### I.Úvod

A.Investor

Povodí Ohře - státní podnik, Chomutov

B.Zpracovatel projektu

Ing. Ivan Menhard,  IČO 694 21 315, Čermákova 2994, Chomutov

II.Údaje o projektu

A.Použité podklady

Elektronické stavební výkresy objektů

Požadavky investora ve zpracovaném PL 97810041, upřesněné výrobním výborem

Prohlídka objektu a zjištění skutečného stavu

B.Rozsah projektu

Dokumentace provedení stavby (DPS) ve smyslu zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhlášky č.499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb). Řeší nové provedení elektrorozvodů objektu dílen areálu Generálního ředitelství podniku Povodí Ohře, Bezručova 4219, Chomutov.

Budova garáží je na pozemku  p.č.1279, k.ú. Chomutov II 652636 .

V objektu jsou garáže, sklady, výměník s dílnou a 2 kanceláře.

Rekonstrukce elektrorozvodů podle §103 zákona 183/2006 Sb. nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

III.Základní technické údaje

A.Napěťová soustava

3+N+PE 400V/230V AC, 50Hz, TN-S, přívody TN-C

B.Energetické poměry

Nové elektrorozvody a osvětlení nahradí původní rozvody v prostorách budovy. Energetické poměry se nemění.

Instalovaný výkon v budově 		Pi = 80 kW

Soudobý výkon				Ps = 20 kW

# C.Prostředí

Prostředí normální. Jsou-li všechny vlivy určené jako normální, není třeba dle ČSN 33 2000-3 přílohy NM 4 zpracovávat  protokol. Venkovní nechráněné prostory  AD4, AB8, AF2, AS2, BC4.

### D.Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana elektrických zařízení v objektu je řešena dle ČSN 33 2000-4-41.

Ochrana neživých částí : jako základní ochrana je navržena ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S, zvýšená pospojováním a doplňková ochrana proudovými chrániči.

Ochrana živých částí : krytím a izolací.

Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je změna názvosloví na : „automatické odpojení při poruše“. Zapojení i funkce zůstávají stejné jako podle původní normy.

# IV.Popis

# Přípojky nn

Stávající připojení NN budovy bude upraveno. Původní pojistková skříňě RIS 3 (SR302) označení v dokumentaci SP-C a SPD budou vyměněny za nové plastové typ SR408. Přívodní kabely z trafostanice a napojení na uzemnění bude zachováno.

Další dvě pojistkové skříně ve výklencích budovy, nyní již obestavěné a při dalších stavebních úpravách i nevhodně umístěné budou zrušeny a nahrazeny novými skříněmi SS300 (9x160A), které budou umístěny ve fasádě objektu, na trase původní kabelové smyčky. Původní kabel bude odkrytý (rozbití povrchu vozovky) , podle původní trasy bude určeno přesné umístění nové skříně a nová skříň bude osazena a zapojena. Při výměně skříně dojde i k odpojení původních napájecích kabelů do vnitřních rozváděčů.

Z nových pojistkových skříní budou napájeny novými přívody nové rozváděče, umístěné vždy ve výklenku po původním rozváděči. Každý rozváděč bude připojen z jednoho pojistkového vývodu kabelem CYKY-J 4+16. Bude proveden i nový přívod k již hotovému rozváděči (označení RD5) pro zasedací místnost, kde již rekonstrukce elektroinstalace provedena byla.

# Provedení rozváděčů v budově

Původní rozváděče v objektu budou nahrazeny novými rozváděči (označení RD1 … RD17). Označení odpovídá číslování místností, celkový počet nových rozváděčů je 9.

Venkovní rozváděč RD78, bude v krytí IP54, vnitřní rozváděče budou v krytí IP30.

V rozváděčích bude provedeno rozdělení soustavy TN-C na TN-S. Toto místo bude napojeno na uzemnění – vnitřní pospojování.

Všechny přístroje v rozváděčích budou popsány jak uvnitř, tak na krytu rozváděče. Všechny kabely i jednotlivé žíly budou uvnitř rozváděče opatřeny popiskami. Nové i původní rozváděče budou přeznačeny podle této dokumentace.

## Osvětlení

Byl proveden výpočet nového osvětlení. Výpočty jsou v této dokumentaci pouze v elektronické podobě. Navržený způsob osvětlení vyhovuje požadavkům normy  ČSN EN 12 464-1 (osvětlení pracovních prostorů). Svítidla budou vybavena elektronickými předřadník osazena trubicemi s barvou 840 (8xx) s indexem barevného podání Ra>80. Kromě kanceláří jsou ve všech prostorách použita svítidla s krytím IP65.

Elektrické rozvody pro světla budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5, a 5x1,5 vedenými z příslušných rozváděčů v kabelovém žlabu pod stropem, v lištách na povrchu a pod omítkou stěn. Spínání svítidel v jednotlivých místnostech bude pomocí spínačů. Napojení spínačů a tlačítek bude pomocí kabelů CYKY-O 3x1,5 přes instalační propichovací krabice. Krabice budou opatřeny popiskem čísla okruhu. Kromě kanceláře budou spínače v provedení nástěnném, IP44.

Pro noční osvětlení areálu pro potřeby kamer CCTV budou na fasádě objektu svítidla, která budou napájena z rezervního vývodu rozváděče R-VO, který zůstane beze změn.

## Nouzové osvětlení :

Není navrhováno.

Většina osvětlení dílen je napájena 5-ti žilovým kabelem, dvě žíly napájí dvě samostatné skupiny svítidel, umístěných na jednom společném kabelu. Další napájecí žílu je možné využít pro případné napájení nouzového zdroje (inverter).

## Zásuvkové rozvody

Elektrické rozvody pro zásuvky budou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5. V každé garáži i skladu bude  minimálně jedna  zásuvka umístěna vedle spínače u vstupu. Několik zásuvek bude umístěno i na fasádě objektu. 	Přívody k zásuvkám budou vedeny z kabelového žlabu v liště po stěnách.

## Ventilátory

Původní ventilátory v objektu budou zachovány a bude k nim provedeno nové napájení. V šatně D010 bude instalován nový ventilátor, v místě, které umožní rozmístění vnitřních potrubních rozvodů. V dílně D015 bude původní ventilátor, včetně potrubí, demontován.

## Slaboproudé rozvody

Rozvody strukturované kabeláže tento projekt neřeší. Použití kabelového kanálu umožňuje snadnou doplňující instalaci těchto rozvodů. Slaboproudy provádí IT oddělení Povodí Ohře. Původní funkční kabelové IT rozvody musí být zachovány nebo nahrazeny i během rekonstrukce i po rekonstrukci. Prováděcí firma musí koordinovat činnost s pracovníky IT, zejména při odstraňování původních rozvodů.

Kabely ke kamerám, které nyní vedou v liště po fasádě a kříží několikrát svod hromosvodu, budou přemístěny do kabelových tras uvnitř objektu.

## Kabelové trasy, koordinace s výstavbou vrat

Konstrukce drátěného žlabu bude elektricky zároveň tvořit vnitřní pospojování. Žlab bude pospojován do rozváděčů, i vnitřním potrubním rozvodům  a na vhodných místech bude sveden i na uzemnění hromosvodu.

Bude dodržena odstupová vzdálenost mezi silovými a UTP kabely. Prakticky budou kabely umístěny vždy k jedné straně drátěného kabelového žlabu.

Kabelový drátěný žlab bude umístěn vnitřní na stěně nad vraty do garáží, a zároveň nad potrubními rozvody. Umístění kabelů na povrchu je nutné i proto, že budou provedena sekční vrata s pohonem v jedné z dílem a při montáži konstrukce vrat by mohlo dojít k poškození kabelů skrytých pod omítkou.

Výměna vrat garáží za sekční by měla být prováděna souběžně s rekonstrukcí elektroinstalace, protože nová elektroinstalace zajistí napájení pohonů vrat. Další rozvody ze žlabu budou vedeny v lištách po povrchu stěn. Ve stávajícím charakteru provozu dílen je skryté umístění kabelů pod omítkou nevhodné a mohlo by být i nebezpečné, a lištové rozvody umožňují i instalaci dalších rozvodů.

## Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím

Ve všech rozváděčích bude svodič přepětí. Vnitřní pospojování v budově bude provedeno vodiči CYA 16 a CYA6 na kabelový drátěný žlab. Na žlab budou pospojovány veškerá potrubí i konstrukce vrat. Kabelový drátěný žlab bude na vhodných místech u země napojen na stávající uzemnění hromosvodu, k tomu bude možné využít i rám vrat jako vodič.

## Vnější ochrana před bleskem a přepětím

Stávající hromosvod na objektu bude zachován. Veškeré původní rozvody slaboproudů a osvětlení, které hromosvod křížily budou přemístěny do vnitřních kabelových tras.

## V. Postup prací

Práce na rekonstrukci budou prováněny postupně, při požadavku co nejméně omezovat stávající provoz budovy. Při výměně původních rozváděčů za nové je však nutné mít připraveny pro zapojení pouze nové kabely.

- Budou osazeny kabelové drátěné žlaby a připraveny lišty pro nové kabely.

- Budou nataženy nové kabely v nových trasách a postupně instalována nová svítidla.

- Budou vyměněny původní rozváděče za nové a provedeno připojení nových rozvodů

- Budou a odstraněny původní kabelové rozvody v lištách a trubkách.

# VI. Uložení kabelů :

Uložení kabelů bude v souladu s ČSN 33 2000-5-52. Kabely budou uloženy v drátěných kabelových žlabech, viditelně na povrchu stěn a stropů v lištách, v kancelářích budou rozvody provedeny pod omítkou. Prostupy mezi požárními prostory budou požárně utěsněny.

VII.Použité materiály

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen výrobkem nebo technologií parametrově srovnatelnou.

Navržené materiály lze zaměnit za jiné při dodržení vlastností materiálů navržených v DPS. Změny musí být schváleny investorem a projektantem. Výrobky musí vyhovovat příslušným normám ČSN a IEC a zákonu 22/1997 o technických požadavcích na výrobky a elektromagnetické kompatibilitě. Ke všem použitým materiálům a výrobkům budou předloženy příslušné certifikáty a prohlášení o shodě.

VIII.Projektová dokumentace

Veškeré změny proti schválené dokumentaci lze provádět pouze se souhlasem projektanta a dozoru investora. Před výchozí revizí je třeba případné změny zpracovat v dokumentaci skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení a revize elektro budou součástí dokumentů, potřebných k užívání  objektů. Doporučuji provedení výchozí revize elektro jinou (nezávislou) firmou, než která prováděla elektroinstalace.

V Chomutově dne 28.02.2010						vypracoval  Ing. Ivan Menhard