## TOS
TECHNICKO-OBCHODNÍ SPECIFIKACE
Rozváděč R2
1. Specifikace rozváděče
Typ |  | Plastová nástěnná skříň LUCA Europa - 12768
Rozměry (šxvxh) |  | 205x220x140mm
Krytí |  | IP65
Napěťová síť |  | 3NPE AC 400/230V / TN-S
Jmenovitý proud |  | 20A
Ochrana před úrazem el. proudem - - ochrana při poruše |  | Automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN zvýšená - proudovým chráničem (zásuvky)
Přívod |  | Horem - 5P přívodka vestavná
Vývody |  | Spodem - kabelové vývodky
Barva |  | RAL 7035 - světle šedá
Výrobce skříně |  | ABB
2. Přístrojová výzbroj rozváděče
Na rozváděči
XV1 | FAMATEL | 5-pólová přívodka vestavná 14351 - úhel 90°; 16A/400V; 6h; IP67 | ks | 1
V rozváděči
FA1,FA2 | OEZ | 1-pólový jistič LTN-10B-1 - 10A; char. B | ks | 1
FAI1 | OEZ | 1N pólový proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC; 16A/230VAC; 30mA; char. B | ks | 1
X1:1,2,3 | Elektro Bečov | Řadová svorka RSA6A - bílá | ks | 3
X1:N | Elektro Bečov | Řadová svorka RSA6A - modrá | ks | 1
X1:PE | Elektro Bečov | Řadová svorka RSA6A - zelená | ks | 1
X2:1÷4 | OEZ | Řadová svorka RSA2,5A - bílá | ks | 4
N | OEZ | Rozbočovací můstek CS-N7 - modrý | ks | 1
PE | OEZ | Rozbočovací můstek CS-PE7 - zelený | ks | 1
3. Příslušenství rozváděče
- |  | Kabelová vývodka PG13,5 | ks | 3