## VD J_Důl - PS03_Položky
219210014 - VD Josefův Důl, rekonstrukce domku průsakoměrných šachet pod hlavní hrází
PS 03 Rekonstrukce elektroinstalace
Pořadové číslo | Položka ÚRS | Název | Typ | Počet | Jedn. | Jednotková cena | Celková cena | Poznámka
1 |  | DODÁVKY CELKŮ (SOUBORŮ)
1 |  | Rozvaděč RM1 - sestava
1 |  | Jističová skříň 24 modul. jednotek: 2-řadový (2 x 12M x 18 mm), rozměr š=300, v=300, h=182 mm, s otvíracími dvířky, technologie zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N, každá PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu N oddělitelný pro různé potenciály, k zabudování modulových přístrojů dle DIN 43880, s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce pro modulové přístroje, uzávěry víka pro ruční ovládání materiál: PC (polykarbonát) třída ochrany: II barevný odstín: šedá, RAL 7035 | Mi 1220 | 1 | ks |  | 0
2 |  | Prázdná skříň rozměr š=300, v=300, h=170 mm, s neprůhledným víkem, rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem, materiál: PC (polykarbonát) třída ochrany: II barevný odstín: šedá, RAL 7035 | Mi 0201 | 1 | ks |  | 0
3 |  | Nosná lišta dle normy DIN 60715 délka 284 mm, s upevňovacími šrouby | Mi TS 30 | 1 | ks |  | 0
4 |  | Těsnění stěny 150 nebo 300 mm pro sestavení Mi skříní, obsahuje 1 těsnění, 4 klínky, 1 sponu | Mi WD 2 | 1 | ks |  | 0
5 |  | Montážní příruba pro stěnu skříně 300 mm, bez předlisů, kompletní s upevňovacími díly | Mi FP 20 | 1 | ks |  | 0
6 |  | Stěnové úchytky z nerezové oceli pro vnější upevnění skříně (4 ks) | Mi AL 40 | 1 | sada |  | 0
7 |  | Vývodka M25 bez matice IP68 BIMED | BM-15 | 2 | ks |  | 0
8 |  | Matice M25 světle šedá BIMED | BML-13 | 2 | ks |  | 0
9 |  | Vývodka M20 bez matice IP68 BIMED | BM-12 | 5 | ks |  | 0
10 |  | Matice M20 světle šedá BIMED | BML-12 | 5 | ks |  | 0
11 |  | Vypínač | IS-63/3 | 1 | ks |  | 0
12 |  | Svodič přepětí SPD T1+T2 | FLP-B+C MAXI V/3 | 1 | ks |  | 0
13 |  | Jistič 3p B 40A 10kA | PL7-B40/3 | 1 | ks |  | 0
14 |  | Jistič 1p B 10A 10kA | PL7-B10/1 | 3 | ks |  | 0
15 |  | Lišta propojovací 3P 1m | G-3L-1000/10 C | 0.2 | ks |  | 0
16 |  | Krytka koncová 3P | EKC-3 | 2 | ks |  | 0
17 |  | Svorka řadová průchozí | WDU 10 | 3 | ks |  | 0
18 |  | Svorka řadová modulární zemnící | WPE 10 | 2 | ks |  | 0
19 |  | Svorka řadová průchozí | WDU 6 | 3 | ks |  | 0
20 |  | Svorka řadová průchozí | WDU 6 BL | 1 | ks |  | 0
21 |  | Svorka řadová modulární zemnící | WPE 6 | 1 | ks |  | 0
22 |  | Svorka řadová průchozí | WDU 2.5 | 3 | ks |  | 0
23 |  | Svorka řadová průchozí | WDU 2.5 BL | 3 | ks |  | 0
24 |  | Svorka řadová modulární zemnící | WPE 2.5 | 3 | ks |  | 0
25 |  | Bočnice | WAP 2.5-10 | 3 | ks |  | 0
26 |  | Svorka koncová | EW 35 GR 7032 | 10 | ks |  | 0
27 |  | Drobný materiál |  | 5 | % |  | 0
28 |  | Montáž rozvaděče | kompletace, zapojení, značení, odzkoušení, dokumentace | 10 | hod |  | 0
|  | Rozvaděč RM1 celkem |  |  |  |  | 0
2 |  | Zásuvková skříň ZS1 - sestava
1 |  | Jističová skříň 24 modul. jednotek: 2-řadový (2 x 12M x 18 mm), rozměr š=300, v=300, h=182 mm, s otvíracími dvířky, technologie zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N, každá PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu N oddělitelný pro různé potenciály, k zabudování modulových přístrojů dle DIN 43880, s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce pro modulové přístroje, uzávěry víka pro ruční ovládání materiál: PC (polykarbonát) třída ochrany: II barevný odstín: šedá, RAL 7035 | Mi 1220 | 1 | ks |  | 0
2 |  | Montážní příruba pro stěnu skříně 300 mm, bez předlisů, kompletní s upevňovacími díly | Mi FP 20 | 3 | ks |  | 0
3 |  | Stěnové úchytky z nerezové oceli pro vnější upevnění skříně (4 ks) | Mi AL 40 | 1 | sada |  | 0
4 |  | Vývodka M25 bez matice IP68 BIMED | BM-15 | 1 | ks |  | 0
5 |  | Matice M25 světle šedá BIMED | BML-13 | 1 | ks |  | 0
6 |  | Zásuvka vestavná Quick-Connect 32A 5p 400V IP67 6h | 13762 | 1 | ks |  | 0
7 |  | Zásuvka vestavná Quick-Connect 16A 5p 400V IP67 6h | 13745 | 1 | ks |  | 0
8 |  | Zásuvka vestavná Quick-Connect 16A 3p 230V IP67 6h | 13734 | 1 | ks |  | 0
9 |  | Proudový chránič s nadproudovou ochranou | OLI-16B-1N-030AC | 1 | ks |  | 0
10 |  | Jistič 3p B 32A 10kA | PL7-B32/3 | 1 | ks |  | 0
11 |  | Jistič 3p B 16A 10kA | PL7-B16/3 | 1 | ks |  | 0
12 |  | Jistič 1p B 16A 10kA | PL7-B16/1 | 2 | ks |  | 0
13 |  | Lišta propojovací 3P 1m | G-3L-1000/10 C | 0.2 | ks |  | 0
14 |  | Krytka koncová 3P | EKC-3 | 2 | ks |  | 0
15 |  | Svorka koncová | EW 35 GR 7032 | 10 | ks |  | 0
16 |  | Drobný materiál |  | 5 | % |  | 0
17 |  | Montáž rozvaděče | kompletace, zapojení, značení, odzkoušení, dokumentace | 10 | hod |  | 0
|  | Zásuvková skříň ZS1 celkem |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  | ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL
1 |  | Svítidla
1 |  | Svítidlo průmyslové s modulem LED 15W,1x8000 lm, IP66 | PRIMA LED 1.2ft PC 2200/840 | 2 | ks |  | 0 | Typ "A"
2 |  | Svítidlo průmyslové s modulem LED 43W,1x6400 lm, IP66 | PRIMA LED 1.4ft PC 6400/840 | 4 | ks |  | 0 | Typ "B"
3 |  | Vývodka Pg13,5 bez matice IP68 BIMED | BS-14 | 9 | ks |  | 0
4 |  | Matice Pg13,5 světle šedá BIMED | BL-14 | 9 | ks |  | 0
5 |  | držák svítidla nerezový (plocháč 20x2 mm, dl.200 mm) | dle výkresu (3x otvor Ø 6 mm, 1x ohyb 45°) | 12 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
2 |  | Kabeláž
1 |  | Kabel | CYKY-J 5x6 | 3 | m |  | 0
2 |  | Kabel | CYKY-J 3x2,5 | 3 | m |  | 0
3 |  | Kabel | CYKY-J 3x1,5 | 40 | m |  | 0
4 |  | Kabel | CYKY-O 3x1,5 | 3 | m |  | 0
5 |  | Kabel | YSLY-OZ 3x0,75 | 8 | m |  | 0
6 |  | Kabel | TCEPKPFLE 5x4x0,6 | 6 | m |  | 0
7 |  | Kabel | TCEPKPFLE 3x4x0,6 | 10 | m |  | 0
8 |  | Vodič | CYA 10 H07V-K zeleno-žlutá | 2 | m |  | 0
9 |  | Vodič | CYA 6 H07V-K zeleno-žlutá | 25 | m |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
3 |  | Kabelové trasy
1 |  | Žlab drátěný MERKUR M2 100/ 50 2m A2+pasivace nerez | ARK-231124 | 6 | m |  | 0
2 |  | Žlab drátěný MERKUR M2 50/ 50 2m A2+pasivace nerez | ARK-231114 | 12 | m |  | 0
3 |  | Spojka žlabu MERKUR M2 SZM 1 nerez | SZM 1 "A2" | 12 | ks |  | 0
4 |  | Nosník žlabu MERKUR M1+M2 NZM 50 nerez | NZM 50 "A2" | 10 | ks |  | 0
5 |  | Podpěra žlabu MERKUR M1+M2 PZM 100 nerez | PZM 100 "A2" | 8 | ks |  | 0
6 |  | Držák MERKUR M1+M2 DZM 7 nerez | DZM 7 "A2" | 6 | ks |  | 0
7 |  | Trubka pevná 750N Ø 20 mm / délka 3 m tmavě šedá | 4020_LA | 33 | m |  | 0
8 |  | Příchytka trubky Ø 20 mm tmavě šedá | 5320_LB | 50 | ks |  | 0
9 |  | Chránička ohebná dvouplášťová korugovaná UV stabilní Ø 40 mm | KF 09040_UVFA | 10 | m |  | 0
10 |  | Zátka uzavírací pro korugované chráničky Ø 40 mm | 17040_BB | 2 | ks |  | 0
11 |  | Tmel silikonový univerzální transparentní SL - 280ml | 301211SL | 1 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
4 |  | Svorkové krabice, svorky a přístroje
(pro osvětlení)
1 |  | Přepínač střídavý č.6 ATLAS IP65 s vývodkou M20, na povrch, šedý | 19175 | 1 | ks |  | 0
2 |  | Krabice 93x 93x 62 IP66 | DK 0202 GZ | 2 | ks |  | 0
3 |  | Vývodka M20 bez matice IP68 BIMED (rozsah upnutí 6-12 mm) | BM-12 | 7 | ks |  | 0
4 |  | Matice M20 světle šedá BIMED | BML-12 | 7 | ks |  | 0
5 |  | Zátka vývodky Ø 12 mm | BPT-24/BPM-22 | 7 | ks |  | 0
(pro měření hladin)
6 |  | Prázdná skříň rozměr š=300, v=300, h=170 mm, s neprůhledným víkem, rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem, materiál: PC (polykarbonát) třída ochrany: II barevný odstín: šedá, RAL 7035 | Mi 0201 | 1 | ks |  | 0
7 |  | Montážní deska š=265, v=265 mm, tloušťka materiálu 4 mm (plast) | Mi MP 2 | 1 | ks |  | 0
8 |  | Nosná lišta dle normy DIN 60715 délka 284 mm, s upevňovacími šrouby | Mi TS 30 | 2 | ks |  | 0
9 |  | Montážní příruba pro stěnu skříně 300 mm, bez předlisů, kompletní s upevňovacími díly | Mi FP 20 | 1 | ks |  | 0
10 |  | Vývodka M20 bez matice IP68 BIMED (rozsah upnutí 10-13 mm) | BM-13 | 1 | ks |  | 0
11 |  | Vývodka M20 bez matice IP68 BIMED (rozsah upnutí 6-12 mm) | BM-12 | 5 | ks |  | 0
12 |  | Matice M20 světle šedá BIMED | BML-12 | 6 | ks |  | 0
13 |  | Zátka vývodky Ø 12 mm | BPT-24/BPM-22 | 6 | ks |  | 0
14 |  | Vývodka M12 bez matice IP68 BIMED (rozsah upnutí 3-6,5 mm) | BM-1S | 2 | ks |  | 0
15 |  | Matice M12 světle šedá BIMED | BML-1S | 2 | ks |  | 0
16 |  | Zátka vývodky Ø 6,5 mm | BPT-21/BPM-2S | 2 | ks |  | 0
17 |  | Svorka řadová průchozí | ZDU 2.5 | 20 | ks |  | 0
18 |  | Svorka řadová modulární zemnící | ZPE 2.5 | 5 | ks |  | 0
19 |  | Bočnice | ZAP/TW 1 | 5 | ks |  | 0
20 |  | Svorka řadová modulární zemnící | WPE 6 | 1 | ks |  | 0
21 |  | Svorka koncová | EW 35 GR 7032 | 4 | ks |  | 0
(pro meteorologickou stanici)
22 |  | Krabice SolidBOX 170x135x85mm, IP65, plné víko, hladké boky | 68110 | 1 | ks |  | 0
23 |  | Vývodka M20 bez matice IP68 BIMED (rozsah upnutí 10-13 mm) | BM-13 | 1 | ks |  | 0
24 |  | Vývodka M20 bez matice IP68 BIMED (rozsah upnutí 6-12 mm) | BM-12 | 2 | ks |  | 0
25 |  | Matice M20 světle šedá BIMED | BML-12 | 3 | ks |  | 0
26 |  | Zátka vývodky Ø 12 mm | BPT-24/BPM-22 | 3 | ks |  | 0
27 |  | Vývodka M12 bez matice IP68 BIMED (rozsah upnutí 3-6,5 mm) | BM-1S | 2 | ks |  | 0
28 |  | Matice M12 světle šedá BIMED | BML-1S | 2 | ks |  | 0
29 |  | Zátka vývodky Ø 6,5 mm | BPT-21/BPM-2S | 2 | ks |  | 0
30 |  | Svorka řadová průchozí | ZDU 2.5 | 12 | ks |  | 0
31 |  | Svorka řadová modulární zemnící | ZPE 2.5 | 3 | ks |  | 0
32 |  | Bočnice | ZAP/TW 1 | 3 | ks |  | 0
33 |  | Svorka řadová modulární zemnící | WPE 6 | 1 | ks |  | 0
34 |  | Svorka koncová | EW 35 GR 7032 | 4 | ks |  | 0
35 |  | třmenový držák krabice nerezový (plocháč 20x2 mm, dl.300 mm) | (4x otvor Ø 6 mm, 4x ohyb 90°) | 1 | ks |  | 0
(pro doplnění rozvaděče měření)
36 |  | Svorka řadová průchozí | ZDU 2.5 | 32 | ks |  | 0
37 |  | Svorka řadová modulární zemnící | ZPE 2.5 | 2 | ks |  | 0
38 |  | Bočnice | ZAP/TW 1 | 2 | ks |  | 0
39 |  | Svorka koncová | EW 35 GR 7032 | 4 | ks |  | 0
40 |  | Magnetický dveřní kontakt (rozpínací) | SA-200-A | 1 | ks |  | 0
(pro uzemnění a pospojení)
41 |  | Svorkovnice ekvipotenciální | EPS 2 s krytem | 1 | ks |  | 0
42 |  | Svorka zemnící ZSA 16 NEREZ | I131360 | 3 | ks |  | 0
43 |  | Páska uzemňovací nerez ZSA 16, 15x0,3 (délka 0,5m) | ZSA 16 | 3 | ks |  | 0
44 |  | Drobný materiál |  | 10 | % |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0
3 |  | ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE
1 |  | Montáž celků
1 | 742221110 | montáž rozvaděče RM1 |  | 1 | ks |  | 0
2 | 742221110 | montáž zásuvkové skříně ZS1 |  | 1 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
2 |  | Svítidla
1 | 748123211 | Montáž svítidla LED průmyslového | včetně zapojení | 6 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
3 |  | Kabeláž
1 | 744441200 | montáž kabelu - natažení pevně | CYKY do průřezu 5x6 | 3 | m |  | 0
2 | 744441200 | montáž kabelu - natažení pevně | CYKY do průřezu 3x2,5 | 54 | m |  | 0
3 | 744731461 | montáž kabelu - natažení pevně | TCEPKPFLE do 1až15x4x0,6 | 16 | m |  | 0
4 | 744241110 | montáž vodiče - natažení pevně | CYA do průřezu 35 | 27 | m |  | 0
5 | 746413430 | montáž kabelu - ukončení | 4x10 | 1 | ks |  | 0
6 | 746413570 | montáž kabelu - ukončení | 5x6 | 2 | ks |  | 0
7 | 746413150 | montáž kabelu - ukončení | do 3x4 | 22 | ks |  | 0
8 | 746413150 | montáž kabelu - ukončení | do 4x4 | 1 | ks |  | 0
9 | 746413630 | montáž kabelu - ukončení | do 12x4 | 2 | ks |  | 0
10 | 746413670 | montáž kabelu - ukončení | do 16x4 | 2 | ks |  | 0
11 | 746419911 | příplatek za ukončení stínění v plášti kabelu |  | 4 | ks |  | 0
12 | 746211140 | montáž vodiče - ukončení | do průřezu 10 | 2 | ks |  | 0
10 | 746211130 | montáž vodiče - ukončení | do průřezu 6 | 8 | ks |  | 0
11 | 746413110 | montáž kabelu - odpojení (stávající snímače hladin) | do 2x4 (50% ceny ukončení) | 5 | ks |  | 0
12 | 744441200 | montáž kabelu - stažení pevně ulož. (stávající snímače hladin) | CYKY do průřezu 3x2,5 (50% ceny natažení pevně) | 40 | m |  | 0
13 | 744441200 | montáž kabelu - natažení pevně (stávající snímače hladin) | CYKY do průřezu 3x2,5 | 40 | m |  | 0
14 | 746413110 | montáž kabelu - ukončení | do 2x4 | 5 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
4 |  | Kabelové trasy
1 | 743552122 | montáž žlabu kovového šířky | do 100 mm | 6 | m |  | 0
2 | 743552121 | montáž žlabu kovového šířky | do 50 mm | 12 | m |  | 0
3 | 743131111 | montáž trubky ochranné plastové pevné | Ø 20 mm | 33 | m |  | 0
4 | 743112119 | montáž trubky ochranné plastové ohebné | Ø 40 mm | 10 | m |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
5 |  | Svorkové krabice, svorky a přístroje
(pro osvětlení)
1 | 743112119 | montáž spínače jednopolového venkovní provedení | včetně zapojení vodičů | 1 | ks |  | 0
2 | 743411321 | montáž krabice nástěnné plastové čtvercové do 100x100 mm | bez zapojení vodičů | 2 | ks |  | 0
3 | 742891220 | zhotovení otvoru do krabice pro osazení kabelové vývodky | do Ø 29 mm | 7 | ks |  | 0
4 | 742891120 | montáž kabelové vývodky | do Ø 29 mm | 7 | ks |  | 0
(pro měření hladin)
5 | 742111100 | montáž rozvodnice nástěnné plastové do 20 kg | bez zapojení vodičů | 1 | ks |  | 0
6 | 742421200 | montáž desky přístrojové | bez zapojení vodičů | 1 | ks |  | 0
7 | 747251131 | montáž svodiče přepětí |  | 5 | ks |  | 0
8 | 742811110 | montáž svorkovnice | do 2,5 mm2 | 25 | ks |  | 0
9 | 742811120 | montáž svorkovnice | do 6 mm2 | 1 | ks |  | 0
10 | 742891220 | zhotovení otvoru do krabice pro osazení kabelové vývodky | do Ø 29 mm | 6 | ks |  | 0
11 | 742891210 | zhotovení otvoru do krabice pro osazení kabelové vývodky | do Ø 16 mm | 2 | ks |  | 0
12 | 742891120 | montáž kabelové vývodky | do Ø 29 mm | 6 | ks |  | 0
13 | 742891110 | montáž kabelové vývodky | do Ø 16 mm | 2 | ks |  | 0
(pro meteorologickou stanici)
14 | 743411323 | montáž krabice nástěnné plastové čtvercové do 250x250 mm | bez zapojení vodičů | 1 | ks |  | 0
15 | 742811110 | montáž svorkovnice | do 2,5 mm2 | 15 | ks |  | 0
16 | 742811120 | montáž svorkovnice | do 6 mm2 | 1 | ks |  | 0
17 | 742891220 | zhotovení otvoru do krabice pro osazení kabelové vývodky | do Ø 29 mm | 3 | ks |  | 0
18 | 742891210 | zhotovení otvoru do krabice pro osazení kabelové vývodky | do Ø 16 mm | 2 | ks |  | 0
19 | 742891120 | montáž kabelové vývodky | do Ø 29 mm | 3 | ks |  | 0
20 | 742891110 | montáž kabelové vývodky | do Ø 16 mm | 2 | ks |  | 0
(pro doplnění rozvaděče měření)
21 | 742811110 | montáž svorkovnice | do 2,5 mm2 | 34 | ks |  | 0
22 | 747131520 | montáž spínače koncového | (magnetický dveřní kontakt) | 1 | ks |  | 0
(pro uzemnění a pospojení)
23 | 743611121 | montáž zemnícího drátu | do Ø 10 mm | 2 | m |  | 0
24 | 742811320 | montáž ekvipotenciální svorkovnice |  | 1 | ks |  | 0
25 | 743611121 | montáž svorky Bernard |  | 3 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
6 |  | Ostatní práce
1 | 971042241 | zhotovení otvoru v železobetonové příčce do 0,0225 m2 | do 300 mm tloušťky | 2 | ks |  | 0
2 | nezařazeno | demontáž stávajícího zařízení |  | 20 | hod |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0
4 |  | OSTATNÍ ČINNOSTI
1 |  | Projekt skutečného provedení |  | 1 | kpl |  | 0
2 |  | Výchozí revize |  | 1 | kpl |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0
CELKEM 1+2+3+4 | [6 empty] | 0