VD KAROLINKA

SO 5 -DRENÁŽNÍ PERA NAD DOLNÍ BERMOU VZDUŠNÍHO LÍCE - DRENÁŽNÍ PERO D1B

V Brně, duben 2021	Výtisk č.

Archivní číslo: 3116/403

| VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefon | 221 408 111 | Fax | 224 212 803 | www.vdtbd.cz |
| útvar 403 vodní díla na Moravě a Slezsku, Studená 2, 638 00 Brno |  |  |  |  |
| Telefon | 544 525 120 | Fax | 544 525 121 |  |
| Ředitel |  | Ing. Petr Smrž |  |  |
| Vedoucí útvaru |  | Ing. Jiří Hodák Ph.D. |  |  |
| Vypracoval |  | Ing. Jan Höll |  |  |
| Spolupráce |  |  |  |  |
| VD KAROLINKA |  |  |  |  |
| DRENÁŽNÍ PERA NAD DOLNÍ BERMOU VZDUŠNÍHO LÍCE - DRENÁŽNÍ PERO D1B |  |  |  |  |
| Objednatel |  | Povodí Moravy, s. p. |  |  |
| Číslo projektu |  | P 3074/2021 |  |  |
| Archivní číslo |  | 3116/403 |  |  |

OBSAH

1.	ÚČEL STAVBY	4

2.	UMÍSTĚNÍ STAVBY	4

3.	POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	4

3.1.	Přípravné a bourací práce	4

3.2.	Realizace drenážního pera D1B	4

3.2.1.	Prostup do kontrolní šachty D1	5

3.3.	Výkaz výměr	6

4.	NAPOJENÍ STAVBY NA INFRASTRUKTURU	6

5.	VLIV STAVBY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY	6

6.	VÝSLEDKY VÝPOČTŮ	6

7.	VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE	7

8.	SEZNAM PŘÍLOH	8

# ÚČEL STAVBY

Na přelomu roku 2020-2021 bylo zjištěno zamokření mezi dolní a horní bermou na levé straně hráze. Toto zamokření bylo zřetelné především v podzimním a jarním období. Nachází se nalevo od stávajícího drenážního pera D.

Účelem stavby je provedení nového drenážního pera D1B na vzdušním líci VD Karolinka, a to v levé polovině hráze z dolní bermy.

# UMÍSTĚNÍ STAVBY

Stavba je umístěna na vzdušním líci VD Karolinka, v k.ú. Karolinka. Stavba nového drenážního pera bude realizována na pozemku investora.

Stávající inženýrské sítě v zájmovém území:

- sdělovací vedení (správce Povodí Moravy) – v blízkosti navrhovaného drenážního pera se nachází sdělovací vedení pro zařízení TBD (automatický monitoring),

- zařízení TBD (správce Povodí Moravy) - pozorovací vrty, stávající drenážní pera a kontrolní šachty na vzdušním líci VD Karolinka - v blízkosti navrhovaného drenážního pera

- odpadní potrubí - pro odvedení průsakové (i povrchové) vody na vzdušních bermách hráze, (správce Povodí Moravy) – v blízkosti navrhovaného drenážního pera.

# POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

## Přípravné a bourací práce

V rámci přípravných prací bude provedeno:

- Vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí:

  - Sdělovací vedení, správce Povodí Moravy

- Sejmutí ornice (drnu):

  - V celé délce drenážního pera tl. 100 mm

## Realizace drenážního pera D1B

Nové drenážní pero je navrženo do zmokření zjištěného při prohlídce v 03/2021. Mezi dolní a horní bermou na levé straně je navrženo drenážní pero D1B, které se skládá ze dvou větví.  Toto pero je navrženo ve sklonu 32,5 % tak, aby na konci pera měl výkop pera hloubku cca 3,10 m (platí pro obě větve). Celkové délka obou větví činí cca 40 m (viz příloha č. 1 a 2). Účelem takto navrženého sklonu pera je co nejvíce se přiblížit k hornímu drenážnímu koberci.

Drenážní pero bude provedeno z kanalizačních trub PVC (KG-systém) DN 110 (110/3,2), SN4. Na drenážním potrubí (peru) bude provedena perforace v celé délce trouby dle přílohy č. 4, šířka otvorů 2 mm s mezerami 10 mm a po pěti štěrbinách bude mezera šířky 100 mm. Délka perforovaného potrubí činí 40,0 m. Takto navržené provedení je z důvodu pravděpodobného podtékání šachty D1 a objeveného dalšího zamokření pod touto šachtou. V horní části perforovaných trubek bude drenážní pero ukončeno víčkem (záslepkou) z PVC (viz příloha č. 5).

Na ploše rýhy pro drenážní pero bude provedeno sejmutí ornice (drnu) v tl. 100 mm Výkop bude proveden se šířkou ve dně 0,80 m, stěny budou svislé, v hloubce nad 1,5 m pažené, případně šikmé bez pažení se sklonem 1:1,5. Volná šířka rýhy (v případě osazení pažení) musí být min. 0,80 m. Hloubka výkopu pod terénem bude min. 0,85 m (u kontrolní šachty D1), max. 3,10 m (na konci drenážního pera), průměrná hloubka výkopu 1,8 m. Výkop a následné ukládání drenážního potrubí bude prováděno po úsecích délky PVC potrubí (3,0 m), tak aby nebyla ohrožena stabilita vzdušního líce hráze.  Vytěžená zemina bude deponována podél rýhy, ve vzdálenosti min. 2,50 m od okraje rýhy. Vytěžená zemina bude využita pro zásyp rýhy, zbytek bude následně uložen v podhrází na pozemcích investora.

Navržené drenážní pero D1B je provedeno ze dvou větví. První větev má délku 24,00 m a je zaústěna do kontrolní šachty D1 pod úhlem 45° (šikmo k ose hráze). Druhá větev délky 16,00 m je zaústěna do první větve pod úhlem 45° ve vzdálenosti cca 10 m od šachty D1. Je napojena přes tvarovku (PVC odbočka 45°, DN 110, SN4).

Na styku drenážního pera se stávajícími hrozenkovskými štěrkopísky v lícní zóně bude proveden filtr tl. 100 mm ze štěrkopísků frakce 0-22 mm. Filtr zajišťuje kontakt štěrků a zachycuje hlinité frakce. Obsyp a zásyp bude proveden na výšku 300 mm nad vrch potrubí kamenivem frakce 4-8 mm (viz příloha č. 4). Zhutňování nad potrubím je nepřípustné (viz vzorový příčný řez na příloze č. 4)! S mechanickým hutněním nad potrubím je možno začít od tloušťky vrstvy minimálně 300 mm nad vrchem potrubí. Zhutňování se provádí ručně nebo pomocí lehkých vibračních desek, případně lehkých vibračních strojů. Sklon vzdušního líce je v těchto místech 1:2,2! Zásyp rýhy bude proveden vytěženou zeminou (zpětný zásyp). Zásyp bude prováděn rovnoměrně po šířce rýhy ve vrstvách max. 300 mm, které se důkladně zhutní.

Jako vrchní vrstva bude rozprostřena humózní zemina sejmutá před započetím výkopu.

U kontrolní šachty D1 budou prováděny stavební práce v blízkosti původního drenážního pera D1 a sdělovacího vedení (automatický monitoring). Veškeré práce realizované v tomto prostoru musí být provedeny takovým způsobem, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a sdělovacího vedení!!!

V případě poškození zařízení v majetku investora bude náklady spojené s opravou těchto zařízení hradit dodavatel stavby.

### Prostup do kontrolní šachty D1

Nové drenážní pero D1B bude zaústěno pod úhlem 45° do kontrolní šachty D1 na dolní bermě vzdušního líce hráze. Kontrolní šachta je provedena ze studniční skruže TBH 60-80. Kontrolní šachta bude ze strany vstupu drenážního pera D1B odkopána na hloubku 0,85 m. Prostup pro vedení drenážního pera bude proveden vybouráním (resp. vyvrtán ve stěně šachty diamantovými korunkami) otvoru o průměru cca 0,20m. Drenážní pero musí přesahovat do kontrolní šachty min. 50 mm, osa potrubí bude 200 mm nade dnem kontrolní šachty D1. Okolí drenážního pera v prostupu do studniční skruže bude následně zpětně zabetonováno betonem.

## Výkaz výměr

| Položky | Objem / Ks |
| --- | --- |
| Sejmutí ornice (drnu) v tl. 100 mm | 4 m3 |
| Výkop | 57,6 m3 |
| Zásyp (zpětný) | 40,6 m3 |
| Přebytečná zemina z výkopu (odvoz) | 17 m3 |
| Kamenivo frakce 4-8 mm | 9,6 m3 |
| Kamenivo frakce 0-22 mm | 3,2 m3 |
| Potrubí – přímá PVC DN 110 (110/3,2), KG, SN4, dl. 3,0m | 11 ks |
| Potrubí – přímá PVC DN 110 (110/3,2), KG, SN4, dl. 2,0m | 3 ks |
| Potrubí – přímá PVC DN 110 (110/3,2), KG, SN4, dl. 1,0m | 1 ks |
| Tvarovka – koleno 45°, PVC DN 100, KG, SN4 | 2 ks |
| Tvarovka – víčko, PVC DN 110, KG, SN4 | 2 ks |
| Tvarovka – odbočka 5°, PVC DN 110, KG, SN4 | 1 |
| Bourací práce betonová skruž | 0,003 m3 |
| Beton | 0,002 m3 |

# NAPOJENÍ STAVBY NA INFRASTRUKTURU

Pro potřeby stavby se nepočítá s budováním nových přístupových cest na staveniště. Pro přístup do podhrází budou použity stávající zpevněné cestní sítě, dále po částečně zpevněných pozemcích, které jsou ve vlastnictví investora.

Vzhledem k charakteru prací s převahou zemních prací nebude pro stavbu realizována přípojka el. proudu ani vody.

# VLIV STAVBY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

Stavba bude realizována na vzdušním líci VD Karolinka jako prvek zajišťující snížení úrovně hladiny podzemní vody ve vzdušní části tělesa hráze, dále jako kontrolní prvek pro množství a lokalizace průsakových vod.

# VÝSLEDKY VÝPOČTŮ

1.	Průtočná kapacita drenážního pera DN 110

-	při sklonu I = 32,5 % -> Q = 53,2 l.s-1, v = 6,26 m.s-1, platí pro proudění o volné hladině

2.	Stanovení max. přípustné rychlosti v potrubí DN 110

-	max. přípustná rychlost pro potrubí z PVC vmax = 10 m.s-1

6,26 m.s-1 < 10 m.s-1       ->      vyhovuje

# VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

Stavba musí být provedena tak, aby došlo k minimálním negativním vlivům na životní prostředí.

Při provádění všech prací je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy týkající se jednotlivých technologických postupů výstavby, zvláště pak zákonu č. 309/2006 Sb., o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví.

V Brně, duben 2021	Vypracoval: 	Ing. Jan Höll

Schválil: 	Ing. Jiří Hodák, PhD.

vedoucí útvaru 403

vodní díla na Moravě a Slezsku

# SEZNAM PŘÍLOH

- Situace										1 : 500

- Podélný řez drenážním perem D1B (levá větev)				1 : 200

- Zaústění drenážního pera D1B do šachty D1					1 : 20

- Příčný řez drenážním perem D1B						1 : 20

- Kladečské schéma								   -

- Rozpočet (paré č. 1)

- Koordinační situace								1 : 2000