## VYKON TBD - stavba - k ocenění
SOUPIS ČINNOSTÍ, PRACÍ A DODÁVEK
Uchazeč vyplní žlutě podbarvené buňky.
Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Zhotovitel:
VD KLECANY - ROZTOKY
výkon TBD v průběhu stavby MVE
Technická pomoc při výkonu TBD ve fázi realizace změny vodního díla stavbou "MVE Klecany II". Zajištění výkonu TBD (inatalace zařízení, měření a specializované činnosti) po dobu stavby.
Činnosti, měření a jejich rozsahy vycházejí z "Rozsahu měření dohledu pro období změny VD stavbou: MVE Klecany II".
Předpokládané období: březen 2024 - září 2026 (31 měsíců)
SPECIFIKACE PRACÍ
I. Dokumenty TBD, výjádření z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD
I/1 Zpracování Programu TBD pro období stavby
Program TBD bude zpracován dle § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly v platném znění. Program TBD bude zbude řešit výkon TBD na konstrukcích související se stavbou. Obsahově bude odpovídat § 7 uvedené vyhlášky.
cena ad I/1 | 2024
I/2 Zpracování Programu TBD pro ověřovací provoz
Program TBD bude zpracován dle § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly. Obsahově bude odpovídat § 7 uvedené vyhlášky.
cena ad I/2 | 2026
Cena ad I celkem |  |  |  |  | 0
(obsahuje položky I/1 až I/2) podle předpokládaného rozsahu v členění na roky stavby
| 2024 |  |  |  | 0
| 2025 |  |  |  | 0
| 2026 |  |  |  | 0
II - Instalace zařízení TBD
Instalace zařízení TBD pro sledování bezpečnosti stávajících konstrukcí VD. Finanční náklady zahrnují náklady na měřická zařízení i potřebné materiály a cenu prací spojených s jejich instalacemi.
Rozsah dolpňujících zařízení je předpokládaný dle "rozsahu měření dohledu", účtováno bude podle skutečně dodaných zařízení a provedených instalací i způsobu provedení prací.
II/1 Instalace kontrolních bodů pro směrová a výšková měření na povrchu jezu a MVE
(uvedeno pro informaci - již bylo realizováno)
Materiál a zařízení: specifikace | počet (ks)
universální zděř prům 12 mm, včetně šroubované zátky (jez 10, velín 2, MVE 2, zajištovací 5, reserva 1) | 20
nivelační značka čepová | 4
nivelační značka hřebová | 4
pevný směrový bod (odrazný hranol) | 1
instalační a kotevní materiál | 1 | 300,-
materiál a zařízení celkem
Práce: specifikace | počet
vytyčení polohy geodetických bodů | 1
instalace kontrolních a zajišťovacích bodů | 1
II/2 Instalace kontrolních bodů pro směrová měření v revizní chodbě jezu
(uvedeno pro informaci - již bylo realizováno)
Materiál a zařízení: specifikace | počet (ks)
universální zděř prům 12 mm, včetně šroubované zátky | 2
zděř pro boční centraci GRID | 1
instalační a kotevní materiál | 1 | 300,-
materiál a zařízení celkem
Práce: specifikace | počet
instalace směrových bodů a zděře | 1
II/3 Instalace roztahoměrných základen VR3D v revizní chodbě jezu
(uvedeno pro informaci - již bylo realizováno)
Materiál a zařízení: specifikace | počet (ks)
roztahoměrná základna VR 3D | 2
instalační a kotevní materiál | 1 | 300,-
materiál a zařízení celkem
Práce: specifikace | počet
instalace roztahoměrných základen VD3D | 1
II/4 Instalace nákonoměrných základen pro clinometr ve velínu a MVE
(uvedeno pro informaci - již bylo realizováno)
Materiál a zařízení: specifikace | počet (ks)
náklonoměrná základna pro clinometr Hugenberger ECS1000 VD | 5
kryt clinometrické základny | 10
instalační a kotevní materiál | 1 | 300,-
materiál a zařízení celkem
Práce: specifikace | počet
instalace nákonoměrných deformetrických základen (5 ks) | 1
Instalace zařízení TBD pro sledování bezpečnosti nových konstrukcí MVE Klecany II. Finanční náklady zahrnují náklady na měřická zařízení i potřebné materiály a cenu prací spojených s jejich instalacemi.
Rozsah zařízení je předpokládaný dle "rozsahu měření dohledu", účtováno bude podle skutečně dodaných zařízení a provedených instalací i způsobu provedení prací.
II/5 Instalace kontrolních bodů pro směrová a výšková měření na MVE Klecany II
Materiál a zařízení: specifikace | počet (ks) |  |  | jednotková cena (na 1 základnu) | celkem (Kč)
universální zděř prům 12 mm, včetně šroubované zátky | 2 |  |  |  | 0
nivelační značka hřebová | 40 |  |  |  | 0
instalační a kotevní materiál | 1 | 300,- |  |  | 0
materiál a zařízení celkem |  |  |  |  | 0
Práce: specifikace | počet |  |  | jednotková cena (Kč/den instalace) | celkem (Kč)
vytyčení polohy geodetických bodů | 1 |  |  |  | 0
instalace kontrolních bodů | 1 |  |  |  | 0
Cena ad II/5 | 2026 |  |  |  | 0
Cena ad II celkem |  |  |  |  | 0
(obsahuje položku II/5) podle předpokládaného rozsahu v členění na roky stavby
| 2024 |  |  |  | -
| 2025 |  |  |  | 0
| 2026 |  |  |  | 0
III. Dokumentační činnosti TBD
III/1 Dokumentace stavu stavebních konstrukcí MVE, pravobřežního pilíře (velínu) a pravého jezového pole - před stavbou. Pasportizace trhlin a poškození betonových konstrukcí, fotodokumentace.
cena ad III/1 | 2024
III/2 Dokumentace stavu stavebních konstrukcí MVE, pravobřežního pilíře (velínu) a pravého jezového pole - po stavbě. Pasportizace trhlin a poškození betonových konstrukcí, fotodokumentace.
cena ad III/2 | 2026
Cena ad III celkem |  |  |  |  | 0
(obsahuje položky III/1 až III/2) podle předpokládaného rozsahu v členění na roky stavby
| 2024 |  |  |  | 0
| 2025 |  |  |  | 0
| 2026 |  |  |  | 0
IV. Programová měření a sledování stavebních konstrukcí
Cena je kalkulována pro jednu etapu terénních kontrolních měření. Měření a sledování bude probíhat v průběhu stavby v závislosti na jejím aktuálním postupu, účtováno bude podle skutečně provedených měření ve stanovené četnosti.
IV/1 Vodorovné posuny kontrolních bodů na povrchu MVE, pilířích jezu a velínu měřené geodetickými metodami (proměření sítě vztažných bodů, trigonometrie, měření délek) ve směru kolmo na tok i ve směru toku - komplexní měření. Výsledné posuny budou určeny z rozdílu souřadnic bodů určených vyrovnáním lokální sítě.
četnost měření dle programu TBD (předpoklad: 1x ročně, na konci stavby)
Cena - etapa měření
Cena IV/1 - celkem při počtu etap | 2024 |  | 1 |  | 0
| 2025 |  | 1 |  | 0
| 2026 |  | 1 |  | 0
IV/2 Vodorovné posuny kontrolních bodů na povrchu MVE, pravobřežním pilíři jezu a velínu měřené geodetickými metodami (proměření sítě vztažných bodů, trigonometrie, měření délek) ve směru kolmo na tok i ve směru toku - zkrácené měření. Výsledné posuny budou určeny z rozdílu souřadnic bodů určených vyrovnáním lokální sítě.
četnost měření dle programu TBD (předpoklad: v charakteristických fázích stavby, dále 4x ročně (kromě termínu komplexního měření))
Cena - etapa měření
Cena IV/2 - celkem při počtu etap | 2024 |  | 5 |  | 0
| 2025 |  | 5 |  | 0
| 2026 |  | 3 |  | 0
IV/3 Vodorovné posuny kontrolních bodů na povrchu pilířů jezu měřené geodetickými metodami (původní záměrná přímka - posuvné terče) posuny ve směru toku.
Srovnávací měření
Cena - měření
Cena IV/3 - celkem při počtu etap | 2024 |  | 1 |  | 0
IV/4 Vodorovné posuny kontrolních bodů v revizní chodbě jezu měřené geodetickými metodami (měření úhlů a délek) ve směru kolmo na tok i ve směru toku. Výsledné posuny budou určeny z rozdílu souřadnic bodů určených vyrovnáním lokální sítě.
četnost měření dle programu TBD (předpoklad: 1x ročně, nebo mimořádně v případě nepříznivého vývoje výsledků měření na povrchu, na konci stavby)
Cena - etapa měření
Cena IV/4 - celkem při počtu etap | 2024 |  | 1 |  | 0
| 2025 |  | 1 |  | 0
| 2026 |  | 1 |  | 0
IV/5 Vodorovné posuny kontrolních bodů v revizní chodbě jezu měřené geodetickými metodami (původní záměrná přímka) posuny ve směru toku.
Srovnávací měření
Cena - měření
Cena IV/5 - celkem při počtu etap | 2024 |  | 1 |  | 0
IV/6 Svislé posuny kontrolních bodů na povrchu MVE, pilířích jezu a velínu měřené geodetickými metodami (metoda VPN) - komplexní měření
četnost měření dle programu TBD (předpoklad: 1x ročně, na konci stavby)
Cena - etapa měření
Cena IV/6 - celkem při počtu etap | 2024 |  | 1 |  | 0
| 2025 |  | 1 |  | 0
| 2026 |  | 1 |  | 0
IV/7 Svislé posuny kontrolních bodů na povrchu MVE, pravobřežním pilíři jezu a velínu měřené geodetickými metodami (metoda VPN) - zkrácené měření
četnost měření dle programu TBD (předpoklad: v charakteristických fázích stavby, dále 4x ročně (kromě termínu komplexního měření))
Cena - etapa měření
Cena IV/7 - celkem při počtu etap | 2024 |  | 5 |  | 0
| 2025 |  | 5 |  | 0
| 2026 |  | 3 |  | 0
IV/8 Svislé posuny kontrolních bodů v revizní chodbě jezu měřené geodetickými metodami (metoda VPN)
četnost měření dle programu TBD (předpoklad: 1x ročně, nebo mimořádně v případě nepříznivého vývoje výsledků měření na povrchu, na konci stavby)
Cena - etapa měření
Cena IV/8 - celkem při počtu etap | 2024 |  | 1 |  | 0
| 2025 |  | 1 |  | 0
| 2026 |  | 1 |  | 0
IV/9 Náklony pilíře a MVE měřené clinometrem a relativní deformace na základnách VR3D
četnost měření dle programu TBD (předpoklad: v charakteristických fázích stavby, dále 1x měsíčně, na konci stavby)
Cena - etapa měření
Cena IV/9 - celkem při počtu etap | 2024 |  | 14 |  | 0
| 2025 |  | 14 |  | 0
| 2026 |  | 9 |  | 0
IV/10 Svislé posuny kontrolních bodů na objektu MVE Klecany II měřené geodetickými metodami (metoda VPN)
četnost měření dle programu TBD (předpoklad: základní měření a ověřovací měření na konci stavby)
Cena - etapa měření
Cena IV/10 - celkem při počtu etap | 2026 |  | 2 |  | 0
Cena ad IV celkem |  |  |  |  | 0
(obsahuje položky IV/1 až IV/10) podle předpokládaného rozsahu v členění na roky stavby
| 2024 |  |  |  | 0
| 2025 |  |  |  | 0
| 2026 |  |  |  | 0
V. Hodnocení výsledků TBD, zpracování hodnotících zpráv, účast na jednáních
V/1 Základní zpracování výsledků měření prováděných obsluhou VD Klecany - Roztoky a techniky Povodí Vltavy souvisejících se zvýšeným TBD při stavbě (1 měšíční cyklus)
Cena - měsíční cyklus
Cena V/1 - celkem při počtu etap | 2024 |  | 9 |  | 0
| 2025 |  | 12 |  | 0
| 2026 |  | 9 |  | 0
V/2 Prohlídka stavby odpovědným pracovníkem TBD (případně spojená s účastí na KDS a s představením výsledků TBD)
Cena za prohlídku - cyklus 1x měsíčně
Cena V/2 - celkem při počtu prohlídek | 2024 |  | 9 |  | 0
| 2025 |  | 12 |  | 0
| 2026 |  | 9 |  | 0
V/3 Mimořádná prohlídka stavby odpovědným pracovníkem TBD (případně spojená s účastí na jednáních souvisejících se stavbou a TBD)
Cena za prohlídku
Cena V/3 - celkem při počtu prohlídek | 2024 |  | 4 |  | 0
| 2025 |  | 4 |  | 0
| 2026 |  | 2 |  | 0
V/4 Příprava aktuálních výsledků TBD, dílčí zpráva o výsledcích TBD v průběhu stavby
Cena - perioda 1x ročně
Cena V/4 - celkem při počtu | 2024 |  | 1 |  | 0
| 2025 |  | 1 |  | 0
| 2026 |  | 0 |  | 0
V/5 Zpracování Souhrnné zprávy o TBD v průběhu stavby
cena ad V/5 | 2026 |  | 1
V/6 Vyžádaná jednání související se stavbou a TBD
Cena - bude účtováno v hodinove sazbě podle skutečně provedených prací Kč/hod
Cena V/6 - celkem při odhadovaném počtu hod | 2024 |  | 10 |  | 0
| 2025 |  | 10 |  | 0
| 2026 |  | 10 |  | 0
Cena ad V celkem |  |  |  |  | 0
(obsahuje položky V/1 až V/6) podle předpokládaného rozsahu v členění na roky stavby
| 2024 |  |  |  | 0
| 2025 |  |  |  | 0
| 2026 |  |  |  | 0
Cena prací celkem |  |  |  |  | 0
z částí I, II, III, IV a V
Cena prací celkem pro jednotlivé roky | 2024 |  |  |  | 0
| 2025 |  |  |  | 0
| 2026 |  |  |  | 0
Veškeré ceny uvádějte bez DPH.
Daň z přidané hodnoty bude k ceně díla připočtena podle zákona č. 235/2004/ Sb., ve znění pozdějších předpisů.