VD BYSTŘIČKA

VD Bystřička – revize dispozice a kapacity zavzdušňovacího potrubí SV DN 700

Vypracoval:   	Doc. Ing. Ondřej Debreczeni, CSc.	       Dne: 15. 12. 2023

Ing. Petr Jízdný

Schválil: 		Štrobl Pavel

Archivační číslo: 	4-BYS-020

Obsah:

1.	Anotace	3

2.	Stávající stav	3

2.1	Technický popis stavby a zařízení	3

2.1.1	Vypouštěcí obtoková štola s výpustěmi 2x DN 700	3

2.2	Uzávěry spodních výpustí	4

2.2.1	Revizní nožové šoupátko DN700 PN4/6	4

2.2.2	Havarijní nožové šoupátko DN700 PN4/6	4

3.	Výpočet	4

3.1	Průběh tlaků a průtoku před havarijním uzávěrem DN 700 PN 4/6	5

3.2	Průběh tlaků průtoku za havarijním uzávěrem DN 700 PN 4/6	5

3.3	Průběh tlaků a průtoku vzduchu za hav. uzávěrem DN 700 PN 4/6	6

4.	závěr	6

# Anotace

Obsahem technické zprávy je návrh řešení rozdělení zavzdušňovacího potrubí pro každou větev SV DN 700 samostatně a určení jejich kapacit. Technické řešení z doby výstavby díla sdružuje zavzdušnění obou větví SV do jednoho přívodního potrubí DN 300. Tím zamezuje provozu obou spodních výpustí při poruše nebo opravě jedné z větví.

# Stávající stav

## Technický popis stavby a zařízení

### Vypouštěcí obtoková štola s výpustěmi 2x DN 700

Mimo těleso hráze je v levém břehu nádrže, cca 200 m od hráze, obtoková štola protínající úzký terénní hřbet, s dvojicí výpustí DN 700.

Vypouštěcí štola je rozdělena na:

- vtokovou část délky štoly dl. 19,2 m, výšky 3,28 a šířky 2,88 m,

- ocelová výpustná potrubí 2 x DN 700 mm délky 26 m s uzávěry,

- odpadní část štoly délky cca 130 m, výšky 3,28 a šířky 2,88 m,

Vtok do štoly je chráněn hrubými česlemi. Vtoková část štoly je vyzděna z kamene na

cementovou maltu. Přístup k uzávěrům na potrubí je suchou šachtou vypouštěcí věže světlosti 3,5 m. Vypouštěcí věž je umístěna v levém svahu nádrže, konstrukce věže je betonová s oboustranným kamenným obkladem. Věž je ukončena krytou strojovnou, přístupnou ze břehu po ocelové lávce.

Vstup do odpadní části štoly je šachtou průměru 120 cm, umístěnou na začátku odpadní části štoly. Šachta je uzavřena litinovým poklopem v úrovni terénu. Odpadní částí štoly protéká voda s volnou hladinou. Vyústění štoly je do společného vývaru s bezpečnostním přelivem.

Kóta dna vtokové části štoly 					359,60 m n.m

Kóta osy potrubí DN 700 u vtoku 				360,40 m n.m.

Kóta osy potrubí u výtoku 					358,77 m n.m

Kóta dna šachty věže 					359,65 m n.m.

Kóta podlahy strojovny 					386,66 m n.m

Kóta dna štoly u konce potrubí 				357,74 m n.m.

Kóta dna štoly u výtoku ze štoly 				356,63 m n.m.

Kóta ovládací plošiny provozních /návodních/ uzávěrů 	386,60 m n.m.

Kóta ovládací plošiny regulačních uzávěrů 			362,60 m n.m.

Kapacity spodních výpustí: 		pravá výpust 		levá výpusti

při hladině 374,60 m n.m. 		4,15 m3/s 		3,70 m3/s

při hladině 376,60 m n.m. 		4,40 m3/s 		4,00 m3/s

při hladině 384,76 m n.m. 		5,70 m3/s 		5,15 m3/s

při max. hladině 386,01m n.m. 	5,80 m3/s 		5,30 m3/s

## Uzávěry spodních výpustí

### Revizní nožové šoupátko DN700 PN4/6

| NOŠO DN700 PN4/6 | 0-BYR-700-00 |
| --- | --- |

Popis provedení:

Nožové šoupátko (NŠ) plní funkci revizního uzávěru. Je navrženo jako jednostranně těsnící. Otevírání a zavírání uzávěru je za pomoci pohybového šroubu a elektromotoru s ručním kolem. S uzávěrem je možné manipulovat pouze bez průtoku a do vyrovnaných tlaků před a za uzávěrem. Při úplném zavření je těsnící deska dotlačena tlakem vody na nerezový kroužek tělesa a tím je zabezpečena jednostranná těsnost uzávěru. Do tělesa nožového šoupátka je integrována montážní vložka. Doba otevření a uzavření šoupátka je 3,65 min.

### Havarijní nožové šoupátko DN700 PN4/6

| NOŠO DN700 PN4/6 | 0-BYR-700-00 |
| --- | --- |

Popis provedení:

Nožové šoupátko (NŠ) plní funkci revizního uzávěru a rychlouzávěru při poruchových stavech. Je navrženo jako jednostranně těsnící. Otevírání a zavírání uzávěru je za pomoci pohybového šroubu a elektromotoru s ručním kolem. Uzávěr je schopen otevírat i zavírat při max. Hstatic. Při úplném zavření je těsnící deska dotlačena tlakem vody na bronzový kroužek tělesa a tím je zabezpečena jednostranná těsnost uzávěru. Doba otevření a uzavření šoupátka je 4,92 min.

Na konci potrubí spodních výpustí DN 700 je v prostoru odpadní štoly osazeno havarijní nožové šoupátko shodné se šoupátkem z bodu 2.2.2. Při výpočtu nebylo uvažováno, protože na proces zavzdušňování  nemá vliv.

# Výpočet

Celý potrubní systém jedné větve SV i s uzávěry byl simulován ve výpočtovém programu DYNSIP, který řeší stacionární a dynamické jevy v potrubních systémech. Při výpočtu bylo simulováno uzavření havarijního šoupátka stálou rychlostí odpovídající času uzavření 4,92 min. Postupně byla optimalizována dimenze zavzdušňovacího potrubí. Průtok větví SV byl zadán 5,8 m3/s při maximální hladině  386,01 m n.m v nádrži.

## Průběh tlaků a průtoku před havarijním uzávěrem DN 700 PN 4/6

Nárůst tlaků před uzávěrem po dobu zavření plynulý a nevykazuje dynamické jevy.

## Průběh tlaků průtoku za havarijním uzávěrem DN 700 PN 4/6

Průběh tlaků je plynulý bez dynamických jevů.

## Průběh tlaků a průtoku vzduchu za hav. uzávěrem DN 700 PN 4/6

Maximální hodnota průtoku vzduchu při uzavírání je 252 l/s. Celkový objem vzduchu, který je přiveden do potrubí SV je 19,1 m3.

# závěr

- Pro vypočtený průtok vzduchu bylo navrženo potrubí DN 200 PN6. Například trubka 219,1x5  dle EN 10220 materiál S235 dle EN 10025 nebo trubka 219,1x3  dle EN 10220 materiál 1.4301 dle EN 10088.

- Nové zavdušňovací potrubí DN 200 by bylo zaústěno hned za havarijní uzávěr DN 700 PN 4/6 novou odbočnicí z potrubí DN 700 a vyvedeno stávající potrubní trasou až do horní strojovny a odtud přepadem do nádrže.

- Stávající zavzdušňovací díl potrubí DN 700 by byl na odbočnicích zaslepen a případně jedna odbočnice využita pro vyčerpání prosáklé vody.

Přílohy:

- 1-BYS-002-15_PODÉLNÝ ŘEZ

- 0-BYR-700-00_REVIZNÍ ŠOUPÁTKO DN700 PN4/6

- 0-BYH-700-00_ HAVARIJNÍ ŠOUPÁTKO DN700 PN4/6