## REKAPITULACE
REKAPITULACE STAVBY
Stavba
Vltava, ř.km 328,673 - měrný profil jez Kimlíček
Místo stavby
Loučovice, Kapličky
Objednatel
Povodí Vltavy, státní podnik
Zhotovitel
Projektant
Povodí Vltavy, státní podnik - oddělení projektových činností
Zpracovatel
Povodí Vltavy, státní podnik - oddělení projektových činností
Datum |  | Zpracoval
| 2023-10-24 | Ing. Pavel FILIP
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| OBJEKT | CENA
| SO-01 Rekonstrukce jezu | 0
| SO-02 Elektroinstalace měření hladiny | 0
| VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | 0
| CELKEM | 0

## SO-01
SOUPIS PRACÍ
Stavba
Vltava, ř.km 328,673 - měrný profil jez Kimlíček
Objekt
SO-01 Rekonstrukce jezu
Objednatel
Povodí Vltavy, státní podnik
Zhotovitel
0
Projektant
Povodí Vltavy, státní podnik - oddělení projektových činností
Zpracovatel
Povodí Vltavy, státní podnik - oddělení projektových činností
Datum |  | Zpracoval
| 2023-10-24 |  | Ing. Pavel FILIP
Č.P. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena dílčí | Cena celkem
| SO-01 Rekonstrukce jezu |  |  |  |  | 0
| Jezové těleso |  |  |  |  | 0
1 | Odstranění rozměrných balvanů - včetně naložení a přesunu hmot v rámci staveniště | m3 | 10 |  |  | 0
2 | Vykopávky vodotečí - Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5, včetně naložení a přesunu hmot v rámci staveniště a naložení, odvozu a likvidace přebytečného materiálu zákonným způsobem | m3 | 175.5 |  |  | 0
3 | Odstranění stávajících betonových konstrukcí - Odbourání, naložení, odvoz a likvidace zákonným způsobem | m3 | 40.2 |  |  | 0
4 | Betonová konstrukce základového pasu - prostý beton C15/20 litý bez bednění do připravené rýhy | m3 | 19.1 |  |  | 0
5 | Kotevní výztuž - dodávka, montáž, naložení a přesun hmot v rámci staveniště |  |  |  |  | 0
| Roxor 14 mm, dl. 600 mm a´50 cm | kg | 80.3 |  | 0
| Vrtání a osazení na chemickou kotvu | m | 33.2 |  | 0
6 | Železobetonová konstrukce těsnící stěny a pilíře propusti - dodávka a montáž, naložení a přesun hmot v rámci staveniště |  |  |  |  | 0
| beton 30/37-XA1-XC1-XF3 | m3 | 15.1 |  | 0
| KARI síť 100/100/8 | kg | 616.2 |  | 0
| Roxor 14 mm | kg | 95.6 |  | 0
| bednění | m2 | 53.8 |  | 0
7 | Koruna těsnící stěny a pilíře propusti - dodávka a montáž, naložení a přesun hmot v rámci staveniště |  |  |  |  | 0
| tvarové kameny 600/300 | m3 | 2.3 |  | 0
| tvarové kameny 400/300 | m3 | 0.7 |  | 0
| podkladní cementová malta, tl. 5 cm | m2 | 9.9 |  | 0
| spárování | m | 41 |  | 0
| kotvení - roxor 14 mm, dl. 350 mm, 2 ks na kámen | kg | 17.5 |  | 0
| kotvení - vrtání a osazení na chemickou kotvu | m | 15 |  | 0
8 | Rovnanina vzdušního líce jezu - dodávka a montáž, naložení a přesun hmot v rámci staveniště |  |  |  |  | 0
| Tříděný místní kámen velikosti min. 40 cm | m3 | 18.8 |  | 0
| podkladní beton C20/25 tl. 20 cm | m2 | 47.1 |  | 0
| spárování | m2 | 47.1 |  | 0
9 | Násyp pod rovnaninou - Hutněný štěrkopísek z místního materiálu včetně třídění, nakládání a přesunu hmot v rámci staveniště | m3 | 34.5 |  | 0 | 0
10 | Zához návodního líce jezu - dodávka a montáž, nakládání a přesun hmot v rámci staveniště |  |  |  |  | 0
| Lomový kámen 80 – 200 kg | m3 | 35 |  | 0
| Proštěrkování | m2 | 36.8 |  | 0
11 | Hrazení jezové propusti - dodávka a montáž, nakládání a přesun hmot v rámci staveniště |  |  |  |  | 0
| Dubová hradidla 200/200 | m3 | 0.5 |  | 0
| Práh a drážky včetně kotvení a protikorozní ochrany | kg | 161 |  | 0
12 | Těžký zához pod jezem - Lomový kámen 200 - 500 kg, včetně nakládání, uložení a přesunu hmot v rámci staveniště | m3 | 90 |  | 0 | 0
| Levobřežní zeď |  |  |  |  | 0
13 | Vykopávky vodotečí - Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5, včetně naložení a přesunu hmot v rámci staveniště a naložení, odvozu a likvidace přebytečného materiálu zákonným způsobem | m3 | 45.4 |  |  | 0
14 | Rozebrání kamenného zdiva - odbourání jedné vrstvy kamenných kvádrů včetně naložení a přesunu hmot v rámci staveniště | m3 | 10.9 |  |  | 0
15 | Čištění vysokotlakým paprskem - očištění vzdušního líce zdi | m2 | 85.5 |  |  | 0
16 | Přespárování - mechanické vysekání stávajících spár do dloubky min. 7 cm a vyplnění spár cementovou maltou na vzdušním líci návodní zdi | m2 | 85.5 |  |  | 0
17 | Doplnění obkladu - doplnění chybějících kamenů v líci zdi kameny z rozebrané koruny zdi, včetně očištění, úpravy tvaru a kotvení a přesunu hmot v rámci staveniště | m2 | 5 |  |  | 0
18 | Sanace kaveren v základu zdi - dodávka, montáž, bednění, naložení a přesun hmot v rámci staveniště |  |  |  |  | 0
| Odstranění porušeného zdiva a betonu | m3 | 5 |  | 0
| Beton C15/20 | m3 | 5 |  | 0
19 | Dorovnání vrcholu zdi - dorovnání vrcholu odbourané zdi betonem C15/20, včetně očištění povrchu, bednění a přesunu hmot v rámci staveniště | m2 | 2.7 |  |  | 0
20 | Železobetonová konstrukce římsy - dodávka a montáž, naložení a přesun hmot v rámci staveniště |  |  |  |  | 0
| beton 30/37-XA1-XC1-XF3 | m3 | 6.4 |  | 0
| KARI síť 100/100/8 | kg | 284.4 |  | 0
| bednění | m2 | 15.9 |  | 0
21 | Kotevní výztuž - dodávka, montáž, naložení a přesun hmot v rámci staveniště |  |  |  |  | 0
| Roxor 14 mm, dl. 300 mm a´50 cm | kg | 55.2 |  | 0
| Vrtání a osazení na chemickou kotvu | m | 17.1 |  | 0
22 | Dorovnání terénu za zdí - dodávka, montáž, třídění, naložení a přesun hmot v rámci staveniště |  |  |  |  | 0
| úprava pláně | m2 | 240 |  | 0
| Násyp z místního materiálu hutněný | m3 | 24.6 |  | 0
| Levobřežní opevnění |  |  |  |  | 0
23 | Vykopávky vodotečí - Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5, včetně naložení a přesunu hmot v rámci staveniště a naložení, odvozu a likvidace přebytečného materiálu zákonným způsobem | m3 | 46.1 |  |  | 0
24 | Odstranění stávajících betonových konstrukcí - Odbourání, naložení, odvoz a likvidace zákonným způsobem | m3 | 79.7 |  |  | 0
25 | Rovnanina z místního kamene tl. 60 cm - dodávka, montáž, třídění, naložení a přesun hmot v rámci staveniště |  |  |  |  | 0
| Tříděný místní kámen velikosti min. 60 cm | m3 | 124.1 |  | 0
| Štěrkový podsyp 8-32 tl. 20 cm | m2 | 190.9 |  | 0
26 | Schody z lomového kamene tl. 25 cm - dodávka a montáž, nakládání a přesun hmot v rámci staveniště |  |  |  |  | 0
| Lomový kámen tříděný a upravený | m3 | 3.1 |  | 0
| Podkladní beton C20/25, tl. 20 cm | m2 | 12.3 |  | 0
27 | Zához patky rovnaniny - dodávka a montáž, nakládání a přesun hmot v rámci staveniště |  |  |  |  | 0
| Lomový kámen 80 – 200 kg | m3 | 161.6 |  | 0
| Urovnání vodorovného povrchu záhozu | m2 | 49 |  | 0
| Proštěrkování šikmého líce povrchu záhozu | m2 | 109.5 |  | 0
28 | Násyp z místního mteriálu - Dodávka a montáž, hutněný štěrkový místní materiál včetně třídění, nakládání a přesunu hmot v rámci staveniště | m3 | 105.3 |  | 0 | 0
29 | Úprava povrchu mezi cyklostezkou a břehovým opevněním - dodávka a montáž, zhutněný štěrk 8-32 tl. 10 cm se zakalením povrchu jemnou prosívkou včetně nakládání a přesunu hmot v rámci staveniště | m2 | 272.4 |  | 0 | 0
30 | Prodloužení PVC DN 200 - dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0 | 0
| POV |  |  |  |  | 0
31 | Jímkování - Dodávka a montáž, naložení, odvoz a likvidace přebytečného materiálu zákonným způsobem, materiál jímek je uložen ze STP v místě stavby na dvou lokalitách | m3 | 591 |  |  | 0
32 | Odstranění křovin a porostů - odstranění náletových porostů v prostoru stavby, včetně naložení, přesunu hmot a likvidace zákonným způsobem | m2 | 100 |  |  | 0

## SO-02
SOUPIS PRACÍ
Stavba
Vltava, ř.km 328,673 - měrný profil jez Kimlíček
Objekt
SO-02 Elektroinstalace měření hladiny
Objednatel
Povodí Vltavy, státní podnik
Zhotovitel
0
Projektant
Povodí Vltavy, státní podnik - oddělení projektových činností
Zpracovatel
Povodí Vltavy, státní podnik - oddělení projektových činností
Datum |  | Zpracoval
| 2023-10-24 |  | Ing. Pavel FILIP
Č.P. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena dílčí | Cena celkem
| SO-02 Elektroinstalace měření hladiny |  |  |  |  | 0
| Elektroinstalace měření hladiny |  |  |  |  | 0
1 | Dodávka rozvaděče DT1 |  |  |  |  | 0
| - Plastová rozvaděčová skříň, venkovní provedení z ÚV odolného plastu, vxšvh 747x536x300 mm, IP 65, venkovní a vnitřní dveře, zámek FAB, určeno k zazdění do pilíře | kpl | 1 |  | 0
| - Vlastní výbava rozvaděče - jistící prvky min. Icn 10 kA včetně svodiče 2-pólového B+C Imax 60 kA, IL 125 A, hlavní vypínač,temperace rozvaděče, servisní panelová zásuvka, hlídání napětí 230 V AC a 24 V DC včetně místní optické a dálkové signalizace | kpl | 1 |  | 0
| - Zálohovaný zdroj s funkcí UPS 230 V / 24 V DC, 240 W včetně akumulátoru min 42 Ah | kpl | 1 |  | 0
| - Panelový zobrazovač hladiny a analogovým proudovým vstupem, napájení 24 V DC | kpl | 1 |  | 0
| - Telemetrická stanice kompatibilní s dispečinkem provozovatele s výbavou 8x AI, 8x DI, 6x DO, 1x AO, komunikace RS232/485, dvouřádkový displej, GSM/GPRS přenos včetně GSM antény bez SIM karty - SIM kartu dodá provozovatel objektu při realizaci díla | kpl | 1 |  | 0
| - Analogový proudový obvod 4÷20 mA včetně galvanických oddělovačů pro vyhodnocení signálu z tlakové sondy telemetrickou stanicí a panelovým zobrazovačem | kpl | 1 |  | 0
| - Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů | kpl | 1 |  | 0
| - Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a ES prohlášení o shodě | kpl | 1 |  | 0
2 | Dodávka polní instrumentace MaR |  |  |  |  | 0
| - Hydrostatická ponorná tlaková sonda k měření výšky hladiny s nerezovou oddělovací membránou, rozsah 0÷4 m, přesnost 0,1 %, pasivní proudový výstup 4÷20 mA, napájení 24 V DC, kabel délky 20 m | kpl | 1 |  | 0
3 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál |  |  |  |  | 0
| - Plastový kompaktní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem - vertikálně, elektroměrový rozvaděč pro jednosazbový elektroměr, jištění před elektroměrem do 3x 40 A / 400 V, přívod do 16 mm2, odvod do 16 mm2 | ks | 1 |  | 0
| - Přípojková skříň prázdná, 295 x 255 x 115 mm | ks | 1 |  | 0
| - Ekvipotenciální svorkovnice s krytem | ks | 1 |  | 0
| - Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 63/52, vč. protahovacího lanka | m | 30 |  | 0
| - Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 4x10 mm2 | m | 10 |  | 0
| - Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 4x16 mm2 | m | 5 |  | 0
| - Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 16 mm2 | m | 3 |  | 0
| - Jistič - In 16 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0
| - Nožové pojistkové vložky vel. 000 do 32 A gG | ks | 1 |  | 0
| - Drát ø10 mm, (1 kg=1,6 m) -- FeZn | m | 5 |  | 0
| - Zemnící páska FeZn 30x4 mm, 1kg=1,05m | m | 25 |  | 0
| - Červená polyetylénová páska s bleskem šíře 220 mm | m | 30 |  | 0
| - Pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál | kpl | 1 |  | 0
4 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
| - elektromontáže | kpl | 1 |  | 0
5 | Zemní práce a stavební připravenost |  |  |  |  | 0
| - vytýčení kabelové trasy (koordinace dle stávajících sítí) | m | 30 |  | 0
| - hloubení a zához kabelové rýhy 50/95 | m | 30 |  | 0
| - pískové lože tl. 10 cm pod a nad kabely (chráničkou) | m | 30 |  | 0
| - úprava terénu | m | 30 |  | 0
| - vrt šachty měrné sondy DN 150, dl. 3,5 m v kamenném zdivu pilíře | m | 3.5 |  | 0
| - vodorovné vrty DN 100 pro propojení šachty s řekou 2 x 0,3 m | m | 0.6 |  | 0
| - krycí pevný poklop šachty měrné sondy | ks | 1 |  | 0
| - zděný pilíř pro rozvaděč komplet, vč. základu 935X450 mm, stříšky a prostupů pro kabelové chráničky a zemnící sítě dle požadavků dodavatele elektroinstalace | ks | 1 |  | 0
6 | Služby |  |  |  |  | 0
| - vyhotovení výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| - vedlejší a ostatní náklady nutné pro realizaci díla | kpl | 1 |  | 0
| - odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
| - aplikační SW telemetrické stanice | kpl | 1 |  | 0
| - úpravy SW na dispečinku provozovatele | kpl | 1 |  | 0
| - funkční zkoušky, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
| - nastavení, odladění, zkušební provoz zařízení | kpl | 1 |  | 0
| - zaškolení personálu obsluhy a údržby | kpl | 1 |  | 0
| - výchozí revize elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
| - koordinace s ostatními dodavateli | kpl | 1 |  | 0
| - dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0

## VON
SOUPIS PRACÍ
Stavba
Vltava, ř.km 328,673 - měrný profil jez Kimlíček
Objekt
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Objednatel
Povodí Vltavy, státní podnik
Zhotovitel
0
Projektant
Povodí Vltavy, státní podnik - oddělení projektových činností
Zpracovatel
Povodí Vltavy, státní podnik - oddělení projektových činností
Datum |  | Zpracoval
| 2023-10-24 |  | Ing. Pavel FILIP
Č.P. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena dílčí | Cena celkem
| VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  |  | 0
| Jezové těleso |  |  |  |  | 0
1 | Zařízení staveniště a DIO | kpl | 1 |  |  | 0
2 | Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu | kpl | 1 |  |  | 0
3 | Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště | kpl | 1 |  |  | 0
4 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  |  | 0
5 | Dokumentace a pasportizace objektů | kpl | 1 |  |  | 0
6 | Geodetické práce – vytyčení a zaměření díla | kpl | 1 |  |  | 0
7 | Opatření vyplývající z povodňového a havarijního plánu | kpl | 1 |  |  | 0
8 | Fotodokumentace postupu výstavby | kpl | 1 |  |  | 0