Akce:

PD Zvíkov-modernizace provozního zázemí VVC

Stavební záměr nahrazení (novostavby) objektu č.p. 74, řešení zpevněných ploch, technického zabezpečení objektu a areálu, oplocení, stání služebních plavidel, stání pracovních plavidel, nakládání s dešťovými i srážkovými vodami, zabezpečení areálu

Investor:

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 708 89 953

Stupeň:

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a dokumentace pro stavební povolení (DSP)

D 1.3. - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

pro stavbu zařazenou dle Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, na základě § 39 jako stavba třídy využití 3, kategorie II – představující mírné nebezpečí - kompletně posouzeno v kapitole I. Základní údaje tohoto PBŘ

Generální projektant:

Plusarch-architekti s.r.o.

Ing. arch. Jan Pala

ČKA 04371

| PBŘ vypracoval: 16. března 2023 František Soukup soukup.frant@seznam.cz 602 620 065 ČKAIT 0101976 – obor požární bezpečnost staveb |  |
| --- | --- |

Obsah:

- Základní údaje

- Úvod

- Použité podklady

- Umístění a popis stavby včetně popisu prováděných změn

- Posouzení dle ČSN 73 0834

- Stanovení konstrukčního systému

- Rozdělení stavby a objektu na požární úseky

- Stanovení požárního rizika stupně požární bezpečnosti

- Zjištění skutečných požárně technických vlastností stavebních konstrukcí a stavebních hmot

- Návrh a posouzení únikových cest

- Vymezení požárně nebezpečného prostoru, odstupové vzdálenosti

- Návrh zařízení na protipožární zásah

- Přístupová komunikace

- Nástupní plocha

- Zásahové cesty

- Přenosné hasicí přístroje

- Požární hlásiče

- Vnitřní odběrná místa

- Vnější odběrná místa

- Požárně bezpečnostní zařízení

- Elektrická požární signalizace EPS

- Samo hasicí zařízení SHZ

- Samo odvětrávací zařízení SOZ

- Nouzové osvětlení

- Těsnění prostupů

- Posouzení technických zařízení

- Vzduchotechnická zařízení

- Elektroinstalace

- Rozvod plynu

- Vytápění – kouřovody

- Těsnění prostupů

- Ochrana před bleskem

- Výstražné a bezpečnostní značky

- Stanovení požadavků pro hašení požáru

- Závěr

Příloha I		Kompletní výpočty

- Příloha II		Obecné podmínky užívání staveb s výskytem hořlavých

- kapalin dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Příloha II – V		Půdorys objektů A, B, C a D

Příloha VI		Situace s odstupovými vzdálenostmi a zdroji vnějších

odběrných míst

I.     ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Úvod:

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení záměru stavebníka odstranit stávající objekt (bez požadavku na požární bezpečnost stavby) a na jeho základech vystavět nový objekt poříčského dozorství ve stávajícím uzavřeném areálu Povodí Vltavy, státní podnik. Objekt bude sloužit k obslužným pracím na VD Orlík.

Areál se nachází na levém- břehu VD Orlík, cca 1,1 km nad soutokem Vltavy a Otavy

Použité podklady:

- Výkresová dokumentace Plusarch-architekti s.r.o..; odpovědný projektant ing. arch. Jan Pala (říjen 2022)

- Průvodní a souhrnná technická zpráva

- Katastrální situace, situace širších vztahů, situační zákres

- Půdorys 1.NP, řezy pohledy

- Zákon č. 133/1985 Sb., § 39 zákon o požární ochraně

- Vyhláška č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

- Vyhláška č. 246/2001, § 41

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Vyhláška MPMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- ČSN 73 0810 PBS Společná ustanovení (7/2016),

- ČSN 73 0802 ed.2 PBS Nevýrobní objekty (10/2020)

- ČSN 73 0804 ed.2 PBS Výrobní objekty (10/2020)

- Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí, Roman Zoufal a kolektiv, 2009

- WinFire Office 2020 pro výpočet požární bezpečnosti

- Dále pak přímo i nepřímo související normy, vyhlášky a nařízení, které řeší problematiku požární ochrany staveb i když nejsou předmětem tohoto výpisu.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v potřebném rozsahu podle jednotlivých v době zpracování platných norem Požární bezpečnost staveb jako podklad k slouřenému stavebnímu řízení

Začlenění dle zákona č. 133/1985 Sb., § 39:

- Jedná se o stavbu třídy využití 3 jako stavba, třetí třída využití zahrnuje stavbu nebo část stavby, ve které se nenachází prostor určený pro veřejnost ani prostor určený pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, ale může v ní být prostor určený pro spánek

- Jedná se o stavbu:

- do požární výšky 9,0 m (skutečnost 0,00 m)

- určené pro nejvýše 100 osob (skutečnost 25 osob)

- není určená výhradně k bydlení

- se zastavěnou plochou přesahující 200 m2 (skutečnost 335,0 m2)

- bez podzemního podlaží

- s třídou využití 3

- objekt není památkově chráněn

- stavba, není určena pro výskyt hořlavé kapaliny o celkovém objemu větším než 5 m3,

- budova, která není určena pro výskyt hořlavého nebo hoření podporujícího plynu v zásobníku nebo nádobě se součtem vnitřních objemů větším než 600 litrů,

- ve stavbě se skladují pyrotechnické výrobky, s výjimkou skladování v prodejních místnostech a příručních skladech

- ve stavbě se nevyskytují látky s akutní toxicitou kategorie 1 o celkovém množství větším než 100 kg, látka s akutní toxicitou kategorie 2 o celkovém množství větším než 1000 kg nebo látka s akutní toxicitou kategorie 3 o celkovém množství větším než 1000 kg v případě inhalační cesty expozice

- ve stavbě se nenachází stálý úkryt.

STAVBA KATEGORIE II – PŘEDSTAVUJÍCÍ VYŠŠÍ NEBEZPEČÍ

II.   UMÍSTĚNÍ A POPIS OBJEKTU

Objekt je navržen pro obsluhu VD Orlík.

Jedná se o nepodsklepený přízemní objekt na obdélníkovém půdorysu o rozměrech cca 37,90 x 8,90 m a zastavěné plochy 355,00 m2. Rozměry objektu vychází z rozměrů stávajícího objektu navrženého jinou PD k odstranění. Objekt je oproti původnímu stavu rozšířen o zastřešenou místnost skladu v jihovýchodní části objektu. Objekt je zastřešen plochou zelenou vegetační střechou o sklonu 2%.

Objekt bude založen na stávajících betonových základových pasech. Rozšíření o sklad bude založeno na betonových základových pasech  min. do nezámrzné hloubky. Pod celým objektem je navržena železobetonová deska tl. 200 mm. Svislé nosné konstrukce tvoří obvodové tepelněizolační zdivo + vnitřní nosné stěny. Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová deska. Na vybraných místech fasády je navržen dřevěný horizontální obklad.  Sokl objektu bude zateplen  systémem ETICS (XPS).  Zateplení XPS soklu bude zataženo min. 30 cm nad UT a min. 65 cm pod UT.

V přízemí je navrženo zázemí pro zaměstnance + hygienické zázemí, denní místnosti, technické místnosti, sklady, garáž a dílna). Je zde i jedna místnost pro odpočinek či výjimečné přespání, při nepřetržitých službách, např. při povodni.

Ohřev teplé užitkové vody bude v kotli na tuhá paliva a bude skladována v akumulační nádrži teplé užitkové vody.

Akumulační nádrž bude doplňkově vybavena elektrickou patronou z důvodu doplňkového ohřevu.

Vytápění objektu je navrhováno kotlem na tuhá paliva do 50 kW.  Spaliny budou odvedeny komínovým tělesem nad střechu objektu. Garáž bude příležitostně vytápěna kamny na tuhá paliva do 50 kW a spaliny budou odvedeny kouřovodem nad střechu. Přívod vzduchu pro spalování bude řešen otvory ve fasádě. Návrh konkrétního kotle a komínového systému není součástí této dokumentace – bude součástí dodávky realizační firmy.

Vytápění je navrženo pomocí otopných těles. V koupelnách jsou doplňkově navrženy topné žebříky, které budou napojeny na rozvody centrálního vytápění, navíc budou vybaveny elektrickou patronou pro možnost ohřevu mimo topnou sezonu.

Větrání zázemí zaměstnanců a hygienického zázemí je řešeno VZT potrubím s odvodem vzduchu do fasády. Ostatní místnosti budou větrány přirozeně okny

Pozemek je v současně připojen na distribuční síť elektro. Stávající připojovací skříň je umístěna na fasádě objektu navrženého k odstranění jinou PD.

Na fasádě objektu je navržena nové přípojková skříň elektro NN

Přístup do areálu je po nezpevněné lesní cestě přes pozemky majitele Schwarzenberg Jan, č. p. 83, 270 24 Sýkořice a to z veřejné komunikace v obci Zvíkovské Podhradí. Je navrženo zpevnění komunikace v rámci pozemku stavebníka

Stanovení konstrukčního systému:

Nové nosné obvodové zdivo z cihel Porotherm  tl. 440 mm s VPC omítkou 		DP1

Nové nosné vnitřní zdivo z cihel Porotherm tl. 300 mm s VPC omítkou			DP1

Nové nenosné příčky z cihel Porotherm tl. 150 mm s VPC omítkou			DP1

Překlady systémové Porotherm								DP1

Nový strop nad 1 NP ŽB deska tl. 250 mm							DP1

Střecha zelená	 vegetační

Objekt není dodatečně zateplen, fasáda částečně obložena dřevěným obkladem

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM NEHOŘLAVÝ – DP1

Požární výška objektu h = 0,00 m.

Celková výška objektu hc = 4,10 m po nejvyšší bod ploché střechy.

EPS není navržena

III.   ROZDĚLENÍ OBJEKTU DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ:

Objekt bude rozdělen na tyto požární úseky:

N 1.01 – provozní zázemí. Včetně kotelny na tuhá paliva. Výkon kotle nepřekročí 50 kW

N 1.02 – dílna. Musí dle ČSN 73 0802 tvořit samostatný požární úsek. Předpokládá se jedna autogenní souprava na údržbářské práce

N 1.03 – jednotlivá garáž skupiny 2. Musí dle ČSN 73 0804 tvořit samostatný požární úsek

N 1.04 – sklad hořlavých kapalin a mazadel. Musí dle ČSN 65 0201 tvořit samostatný požární úsek

- celkový součet současně se vyskytujících hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti kromě nízkovroucích v požárním úseku nebude vyšší než 2 m3 (2000 litrů)

- hořlavé kapaliny budou uskladňovány nad záchytnými jímkami, které musí být dimenzovány na 10% objemu hořlavých kapalin v tomto prostoru, nejméně však na objem největší nádrže nebo obalu.

Dle vyjádření stavebníka bude ve skladu naskladněno:

- benzin 60l (3x kanystr á 20 litrů)

- oleje 15l (velikost od 0,5litru do 5litru)

- ředidla 15l (velikost od 0,5litru do 5litru)

Odvětrání skladovacích prostor – je navržené přirozené dle ČSN 65 0201, čl. 7.3.2

- přívod vzduchu zajištěn otvorem o velikosti 1% podlahové ploch skladu (tj. min. 0,01 m2 = min. 0,1 x 0,1 m) umístněným 0,15 m nad úrovní podlahy

- odvětrávací otvor o velikosti 1,3% podlahové plochy skladu (tj. min. 0,13 m2 = min. 0,36 x 0,36 m) umístněným co nejblíže u stropu

N 1.05 – denní místnost 1. Prostory pro spánek (obytná buňka) musí dle ČSN 73 0833 tvořit samostatný požární úsek

IV.  STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA A STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

N 1.01 provozní zázemí

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	22,24	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	96,70	[m2]

Koeficient a	0,975

Posouzení mezních rozměrů

Maximální délka pož.úseku	92,46	[m]

Maximální šířka pož.úseku	66,23	[m]

Maximální plocha pož.úseku	6 123,36	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	8,09

Mezní rozměry vyhovují

N 1.02 dílna

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	34,77	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	45,60	[m2]

Koeficient a	0,870

Posouzení mezních rozměrů

Maximální délka pož.úseku	103,02	[m]

Maximální šířka pož.úseku	71,51	[m]

Maximální plocha pož.úseku	7 367,32	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	5,18

Mezní rozměry vyhovují

N 1.03 jednotlivá garáž sk. 2

Výsledky výpočtu

Maximální počet stání	3

Pravděpodobná doba požáru 	203,69	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	45,92	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	113,40	[m2]

Maximální plocha pož.úseku 	7 279,84	[m2]

N 1.04 sklad HK

Výsledky výpočtu:

Pravděpodobná doba požáru 	408,96	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	39,63	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	9,40	[m2]

Maximální plocha pož.úseku 	7 279,84	[m2]

N 1.04 denní místnost

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	32,11	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	11,50	[m2]

Koeficient a	0,983

Posouzení mezních rozměrů

Maximální délka pož.úseku	91,67	[m]

Maximální šířka pož.úseku	65,83	[m]

Maximální plocha pož.úseku	6 034,72	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	5,61

Mezní rozměry vyhovují

V.   ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÝCH POŽÁRNĚ TECHNICKÝCH VLATNOSTÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEBNÍCH HMOT

Požární stěny a požární stropy

Požadovaná:					         I

| 1 | Požární stěny a požární stropy viz 8.2 a 8.3 - v posledním nadzemním podlaží | 15+ |
| --- | --- | --- |

Skutečnost:

- Nové nosné obvodové zdivo z cihel Porotherm  tl. 440 mm s VPC omítkou dle technického listu REI 180 minut DP1

- Nové nosné vnitřní zdivo z cihel Porotherm tl. 300 mm s VPC omítkou dle technického listu výrobce REI 180 minut DP1

- Nové nenosné příčky z cihel Porotherm tl. 150 mm s VPC omítkou dle technického listu výrobce EI 120 minut DP1

Požární uzávěry

Požadovaná:					         I

| 2 | Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech, viz. 8.5.1 c) v posledním nadzemním podlaží | 15 DP3 |
| --- | --- | --- |

Skutečnost:

Dílna / kotelna	1.13 / 1.08		EI 15 DP3 C (samozavírač)

Chodba / denní č.1	1.02 / 1.09		EI 15 DP3 C (samozavírač)

Ke kolaudaci bude předložen protokol o montáži a provozuschopnosti PBZ dle §7, Vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho částí

Požadovaná:					           I

| 3 | Obvodové stěny viz 8.4.1 a 8.4.10 a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části 2) v posledním nadzemním podlaží | 15+1) |
| --- | --- | --- |

Skutečnost:

- Nové nosné obvodové zdivo z cihel Porotherm  tl. 440 mm s VPC omítkou dle technického listu REI 180 minut DP1

- Systémové překlady Porotherm dle technického listu výrobce R 60 minut DP1

Nosné konstrukce střech

Požadovaná:					           I

| 4 | Nosné konstrukce střech, viz. 8.7.2 | 151) |
| --- | --- | --- |

Skutečnost

- Nosná ŽB deska lokálně podepřená tl. 250 mm s minimální osovou vzdáleností výztuže 35 mm, dle Eurokódů, tab.2.7 REI 120 minut DP1

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu

Požadovaná:

I

| 5 | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu viz 8.7.1 a 8.7.2 - v posledním nadzemním podlaží | 151) |
| --- | --- | --- |

Skutečnost

- Nové nosné obvodové zdivo z cihel Porotherm  tl. 440 mm s VPC omítkou dle technického listu REI 180 minut DP1

- Nové nosné vnitřní zdivo z cihel Porotherm tl. 300 mm s VPC omítkou dle technického listu výrobce REI 180 minut DP1

- Nosná ŽB deska lokálně podepřená tl. 250 mm s minimální osovou vzdáleností výztuže 35 mm, dle Eurokódů, tab.2.7 REI 120 minut DP1

Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu

Požadovaná:					          I

| 6 | Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (bez ohledu na podlaží) viz 8.7.3 | 151) |
| --- | --- | --- |

Skutečnost

- Zděný pilíř v závětří objektu 300 x 1000 mm dle eurokódů R 90 minut DP1

Požární odolnost konstrukcí VYHOVUJE

VI.	NÁVRH A POSOUZENÍ ÚNIKOVÝCH CEST

Úniková cesta z dílny N 1.02 a ze skladu HK N 1.04 začíná ve dveřích do těchto prostorů.

Jedná se o funkčně ucelené soubory místností pro maximálně 40 osob, s podlahovou plochou menší jak 100 m2 a největší vnitřní vzdáleností k východu 15 m.

Úniková cesta z N 1.01 a N1.05 začíná ve dveřích denní místnosti 1.09 a ve dveřích do kotelny 1.08. Pokračuje přes chodbu 1.02 a zádveří 1.01 ven na volné prostranství.

Mezní délka NUC při a = 0,975 dle ČSN 73 0802, tab. 18 je 25 m. Skutečnost 12,10 m

Mezní počet evakuovaných osob je dle ČSN 73 0802, tab. 17 – 120 osob. Skutečnost 25 osob

Šířka NUC  u = E/K*s = (25/ 60) * 1 = 0,42 = 1 únikový pruh = 0,55 m. Skutečnost dveře 1,00 m = 1,8 únikového pruhu

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 25/0/0 | 1. úsek | rovina | 12,10 | 1,00 | 26,23 | 0,55 |  | 0,59 | 2,31 | ano |

Úniková cesta z N 1.03 začíná ve skladu garáže 1.17, vede přes garáž 1.19 ven na volné prostranství

Skutečná délka NUC je 11,0 m

Mezní počet evakuovaných osob na jedné NUC je dle ČSN 73 0804 120 osob, skutečnost  3 osoby

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 3/0/0 | 1. úsek | rovina | 11,00 | 1,00 | 76,98 | 0,80 | 2,50 | 0,52 | 2,26 | ano |

ÚNIKOVÉ CESTY VYHOVUJÍ

VII.   VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU, POSOUZENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ

N 1.01 - provozní zázemí

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 1.01 provozní zázemí | stavební objekt dle přílohy normy | 1. odstup | 3,25 | 16,00 | 5,31 | 40 (10,22) | 22,24 |  | 2,07 |  |
|  |  | 2. odstup | 3,25 | 10,54 | 5,38 | 40 (15,69) | 22,24 |  | 1,97 |  |

0,80 x 2,15	pv = 22,24 kg/m2	d = 1,40 m

hu =  3,25 m   l = 5,60 m   	Spo = 40 % (17,0%)	pv = 22,24 kg/m2	d = 1,90 m

N 1.02 – dílna

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 1.02 dílna | stavební objekt dle přílohy normy | 1. odstup | 3,28 | 6,50 | 1,88 | 40 (8,79) | 34,77 |  | 2,40 |  |

2,50 x 2,28	pv = 34,77 kg/m2	d = 3,00 m

N 1.03 – jednotlivá garáž skupiny 2

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0804

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. e [min] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 1.03 garáž | stavební objekt dle přílohy normy | 1. odstup | 3,28 | 14,30 | 2,81 | 40 (6,00) | 45,92 |  | 3,34 |  |

hu =  3,28 m   l = 12,10 m   	Spo = 52,90 % 		e = 45,92 kg/m2	d = 4,60 m

N 1.04 – sklad hořlavých kapalin a mazadel

0,80 x 2,18	e = 39,63 min		d = 1,60 m

N 1.05 – denní místnost 1

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05 denní místnost | stavební objekt dle přílohy normy | 1. odstup | 3,25 | 3,00 | 1,88 | 40 (19,23) | 32,11 |  | 2,06 |  |

Posouzení dřevěného obkladu tl. 25 mm

Q = p * d * H = 550 * 0,025 * 17 = 234 MJ/m2

S odkazem na ČSN 73 0802, čl. 8.4.5 je uvolněné teplo fasády větší jak 350 MJ/m2 a posuzuje se jako částečně otevřené plochy při pv = 15,0 kg/m2.

3,17 x 3,05		pv = 15,0 kg/m2	Spo = 100 %		d = 2,60 m

2,20 x 3,05		pv = 15,0 kg/m2	Spo = 100 %		d = 2,40 m

Požárně nebezpečný prostor zasahuje pouze na pozemky v majetku stavebníka

ODSTUPY VYHOVUJÍ

VIII.   NÁVRH ZAŘÍZENÍ NA PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

Přístupová komunikace

Přístup do areálu přímo k objektu je po nezpevněné lesní cestě přes pozemky majitele Schwarzenberg Jan, č. p. 83, 270 24 Sýkořice a to z veřejné komunikace v obci Zvíkovské Podhradí. Je navrženo zpevnění komunikace v rámci pozemku stavebníka kde je možno se i s požární technikou otočit

Nástupní plocha

Dle ČSN 73 0802, 12.4.4 nepožaduje se h  12m

Zásahové cesty

Dle ČSN 73 0802, 12.5.1 nepožadují se

Přenosné hasicí přístroje

N 1.01 provozní zázemí

Počet PHP	2 (přesně 1,46)

Počet hasicích jednotek	12

Budou osazeny 2 PHP práškové s min. hasicí schopností 21A

N 1.02 dílna

Počet PHP	1 (přesně 0,94)

Počet hasicích jednotek	6

Budou osazen 1 PHP práškové s min. hasicí schopností 21A

N 1.03 jednotlivá garáž sk. 2

Počet PHP	3 (přesně 2,13)

Počet hasicích jednotek	18

Budou osazeny 3 PHP práškové s min. hasicí schopností 21A

N 1.04 sklad HK

Počet PHP	1 (přesně 0,61)

Počet hasicích jednotek	6

Budou osazen 1 PHP práškové s min. hasicí schopností 21A

N 1.04 denní místnost

Pro denní místnost bude použit PHP práškový z chodby 1.02

Ke kolaudaci bude předložen protokol o montáži a provozuschopnosti hasicích přístrojů dle §7, Vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Vnitřní odběrná místa

N 1.01 provozní zázemí

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=2 624,50).

N 1.02 dílna

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=1 659,80).

N 1.03 jednotlivá garáž sk. 2

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=5 555,10)

N 1.04 sklad HK

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=1 128,00).

N 1.04 denní místnost

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=552,00).

Vnější odběrná místa

Požadavek ČSN 73 0873 – vodní tok nebo nádrž 600 m od objektu.

Skutečnost:

50 m jihovýchodně od vstupu do objektu se nachází VD Orlík s přístupem pro požární techniku

VYHOVUJE

IX.   POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

EPS – elektrická požární signalizace

Není dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0875 požadována

V objektu je navržena zabezpečovací technika EZS. Do systému EZS boudou doplněna požární čidla s funkcí monitoringu a zaslání signálu.

SSHZ – samočinné stabilní hasicí zařízení

Není dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.10 a ČSN 73 0804, čl. 7.2.7 požadováno

SOZ – samočinné odvětrávací zařízení

Není dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.11 a  ČSN 73 0804, čl. 7.2.8 požadováno

Požární hlásiče

Dle ČSN 73 0833, čl. 5.5 musí být instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v každé obytné buňce

S ohledem na čl. 5.5, ČSN 73 0833 bude ještě zařízením autonomní detekce a signalizace zajištěna společná chodba 2.2

Navrženy 2 ks - vyznačeno v půdorysech PBŘ

Akustický signál

Bez požadavku, nejedná se o skupiny objektů OB3 a OB4

Nouzové osvětlení

Nechráněné únikové cesty jsou během provozní doby osvětleny denním nebo umělým osvětlením.

Nouzové osvětlení je pouze doporučené.

Těsnění prostupů

Dle ČSN 73 0810, bod 6.2  - prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů) a technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovali požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisejícími s prostupy v ČSN 73 08XX.

Prostupy se provádí:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl.7.5.8, nebo

- dotěsněním (např. dozděním, popřípadě dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech

- jedná-li se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná-li se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá a studená voda, topení, chlazení apod. Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mýt vnější průměr potrubí max. 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé tj. třídy reakce na oheň A1 nebo a2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce, nebo

- jedná se o jednotlivý prostup jedno (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být ve zděné, nebo betonové konstrukci, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu shodnou skladbou.

Podle b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Pokud nelze z provozních či jiných technických důvodů provést těsnění prostupů dle tohoto článku PBŘ (obtížný přístup, nekontrolovatelné utěsnění které nelze odzkoušet ani klasifikovat) může být těsnění prostupů nahrazeno jiným řešením, posouzeným autorizovanou osobou.

Výstražné a bezpečnostní značky

Objekt bude vybaven bezpečnostními značkami dle ČSN ISO 3864.

Budou zřetelně označeny směry úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný a to zejména v místech, kde se mění směr úniku (vertikálně i horizontálně), nebo kde dochází ke křížení komunikací. Směry úniku budou ve fotoluminiscenčním provedení (viditelné i za tmy v případě výpadku proudu).

Budou zřetelně označeny hlavní uzávěry energií (voda, el. energie).

U elektrických zařízení musí být označen zákaz hašení vodou a pěnovými přístroji.

Požární úseky s výskytem tlakových lahví (zámečnická dílna), pokud se vyskytují, budou označeny dle platných právních předpisů

Požární úseky s obsahem hořlavých kapalin, budou označeny viz příloha II

VYHOVUJE

X.   POSOUZENÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Vzduchotechnická zařízení

Je řešena odvětráním denní místnosti (šatny) a WC v provozní části N 1.01 s vyvedením nad rovinu ploché střechy.

Bez požadavku, VZT potrubí je součástí jednoho požárního úseku a potrubí a izolace budou v provedení z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot A1 nebo A2

Elektroinstalace

Bez zvláštních požadavků. Elektroinstalace bude provedena dle schváleného projektu odbornou firmou, se všemi náležitostmi dle platných ČSN, včetně výchozí revize před vlastním uvedením do provozu.

V objektu se nenachází požárně bezpečnostní zařízení, CENTRAL STOP nebude zřízen.

TOTAL STOP zajišťující odpojení celého objektu od zdrojů elektrické je navržen v zádveří na vstupu do objektu č.m 1.01

Kabely zajištující funkci a ovládání zařízení TOTAL STOP budou třídy reakce na oheň B2ca s1, d0 splňující třídu funkčnosti P 30-R

Vytápění

Vytápění objektu je navrhováno kotlem na tuhá paliva do 50 kW.  Spaliny budou odvedeny komínovým tělesem nad střechu objektu. Garáž bude příležitostně vytápěna kamny na tuhá paliva do 50 kW a spaliny budou odvedeny kouřovodem nad střechu. Přívod vzduchu pro spalování bude řešen otvory ve fasádě. Návrh konkrétního kotle a komínového systému není součástí této dokumentace – bude součástí dodávky realizační firmy.

Vytápění je navrženo pomocí otopných těles. V koupelnách jsou doplňkově navrženy topné žebříky, které budou napojeny na rozvody centrálního vytápění, navíc budou vybaveny elektrickou patronou pro možnost ohřevu mimo topnou sezonu.

POZOR – v garážích nesmějí být umístněné topidla na tuhá paliva a otevřené spotřebiče mimo topidel do takového prostředí určených výrobcem

Krbová kamna

Musí být dodrženy minimálně níže uvedené ustanovení:

- Budou dodrženy návody výrobce na instalaci a provoz kotle a kamen

- Vnější stěna kamen bude v případě nutnosti zajištěna tak ( např. nehořlavou stěnou s izolačními schopnostmi), aby nedošlo ohřátí - oteplení okolních hořlavých konstrukcí a ostatních hořlavých prvků na více jak 80 °C. Materiál na ochranu ohřátí hořlavých konstrukce musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2, odolávajícímu účinkům sálání a tloušťky min. 3 mm

Bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot dle Vyhlášky č.23/2008 Sb.

| Druh paliva | Název – norma Spotřebiče k vytápění, popřípadě k vaření - ČSN 06 1201 | Bezpečná vzdálenost |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ve směru hlavního sálání [mm] | v ostatních směrech [mm] |
| Pevné | kamna | 500 | 200 |
|  | kamna na dřevo | 500 | 200 |
|  | krby na dřevo | 800 | 200 |
| Různé druhy | teplovodní kotel do 50 kW - ČSN 07 0245 | 100 (300 ve směru kolmém na popelníkový otvor) | 100 |

- V případě, že před kamny zůstane podlahová krytina s hořlavých hmot, musí být provedena izolační podložka splňující stejné podmínky jako zástěna a navíc musí být odolná mechanickému zatížení. Podložka musí přesahovat půdorysný rozměr kamen nejméně o 600 mm před přikládacím a popelníkovým prostorem a 300 mm od bočních svislých hran těchto otvorů.

Kouřovody

Budou dodrženy ustanovení Vyhlášky č. 268/2009 Sb.

- Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem vztažené k předmětnému zdroji znečištění i k okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

- Materiály komínů, kouřovodů, komínových vložek a jejich izolací musí odpovídat normovým hodnotám. Komíny musí být opatřeny identifikačními štítky odpovídajícími normovým hodnotám.

- Na spalinové cestě musí být kontrolní, popřípadě vybírací, vymetací nebo čisticí otvory pro kontrolu a čištění komínů a kouřovodů. Umístění otvorů, jejich počet a provedení jsou dány normovými hodnotami.

- Ke komínům, které se kontrolují a čistí ústím průduchu komína, musí být zabezpečen trvalý přístup budovou, otvorem ve střeše, komínovou lávkou, popřípadě vnější přístupovou cestou, střešními stupni. Požadavky na přístupové cesty a komínové lávky jsou dány normovými hodnotami.

Budou bezpodmínečně dodrženy ustanovení dle ČSN 73 4201

- Při prostupu kouřovodu stěnou z hořlavých hmot nesmí dojít k oteplení hořlavých hmot stávající dřevěné konstrukce a ostatních hořlavých prvků na více jak 80 °C.

- Vnější povrch jednovrstvého zděného komína má být omítnut nebo vyspárován, popřípadě opatřen obkladem z nehořlavých hmot zejména v místech nepřístupných po dokončení stavby (ve stropních konstrukcích, v půdním prostoru až do úrovně povrchu střešní krytiny), v místech kde kolem komínového tělesa jsou konstrukce ze dřeva nebo jiných hořlavých hmot

- Mezi komínovým tělesem a dřevěnými částmi střechy musí být větraná mezera min 50 mm dle ČSN 73 4201. V odůvodněných případech může být vzdálenost od omítnutého a vyspárovaného zdiva snížena na 10 mm. U komínového zdiva musí být mezera navíc vyplněna nehořlavým materiálem. Materiál na ochranu dřevěné konstrukce musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2, odolávajícímu účinkům sálání.

Před uvedením komínu do provozu musí být na komín vydána revizní zpráva spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016

Rozvod plynu

Bez požadavku, není předmětem PD

Ochrana před bleskem

Dle Vyhlášky č. 268/2008 Sb., § 36 budou objekty s výskytem hořlavých kapalin vybaveny ochranou před bleskem, jímací soustavou a svody, které budou provedeny dle platných ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem s platnou revizní zprávou v době kolaudace.

XI.   STANOVENÍ POŽADAVKŮ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

Bez zvláštních požadavků. Jedná se o zcela standardní jednopodlažní objekty, s přístupem pro požární techniku a bez složitých podmínek pro zásah.

XII.    ZÁVĚR

Celkové řešení projektu vyhovuje požadavkům kodexu požární ochrany při dodržení všech podmínek stanovených v tomto PBŘ

PŘÍLOHA 1

Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 1.01 provozní zázemí

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 zádveří | 5,60 | 3,25 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.10 |
| 1.10 denní místnost 2 | 18,50 | 3,28 | 15,00 | 8,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | 2,25/1,00 | 1 | 0,00 | 1.12 |
| 1.11 kancelář | 20,50 | 3,25 | 40,00 | 8,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 3,13/1,60 | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 1.12 sklad 7 | 3,90 | 3,25 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 10.4 |
| 1.2 chodba | 14,60 | 3,28 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 1 | 0,00 | 1.10 |
| 1.20 úpravna vody | 2,30 | 3,25 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,500 | 0,90 | 0,50/1,00 | 1 | 0,00 | 15.9 |
| 1.3 sklad 6 | 2,10 | 3,25 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.7.b |
| 1.4 zázemí zaměstnanců | 7,90 | 3,25 | 50,00 | 3,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 1,88/1,25 | 1 | 0,00 | 14.1.b |
| 1.5 a 1.6 sprchy, WC | 6,40 | 3,25 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | 1,44/1,16 | 1 | 0,00 | 14.2 |
| 1.7 hygienické zázemí | 4,60 | 3,25 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | 1,00/1,00 | 1 | 0,00 | 14.2 |
| 1.8 kotelna | 10,30 | 3,25 | 15,00 | 3,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 0,50/1,00 | 1 | 0,00 | 15.10.a |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 denní místnost 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.1.1 |
| 1.11 kancelář | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.1.1 |
| 1.4 zázemí zaměstnanců | 11 | 0 | 0 | 11 | 16.1 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	22,24	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	96,70	[m2]

Koeficient n	0,068

Koeficient k	0,103

Plocha otvorů pož.úseku So	10,69	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,24	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,037

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,25	[m]

Požární zatížení p	27,14	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	22,94	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,989

Koeficient a	0,975

Koeficient b	0,84

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	797,18	[°C]

Čas zakouření te 	2,31	[min]

Maximální délka pož.úseku	92,46	[m]

Maximální šířka pož.úseku	66,23	[m]

Maximální plocha pož.úseku	6 123,36	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	8,09

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,46)

Počet hasicích jednotek	12

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=2 624,50).

Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 1.02 dílna

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 dílna | 33,10 | 3,28 | 30,00 | 3,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 1,88/1,25 | 1 | 0,00 | 9.4.a |
| 1.16 sklad 3 | 4,80 | 3,28 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 9.4.a |
| 1.18 sklad 5 | 7,70 | 3,28 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 |  | 1 | 0,00 | 10.4 |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 dílna | 7 | 0 | 0 | 7 | 8.1.2.a |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	34,77	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	45,60	[m2]

Koeficient n	0,025

Koeficient k	0,050

Plocha otvorů pož.úseku So	1,88	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,25	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,012

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,28	[m]

Požární zatížení p	36,40	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	34,22	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,868

Koeficient a	0,870

Koeficient b	1,10

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	863,82	[°C]

Čas zakouření te 	2,60	[min]

Maximální délka pož.úseku	103,02	[m]

Maximální šířka pož.úseku	71,51	[m]

Maximální plocha pož.úseku	7 367,32	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	5,18

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,94)

Počet hasicích jednotek	6

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=1 659,80).

Požární úsek dle ČSN 73 0804: N 1.03 garáž

Zadané údaje:

Počet užit. podl. v objektu	1	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Koef. k4	1,00	[-]

Koef. k7	1,00	[-]

Skupina výrob a provozů	typ 1

Poloha úseku - podlaží	nadzemní

Koeficient c	1

Skupina garáží	sk.2

Typ garáží	jednotlivá

Garáže pro auta na plynové palivo	NE

Požadovaný počet stání	2

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | p1 [e.r.] | p2 [e.r.] | Koef. kp1 [-] | Koef. kp2 [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17 sklad 4 | 7,90 | 3,28 | 55,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 0,2 | 0,9 | 1 | /- | 1 | 0,00 | 10.4 |
| 1.15 sklad 2 | 4,70 | 3,28 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,2 | 0,9 | 1 |  | 1 | 0,00 | 10.4 |
| 1.19 garáž sk. 2 | 100,80 | 3,28 | 45,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | 0,2 | 0,9 | 1 | 2,81/1,25 | 1 | 0,00 | 10.2.b |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19 garáž sk. 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10.3.2 |

Výsledky výpočtu:

Maximální počet stání	3

Pravděpodobná doba požáru 	203,69	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	45,92	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Teplota v hořícím prostoru	678,38	[°C]

Plocha požárního úseku S	113,40	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	2,81	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,25	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,28	[m]

Průměrné požární zatížení ͞p	43,94	[kg.m-2]

Požární zatížení p	48,99	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	41,50	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	7 279,84	[m2]

Čas zakouření te	2,26	[min]

Parametr odvětrání F0	0,009

Parametr odvětrání F1	0,009

Parametr odvětrání F2	0,009

Koeficient k3	3,20

Koeficient k4	1,00

Koeficient k5	1,00

Koeficient k6	1,00

Koeficient k7	1,00

Koeficient k8	0,416

Koeficient K	1,00

Rychlost odhořívání vm	0,00

Rychlost odhořívání vv	0,22

Součinitel 	7,78

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	1,00	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	22,68	[e.r.]

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	3 (přesně 2,13)

Počet hasicích jednotek	18

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=5 555,10).

Požární úsek dle ČSN 73 0804: Sklad HK

Zadané údaje:

Počet užit. podl. v objektu	1	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Koef. k4	1,00	[-]

Koef. k7	1,00	[-]

Skupina výrob a provozů	typ 1

Poloha úseku - podlaží	nadzemní

Koeficient c	1

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | p1 [e.r.] | p2 [e.r.] | Koef. kp1 [-] | Koef. kp2 [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 sklad HK | 9,40 | 3,28 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,2 | 0,9 | 1 | /- | 1 | 0,00 | 10.5 |

Výsledky výpočtu:

Pravděpodobná doba požáru 	408,96	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	39,63	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Teplota v hořícím prostoru	587,45	[°C]

Plocha požárního úseku S	9,40	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,28	[m]

Průměrné požární zatížení ͞p	108,00	[kg.m-2]

Požární zatížení p	120,00	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	108,00	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	7 279,84	[m2]

Čas zakouření te	2,26	[min]

Parametr odvětrání F0	0,005

Parametr odvětrání F1	0,005

Parametr odvětrání F2	0,005

Koeficient k3	6,23

Koeficient k4	1,00

Koeficient k5	1,00

Koeficient k6	1,00

Koeficient k7	1,00

Koeficient k8	0,416

Koeficient K	1,00

Rychlost odhořívání vm	0,00

Rychlost odhořívání vv	0,26

Součinitel 	8,48

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	1,00	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	1,88	[e.r.]

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,61)

Počet hasicích jednotek	6

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=1 128,00).

Požární úsek dle ČSN 73 0802: 1.05 denní místnost

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 denní místnost | 11,50 | 3,25 | 40,00 | 8,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 1,88/1,25 | 1 | 0,00 | 8.1 |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 denní místnost | 6 | 0 | 0 | 6 | 9.1 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	32,11	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	11,50	[m2]

Koeficient n	0,101

Koeficient k	0,124

Plocha otvorů pož.úseku So	1,88	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,25	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,030

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,25	[m]

Požární zatížení p	48,00	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	40,00	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	1,000

Koeficient a	0,983

Koeficient b	0,68

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	851,93	[°C]

Čas zakouření te 	2,29	[min]

Maximální délka pož.úseku	91,67	[m]

Maximální šířka pož.úseku	65,83	[m]

Maximální plocha pož.úseku	6 034,72	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	5,61

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,50)

Počet hasicích jednotek	6

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=552,00).

PŘÍLOHA 2

- Obecné podmínky užívání staveb s výskytem hořlavých kapalin dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.

C.1 Všeobecně

C.1.1 Obaly a nádrže, v nichž se vyskytují hořlavé kapaliny, musí být opatřeny bezpečnostním značením upozorňujícím na jejich obsah a nebezpečí z hlediska požární ochrany. U nádrží podzemních a zapuštěných se bezpečnostní značení umístí v bezprostřední blízkosti nádrže. Není-li pro uvedení výrobku na trh označení obsahu hořlavé kapaliny povinné a jedná-li se o originální balení, lze pro označení využít i jiný způsob než značení každého obalu, například označení části skladu.
Požadavek označení se nevztahuje na náplně ve strojích a zařízeních.

C.1.2 Otvor v obvodové konstrukci uzavřeného skladu musí svým provedením a zabezpečením zamezit vhození předmětu.

C.1.3 Volný sklad, případně části skladu, které nejsou opatřeny obvodovými stěnami (částečně uzavřený sklad, ohraničený sklad) podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 1 bod 2, musí být oploceny do výšky nejméně 1,8 m nehořlavým materiálem. Oplocení musí být vzdáleno od nejbližšího přepravního obalu, kontejneru a vnější stěny havarijní jímky nejméně 3 m. V této vzdálenosti se nesmí vyskytovat hořlavé látky. Prostor uvnitř oplocení musí být trvale zbaven travnatého porostu a dřevin.

C.1.4 Prostory s výskytem hořlavých kapalin se označují příslušným bezpečnostním značením.

C.1.5 Prostory s výskytem hořlavých kapalin musí být v okruhu do 5 m od vyústění větracích potrubí nádrží, nebo od technologických zařízení, nebo od šachet podzemních nádrží označeny bezpečnostním značením upozorňujícím na zákaz kouření a manipulace s plamenem.

C.1.6 Látky potřísněné hořlavými kapalinami musí být neprodleně a bezpečně odstraněny z prostor s výskytem hořlavých kapalin.

C.1.7 Ve vstupu a výstupu z prostor s výskytem hořlavých kapalin a v jejich bezprostřední blízkosti nesmí být umístěn žádný předmět.

C.1.8 Předměty umístěné v prostoru s výskytem hořlavých kapalin nebo v jeho blízkosti musí být umístěny způsobem, který zamezí, aby při jakékoliv změně jejich polohy nedošlo k omezení možnosti použití vstupů nebo výstupů z prostor.

C.1.9 Prostor s výskytem hořlavých kapalin musí být zabezpečen

a) proti úniku, roztečení a prosakování hořlavých kapalin uchovávaných v obalech s objemem 200 litrů a více netěsnostmi objektu,

b) proti nekontrolovatelnému kontaktu těchto kapalin a jejich par s možným iniciačním zdrojem,

c) proti nekontrolovatelnému kontaktu hořlavé kapaliny

1. s jinou hořlavou látkou nebo hoření podporující látkou, s výjimkou vzdušného kyslíku, nebo

2. s látkou, pokud by v důsledku tohoto kontaktu došlo k vývinu tepla jako možným zdrojem vznícení.

C. 1.10 Hořlavé kapaliny musí být uloženy v obalech pro ně určených.

C.1.11 Prostory s výskytem hořlavých kapalin musí být zabezpečeny před nebezpečnými účinky statické elektřiny.

C.2 Způsoby skladování

C.2.1 Obaly musí být zajištěny proti pádu a ohrožení přepravním nebo jiným zařízením.

C.2.2 Celková skladovací výška při volném uložení obalů s hořlavými kapalinami nesmí být vyšší než 2 m.

C.2.3 Ve skladech s přepravními obaly a kontejnery uvnitř objektu musí být vzdálenost vrchní části přepravního obalu anebo kontejneru od svítidel umístěných na stropu nebo stěně, nejméně 0,8 m14).

C.2.4 Plné obaly a prázdné nevyčištěné obaly s jedním otvorem nesmějí být uloženy otvorem dolů.

C.2.5 Prostory vyhrazené pro skladování prázdných nevyčištěných obalů musí být označeny nápisem "Prázdné obaly".

C.2.6 Mobilní nádrže lze ze závažného důvodu (například oprava) umístit v požárně nebezpečném prostoru stavby. Takto lze učinit pouze přechodně, po předem stanovenou dobu. Současně musí být stanoveny podmínky požární ochrany.

C.3. Společné skladování hořlavých kapalin a dalších látek

C.3.1 Ve skladech hořlavých kapalin současně nesmí být jiné látky a výrobky, pokud přímo nesouvisejí se skladovanými hořlavými kapalinami a jsou způsobilé

a) iniciovat vznik požáru v těchto skladech,

b) šířit požár nebo urychlit šíření požáru uvnitř, popřípadě vně skladu, nebo

c) ztížit evakuaci osob nebo požární zásah.

V těchto skladech nesmí být umístěny výbušniny včetně pomůcek k iniciování výbuchu výbušnin, zápalky, pyrotechnické výrobky nebo jejich součásti a látky se sklonem k samovznícení. Látky, které by po nasáknutí hořlavou kapalinou mohly zvýšit nebezpečí samo vznícení hořlavé kapaliny, musí být uloženy tak, aby nemohly být potřísněny rozlévající se kapalinou.

C.3.2 V příručních skladech hořlavých kapalin, kde je kromě těchto kapalin nezbytné skladovat tuhé hořlavé látky, které nemají způsobilost podle C.3.1 písm. a) až c), se tyto látky započítávají do celkového množství tak, jako by šlo o hořlavé kapaliny; mezní hodnota pro příruční sklad nesmí být překročena. Kapalné látky a tuhé hořlavé látky se započítávají svým objemem, přičemž pro tuhé hořlavé látky se počítá 0,001 m3 za 1 litr. K výhřevnosti látek se přitom nepřihlíží. Tuhé hořlavé látky a hořlavé kapaliny musí být odděleny tak, aby bylo zabráněno rozlití hořlavých kapalin do místa uložení tuhých hořlavých látek.

C.4. Manipulace

C.4.1 Kontrola nepropustnosti meziprostoru dvouplášťových a místně dvouplášťových nádrží a chrániček rozvodových potrubí musí být provedena nejméně jedenkrát ročně. U podzemních dvouplášťových nádrží se nepropustnost meziprostoru sleduje trvale.

C.4.2 Kontroly, opravy a čištění vnitřku nádrže musí být provedeny v inertní atmosféře nebo při koncentraci par hořlavých kapalin pod 25 % dolní meze výbušnosti.

C.4.3 Provozuschopnost havarijních jímek volných skladů a otevřených technologických zařízení musí být zajištěna pravidelným odstraňováním srážkové vody tak, aby byla k dispozici celá kapacita jímky.