|  | Schválil: | Městský úřad Židlochovice |
| --- | --- | --- |
|  | Dne: | 18. 10. 2018 |
|  | Č.j.: | OZPSU/8640/2018-4 |
|  | S platností do: | 31. 12. 2030 |

## DODATEK Č.1 MANIPULAČNÍHO ŘÁDU

pro jez Rajhrad na řece Svratce v km 34,970

platný po dobu rekonstrukce jezu

Tento dodatek č. 1 manipulačního řádu pro jez Rajhrad na řece Svratce bude platit po dobu jeho rekonstrukce, kdy bude ve funkci vždy jedno jezové pole. Druhé pole bude zajímkováno.

Dodatek řeší kapitolu C.3 Manipulace s vodou, C.4 Manipulace za velkých vod,                   C.5. Manipulace při opadávání povodně a D.2 Hlásná a povodňová služba

Ostatní části manipulačního řádu zůstávají beze zmněny.

C.3 Manipulace s vodou

Po dobu rekonstrukce jezu, kdy bude funkční pouze jedno pole bude klapka funkčního pole povyhrazena tak, aby byl zajištěn přepadový paprsek alespoň 20 cm (pro zajištění MQ 2,87 m3/s) – kóta klapky 187,03 m n.m. Hladina ve zdrži se pohybuje v rozmezí kót 187,23 - 187,43m n.m., t.j. přepadový paprsek 20-40 cm.

Provozní hladina 187,23 m n.m. zajišťuje průtok náhonem v požadovaných množstvích pro provoz MVE. Při této kótě je průtok náhonem cca 5 m3/s. Zbytek přitékající vody přepadá přes klapku jezu do Svratky a zajišťuje tak MQ pod jezem.

C.3.1 Průtoky do 7,87 m3/s

Při průtocích menších než 7,87 m3/s (funkční klapka jezu je povyhrazena na kótu 187,03 m n.m.) dochází k přirozenému poklesu průtoků v řece Svratce pod jezem, dále dochází k poklesu hladiny ve zdrži jezu a tím k omezení průtoků do náhonu.

Při průtocích Svratkou k jezu Rajhrad od 3,37 m3/s do 7,87 m3/s je za dodržování provozní hladiny odpovědný vlastník MVE Rajhrad na náhonu (p. Konečná), a to provozem MVE.

V období mimořádného sucha, kdy jsou průtoky v řece minimální, se omezuje průtok v toku pod jezem tak, aby v náhoně byl zachován hygienický průtok 0,5 m3/s. Při poklesu celkového průtoku řekou Svratkou pod Q= 2,87 + 0,5 m3/s bude tento průtok dělen (manipulací s klapkou) mezi koryto řeky Svratky a náhon v poměru 4:1 (ve prospěch Svratky). Pokud budou průtoky ve Svratce ještě nižší, manipuluje se tak, aby ani koryto řeky ani náhonu nezůstaly bez průtoku.

Při průtocích Svratkou nižších než 3,37 m3/s je MVE Rajhrad na náhonu již mimo provoz.

C.3.2 Průtoky od 7,87m3/s do cca 14 m3/s

V tomto rozmezí se na jezu neprovádí žádné manipulace – klapka jezu je povyhrazena (187,03 m n.m.) a hladina je v rozmezí kót 187,23 – 187,43m n.m (průtok omezeným profilem jezu je při hladině 187,43m n.m. cca 8 m3/s a náhonem cca 6 m3/s). Konstrukce klapek je počítána tak, že je dovoleno, aby přes vztyčené klapky přepadal vodní paprsek vysoký 0,3 m. Sklápění klapek začne nejpozději při hladině 187,43 m n.m. (t.j. výška přepadového paprsku h=30 cm).

C.4. Manipulace za velkých vod

Stoupají-li průtoky v řece Svratce (větší než cca 14 m3/s) a hladina v jezové zdrži dosáhne kóty 187,43 m n.m., začne se funkční klapka dále sklápět. Klapka se sklápí postupně tak, aby se hladina udržovala na kótě 187,43 m n.m., až do úplného sklopení. Při této kótě a sklopené jedné klapce je průtok jezem cca 100 m3/s .

Po dobu rekonstrukce jsou průtoky nad 100 m3/s neovladatelné.

Podle provedeného výpočtu útvarem Hydroinformatiky PM budou při průtoku Q2=111 m3/s a jednom plně zahrazeném (zajímkovaném) poli dosaženy hladiny - 188,15 m n.m. v nadjezí a 185,86 m n.m. v podjezí).

C.5 Manipulace při opadávání povodně

Jakmile začne voda opadávat a hladina dosáhne kóty 187,43 m n.m., začne se funkční klapka postupně vztyčovat tak, aby hladina ve zdrži neklesla pod kótu stálého nadržení 187,13 m n. m.

Při manipulaci s klapkami jsou nebezpečné obě krajní polohy klapky, přejetím těchto poloh by mohlo dojít k poškození konstrukce. Obě krajní polohy jsou proto opatřeny koncovým vypínačem.

Rovněž v některých mezipolohách dochází k nebezpečným vibracím. Tyto polohy musí osoba odpovědná za manipulace při manipulaci přejít, aby klapky nebyly udržovány v postavení, kdy dochází k vibracím.

Při přerušení dodávky el. proudu se provádí potřebná manipulace pomocí náhradního zdroje.

Poruchu je osoba odpovědná za manipulace povinna okamžitě hlásit Povodí Moravy s.p., provoz Brno.

D.2 Hlásná a povodňová služba

Pro vodní dílo jez Rajhrad po dobu jeho rekonstrukce jsou stanoveny samostatné stupně povodňové aktivity. Povinností osoby odpovědné za manipulace je sledovat vývoj počasí, zvláště při déletrvajícím dešti nebo v zimě při náhlém oteplení s táním sněhu.

Stupně povodňové aktivity pro vodní dílo po dobu jeho rekonstrukce:

| SPA | průtok jezem | manipulace |
| --- | --- | --- |
| I. bdělost | 26 m3/s (včetně náhonu) | klapka je sklopena |
| II. pohotovost | 100 m3/s |  |
|  | nebo při ledochodu |  |
| III. ohrožení | 150 m3/s (zaplavuje se stavební jímka zahrazeného pole) |  |

Dosažení jednotlivých SPA osoba odpovědná za manipulace oznámí:

I. stupeň povodňové aktivity:

1. povodí Moravy, s.p. provoz Brno. Vodní stavy se odečítají 2x denně.

2. Stavba (firma/společnost provádějící rekonstrukci jezu)

II. stupeň povodňové aktivity:

- povodí Moravy, s.p. provoz Brno, který dále informuje:

- vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.

- příslušný vodoprávní úřad – Městský úřad Židlochovice.

- Stavba (firma/společnost provádějící rekonstrukci jezu)

Vodní stavy se odečítají 3x denně.

III. stupeň povodňové aktivity:

- povodí Moravy, s.p. provoz Brno, který dále informuje:

- vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.

- příslušný vodoprávní úřad – Městský úřad Židlochovice.

- Stavba (firma/společnost provádějící rekonstrukci jezu)

Vodní stavy se odečítají po 2 hodinách. pokud nebude vedoucím provozu Brno PM, s.p. nebo vedoucím vodohospodářského dispečinku PM, s.p. určeno jinak.

Osoba odpovědná za manipulace nastupuje nepřetržitou službu od dosažení II. SPA nebo na příkaz vedoucího provozu Brno, případně ředitele závodu Dyje. V nepřetržité službě na jezu musí být osoba odpovědná za manipulace při očekávaném odchodu ledů.

Zpracoval: vodohospodářský dispečink PM, s.p., Ing. Michaela Juříčková, březen 2023