## Soupis úkonů
SOUPIS ÚKONŮ
profesní oblast | logický celek | KLC | druh úkonu | popis dílčího úkonu ve vztahu ke KLC | poznámka
stavební | kabelové trasy | zachovávané trasy (bez rozdílu typu s možnou obnovou kabeláže) | RSP | aktivity v rozsahu dle KLC níže uvedených kabelových tras
stavební | kabelové trasy | přístupné trasy | RSP
stavební | kabelové trasy | kabelový kanál - betonový poklop | RSP
stavební | kabelové trasy | kabelový kanál - plechový poklop pochozí | RSP | namátková kontrola prostoru kanálu na 3 místech (nepořádek / hlodavci)
stavební | kabelové trasy | kabelový kanál - plechový poklop osobní | RSP | namátková kontrola prostoru kanálu na 3 místech (nepořádek / hlodavci)
stavební | kabelové trasy | kabelový kanál - plechový poklop nákladní | RSP | namátková kontrola prostoru kanálu na 3 místech (nepořádek / hlodavci)
stavební | kabelové trasy | kabelový multikanál | RSP
stavební | kabelové trasy | zemní trasa - zásyp | RSP
stavební | kabelové trasy | zemní trasa - chránička | RSP | kontrola těsnosti poklopů servisních šachet a chrániček
stavební | kabelové trasy | interiérové instalace - vkládací lišty | RSP
stavební | kabelové trasy | interiérové instalace - podomítková | RSP
stavební | kabelové trasy | shybka-prostup | RSP | kontrola prostupnosti a těsnosti prostupů chrániček
stavební | kabelové trasy | shybka-chránička | RSP | kontrola prostupnosti a těsnosti prostupů chrániček
stavební | kabelové trasy | shybka-zářez | RSP | kontrola prostupnosti a těsnosti prostupů chrániček
stavební | podstavce pod místní hydraulické agregáty pkx | betonový podstavec | RSP
stavební | podstavce pod místní hydraulické agregáty pkx | nosníkový podstavec | RSP
stavební | prostupy | volný prostup | RSP
stavební | prostupy | vodotěsný prostup | RSP | kontrola těsnosti a případná oprava
stavební | prostupy | protipožární prostup | RSP | kontrola těsnosti a případná oprava
stavební | velín / operátorská místnost | velín / operátorská místnost | RSP | kontrola technického stavu, kontrola těsnosti a doplnění chladiva klimatizace
stavební | velín / operátorská místnost | velín / operátorská místnost | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
stavební | velín / operátorská místnost | velín / operátorská místnost | DSP | kontrola technického stavu, kontrola těsnosti a doplnění chladiva (pouze u zařízení s obsahem chladiva 30 - 300 kg) | 1× ročně v 6. měsíci od provedení RSP
strojní | pohony | místní hydraulický agregát PKx | RSP | kontrola chodu, kontrola hladiny, čistoty a kvality oleje, kontrola přenosu signálů z technologických senzorů na ŘS
strojní | pohony - náhradní zařízení | místní hydraulický agregát PKx (Sekce GEN) | RSP | kontrola chodu, kontrola hladiny, čistoty a kvality oleje, kontrola vhodnosti uložení ve skladových prostorách
strojní | pohony | místní hydraulický agregát PKx | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
strojní | pohony | centrální hydraulický agregát PKx | RSP | kontrola chodu, kontrola hladiny, čistoty a kvality oleje, kontrola přenosu signálů z technologických senzorů na ŘS
strojní | pohony | centrální hydraulický agregát PKx | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
strojní | pohony | centrální hydraulický agregát VZA | RSP | kontrola chodu, kontrola hladiny, čistoty a kvality oleje, kontrola přenosu signálů z technologických senzorů na ŘS
strojní | pohony | centrální hydraulický agregát VZA | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
strojní | pohony | lineární elektromechanický pohon "L" | RSP | kontrola chodu, kontrola olejové náplně, kontrola přenosu signálů z technologických senzorů na ŘS
strojní | pohony - náhradní zařízení | lineární elektromechanický pohon "L" (Sekce GEN) | RSP | kontrola chodu, kontrola olejové náplně, kontrola vhodnosti uložení ve skladových prostorách
strojní | pohony | lineární elektromechanický pohon "L" | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
strojní | pohony | lineární elektromechanický pohon "S" | RSP | kontrola chodu, kontrola olejové náplně, kontrola přenosu signálů z technologických senzorů na ŘS
strojní | pohony - náhradní zařízení | lineární elektromechanický pohon "S" (Sekce GEN) | RSP | kontrola chodu, kontrola olejové náplně, kontrola vhodnosti uložení ve skladových prostorách
strojní | pohony | lineární elektromechanický pohon "S" | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
strojní | pohony | dmychadlo | RSP | kontrola chodu, kontrola olejové náplně, kontrola přenosu signálů z technologických senzorů na ŘS
strojní | pohony | dmychadlo | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
strojní | ostatní strojní zařízení | bublinkovací zařízení | RSP | kontrola chodu
strojní | technologické rozvody | hydraulické rozvody PKx místní | RSP | kontrola těsnosti pryžových hadic, případná preventivní výměna pryžových hadic
strojní | technologické rozvody | hydraulické rozvody PKx centrální | RSP | kontrola funkčnosti armatur, ventilů a měřicích zařízení včetně kontroly přenosu signálů na ŘS
strojní | technologické rozvody | hydraulické rozvody VZA centrální | RSP | kontrola funkčnosti armatur, ventilů a měřicích zařízení včetně kontroly přenosu signálů na ŘS
strojní | technologické rozvody | pneumatické rozvody bublinkování | RSP | kontrola funkčnosti armatur, ventilů a měřicích zařízení včetně kontroly přenosu signálů na ŘS
elektro | napájení a rozvaděče | hlavní rozvaděč | RSP | kontrola technického stavu, funkční zkouška, kontrola čistoty a značení, kontrola / výměna filtrů, kontrola pomocí termokamery
elektro | napájení a rozvaděče | hlavní rozvaděč | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | napájení a rozvaděče | podružné rozvaděče technologické | RSP | kontrola technického stavu, funkční zkouška, kontrola čistoty a značení, kontrola / výměna filtrů, kontrola pomocí termokamery
elektro | napájení a rozvaděče | podružné rozvaděče technologické | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | napájení a rozvaděče | podružné rozvaděče elektrostavební | RSP | kontrola technického stavu, funkční zkouška, kontrola čistoty a značení, kontrola / výměna filtrů, kontrola pomocí termokamery
elektro | napájení a rozvaděče | podružné rozvaděče elektrostavební | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | napájení a rozvaděče | podružné rozvaděče ostatní | RSP | kontrola technického stavu, funkční zkouška, kontrola čistoty a značení, kontrola / výměna filtrů, kontrola pomocí termokamery
elektro | napájení a rozvaděče | podružné rozvaděče ostatní | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | napájení a rozvaděče | místní ovládací skříně | RSP | kontrola technického stavu, funkční zkouška (tlačítka / panely), kontrola čistoty a značení, kontrola pomocí termokamery
elektro | napájení a rozvaděče | místní ovládací skříně | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | napájení a rozvaděče | servisní ovládací skříně | RSP | kontrola technického stavu, funkční zkouška (tlačítka), kontrola čistoty a značení, kontrola pomocí termokamery
elektro | napájení a rozvaděče | servisní ovládací skříně | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | napájení a rozvaděče | datové rozvaděče | RSP | kontrola technického stavu, funkční zkouška, kontrola čistoty a značení, kontrola / výměna filtrů, kontrola pomocí termokamery
elektro | napájení a rozvaděče | datové rozvaděče | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | záložní zdroje | dieselgenerátor | RSP | kontrola technického stavu přípojného místa
elektro | záložní zdroje | dieselgenerátor | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | záložní zdroje | UPS | RSP | kontrola technického stavu včetně baterií, funkční zkouška
elektro | záložní zdroje | baterie | RSP | kontrola technického stavu baterií vč. měření kapacity
elektro | osvětlení | venkovní - pochůzkové | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | osvětlení | venkovní - pochůzkové | RSP | kontrola technického stavu, funkční zkouška
elektro | osvětlení | venkovní - technologické | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | osvětlení | venkovní - technologické | RSP | kontrola technického stavu, funkční zkouška
elektro | osvětlení | vnitřní | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | osvětlení | vnitřní | RSP | kontrola technického stavu, funkční zkouška
elektro | zásuvkové skříně | zásuvková skříň - standard | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | zásuvkové skříně | zásuvková skříň - flygt | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | řídicí systém | Procesní stanice | RSP | kontrola technického stavu, aktualizace instalovaného SW, zapracování drobných úprav aplikačního SW na podkladu podnětu Objednatele, funkční zkouška běžně nepoužívaných provozních cyklů (četnost méně než 1x měsíčně), funkční zkouška vazeb z/do technologických zařízení a prvků
elektro | řídicí systém | Datový server | RSP | kontrola technického stavu PC a periferií, čistota, zaplnění úložiště, aktualizace instalovaného SW, analýza chybových hlášek od poslední inspekce
elektro | řídicí systém | Operátorské PC | RSP | kontrola technického stavu PC a periferií, čistota, zaplnění úložiště, aktualizace instalovaného SW, funkční zkouška běžně nepoužívaných provozních cyklů (četnost méně než 1x měsíčně)
elektro | řídicí systém | Technologická síť | RSP | kontrola HW prvků, analýza chybových hlášek od poslední inspekce, aktualizace instalovaného SW/FW
elektro | řídicí systém | Vizualizace | RSP | funkční zkouška, aktualizace instalovaného SW, zapracování drobných úprav vizualizačního SW na podkladu podnětu Objednatele
elektro | řídicí systém | Dohledové PC | RSP | kontrola technického stavu PC a periferií, čistota, zaplnění úložiště, aktualizace instalovaného SW
elektro | řídicí systém | Operátorský pult | RSP | kontrola technického stavu, funkční zkouška tlačítek / přepínačů
elektro | řídicí systém | Operátorský pult | RSP | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | řídicí systém | Místní ovládací pracoviště | RSP | kontrola technického stavu, funkční zkouška, aktualizace instalovaného SW/FW
elektro | řídicí systém | Datová komunikační vazba | RSP | kontrola HW prvků v rozsahu dodávky Zhotovitele, analýza chybových hlášek od poslední inspekce, aktualizace instalovaného SW/FW (včetně komunikační vazby v Datovém centru)
elektro | řídicí systém | servisní zařízení (Sekce GEN) | RSP | kontrola technického stavu servisních zařízení, čistota, zaplnění úložiště, aktualizace instalovaného SW, analýza chybových hlášek od poslední inspekce
elektro | řídicí systém | diagnostický systém OT (včetně Sekce GEN) | RSP | kontrola technického stavu diagnostických snímačů, validace měřených veličin a případná kalibrace; aktualizace aplikačního SW na datových serverech a vybraných PC, revize a případné přenastavení mezních hodnot pro aktivaci Výstražných hlášení a hlášení poruch
elektro | řídicí systém | Datové centrum (Sekce GEN) | RSP | kontrola HW prvků v rozsahu dodávky Zhotovitele, analýza chybových hlášek od poslední inspekce, aktualizace instalovaného SW/FW, kontrola komunikačních vazeb do vnějšího světa (VH dispečink, RIS, SPS apod.)
elektro | řídicí systém | Datové centrum (Sekce GEN) | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | polní instrumentace | elektrické veličiny | RSP | kontrola technického stavu analyzátorů a měřicích transformátorů, validace měřených veličin
elektro | polní instrumentace | neelektrické veličiny | RSP | kontrola technického stavu, validace měřených veličin a případná kalibrace
elektro | polní instrumentace | hladina | RSP | kontrola technického stavu, validace měřených veličin a případná kalibrace
elektro | polní instrumentace | meteo veličiny | RSP | kontrola technického stavu, validace měřených veličin a případná kalibrace
elektro | bezpečnostní systémy | kamerový systém | RSP | Kontrola technického stavu, funkční zkouška (napájení ze sítě, UPS, baterií, simulace výpadku primárního napájení, funkce záznamového zařízení, ovládání kamer), údržba (čištění optiky kamer a klimakrytů, infra/halogen přísvitů, úprava záběrů na pokyn vedoucího VD)
elektro | bezpečnostní systémy | kamerový systém | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | bezpečnostní systémy | kamerový systém | DSP | Kontrola technického stavu, funkční zkouška (napájení ze sítě, UPS, baterií, ovládání kamer), údržba (čištění optiky kamer a klimakrytů, infra/halogen přísvitů, úprava záběrů na pokyn vedoucího VD) | 1× ročně v 6. měsíci od provedení RSP
elektro | bezpečnostní systémy | PZTS | RSP | Kontrola technického stavu, funkční zkouška (snímací prvky, napájení ze sítě, UPS, baterií, simulace výpadku primárního napájení, ověření přijmutí změny stavu prvku na ústředně nebo grafické nadstavbě, ověření funkce zvukové a optické signalizace), kontrola přenosu poplachových událostí pomocí ostrého testu a následné ověření informace o přijetí, proměření napětí na uzlových bodech tj. koncentrátor, posilový zdroj apod., kontrola veškerých dalších senzorů, prvků a systémů souvisejících se systémem PZTS neuvedených v tomto seznamu, ale přítomných na příslušném vodním díle, údržba (očištění a kontrola funkčnosti snímacích prvků), kontrola grafického rozhraní systému PZTS (vyvolání události, kontrola PC a periferií včetně provozu na UPS, kontrola akustiky)
elektro | bezpečnostní systémy | PZTS | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | bezpečnostní systémy | semafory | RSP | funkční zkouška včetně kontroly správné odezvy v návaznosti na povely ŘS
elektro | bezpečnostní systémy | semafory | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | hlasové komunikační systémy | intercom | RSP | funkční zkouška stanice i všech koncových zařízení
elektro | hlasové komunikační systémy | intercom | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | hlasové komunikační systémy | telefon | RSP | funkční zkouška stanice i všech koncových zařízení
elektro | hlasové komunikační systémy | telefon | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | hlasové komunikační systémy | vysílačky | RSP | funkční zkouška
elektro | ostatní systémy | systém jednotného času | RSP | funkční zkouška (kontrola přepsání manuálně zadaného času)
elektro | ostatní systémy | systém čerpání prosáklé vody | RSP | funkční zkouška
elektro | ostatní systémy | systém čerpání prosáklé vody | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů
elektro | ostatní systémy | systém zasílání alarmových SMS zpráv | RSP | ověření odezvy systému na uměle vyvolanou událost
elektro | kabelová spojení | kabely | RSP | kontrola dotažení spojů ve svorkách na obou stranách kabelu
elektro | kabelová spojení | kabely | Revize | revize podle aplikovatelné normy v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů

## Zdroj dat
profesní oblast
stavební
strojní
elektro
logický celek
bezpečnostní systémy
datové centrum
hlasové komunikační systémy
kabelová spojení
kabelové trasy
napájení a rozvaděče
ostatní strojní zařízení
ostatní systémy
osvětlení
podstavce pod místní hydraulické agregáty pkx
pohony
pohony - náhradní zařízení
polní instrumentace
prostupy
řídicí systém
technologické rozvody
velín / operátorská místnost
záložní zdroje
zásuvkové skříně
druh úkonu
RSP
DSP
Revize