IV.	elektrotechnická ČÁST

Obsah

1.	úvod	5

1.1.	Charakteristika provozních předpisů	5

1.2.	Dokumentace	5

2.	Všeobecné zásady pro provoz el. zařízení -kvalifikace pracovníků	6

2.1.	Obsluha elektrického zařízení	6

2.2.	Údržba elektrozařízení	6

2.3.	Revize elektrozařízení	6

2.4.	Práce na elektrozařízení	6

2.5.	Rozsah povolené činnosti u jednotlivých pracovníků VD	7

2.6.	Předepsané doklady k elektrickému zařízení	7

2.7.	Vnější vlivy a prostředí v jednotlivých prostorách VD	8

2.7.1.	Venkovní prostory	8

2.7.2.	Vnitřní prostory	8

2.7.3.	Specifikace jednotlivých prostorů	8

3.	Popis elektrického zařízení	10

3.1.	Použité napěťové soustavy	10

3.2.	Použité ochrany před nebezpečným dotykovým napětím	10

3.3.	Napájení, hlavní přívod	11

3.3.1.	Hlavní přívod	11

3.3.2.	Napájení provozního objektu – dílny, haly, úkrytu co	11

3.3.3.	Napájení rozvaděčů  RM21 PK, jez	11

3.3.4.	Náhradní napájení rozvaděče RM21 z  MVE	11

3.3.5.	Nahradní zdroj	12

3.4.	POPIS FUNKCE OVLÁDÁNÍ VODNÍHO DÍLA	12

3.4.1.	PRACOVIŠTĚ OBSLUHY	18

3.4.2.	ROZVADĚČE VODNÍHO DÍLA	19

3.5.	OSVĚTLENÍ	25

3.5.1.	Venkovní osvětlení	25

3.5.2.	VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ	26

3.6.	Vytápění	26

4.	Instalace, měřící a snímací zařízení	27

4.1.	INSTALACE	27

4.1.1.	Vedení vodičů	27

4.2.	Hromosvody	27

4.3.	Limnigrafy	28

4.3.1.	Horní hladina	28

4.3.2.	Dolní hladina	28

5.	Sdělovací zařízení,	29

5.1.	TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ	29

5.2.	Radiostanice	29

5.3.	PVT	29

5.4.	Hlasová komunikace do horní a dolní rejdy	31

5.5.	Hlasité rozhlasové zařízení	32

5.6.	Informační panely v horní a dolní rejdě	32

5.7.	Elektronické zabezpečovací zařízení	32

5.8.	Elektronický protipožární systém	35

5.9.	Monitoring VD	36

5.10.	Výpočetní technika	39

6.	Ovládání mechanizmů	40

6.1.	OVLÁDÁNÍ VD – Hráz	40

6.1.1.	Místní ovládání:	40

6.1.2.	Ovládání řídícím systémem VD:	40

6.2.	OVLÁDÁNÍ PK	47

7.	Provozní objekty	57

7.1.	Provozní objekt č.p. 34	57

7.2.	Hala + garáž	57

7.3.	Velín PK + strojovna pohonů VD	57

7.4.	Kryt CO	57

8.	pokyny pro provoz, kontrolu a údržbu elektrozařízení	58

8.1.	Napájecí systém – kabelový rozvod	58

8.1.1.	Všeobecně	58

8.1.2.	Provoz a kontrola	59

8.1.3.	Údržba	59

8.2.	Rozvaděče	59

8.2.1.	Všeobecně	59

8.2.2.	Provoz a kontrola	60

8.2.3.	Údržba	60

8.3.	elektromotory	61

8.3.1.	Všeobecně	61

8.3.2.	Provoz	61

8.3.3.	Údržba	62

8.4.	Elektroinstalace světelná a zásuvková	62

8.4.1.	Všeobecně	62

8.4.2.	Provoz a kontrola	62

8.4.3.	Údržba	62

8.5.	Sdělovací zařízení	63

8.6.	Spotřeba elektrické energie	63

8.7.	hromosvody a uzemnění	63

8.7.1.	Všeobecně	63

8.7.2.	Provoz a kontrola	63

8.7.3.	Údržba	64

8.8.	Revize elektrického zařízení	64

8.9.	Činnost v případě zaplavení	64

8.10.	Havarijní stavy	65

# úvod

## Charakteristika provozních předpisů

Provozní předpisy jsou určeny pro provoz a údržbu elektrického zařízení VD Hněvkovice, které je v majetku Povodí Vltavy, státní podnik a tvoří jeden provozní celek. Byly zpracovány podle dostupné technické dokumentace, zpráv o revizích a prohlídky odborným pracovníkem.

Nezahrnují mechanické části strojního zařízení, které jsou zpracovány samostatně. Provozní předpisy jsou zpracovány formou přehledného popisu elektrického zařízení od přívodů po jednotlivá zařízení. Umožňují technickou orientaci pro údržbu a obsluhu elektrického zařízení vodního díla.

Případné změny, které vyplynou z rekonstrukcí nebo úprav během provozu a ovlivní rozsah a činnost elektrického zařízení musí být do provozního řádu doplněny.

## Dokumentace

Dokumentace elektro pro VD Hněvkovice je uložena na vodním díle.

Na VD jsou uloženy návody k jednotlivým elektrozařízením a manuály pro obsluhu, provoz a údržbu funkčních celků a revizní zprávy elektro.

Provozní řád byl zpracován na základě této dokumentace, zpráv o revizích elektrického zařízení a doplněn o poznatky získané při prohlídce objektu odborným pracovníkem zpracovatele provozního řádu.

# Všeobecné zásady pro provoz el. zařízení -kvalifikace pracovníků

Provozem elektrického zařízení rozumíme obsluhu, údržbu, prohlídky, revize a práce na zařízení.

## Obsluha elektrického zařízení

Jsou úkony s elektrozařízením, jako spínání, čtení údajů měřících přístrojů, výměna žárovek a výbojek, výměna pojistek před krytem (nesmí být odstraněn kryt živých částí el. zařízení).

Tyto činnosti mohou provádět pracovníci seznámení a poučení (§ 3,4 vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice).

## Údržba elektrozařízení

Zahrnuje všechny druhy oprav, čištění, odstraňování závad a poruch a další operace k zajištění provozuschopnosti elektrického zařízení.

Tuto činnost smějí provádět pouze pracovníci znalí (§5 - 9 vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice).

## Revize elektrozařízení

Je soubor úkonů, při kterých se prohlídkou doplněnou potřebným měřením a zkouškami zjišťuje, zda zařízení vyhovuje platným normám a předpisům s ohledem na bezpečnost osob před úrazem a věcí před poškozením a zničením.

Revizi je povinen zajistit provozovatel ve stanovených lhůtách.

Revize může provádět pouze osoba s osvědčením revizního technika elektro.

## Práce na elektrozařízení

Je montáž, revize a údržba el. zařízení. Pro tyto úkony platí v plném rozsahu soubor norem ČSN 33 2000 - 1 až 7 Elektrotechnické předpisy, Dále elektrotechnické a provozní předpisy, obsahující předpisové normy ČSN zařazené v těchto podskupinách:

ČSN EN 50110-1 ed.3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 331310 ed.2	Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 331500		Revize elektrických zařízení a hromosvodů

ČSN 331600 ed.2	Revize a kontroly elektrického ručního nářadí

ČSN 332000-5-51 ed.3	Stanovení základních charakteristik

ČSN 332000-4-41 ed.3	Ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 332000-4-43 ed.2	Ochrana proti nadproudům

ČSN 332000-4-473	Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 332000-5-54 ed.3	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 332000-5-52 ed.2 	Elektrická vedení

ČSN EN 62305-1 ed.2	Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 343085 ed.2	Předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a zátopách

ČSN EN 50110-1bed.2	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN 343205	Obsluha elektrických strojů točivých a práce s nimi;

ČSN EN 61439-1,2,3,4	Rozváděče nn

Doporučení českého elektrotechnického svazu - "První pomoc při úrazu elektrickou energií"

Provozovatel je povinen prokazatelně seznámit své pracovníky s těmito normami a to v rozsahu odpovídajícím jejich vykonávané činnosti.

## Rozsah povolené činnosti u jednotlivých pracovníků VD

Všichni pracovníci vodního díla jsou považováni za osoby poučené (§4), vedoucí hrázný a jeden hrázný jsou osoby znalé dle (§6), vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice a ČSN EN 50110-1 ed.3.

Poznámka č.1

Osoby poučené (§4) mohou kromě obsluhy elektrického zařízení provádět i jednoduché práce na elektrickém zařízení, zásadně však při vypnutém napětí (v případě, že hlavní vypínač je umístěn uvnitř rozvaděče, a to nejméně 20 cm od živých částí, smí jej osoba poučená vypnout).

Poznámka č.2

Pro zajištění vzájemné zastupitelnosti mezi pracovníky je v pravomoci organizace vyškolit své pracovníky na kvalifikaci osoby poučené (§4). Toto vyškolení provede pracovník pověřený organizací přezkoušením ze znalostí manipulací, předepsaných ČSN, těchto předpisů a předpisů BOZ a zápisem na osobní kartu je přezkoušený pracovník považován za osobu poučenou (§4).

Poznámka č.3

Vyhláška 50/1978 Sb. bude k 1.7.2022 zrušena zákonem č. 250/2021 Sb (Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů). Prováděcí předpisy k zákonu 250/2021 Sb. se nyní připravují.

## Předepsané doklady k elektrickému zařízení

Pro odborné provádění prací a kontrol na el. zařízení vodního díla musí být trvale uložena na vodním díle a na vyžádání přístupná technická dokumentace, provozní řád, zpráva o výchozí revizi a zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení.

Zpráva o pravidelné revizi musí být uložena na vodním díle nejméně do vyhotovení následné zprávy o pravidelné revizi. Součástí technické dokumentace je též protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

## Vnější vlivy a prostředí v jednotlivých prostorách VD

Podle ČSN 33 2000-5-51, zejména těchto vlivů:

Atmosférické podmínky v okolí

Výskyt vody

Schopnost osob

Dotyk osob s potenciálem země

Podmínky úniku v případě nebezpečí

Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek

Stavební materiály

Konstrukce budov

### Venkovní prostory

| Vnější vlivy | AA 7 - 8, AB 5 - 8, AC1, AD 1 - 2, AE 1, AF 1, AG 1, AH 1, AK 1, AL 1, AM 1, AN 1 - 2, AP 1, AQ 1, AR 1 - 2, AS 1 |
| --- | --- |
| Využití | BA 1 - 4, BC 3, BD 1; BE 1 |
| Konstrukce budov | CA 1, CB 2 |
| Specifikace prostoru | bez nebezpečí výbuchu |

### Vnitřní prostory

| Vnější vlivy | AA5 - 7, AB 5 - 7, AC 1, AD 2, AE 1, AF 1, AG 1, AH 1, AK 1, AL 1, AM 1, AN 1, AP 1, AQ 1, AR 2, AS 1 |
| --- | --- |
| Využití | BA 4, BC 3, BD 1 |
| Konstrukce budov | CA 1, CB 2 |
| Specifikace prostoru | bez nebezpečí výbuchu |

### Specifikace jednotlivých prostorů

| Venkovní prostory – hráz, venkovní prostory budov | AA 7, AB 5, AC 1, AD 1, AE 1, AF 1, AG 1, AH 1, AK 1, AL 1, AM 1, AN 2, AP 1, AQ 1, AR 1, AS 1, BA 4, BC 3, BD 1, BE 1, CA 1, CB 2 |
| --- | --- |
| Specifikace prostoru | bez nebezpečí výbuchu |

| Vnitřní prostory – vnitřní prostory provozních budov | AA 5 - 7, AB 5 – 7, AC 1, AD 2, AE 1, AF 1, AG 1, AH 1, AK 1, AL 1, AM 1, AN 1, AP 1, AQ 1, AR 2, AS 1 BA 4, BC 3, BD 1, CA 1, CB 2 |
| --- | --- |
| Specifikace prostoru | bez nebezpečí výbuchu |

| Venkovní prostory – ČOV | AA 8, AB 8, AC 1, AD 2, AE 1, AF 1, AG 1, AH 1, AK 1, AL 1, AM 1, AN 1, AP 1, AQ 1, AR 2, AS 1 BA 1, BC 3, BD 1, BE 1, CA 1, CB 2 |
| --- | --- |
| Specifikace prostoru | bez nebezpečí výbuchu |

# Popis elektrického zařízení

## Použité napěťové soustavy

Přípojka, strojovna		3 PEN,N,PE, 230/400V, 50Hz, AC, TN-C, TN-C-S

Provozní objekt			24V AC  SELV

12V DC; 24V DC PELV

Použité barvy vodičů a jejich význam

Černá, hnědá     ……….	fázové vodiče

Červená	………….	ovládací střídavé napětí ( za transformátorem )

Světle modrá	………….	střední vodič N

Zeleno-žlutá	………….	ochranný vodič PE

Zeleno-žlutá	………….	ochranný vodič PEN

## Použité ochrany před nebezpečným dotykovým napětím

Ochrana před úrazem elektrickým proudem ( dle ČSN 332000–4–41 ed.3)

Ochrana základní

automatické odpojením zdroje (čl. 411)

dvojitá nebo zesílená izolace (čl. 412)

ochrana malým napětím (čl. 414)

Ochrana doplňková (čl. 415)

doplňující ochranné pospojování

proudové chrániče

Uzemnění

Uzemnění všech zařízení je provedeno zemnícím páskem FeZn 30x4 mm, zemnícím drátem FeZn ø 8 mm na stávající zemniče.

## Napájení, hlavní přívod

### Hlavní přívod

Hlavní napájecí přívod pro provoz VD Hněvkovice je proveden z trafostanice EG.D (22/0,4 kV, 250 kVA). Ve skříni TS EG.D je umístěno fakturační měření odebrané elektrické energie. V případě výpadku sítě EG.D je možné VD napájet přímo z MVE a to z rozvaděče RH1 kabelem AYKY 3 x 120 + 70 mm2 do rozvaděče RM21 ve strojovně hradících konstrukcí a dále do RH2. Jističe v RH1 (vývod pro RM 21), jistič v RM21 (přívod z RH1) a jistič v RH2 (přívod z TS EG.D) nelze současně sepnout (blokování propojení sítí 22 kV a 110 kV). Přívod z TS EG.D je přiveden do rozvaděče RH2 v provozním objektu PV. Z tohoto rozvaděče jsou dále napojeny rozvaděče RM21 (kabel AYKY 3x 120 + 70 mm2 ) v objektu hradících konstrukcí, RM23 v ČOV (CYKY 4 x 6 mm2), RM 25 (CYKY4 x 16 mm2 a CYKY 2 x 1,5 mm2 ) v elektrokotelně, RS 22 (CYKY 4 x 6 mm2 ) v krytu CO, RS 21 (CYKY 4 x 10 mm2) pro osvětlení v provozním objektu , RM22 v dílně (AYKY 4 x 35 mm2 )v provozním objektu PV a z něj pak skříňka BA1. Z rozvaděče RM21 jsou dále napájeny rozvaděč systému řízení a měření a regulace DT1, DT2, DT3 a BA.

Mimo těchto je z RM 21 proveden propoj do RH1 (viz. výše).

Hlavní přívod a napájení je proveden ze stožárové  trafostanice v majetku EG.D. kabelovým vedením do rozvaděče RH2 na hlavní jistič. Trafostanice je umístěna za provozní budovou ve svahu u příjezdové komunikaci na VD.

Trafostanice obsahuje:

Transformátor  22/0,4 kV 250 kVA

Elektroměrový rozvaděč je proveden jako oceloplechová typová skříň umístěná na stožárové konstrukci.

### Napájení provozního objektu – dílny, haly, úkrytu co

Je provedeno kabelem AYKY 3 x 240 + 120 mm2 z elektroměrového rozvaděče do rozvaděče domku RH2.

### Napájení rozvaděčů  RM21 PK, jez

Je provedeno kabelem AYKY 3x 120 + 70 mm2 z rozvaděče RH2 do oceloplechového rozvaděče RM 21 ve strojovně  hradících konstrukcí na hlavní vypínač.

### Náhradní napájení rozvaděče RM21 z  MVE

Je provedeno kabelem AYKY 3x 120+70 mm2 z rozvaděče RH1 (v MVE) do oceloplechového rozvaděče RM21 ve strojovně  hradících konstrukcí na jistič přívodu z MVE.

### Nahradní zdroj

Mobilní dieselagregát Caterpillar, typ GEP, 380 V (umístěn na VD České Vrbné). V případě potřeby se tento zdroj připojuje k rozvaděči RH 2 u kterého je instalován vývod pro zapojení.

## POPIS FUNKCE OVLÁDÁNÍ VODNÍHO DÍLA

Hradící konstrukce přelivů:

Elektrické pohony tří kusů ocelových segmentů přelivů jsou napojeny z rozváděče RM21 (z pole č. 2.), který je umístěn ve strojovně (rozvodně) hradících konstrukcí.

Pohon segmentu č. 11

Pohon původního segmentu je v rozvaděči napojen na stykačový reverzační vývod s motorovým spouštěčem a s hlídacím proudovým relé.

Samotný mechanismus je v místě pohonu vybaven mechanickým ukazatelem zdvihu v procentech, vypínači koncových poloh, momentovou spojkou proti přetížení při zdvihu a spouštění segmentu a hnacím servomotorem (MODACT63/110-100 typ 405 520 040 030 s topným odporem 380 V, stř. 50 Hz, 4 kW). Skříň vypínání má zdvojené vypínače pro obě krajní polohy a je osazena relativním inkramentálním vysilačem. Součástí zdvihacího mechanismu je elektromotor (typ 4 ABP 112 M4 přír. tvar IM 3081 380 V, st. 50 Hz, 4 kW), který umožňuje zastavení segmentu v kterékoli poloze a pokračování v pohybu v obou směrech.

Ovládání:

Je možné z místa tlačítky, ze systém řízení VD ze strojovny hradících konstrukcí a dálkově počítačem z provozní budovy nebo velínu PK, případně i z přenosného notebooku, kdy na displejích jsou uvedeny polohové a průtokové stavy a případné poruchy.

Pohony segmentu č. 7 a 9

Pohony nových segmentů jsou napájené přes frekvenční měniče MDX90A-0160-5E3-4-S00 s brzdným odporem.

Zvedací mechanismus segmentu je vybaven převodovkou s elektrickým pohonem, elektrickou brzdou, snímačem PTC teploty motoru, rotačním snímačem polohy segmentu, vytápěcím tělesem převodovky a snímačem teploty oleje převodovky.

Součástí zdvihacího převodového mechanismu je elektromotor 7.5 kW (typ  SEW EURODRIVE DRN132M4/BE11HR/FF/TF/AK8W/AL, 400 V, stř. 50 Hz, 1468 ot/min, IP55),

Segmenty jsou rovněž vybaveny aretací s elektromotorem 2.2kW (typ SITI, FC100LA4 B14, 400 V, 1420 ot/min, IP55). Motor aretace je v rozvaděči napojen na stykačový reverzační vývod s motorovým spouštěčem a s hlídacím proudovým relé.

Segment a aretace segmentu jsou vybaveny indukčními snímači koncových poloh. Segment i koncovým spínačem havarijní polohy.

Ovládání:

Je opět možné z místa tlačítky (ovládací skříň SMO7 pro segment č. 7 a ovládací skříň SMO9 pro segment č.9), ze systém řízení VD ze strojovny (rozvodny) hradících konstrukcí a dálkově počítačem z provozní budovy nebo velínu PK, případně i z přenosného notebooku, kdy na displejích jsou uvedeny polohové a průtokové stavy a případné poruchy.

Přepínač VOLBA PROVOZU pro způsob volby ovládání segmentů s polohami „automat“, „mimo provoz“ a „ručně“ pro místní ovládání ze skříní SMO je umístěn na dveřích pole č. 2 rozvaděče RM21. U ovládacího přepínače jsou umístěny i signálky RUČNÍ OVLÁDÁNÍ (žlutá), AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ (bílá) a MIMO PROVOZ (červená). Zároveň je na dveřích umístěno hřibové tlačítko TOTAL STOP pro okamžité zastavení pohonů segmentů.

Ovládací skříně SMO7 a SMO9

Ovládací skříně místního ovládání nových segmentů jsou umístěné ve strojovně segmentů mezi segmenty č.7 a č.9. Je konstruována jako plastová nástěnná skříň v krytí IP s dveřmi pod kterými jsou umístěny ovládací a signalizační prvky.

Skříně obsahují:

- tlačítka s vestavěnou signálkou – SEGMENT OTEVŘÍT, SEGMENT ZAVŘÍT, ZAARETOVAT SEGMENT, ODARETOVAT SEGMENT

- hřibová tlačítka pro zastavení pohonů – SEGMENT STOP, ARETACE STOP

- signálky – RUČNÍ OVLÁDÁNÍ (zelená), TOTAL STOP POHONŮ (červená)

- světelná indikace – segment otevřen (v tlačítku pro otevření), segment zavřen (v tlačítku pro zavření), zaaretováno (v tlačítku pro zaaretování), odaretováno (v tlačítku pro odaretování)

- hřibové tlačítko (na boční straně skříně)  - TOTAL STOP POHONŮ

Vytápění převodovek segmentů

Zapnutí vytápění oleje převodovek segmentů č.7 a č.9 je možné pomocí přepínačů ve dveřích pole č. 2 rozvaděče RM21 nebo přes systém řízení VD.

Na dveřích rozvaděče jsou RM21 jsou instalovány i signálky pro signalizaci sepnutého vytápění.

Čeřící (bublinkovací) zařízení:

Slouží k narušování (k rozpouštění) ledové celiny před tělesy segmentů. K tomu se používají 2 ks kompresorů, které jsou umístněné v prostoru strojovny hradících konstrukcí.

Ovládání bublinkování:

Kompresory jsou ovládány tlačítky přímo u kompresoru, dále pomocí PC přes řídící automat.

Čerpadla prosáklé vody:

Jsou dvě a jsou umístěna ve středu injekční chodby. Slouží pro odčerpání průsaků hráze. Jsou napájena z rozvaděče RM 21 a odtud též ovládána včetně signalizace chodu.

Příkon motorů čerpadel je 3 kW. Ovládání je buď ruční z RM 21, nebo automatické pomocí elektrodového zařízení EZH. Při automatickém chodu při docílení určené hladiny zařízení sepne první čerpadlo. Při vyčerpání vody z jímky se čerpadlo vypne.

Při větším přítoku prosáklé vody, než stačí první čerpadlo odčerpávat, a stoupající hladině, se automaticky zapne čerpadlo druhé. Po vyčerpání vody na stanovenou úroveň se čerpadla postupně vypínají. Volba  druhu ovládání se provádí přepínačem ve skříňce MS 1, umístěné v blízkosti čerpadel.

Ovládání:

Ovládání čerpadel je možné buď dálkově ručně ve strojovně hradících konstrukcí z rozvaděče RM 21, čtvrté pole, nebo navolit automatické čerpání, které zajišťuje elektronické elektrodové zařízení EZH. Výběr způsobu ovládání se provádí přepínačem ve skříňce MS 1 umístěné v blízkosti čerpadel, kde lze zajistit i  blokaci chodu v případě oprav.

Ventilátor v injekční chodbě:

Ventilátor sloužící k cirkulaci vzduchu v injekční štole je napájen z rozvaděče RM21 a je ovládán dvojtlačítky od obou vstupů do štoly.

Ovládání:

Je provedeno pouze ruční, dvojtlačítky umístěnými z obou stran vstupu do injekční štoly v blocích 3 a 16.

MVE:

Soustrojí malé vodní elektrárny umístěné v samostatné budově MVE u levého břehu VD tvoří dvě Kaplanovy turbíny typ 4 – K – 69 ve vertikálním uspořádání, soustrojí jsou řízeny řídícími systémy. Celkový instalovaný výkon MVE je 2 x 4,66 MW. MVE je v majetku ČEZ – vodní elektrárny, a.s. Je zajištěn přenos dat mezi řídícím systémem MVE a VD Hněvkovice. MVE má samostatný provozní řád.

Čerpací stanice JETE Temelín:

V rámci zajištění odběru vody pro JETE Temelín je na levém břehu nad MVE vybudována čerpací stanice pro odběr povrchové vody. Čerpací stanice je v majetku ČEZ, a.s. Je zajištěn přenos dat mezi řídícím systémem Čerpací stanice a VD Hněvkovice. Čerpací stanice má samostatný provozní řád.

Plavební komora:

Objekt velínu plavební komory je situován na platě na pravé straně komory u dolního ohlaví. Ve velínu jsou v 1.NP technologické místnosti – strojovně (rozvodně) hradících konstrukcí, kde jsou umístěny rozvaděče RM21, DT01, DT02, DT3. V samostatném prostoru jsou kompresory a v místnosti dílny je umístěn rozvaděč MP1 pohonů dolních vrat s dvojicí frekvenčních měničů. Brzdné odpory měničů dolních vrat jsou umístěny na stěně prostoru s kompresory.

Pracoviště obsluhy plavební komory je na 2.NP, je rozděleno na dvě funkční stanoviště – dispečerské pracoviště vodního díla s pracovní stanicí PC (monitoring vodního díla) a dispečerské pracoviště plavební komory s pracovní stanicí PC pro řízení provozu PK s dohledovým pracovištěm kamerového systému provozovaném na samostatné pracovní stanici PC, zařízením pro komunikaci s hovorovými jednotkami v hláskách, s mikrofonem s ovládací skříňkou pro hlasité rozhlasové zařízení. V 2.NP se nachází dále zázemí velínu – WC.

Osvětlení žárovkovými a zářivkovými svítidly s místním ovládáním, vytápění v 1.NP přímotopy a v 2. NP klimatizační jednotkou a přímotopy.

Plavební komora je jednoduchá, provozním uzávěrem horního ohlaví jsou jednokřídlová desková vrata pro světlou šířku komory 6,0 m a značnou plavební hloubku. Vrata se otevírají proti vodě do vrátňového výklenku okolo osy otáčení v pravé zdi ohlaví. Pohyb vrátně zprostředkovává hydraulický lineární motor umístěný ve výklenku v platě horního ohlaví. Plnění PK je zajištěno krátkým obtokem hrazeným stavidlovými uzávěry na levé straně PK na horním ohlaví, pohyb uzávěrů zprostředkovávají hydraulické lineární motory umístěné ve výklenku v platě horního ohlaví.

Provozním uzávěrem dolního ohlaví plavební komory jsou stavidlová opěrná vrata pro světlou šířku komory 6,0 m a značný rozdíl hladin. Vrata se zdvihají na Gallových řetězech pomocí dvojice synchronizovaných elektromechanických převodových soustrojí. V dolní části vrat je umístěna dvojice protivodních klapek pro přímé prázdnění komory.

Pohyb mechanismů vrat a uzávěrů obtoku na horním ohlaví je uskutečňován hydraulickými pohony, čerpací agregáty hydrauliky jsou poháněny:

Uzávěry obtoku – motor 7,5 kW

Horní vráteň – motor 7,5 kW

Koncové polohy mechanizmů jsou vypínány koncovými indukčními spínači. Hydraulické agregáty jsou osazeny topnými spirálami 1,5 kW (vytápění olejové náplně).

Dále je u horní vrátně instalována aretace s motorem 0,22 kW. Pro snímání koncových poloh jsou na aretačním zařízení opět instalovány indukční koncové spínače. Indukční koncový spínač je instalován i u čepu ruční aretace.

Pro manipulaci s dolními vraty je instalována dvojice elektromechanických převodových soustrojí s vysokým převodovým poměrem. Vlastní pohyb vrat a stavítek nahoru a dolů je řešen dvěma řetězy. Pohon každého převodového soustrojí je zajištěn elektromotorem 22 kW (typ SEW EURODRIVE DRN180L4/BE30HR/FF/TF/AK8W, 400 V, stř. 50 Hz, 1477 ot/min, IP55). Elektromotor je vybaven i elektrickou brzdou a snímačem PTC teploty motoru.  Každý pohon je dále vybaven rotačním snímačem polohy, vytápěcím tělesem oleje převodovky a snímačem teploty oleje převodovky. Synchronní ovládání pohonů dolních vrat je zajištěno přes dvojici frekvenčních měničů SEW EURODRIVE typ MDX60A0300-503-4-00 v rozvaděči MP1.

Frekvenční měnič každé větve pohonu vrat je datově propojen s absolutním čidlem spojeným s osou motoru, které registruje počet vykonaných otáček motoru a dává přesnou polohu zařízení. Frekvenční měniče jsou datově propojeny s technologickým počítačem v rozvaděči DT01.

Dolní vrata rovněž vybaveny aretací s elektromotorem 2.2kW (typ CHT100LA4, 400 V, 1450 ot/min, IP55) pro aretaci v horní poloze. Motor aretace je v rozvaděči RM21 napojen na stykačový reverzační vývod s motorovým spouštěčem a s hlídacím proudovým relé.

Pohony dolních vrat a poloha aretace vrat jsou vybaveny indukčními snímači koncových poloh. Pohony dolních vrat i koncovými spínači dolní a horní havarijní polohy.

Napájení technologie plavební komory je zajištěno prostřednictvím vývodů z  rozvaděče RM 21 pole č. 4 (dolní vrata) a pole č. 5 (horní vrata).

Ovládání PK:

Řídícím systémem je možno ovládat jednotlivé části PK v automatickém nebo ručním režimu, řídící systém komunikuje se systémem VD a navazujícími systémy.

Při běžném provozu je PK ovládána dálkově pomocí dispečerského stanoviště umístěného ve velínu. Automat (PLC) PK plní sekvenční úlohy automatického ovládání PK. PK je možno ovládat automaticky, z dispečerského pracoviště, nebo ručně pomocí dotykového zobrazovacího panelu umístěného na dveřích rozváděče řídícího systému ve strojovně uzávěrů. Ruční ovládání z dotykového panelu zahrnuje všechny programové blokády. Dispečerské pracoviště dále zajišťuje provozní signalizaci a signalizaci poruch a zajišťuje archivaci dat a provozní deníky.

Provoz PK bez řídícího systému se nepředpokládá. V případě, že dojde k poruše řídícího systému v momentě probíhajícího proplavování plavidla, má možnost obsluha dokončit proplavení místním ovládáním přímo od pohonu. Po dokončení proplavení musí být PK odstavena, až do odstranění závady řídícího systému.

Prázdnící resp. plnící cyklus PK je uživatelsky parametrizovatelný. V případě poruchy řídícího PC je pro obsluhu k dispozici notebook, který se běžně používá pro servisní činnost. Rozváděč řídícího systému se nachází ve spodním podlaží velínu PK vedle stávajícího rozváděče řídícího systému VD. Řídící PC PK je komunikačně propojeno přes rozhraní ethernet (opto) na řídící systém VD (PC VD). Veškeré informace od PK jsou přenášeny na nové pracoviště vedoucího VD do provozního objektu VD. Komunikace mezi jednotlivými částmi řídícího systému je zajištěna prostřednictvím otevřeného komunikačního protokolu umožňujícího další rozšiřování struktury řídícího systému o další části. Například se předpokládá, že v budoucnu bude řídící systém rozšířen o systém LAVDIS, pro který je vytvořena dispoziční rezerva v místech, kde je v současné době řídící systém VD v místnosti nn rozváděčů.

Je vytvořena možnost vzdáleného ovládání řídícího systému VD  propojením se servisním notebookem pomocí rozhraní Wifi.

Dále je předpoklad pro možnost vzdáleného ovládání pořízení SW rozhraní Carbon Copy, které poběží na pozadí a umožní tak kompletní manipulační možnosti z připojeného vzdáleného pracoviště (prakticky jakéhokoli PC propojeného do sítě a majícího příslušné oprávnění).

Ovládací skříně pohonů PK:

Skříňka místního ovládání horních vrat:

Skříňka místního ovládání horních vrat (SMHV) je umístěna v blízkosti hydraulického agregátu pohonu horních vrat. Je konstruována jako kompaktní pilířový plastový uzamykatelný rozvaděč v krytí IP44.

SMHV obsahuje:

- tlačítka – horní vrata NAHORU, DOLŮ, horní vrata STOP, ZAARETOVAT a ODARETOVAT horní vrata, aretace STOP, TOTAL STOP POHONŮ (na boční straně skříně)

- přepínače – vjezdové návěstidlo: VYPNUTO, STŮJ, PŘÍPRAVA, VOLNO, odjezdové návěstidlo: VYPNUTO, STŮJ, VOLNO

- světelná indikace – horní vrata otevřena (v tlačítku pro otevření), horní vrata zavřena (v tlačítku pro zavření), zaaretováno (v tlačítku pro zaaretování), odaretováno (v tlačítku pro odaretování)

- TOTAL STOP POHONŮ, RUČNÍ OVLÁDÁNÍ, PORUCHA HYDRAULIKY, UCPANÝ FILTR

Skříňka místního ovládání horního obtoku:

Skříňka místního ovládání horních vrat (SMHO) je umístěna v blízkosti hydraulického agregátu pohonu horního obtoku. Je konstruována jako kompaktní pilířový plastový uzamykatelný rozvaděč v krytí IP44.

SMHO obsahuje:

- tlačítka – horní obtok OTEVŘÍT, ZAVŘÍT, STOP, TOTAL STOP POHONŮ,

- světelná indikace – TOTAL STOP POHONŮ, ruční ovládání, porucha hydrauliky, ovládání tabule „A“, ovládání tabule „B“, tabule „A“ otevřena, tabule „A“ zavřena, tabule „B“ otevřena, tabule „B“ zavřena.

Skříňka ovládání dolních vrat:

Skříňka místního ovládání horních vrat SMOD je umístěna ve výklenku stěny strojovny dolních vrat směrem k PK. Je konstruována jako plastová nástěnná skříň v krytí IP44.

Nad ovládací skříní je umístěno samostatné tlačítko TOTAL STOP POHONŮ.

SMOD obsahuje:

- tlačítka – dolní vrata OTEVŘÍT PLAVBA, dolní vrata OTEVŘÍT POVODEŇ, dolní vrata ZAVŘÍT, dolní vrata STOP, stavítka OTEVŘÍT, stavítka ZAVŘÍT, stavítka STOP, vrata ZAARETOVAT, vrata ODARETOVAT, aretace STOP

- přepínače – vjezdové návěstidlo: VYPNUTO, STŮJ, PŘÍPRAVA, VOLNO, odjezdové návěstidlo: VYPNUTO, STŮJ, VOLNO

- světelná indikace – dolní vrata otevřena plavba (v tlačítku pro otevření), dolní vrata otevřena povodeň, dolní vrata zavřena (v tlačítku pro zavření), stavítka otevřena (v tlačítku pro otevření), stavítka zavřena (v tlačítku pro zavření), zaaretováno (v tlačítku pro zaaretování), odaretováno (v tlačítku pro odaretování), TOTAL STOP POHONŮ, RUČNÍ OVLÁDÁNÍ, NOUZOVÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Ovládací panely na rozvaděči RM21

Volba ovládané tabule horního obtoku se provádí ručně přepínačem s polohami TABULE „A“ a TABULE „B“ na dveřích rozvaděče RM21 v poli č. 5 se světelnou indikací navolené tabule.

Na dveřích pole č.5 je  také přepínač volby provozního režimu zařízení PK s polohami:

poloha „2“ (vlevo) – AJUTOMAT – provoz přes řídicí systém

poloha „0“ (uprostřed) – MIMO PROVOZ

poloha „1“ (vpravo) – RUČNĚ

Dále jsou ve dveřích 5. pole osazeny signálky MIMO PROVOZ, RUČNÍ OVLÁDÁNÍ, TOTAL STOP POHONŮ a vypínač osvětlení PK a osvětlení LAGUNY.

Pro případ poruchy frekvenčních měničů je pro ovládání dolních vrat zaveden režim „nouzového ručního ovládání“. Tento režim se zavede ručně přepínačem na dveřích rozvaděče RM21 v poli č. 4 se světelnou indikací.

Plavební signalizace:

Světelná plavební signalizace je tvořena vjezdovými a výjezdovými semafory na horním i dolním ohlaví. Signalizace je složena z venkovních LED signalizačních svítidel s vysokou svítivostí, velkým pozorovacím úhlem a krytím IP65.

Vjezdová signalizace je složena ze tří LED svítidel (červená, červená a zelená). Výjezdová signalizace je složena ze dvou LED svítidel (červená a zelená). Signalizace je opatřena stínidlem.

Vjezdová signalizace směrem do horní hladiny je umístěna na sloupek v horním ohlaví na pravé zdi plavební komory. Vjezdová signalizace směrem do dolní hladiny je umístěna na betonové stěně vzdušné stěny hráze nad vjezdem do plavební komory a nakloněna mírně dolů. Její provedení umožňuje vysunutí z její pozice pro případný servis.

Výjezdová signalizace z PK na horní vodu je umístěna na sloupek na levé straně PK v blízkosti měření dilatací u horních vrat. Výjezdová signalizace z PK na dolní vodu je umístěna na zábradlí spodního betonového přemostění PK a mírně sklopena do komory. Její provedení umožňuje vysunutí z její pozice pro případný servis.

### PRACOVIŠTĚ OBSLUHY

Pracoviště obsluhy je na několika místech. Hlavní pracoviště je ve velínu PK.

Pracoviště ve velínu PK:

Na pracovišti jsou čtyři pracovní stanice PC:

- Řídící systém PK

- Systém dohledu TBD

- Řídící systém VD

- Systém Lavdis

- Monitor a ovládání kamerového systému

Pracoviště v místnosti rozvaděčů PK a VD:

Dotykový ovládací panel na dveřích rozvaděče DT01. Umožňuje ovládání všech systémů PK. Ovládání z tohoto panelu má prioritu před ovládáním z dispečerského stolu na velínu.

Pracoviště – horní ohlaví:

Ovládací skříňky SMHV a SMHO umožňují ovládání horních vrat a uzávěru obtoku přímo na horním ohlaví u příslušných hydraulických agregátů, umožňují i ovládání vjezdového a výjezdového semaforu na horním ohlaví. Ovládání se používá jako nouzové v případě poruchy řídícího systému.

Pracoviště – dolní ohlaví:

Ovládací skříňka SMOD umožňuje ovládání dolních vrat přímo na dolním ohlaví u strojovny dolních vrat, umožňuje i ovládání vjezdového a výjezdového semaforu na dolním ohlaví. Ovládání se používá jako nouzové v případě poruchy řídícího systému.

Pracoviště – Strojovna segmentů 7 a 9, strojovna segmentu 11:

Ovládací skříňky umožňují ovládání u pohonu zvedacího mechanismu jednotlivých segmentů jezu.

Pracoviště – kancelář vedoucího hrázného v provozní budově:

V kanceláři vedoucího hrázného je možné sledovat parametry o stavu VD a jednotlivých mechanismů PK a jezu:

Systém umožňuje dálkové ovládání všech mechanismů, které jsou zapojeny přes řídící systém. Pro vzdálený dohled je v kanceláři možnost sledovat VD pomocí kamerového systému. Systém zároveň slouží i ke sledování dat TBD.

Pracoviště v areálu VD Hněvkovice:

Pomocí notebooku je  možné ovládání mechanismů VD připojením k řídícímu systému přes Wifi síť (anténa Wifi umístěna na stožáru osvětlení na mostovce).

### ROZVADĚČE VODNÍHO DÍLA

1/ Rozvaděč RH2:

Je umístěn v areálu objektu PV v provozní budově č.p. 34. Je skříňový o třech polích. Z tohoto rozvaděče je napojen přívod proudu pro VD kabelem do rozvaděče RM21.

Obsahuje :

V 1. poli přívod z TS s měřením napětí a proudu, vývod z druhé sazby pro RM25 v elektrokotelně a přívod druhé sazby z TS EG.D.

V 2. poli jsou vybaveny vývody třípólovými jističi pro RM21, , RM23, RM22 včetně dvou rezervních vývodů. Ve 3. poli jsou vývody pro RM25, RS21, vývody pro osvětlení provozního objektu, vývody pro kryt CO - RS22.

2/ Rozvaděč RM21 ve strojovně uzávěrů:

Je umístěn v provozní místnosti budovy strojovny hradících konstrukcí. Je ve skříňovém provedení o sedmi polích.

- Do 1. pole jsou zavedeny přívody - hlavní z rozvaděče RH 2 (kabel AYKY 3 x 120 + 70 mm2 ) a nouzový z VE z rozvaděče RH 1 (kabel AYKY 3 x 120 + 70 mm2). Oba tyto přívody jsou jištěny - ovládány jističi typu J2UX 50L-24-96 o vypínacím proudu 200 A. Tyto jističe mají vypínací cívky. Ovládají se tlačítky v rozvaděči, kde je také umístěna signalizace stavu.

Tyto přívodní jističe n e j s o u  technicky  blokovány proti současnému sepnutí!!!

Zároveň je v tomto poli umístěno měření spotřeby, napětí (V) a proudu v jedné fázi (A).

- Druhé pole obsahuje tři stykačové vývody pro pohony zdvihacích mechanismů včetně rezervy a dva vývody pro čeřící - bublinkovací kompresory.

- Ve třetím poli je umístěno napájení a ovládání vytápění bočních štítů a prahů všech tří jezových polí. V současné době odpojeno – nepoužívá se.

- Ve čtvrtém poli jsou vývody pro pohony dolních vrat přes frekvenční měniče v MP1, aretace dolních vrat, brzdy pohonu dolních vrat, nouzové přímé napájení pohonu dolních vrat a zásuvkovou skříň.

- V pátém poli jsou přepěťové ochrany a vývody pro napájení pohonů hydraulických agregátu horních vrat a uzávěrů horního obtoku včetně vytápění hydr. agregátů, dále obvody pro napájení skříní DT01, DT3, elektromagnetických rozvaděčů hydrauliky, ovládacích a indikačních obvodů, obvodů semaforů, pro venkovní osvětlení PK a rozvaděč kalového čerpadla. Dva pohony čerpadel injekční štoly (M2.12, M2.13) a jednofázový vývod ovládaný vypínačem pro usměrňovač (napájení 7. pole).

- V šestém poli jsou vývody pro tří a jednopólové zásuvky včetně vývodů 24 V st. přes trafo 300 VA, jištění zálohovaných zásuvek velínu, jištění zásuvkových obvodů velínu, jištění klimatizace a vytápění velínu, jištění světelných obvodů velínu, jištění průtokových ohřívačů vody, jištění přímotopného konvektoru.

- V sedmém poli jsou pak vývody malého napětí (24 V ss) pro skříně všech tří jezových polí (vždy dva) a napájení baterie 24 V. Toto pole je elektricky oddělené od ostatních polí. Veškeré vývody jsou jištěny v tomto poli tavnými pojistkami.

3/ Rozvaděč RS21:

Je umístěn v provozním objektu PV v chodbě. Je to zapuštěná oceloplechová rozvodnice. Obsahuje vývody pro osvětlení, vývody pro zásuvky, vývod pro dispečink a třípólový vývod pro elektrický sporák  a celkem sedm rezervních vývodů. Všechny vývody jsou jištěny jističi.

4/ Rozvaděč RM22:

Rozvaděč je umístěn v dílně provozního objektu PV. Je ve skříňovém provedení o jednom poli. Z něj jsou napojeny spotřebiče v dílně - soustruh, bruska, vrtačka a j. a zásuvky ( 1. a 3. pól.). a zásuvkové skříně.

5/ Rozvaděč ČOV:

Je umístěn v ČOV. Pro rozvaděč je použita litinová skříň typu "U6G". Z ní jsou napojeny: třípólová zásuvka, jednopólová zásuvka, čerpadlo vody.

Ve skříni jsou umístěny vypínače pro zásuvky , čerpadla a signalizace čerpadla s ovládacími tlačítky.

6/ Rozvaděč RM23 (BA 1):

Je umístěn v provozním objektu PV. Pro skříňku je použita oceloplechová rozvodnice 60/83/35 cm. Slouží pro ovládání a signalizaci vytápění provozního objektu PV.

7/ Rozvaděč kryt CO:

Je umístěn v krytu CO. Pro rozvaděč je použita oceloplechová nástěnná rozvodnice o rozměrech 30/60/15 cm. Z této rozvodnice je napojeno osvětlení, jednopólové zásuvky a filtrační zařízení.

8/ Rozvaděč – hala, garáž:

Plastový nástěnný rozvaděč umístěný na zdi na levé haly. Z tohoto rozvaděče je proveden přívod pro osvětlení haly, zásuvky a zásuvkovou skříň.

9/ Rozvaděč – dolní rejda:

Plastový rozvaděč ve zděném pilířku umístěný ve svahu u cesty k dolní rejdě.

Obsahuje:

- Jištění servisní zásuvky a napájení zařízení v rozvaděči

- Hlavní vypínač osvětlení dolní rejdy

- Hlavní vypínač obvodu odběrného sloupku a napájení informačního panelu

- Přepěťová ochrana

- Podružné měření pro odběrný sloupek

- Jištění odběrného sloupku

- Jištění napájení informačního panelu

- Optický převodník pro připojení kamery

- Napájení kamery

- Optický převodník

- Svorkovnice

10/ Rozvaděč – horní rejda:

Plastový rozvaděč ve zděném pilířku umístěný u cesty k horní rejdě.

Obsahuje:

- Jištění servisní zásuvky a napájení zařízení v rozvaděči

- Hlavní vypínač obvodu odběrných sloupků a napájení informačního panelu

- Přepěťová ochrana

- Podružné měření pro odběrné sloupky

- Jištění odběrných sloupků

- Jištění napájení informačního panelu

- Optický převodník pro připojení kamery

- Napájení kamery

- Optický převodník

- Svorkovnice

- Vývod pro rozvaděč kalových čerpadel

- Vývod pro objekt veřejného WC (rezerva)

11/ Ostatní rozvaděče:

Rozvaděč dolních vrat MP1:

Umístěn v místnosti příručního skladu v objektu velínu. V rozvaděči je instalována dvojice frekvenčních měničů pro pohony dolních vrat. Rozvaděč je vybaven klimatizační jednotkou.

Obsahuje zejména:

- pojistkové odpínače a stykače na přívodu ke frekvenčním měničům

- dvojici frekvenčních měničů se sítovými tlumivkami, síťovými filtry a výstupními tlumivkami

- proudové chrániče a jističe pomocných obvodů

- zdroje 24V DC

Rozvaděč kalových čerpadel velín:

Umístěn v místnosti příručního skladu.

Obsahuje:

- Jištění kalových čerpadel 1; 2 a topného kabelu

- Přepínače volby provozu

- Signalizaci chodu a poruch

Rozvaděče systém řízení VD

Pro zařízení systému řízení VD (technologický počítač, vazební relé, přepěťové ochrany) jsou instalovány datové rozvaděče DT01 (2000x1200x600) a DT02 (2000x600x600). Telekomunikační zařízení, video server kamerového systému a záložní zdroj UPS jsou umístěny v datovém rozvaděči DT3 (19“/42U).

Rozvaděče jsou umístěny v provozní místnosti strojovny (rozvodny) hradících konstrukcí v objektu velínu.

DT01:

Rozváděč ŘS DT01 je v provedení oboustranném o rozměrech 2000x1200x600.

Rozváděč je vyzbrojen ŘS, panelem HMI, zdrojem 24VDC a dalšími souvisejícími prvky. Rozvaděč je vybaven místním osvětlením s koncovým snímačem na dveřích, informace o otevření dveří je zavedena do ŘS. Přepěťové ochrany jsou instalovány na přívodu rozvaděče a pro napájení částí MaR a ASŘ.

Obsahuje zejména:

- Mikropočítač PLC ZAT SandRA Z200, CPU, RS485, RS232, FAST ETHERNET, USB, do vany 19",  s deskami a moduly pro vstupy a výstupy

- Komunikačními prvky pro připojení do sítě VD, Ethernet Switch, router, převodník optika/metalika

- Komunikace s frekvenčními měniči segmentů 7 a 9 a frekvenčních měničů dolních vrat protokolem Modbus/TCP

- Komunikační prvky pro komunikaci s VE Hněvkovice, protokol S101 po lince RS232

- Komunikační prvky pro komunikaci s čerpací stanicí JE Temelín, protokol Modbus/RTU  po lince RS232

- Zdroj 24 VDC/20A

- Prvky pro měření TBD, odečet průsaků, výšky spodních vod v pravobřežním zavázání hráze, kóty hladin, meteorologické údaje

- Kopírovací relé, přepěťové ochrany analogových linek, převodníky a pod

Ve dveřích rozvaděče je umístěno průmyslové PC Invensys wonderware s dotykovou obrazovkou HMI s operačním systémem Windows XP sloužící pro vzdálený přístup na vizualizace operátorských stanovišť velínu.

DT02:

Rozváděč ŘS DT02 je vyroben oboustranném provedení o rozměrech 2000x600x600.

Rozváděč je vyzbrojen pomocnými relé a přechodovými svorkovnicemi pro vazby mezi ŘS a rozváděči silnoproudu, případně technologií. Rozvaděč je vybaven místním osvětlením s koncovým snímačem na dveřích, informace o otevření dveří je zavedena do ŘS.

DT 3:

Rozvaděč je skříňové konstrukce 19“/42U s prosklenými dveřmi.

V rozvaděči DT3 je umístěno následující zařízení: telekomunikační zařízení, videoserver kamerového systému a záložní zdroj UPS.

Napájecí obvody napětí 230V AC obsahují hlavní vypínač, jistič J41 pro napájení telekomunikačního zařízení a J42 pro napájení zálohovaného zdroje UPS.

ZA UPS je hlavní jistič J43, odkud jsou napájeny zálohované zásuvky na dispečerském pracovišti velínu. Dále za J44 je napájeno zařízení CCTV a EZS a za J45 zásuvky v rozvaděči DT3.

12/ Ovládací skříňky:

Jez:

- Ovládací skříňka segmentový uzávěr č. 7 – umístěná u pohonu segmentu č. 7

- Ovládací skříňka segmentový uzávěr č. 9 – umístěná u pohonu segmentu č. 9

- Ovládací skříňka segmentový uzávěr č. 11 – umístěná u pohonu segmentu č. 11

- Ovládací skříňka MS 21 – umístěná v injekční štole u čerpadel prosáklé vody. Slouží pro ovládání čerpadel

- Ovládací skříňky kompresorů – umístěné v místnosti s kompresory. Slouží k ručnímu ovládání kompresorů bublinkování.

PK:

- Skříňka SMHV – umístěná na horním ohlaví u hydraulického agregátu horních vrat. Slouží k ovládání pohonu vrat a semaforů na horním ohlaví.

- Skříňka SMHO – umístěná na horním ohlaví u hydraulického agregátu uzávěrů obtoku. Slouží k ovládání pohonu uzávěrů obtoku.

- Skříňka SMOD – umístěná na dolním ohlaví na strojovně dolních vrat. Slouží k ovládání pohonu vrat a semaforů na dolním ohlaví.

13/ Svorkovnicové skříňky:

MX1 až MX6		snímání deformací spár, teploty betonu

MX7			horní hladina, kamera

MX8			dolní hladina

MX10			meteorologická stanice velín

MXL			inklinometry levá strana

MXP			inklinometry pravá strana

14/ Zásuvkové skříně

Zásuvková skříň  horní ohlaví PK:

Typizovaná plastová zásuvková skříň Hensel Mi-72223, umístěna na horním ohlaví PK. Přívod z rozvaděče RM 21.4 kabelem CYKY 5C x 4 mm2.

Obsahuje:

Proudový chránič		PF7 40/4/0,03

Jistič				L7 B32/3			Zásuvky 400V/32A/5

Jistič				L7 16/1			Zásuvka 1 -  230 V

Jistič 				L7 16/1			Zásuvka 2 – 230 V

Vně skříně:

1x zásuvka 400V 32 A 5k

2x zásuvka 230V 16 A

Zásuvková skříň provozní středisko 1:

Typizovaná zásuvková skříň, umístěna ve skladu provozního střediska. Přívod z rozvaděče RH2 kabelem AYKY 4B x 10 mm2.

Zásuvková skříň provozní středisko 2:

Typizovaná zásuvková skříň, umístěna v dílně provozního střediska. Přívod z rozvaděče RM22 kabelem AYKY 4 x 10 mm2.

Zásuvková skříň provozní středisko 3:

Typizovaná zásuvková skříň, umístěna v dílně provozního střediska. Přívod z rozvaděče RM22 kabelem AYKY 4 x 10 mm2.

Zásuvková skříň – hala, garáž 1:

Typizovaná zásuvková skříň, umístěna v hale. Přívod z rozvaděče haly RG kabelem CYKY 5C x 6 mm2.

Obsahuje:

Proudový chránič		FI 4/25/0,03

Pojistky			3x E 27/25A 		Zásuvka 400V/32A/4p

Pojistky			3x E 27/25A 		Zásuvka 400V/32A/4p

Pojistka 			1x E 27/10A		Zásuvka 230V16A/3p

Pojistka 			1x E 27/10A		Zásuvka 230V16A/3p

Zásuvková skříň – hala, garáž 2:

Typizovaná zásuvková skříň, umístěna v hale. Přívod ze zásuvkové skříně hala 1 kabelem CYKY 5 x 2,5 mm2.

Obsahuje:

Proudový chránič		FI R1-1/40/0,03

Jistič				32B/3			Zásuvka 400V/32A/5p

Jistič				16B/1			Zásuvka 230V/16A/3p

Jistič				16B/1			Zásuvka 230V/16A/3p

## OSVĚTLENÍ

### Venkovní osvětlení

Osvětlení hráze mostovky a prostor venkovních ploch VD:

Venkovní osvětlení je provedeno sodíkovými výbojkami typu SHC 250W. Výbojky SHC 150 W jsou instalovány ve svítidlech parkového osvětlení. Výbojky SHC 250 W jsou umístěny  na příjezdových komunikacích na 10 m stožárech. V době zpracování revize provozního řádu začalo postupné nahrazování svítidel se sodíkovými výbojkami novými svítidly LED Unolux Semai 1 x 35W.

Napájení venkovních svítidel je rozděleno do dvou okruhů, které se ovládají buď ručně spínači na rozváděči RH 2, nebo automaticky pomocí fotobuňky.

Osvětlení segmentových uzávěrů hráze:

Pro osvětlení hradících konstrukcí  horní hladiny je použito 6 ks metalhalogenových svítidel 250 W. Tyto reflektory jsou napojeny na okruh osvětlení hráze a dají se ovládat přes automat.

Osvětlení PK:

Je provedeno 3 ks halogenidových výbojkových svítidel umístěných na stožárech na levé zdi plavební komory. Na pomocném sloupku pro vjezdovou signalizaci z horní hladiny je instalován reflektor pro osvětlení laguny horního stání.

Ovládání venkovního osvětlení je pomocí soumrakového spínače. Čidlo soumrakového spínače je umístěno na obvodové zdi velínu.

Osvětlení horní rejdy:

Je provedeno 8 ks výbojkových svítidel SON-T plus umístěných na stožárech podél cesty. Jednotlivá svítidla mají jištění pojistkou E 27 6A. Ovládání je propojeno s ovládáním osvětlení PK.

Osvětlení dolní rejdy:

Je provedeno tělesy LED Unolux Semai 1 x 35W umístěnými na stožárech podél cesty. Jednotlivá svítidla mají jištění pojistkou E 27 6A. Ovládání je propojeno s ovládáním osvětlení PK.

Osvětlení – terasa a schodiště velín:

Venkovní osvětlení velínu je děleno na dva samostatné obvody, a to osvětlení přístupového schodiště a osvětlení vstupních dveří a terasy. Každý z těchto obvodů je spínán pohybovým čidlem umístěným na obvodové zdi velínu.

### VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

Provozní objekty – provozní středisko, hala, velín:

Svítidla jsou z části zářivková a z části žárovková, ovládaná vypínači nebo přepínači u vstupů do jednotlivých místností.

Injekční chodba:

Je provedeno zářivkovými svítidly typu POINTER, 2x11 W kompakt, IP66 o celkovém počtu 63 ks, rozdělenými na dvě části - pravá a levá, které jsou ovládány samostatně tlačítky pomocí stykačů. Zapínání a vypínání světel je u vstupu do injekční štoly v blocích 3 a 16 a uprostřed chodby, kde dochází k dělení osvětlení na pravou a levou část.

## Vytápění

Vytápění provozního objektu PV:

Jako zdroj tepla slouží elektrokotelna umístěná v budově provozního objektu PV. Je použito akumulačního teplovodního systému (vodou). Elektrické napájení je provedeno z RH 2 přes rozvaděč elektrokotle. Regulace vytápění je provedena automatikou pomocí regulačního přístroje RENAV podle předvolené otopné křivky v závislosti na venkovní teplotě a teplotě v kontrolní místnosti.

Akumulační vodní nádrže jsou tři o celkovém obsahu 415 litrů, umístěné nad sebou. V dolní nádrži je umístěno topné těleso o příkonu 30 kW. Na této nádrži je instalován provozní a bezpečnostní termostat. Snímač teploty otopné vody je nainstalován na horní nádrži. Oběh teplé vody zajišťují dvě oběhová čerpadla typu "Picolo". Proti nedostatku vody v systému je instalován regulátor tlaku, který při ztrátě vody vypíná  topné těleso. Mimo tohoto zařízení je v prostoru zámečnické dílny umístěn ohřívač vzduchu ovládaný regulačním ventilem s elektrickým pohonem závislým na čidle teploty ve vratném potrubí (proti zamrznutí).

# Instalace, měřící a snímací zařízení

## INSTALACE

Instalace pro silové zařízení VD je provedena převážně kabely typu AYKY a CYKY a vodičů CY různých průřezů. Motory napájene z frekvenčních měničů jsou připojeny stíněnými kabely typu Olflex.

Pro koncová připojení některých elektrozařízení jsou použity flexibilní kabely příslušných typů a průřezů.

Pro ovládací a sdělovací obvody jsou použity kabely různých typů a průřezů dle použití a pokynů výrobců zařízení.

### Vedení vodičů

Vodiče jsou vedeny v kabelových trasách ve výkopu v loži z kopaného písku, v chráničkách Kopoflex. Kabely jsou vedeny na kabelových roštech, v kabelových žlabech nebo jsou ukotvené příchytkami, případně jednotlivě v ochranné trubce.

V provozním objektu je instalace provedena kabely pod omítkou a v lištách.

## Hromosvody

Provozní budova č.p. 34

Jedná se o zděnou budovu. Krytina na ploché střeše, soustava je obvodová. Svody jsou na protilehlých stranách budovy.

Hala, garáž

Jedná se o budovu s ocelovou konstrukcí s vyzdívkou. Krytina plechová FeZn na sedlové střeše, soustava je hřebenová s pěti jímači. Svody jsou dva.

Velín PK

Jedná se o železobetonovou budovu s plochou střechou s finální vrstvou s vymývaného kačírku. Soustava je obvodová s pěti jímači. Jeden tyčový jímač je na pomocném sloupku pro upevnění meteorologické stanice a antény radiostanice, čtyři jímače jsou v rozích nástavby velínu na atice. Svod je jeden a je připojen na stávající základové uzemnění pomocí zkušební svorky. Veškeré kovové konstrukce, které mohou tvořit náhodný jímač, jsou připojeny ke svodu.

Strojovna pohonů dolních vrat

Železobetonový objekt s nástavbou s montované ocelové konstrukce. Plochá střecha se střešní krytinou trapézovým pozinkovaným plechem. Mřížová jímací soustava na typových podpěrách je doplněna o 4 ks jímacích tyčí délky 1m. Dva vody na protilehlých rozích objektu jsou připojeny na společnou uzemňovací síť VD. Kovová propojovací lávka do strojovny je propojena na svod i hromosvod velínu.

Venkovní osvětlení

Všechny kovové stožáry venkovního osvětlení jsou propojeny zemním páskem FeZn 30 x 4 mm, uloženým ve stejné trase s napájecím kabelem.

## Limnigrafy

Po rekonstrukci PK je měření hladin zajištěno pomocí sond, které jsou osazeny v rámci řídícího systému PK

### Horní hladina

Slouží k měření kóty horní hladiny, jako snímací zařízení je použita tlaková sonda, osazená na pravé straně PK ve vjezdu. Přenos dat je do řídícího systému PK, který je propojen i do řídícího systému VD a použit i pro monitoring VD.

### Dolní hladina

Slouží k měření kóty dolní hladiny, jako snímací zařízení je použita tlaková sonda, osazená na pravé straně PK ve výjezdu. Přenos dat je do řídícího systému PK, který je propojen i do řídícího systému VD a použit i pro monitoring VD.

# Sdělovací zařízení,

## TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ

Objekt je napojen na JTS pěti telefonními linkami galvanicky oddělenými.

Telefonní linka na velín PK je zakončena v podlahové přístrojové krabici v blízkosti dispečerského pracoviště na konektoru RJ-45. Na tento konektor je připojen ISDN modem (wireless ADSL2+ ) umožňující připojení základny pro bezdrátový telefon se třemi přenosnými přístroji, možnost bezdrátového připojení a dostatečný počet Ethernet portů (min. 4 porty).

Základna pro bezdrátový telefon je umístěna na dispečerském stole a je zapojena do ISDN modemu pomocí portu RJ-45. Základna umožňuje připojení tří přenosných zařízení.

Komunikační stanice umožňuje spojení s libovolným pilířkem a hlasitou komunikaci s posádkou lodě, případně hovor od obou sloupku současně. Telefonní interface umožňuje přesměrování. Pokud se obsluha nezdržuje ve velínu, může si i volání od stání plavidel přesměrovat na libovolný telefon (mobilní či přenosný). Volání od stání plavidel je pak spojeno na nastavený telefon a obsluha může s posádkou hovořit přes telefon.

Na VD Hněvkovice je přiděleno 13 ks mobilního telefonu pro účely zajištění pohotovostí.

## Radiostanice

Na vodním díle je 8 ks radiostanic:

4 ks pevné

4 ks lodní

## PVT

V rámci rekonstrukce plavební komory a výstavby velínu byla provedena i rekonstrukce, tj. zejména rozšíření, monitorovacího systému CCTV.

Počet kamer byl zvýšen na devět, byla provedena výměna záznamového zařízení a také změna místa ovládání a vyhodnocování systému CCTV. Z původního systému byla zachována otočná kamera K4 na provozní budově, otočná kamera K1 na levé straně horního ohlaví plavební komory a kamera K3 umístěná u stání v dolní rejdě. Nově jsou osazeny kamery dle seznamu :

K2 – otočná DOME kamera v podvěsu ochozu velínu

K5 – otočná DOME kamera na zábradlí velínu

K6 – otočná DOME kamera pod mostovkou pro sledování dolní rejdy

K7 – pevná kamera v krytu na dolní stop čáře PK

K8 – pevná kamera v krytu na horní stop čáře PK

K9 – otočná DOME kamera na sloupu při vjezdu do PK – sledování laguny a horního stání plavidel.

Otočné kamery PELCO DOME jsou v provedení B/ČB vybavené objektivem se zoomem a s možností programování detekce aktivity a s možností přednastavení výchozích poloh a krokováním na přednastavené pozice. Nové monitorovací zařízení umožňuje připojení až 12 kamer, je plně digitální s triplexním režimem provozu s možností záznamu obrazu ve formátu JPEG na pevný disk. Po zaplnění diskového pole (minimálně 1 měsíc) se záznam přemazává od nejstaršího data.

K monitorovacímu zařízení je připojena ovládací klávesnice a zobrazovací jednotka, kterou je LCD monitor 19“, zařízení je umístěno v místnosti nového velínu nad strojovnou.

Ovládání je dále možné ze dvou PC , které jsou zapojeny přes switch spolu se záznamovou jednotkou do V-LAN sítě. Jedná se o PC na velínu a PC v kanceláři vedoucího v provozní budově.

Digitální záznamové zařízení, převodníky a napájecí zdroje a zálohové UPS jsou umístěny skříni RACK v rozvodně strojovny. Napájení pro stávající kamery K3 a K4 zůstává beze změny, tj. včetně zálohy z RACK skříně v provozní budově. Napájení pro kamery na strojovně, velínu a plavební komoře bude provedeno ze zdrojů a UPS umístěné ve skříni RACK v místnosti rozvodny strojovny VD.

V pracovní době obsluha využívá monitorovací systém manuálně. Manuální provoz je vždy nadřazen nad provoz automatický. Po ukončení pracovní doby přejde systém samočinně do režimu automatického (učiní tak i během pracovní doby, pokud po určitý čas není systém ovládán ručně) a kamery se nastaví do předem určených poloh a objektivy zaostří na předem naprogramované záběry (prepozice). V automatickém režimu může probíhat i tzv. krokování po více nastavených pozicích, sledujících předmětné zájmy obsluhy. Při parkování přednastavené pozice jsou ve funkci i detekce aktivity, nastavené dle požadavku obsluhy. Alarmové výstupy ztráty videosignálu od kamer jsou přenášeny prostřednictvím opt. převodníků do svorkového rozhraní. Z rozhraní mohou být zapojeny například jako vstupy do EZS.

Pro potřeby provozu je systém doplněn WEB kamerou v povětrnostním krytu, umístěnou na stožáru zábradlí u kamery K5. Tato WEB kamera je vyvedena USB kabelem s posíleným napájením (max. 10 m) do PC obsluhy na velínu.

Zdroje UPS jsou napájeny z vývodů v rozvaděči nn na chodbě provozní budovy, a v rozvaděči strojovny uzávěrů jištěnými jističi s jmenovitou hodnotou 16A. Z UPS jsou napájeny podružné rozváděče CCTV - PL1 (stávající) a PL2 ve strojovně. Z těchto rozváděčů jsou napájena i zařízení CCTV ve skříni RACK ve strojovně, ve velínu a jednotlivé otočné i pevné kamery. U nových kamer (kromě K2 a K5) jsou v rozvodných skříních GEWISS umístěny transformátory 230/24V DC pro napájení kamer a zásuvky 230V se zdroji 12V AC pro napájení převodníků. Kamery K2 a K5 jsou napájeny z transformátoru 230V/24V AC umístěného v RACK 19“.

Zapojení a rozvody videosignálu celého systému CCTV je provedeno vysokofrekvenčními koaxiálními kabely s impedancí 75 Ω. Kabely jsou vybaveny pro připojení k jednotlivým zařízením konektory BNC. Rozvody ke vzdáleným kamerám K1,K6,K7,K8a K9 jsou řešeny optickými kabely. Na těchto trasách jsou signály vedeny přes optopřevodníky a dále po optických kabelech multimode (singlmode). Po těchto kabelech jsou přenášena i data pro ovládání otočných hlavic (RS485) a signalizace sabotáže (ztráta videosignálu). U kamer se signály vedenými po optických vláknech jsou osazeny rozvodné skříně GEWISS, ve kterých jsou ukončeny optické rozvody a napájecí kabely. Ukončení optických kabelů na straně monitorovacího zařízení bude provedeno na optických lavicích ve skříni RACK v místnosti strojovny. Z optických lavic budou zapojeny převodníky ve vaně 19“ kabely patch cord. Pro stávající kamery K3 (dolní rejda) a K4 (provozní budova) je využito trasy bývalého optického kabelu pro kameru K1, který má 4 vlákna.

S ohledem na vzdálenosti otočných kamer od monitorovacích zařízení a z důvodu omezení rušení vlivem souběhů s energetickými kabely jsou přenosové trasy provedeny z optických kabelů a vybaveny převodníky. Je provedena ochrana před přepětím, vznikající zejména atmosférickými výboji, spínacími operacemi v síti vn a nn, statickými výboji a pod. Před vlivy přepětí v síti nn je provedena ochrana u všech  kamer ochranami III. stupně LTV 0689/11. Pro ochranu koncových zařízení CCTV na vývodech videosignálu je využito přepěťových ochran, které jsou součástí optopřevodníků.

Pro spolehlivý provoz celého systému CCTV je doporučeno zajistit přezkušování celého systému obsluhou v pravidelných intervalech jednou za 6 měsíců a každoročně provést alespoň jednou kontrolu celého systému montážní organizací a jednu revizi zařízení.

Prokazatelně je určena:

- osoba zodpovědná za provoz systému

- osoby poučené, pověřené obsluhou

OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA PROVOZ ZAŘÍZENÍ CCTV:

- zodpovídá za provoz a bezporuchovou funkci zařízení CCTV

- kontroluje činnost osob pověřených obsluhou

- zajišťuje nahlašování oprav servisní organizaci

- zodpovídá za řádné vedení provozní knihy

- kontroluje provádění zkoušek zařízení CCTV během provozu a odpovídá za provedení předepsaných revizí v průběhu provozu

OSOBY POVĚŘENÉ OBSLUHOU ZAŘÍZENÍ CCTV:

- jsou proškoleny k obsluze zařízení

- postupují dle pokynů pro obsluhu, vedou záznamy v provozní knize

- při signalizaci poplachu postupují dle režimové poplachové směrnice

- zjištěné závady neprodleně hlásí osobě zodpovědné za provoz zařízení

## Hlasová komunikace do horní a dolní rejdy

V horní a dolní rejdě jsou zřízeny komunikační hlásky v prostoru čekacích stání plavidel. Hlásky umožňují hlasovou komunikaci s obsluhou velínu respektive s provozní budovou Povodí Vltavy, státní podnik. Komunikace je po přesměrování možná i na přenosné nebo mobilní telefony. Volání od stání plavidel je pak spojeno na nastavený telefon a obsluha bude moci s posádkou hovořit přes telefon.

Komunikační hlásky jsou osazeny na sloupky odběru elektrické energie (horní stání) a na rám informační tabule (dolní rejda). Obsahují hovorovou soupravu komunikačního zařízení. Komunikační zařízení je kompatibilní se zařízením komunikační stanice.

V hlásce je namontována propojovací stanice opatřena modulem s přepěťovými ochranami, tlakový reproduktor, mikrofon a tlačítko. Po stisknutí tlačítka je automaticky navázáno spojení se stanicí ve velínu. Stanice zazvoní, na displeji se zobrazí označení sloupku a lze hovořit s posádkou lodi.

U dolního čekacího stání je použito stejné řešení zabudování komunikačního systému jako u horního stání.

## Hlasité rozhlasové zařízení

Dispečerské pracoviště PK je vybaveno hlasitým rozhlasovým zařízením. Ovládání je prováděno z komunikační stanice, která je umístěna na pracovním stole obsluhy. Výkonový zesilovač je umístěn v rozvaděči DT 3.

Pro ozvučení venkovního prostředí jsou použity čtyři tlakové reproduktory, které jsou umístěny na rohu objektu velínu a na stožáru osvětlení v dolní rejdě.

## Informační panely v horní a dolní rejdě

Informační panely slouží k předávání informací účastníkům plavebního provozu na vodním díle Hněvkovice. Jejich rozměry jsou 3 x 1,5 m, v dolní části obsahují grafické znázornění  vodní cesty s vyznačením aktuálního místa a některých důležitých informací (tel. čísla). V horní části je osazen textový informační panel s technologií vysoce svítivých LED diod pro venkovní použití. Informační panel je vybaven snímačem okolního jasu, který řídí úroveň jasu zobrazovaného textu. Dobrou čitelnost textu zvyšuje antireflexní sklo, které zlepšuje kontrast zobrazovaného textu a pohlcuje UV záření. Pod tímto sklem se nachází ještě polykarbonátové bezpečnostní sklo, které zvyšuje odolnost proti rozbití zobrazovací plochy.

Informační panely jsou provedeny jako jednostranné se dvěma řádky s možností spojení obou řádků v jeden. Text je zobrazován standardně v barvě červené (622nm). Rozmístění LED matic umožňuje zobrazování grafických prvků. LED technologie umožňuje oproti jiným technologiím zobrazovat velmi kvalitně a plynule běžící text. Běžící text je možné zobrazit v kterémkoliv řádku panelu, nebo na celém displeji. Mimo běžící text lze zobrazit i např. blikající text. Panel umožňuje zobrazení 16 fontů písma. Komunikace informačního panelu s řídícím počítačem je řešena jako LAN síť na bázi RS-485. Informační panel je vybaven vestavěným počítačem a nastavenou IP adresou.

Informace jsou přenášeny z  dispečerského pracoviště PK prostřednictvím PC. Toto pracoviště umožňuje komunikaci ze systémem RIS Lavdis.

V horní rejdě je informační panel umístěn na přístavní hraně horní rejdy, čelní stranou k čekacímu stání.

V dolní rejdě je informační panel umístěn na přístavní  hraně rejdy, čelní stranou k čekacímu stání.

## Elektronické zabezpečovací zařízení

Elektrický zabezpečovací systém je soubor technických prostředků – ústředna, čidla, signalizační a doplňkové prostředky vytvářející systém, který slouží k včasné signalizaci místa narušení chráněného objektu. Tento systém umožňuje předání poplachové informace na zvolená místa, čímž usnadní činnost zásahové služby. Navazuje na klasickou a režimovou ochranu objektu, doplňuje ji a zkvalitňuje celkové zabezpečení. Při zpracování dokumentace byl současně brán zřetel na požadavky ČSN EN 50131 pro elektrické zabezpečovací systémy.

Systém je řešen podle pravidel pro navrhování a montáž systémů EZS ve spojení se standardem pro zařízení EZS - ČSN EN 50131 a je sestaven z prvků schválených státem akreditovanými zkušebnami prostředků střežení EZS.

Při řešení byl brán zřetel na stavební dispozici objektu a požadavky uživatele, při současném zohlednění požadavků ČSN EN 50131 na elektrické zabezpečovací systémy.

V současné době je objekt vodního díla zabezpečen elektronickým systémem děleným do dvou samostatných celků. Jeden chrání provozní objekt, druhý pak strojovnu a velín. Společnou bezpečnostní nadstavbou obou je pak samostatný kamerový systém. Ten umožňuje ostrahu dalších jinak nechráněných prostor například dveří do revizní chodby dilatační blok 3 a 16.

Bezpečnostním auditem bylo doporučeno zvýšit úroveň zabezpečení vstupů do revizní chodby, která je zároveň propojovací chodbou s vnitřními prostory vodní elektrárny včetně výměny vstupních dveří v hrázovém bloku č. 16.

EZS – provozní budova + hala:

Pro zabezpečení VD – Hněvkovice je použita ústředna SATEL SA 64. Tento systém je založený na expandérové technologii. Klávesnice a expandéry se připojují na sběrnici. Jednotlivé detektory poté přímo na vstupy expandérů nebo ústředny. Tato ústředna má k dispozici v základním provedení 16 volně programovatelných vstupních smyček. Další vstupní smyčky (max. 64 vstupních smyček) jsou na připojitelných externích expandérech. Vstupní smyčky jsou plně volně programovatelné na jeden z následujících typů smyček: poplachová smyčka, smyčka samoochrany, smyčka tísně, vstupní/výstupní smyčka, ovládací smyčka, technická smyčka.

V dané instalaci je do systému zapojena jedna ovládací a signalizační klávesnice, duální pohybová čidla, infra-pasivní pohybová čidla kombinovaná s detektorem tříštění skla a magnetické kontakty na dveřích a vratech. Ústředna je umístěna v provozní budově v kanceláři. Ovládací a signalizační klávesnice je umístěna za vstupními dveřmi do provozní budovy(zádveří).

K ústředně EZS je přiveden i signál „narušení-sabotáže“ ze systému CCTV(vč. ztráty videosignálu).

Systém EZS je možno rozdělit do těchto základních částí :

Plášťová ochrana:

Tato ochrana je provedena na plášti VD (provozní budova a hala). Ochrana je provedena magnetickými kontakty na všech vstupních dveřích do provozní budovy a na vratech do haly. Tato ochrana je v činnosti v mimopracovní době.

Prostorová  ochrana:

Tato ochrana je provedena prostorovými duálními a kombinovanými infra-pasivními/GB pohybovými čidly  v prostorách navazujících na plášťovou ochranu.

Tato ochrana je v činnosti v mimopracovní době.

Technická ochrana:

Všechna čidla, včetně ústředny EZS, sirény a instalační krabice jsou opatřeny zajišťovacími kontakty, které jsou vřazeny do systému EZS ochrany, která je v provozu nepřetržitě. Tím je vyloučena nežádoucí manipulace se zařízením EZS v kteroukoli denní i noční dobu.

Ústředna EZS je napájena ze sítě 230 V / 50 Hz ze samostatně jištěného vývodu (jistič 6A) v rozvaděči nn, kabelem se samostatným ochranným vodičem. Při výpadku sítě 230 / 50 Hz je systém EZS automaticky napájen z akumulátorové baterie, která je trvale dobíjena. Ztráta síťového napájení je signalizována opticky na ovládacích a signalizačních panelech. Podle ČSN EN 50131 je doba napájení náhradním zdrojem (akumulátorem automaticky dobíjeným) 60h. V případě, že stav napájecího zdroje je přenášen do PPC/PCO (poplachové přijímací centrum / pult centrální ochrany) je doba napájení náhradním zdrojem 30h.

Poplachový signál je signalizován na ovládací klávesnici instalované v systému EZS. Pomocí GSM – 4 (GSM komunikátor) je řešen přenos na  určená telefonní čísla. Ústředna má rovněž zabudovaný telefonní komunikátor pro přenos signálu na PCO Mimo toho je poplachový stav signalizován za pomocí sirény se stroboskopickým majákem umístěným na provozní  budově.

Dle ČSN 33 2000-1 oddíl 131.6 je provedena v souboru EZS ochrana před přepětím, vznikající zejména atmosférickými výboji, spínacími operacemi v síti vn a nn, statickými výboji a pod. Před vlivy přepětí v síti nn je ochrana provedena ochranami III. stupně LTV 0689/11.

Pro přenos signálů z haly do ústředny EZS v provozní budově je využit stávající sdělovací kabel 19x1 položený mezi těmito dvěma objekty. Rozvody uvnitř provozní budovy VD-Hněvkovice jsou provedeny v PVC lištách na zdi.

Veškeré prvky jsou připojeny ke koncentrátoru a ústředně pomocí kabelů SYKFY 3x2x0,5. Pro datovou sběrnici propojující klávesnici a expandér s ústřednou je použit tentýž kabel.

EZS – velín PK:

Pro ochranu proti vstupu nepovolaných osob do nástavby velínu je ve velínu instalováno zařízení EZS - elektrické zabezpečovací signalizace. V nástavbě velínu jsou osazena následující čidla: magnetický kontakt pro snímání vstupních dveří, duální čidlo pohybu, duální audio detektor. Duální čidlo pohybu je umístěné v rohu místnosti cca 0,15 m pod stropem. U vstupních dveří je umístěn ovládací panel s LCD displejem. V rámci tohoto systému je řešen i zvonek u vstupních dveří.

Ústředna EZS je umístěna v místnosti rozvaděčů pohonů VD. Poplachová siréna se stroboskopickým světlem je umístěna na vnější stěně velínu.

Do ústředny EZS jsou zapojeny i alarmové data z kamerového systému a je propojena s EZS provozní budovy a haly.

Ústředna přes GSM komunikátor zasílá poplachové zprávy na určené telefony, umožňuje i připojení PCO.

EZS – revizní chodba:

Z důvodu odstranění negativních zjištění bezpečnostního auditu uživatelů vodního díla (ČEZ a.s – Povodí Vltavy, státní podnik). bylo provedeno rozšíření systému EZS na VD. K zabezpečení vstupů do revizní chodby vodního díla bylo osazeno zařízení pro monitorování stavu vstupních dveří a prostorů za nimi (dilatační blok 3). Pro ovládání systému jsou namontovány dvě klávesnice (u vstupních dveří dilatační blok 3 a 16). Výstup zabezpečení je veden do stávající zabezpečovací ústředny objektu strojovny, která zabezpečí posílání informací o narušení přes GSM modul, muselo být upraveno softwarové vybavení stávající ústředny EZS velínu. Vstupní dveře jsou vybaveny magnetickými snímači a prostor za nimi je zajištěn pohybovými čidly.

Součástí prací je i plánovaná výměna vstupních dveří v dilatačním bloku č. 16.

Prokazatelně je nutno určit:

  - osobu zodpovědnou za provoz systému – vedoucí hrázný

  - osoby poučené, pověřené obsluhou – obsluha VD

OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA PROVOZ ZAŘÍZENÍ EZS:

- zodpovídá za provoz a bezporuchovou funkci zařízení EZS

- kontroluje činnost osob pověřených obsluhou

- zajišťuje nahlašování oprav servisní organizaci

- zodpovídá za řádné vedení provozní knihy

- - kontroluje  provádění zkoušek zařízení EZS během provozu a odpovídá za   provedení předepsaných revizí v průběhu provozu

OSOBY POVĚŘENÉ OBSLUHOU ZAŘÍZENÍ   EZS:

- musí být proškoleny předávající organizací

- postupují dle pokynů pro obsluhu, vedou záznamy v provozní knize EZS

- při signalizaci poplachu postupují dle režimové poplachové směrnice

- zjištěné závady neprodleně hlásí osobě zodpovědné za provoz zařízení

## Elektronický protipožární systém

Objekt velínu je připojen na stávající systém EPS – elektrické požární signalizace s programovatelnou ústřednou, která je součástí systému EZS.

V prostoru velínu jsou  umístěny snímače pro snímání zvýšení teploty a kouřových plynů, jeden na stropě uprostřed velínu a druhý nad kuchyňkou. Výstupy z těchto snímačů jsou zavedeny do stávajícího EPS. Ve velínu je také umístěná výstražná signalizace a požární hlásič.

V případě vzniku požáru dojde k signalizaci pomoci sirény a stroboskopu umístěných na střeše nástavby a zároveň je odeslána pomocí GSM varovná SMS.

Systém EZS a EPS je umístěn v rozváděči DT 3 (společně s CCTV) v místnosti s nn rozváděči.

## Monitoring VD

Měření a regulace

Je začleněna do soustavy více uživatelů – EG.D, PV, JETE a ČEZ.

Údaje jsou svedeny do počítače.

Měření dolní hladiny

Měření hladiny  pod jezem je provedeno pomocí tlakové sondy umístěné pod PK v dolní rejdě opevnění. Signál je přenášen do řídícího systému PK (PLC) umístěného ve strojovně hradících konstrukcí. Odečítání se provádí v intervalech lx za 10 sec. ,kdy počítačově je vypočítán z těchto hodnot průměrný stav  za jednu minutu. Důvodem je vyloučit vliv vlnění hladiny, snímání je časově přestavitelné. Signál je též přenášen do VE pro potřeby energetiky.

Měření horní hladiny

Měření horní hladiny se provádí u pravé zdi plavební komory v dilatačním bloku 2, kdy v trubce o  60 mm je osazeno tlakové čidlo o rozsahu měření 8 m. Snímání hladiny je v intervalech l x za 10 sec. s vyhodnocením průměru za dobu 3 minut. Důvodem je vyloučit vliv vlnění hladiny. Signál je přenášen do řídícího systému PK (PLC) umístěného ve strojovně hradících konstrukcí. Signál je též přenášen do VE pro potřeby energetiky.

Měření teplot vzduchu a srážek

Měření teplot vzduchu a srážek je prováděno pomocí meteorologické stanice. Čidla jsou umístěna na střeše velínu PK, přenos dat je do řídícího systému PK

Měření polohy jezových segmentů

Poloha segmentů je snímána pomocí vysílačů relativních logických signálů. Tyto výstupy se zpracovávají  v řídícím systému VD. Výsledky jsou zobrazovány na monitoru PV a dále přenášeny na VE a k vzdáleným systémům spojením po JTS.

Měření množství vody na výtlaku

Měření množství vody na výtlaku je měřeno komparací odebíraného proudu čerpadly.

1 x za hodinu je přeneseno souhrnné  množství čerpané vody pro JETE přes počítačový automat do záznamu PV a HC.

Měření TBD

Automatizované měření TBD zahrnuje odečet průsaků do hráze a výšku podzemní vody v pravobřežním zavázání hráze. Zařízení pro odečet je zahrnuto do systému řízení vodního díla.

Měření průsaků

Je umístěno ve sběrných jímkách prosáklé vody. Zařízení pracuje na principu měření doby a konstantního objemu nádoby vložené na přívodní žlábek. Měření je prováděno každou hodinu s vyhodnocením limitního množství.

Měření výšky podzemní vody v pravobřežním zavázání

Před tělesem přehrady v pravobřežním zavázání jsou umístěny tři dvacetimetrové pažené vrty. Ve vrtech jsou umístěny tlakové sondy s referenční kapilárou. Údaje jsou přepočítávány na hodnotu vzdálenosti hladiny ve vrtu od zhlaví ocelové trubky. Tyto údaje jsou 1x za hodinu archivovány.

Automatický monitoring deformací a teplotního zatížení PK

Součástí systému řízení PK je i automatický monitoring deformací a teplotního zatížení PK.

Automaticky jsou monitorovány relativní deformace na dilatačních spárách zdí plavební komory. Snímače vzájemného pohybu jsou osazeny na dilatačních spárách PI/II, PII/III, LI/II a LII/III. Na každé spáře jsou osazeny dva snímače, jeden pro snímání vzájemného pohybu ve směru toku a druhý pro vzájemný pohyb ve směru kolmo na tok. Snímače jsou osazeny ve výklencích na koruně zdí.

Teplotní zatížení konstrukce je sledováno pomocí teplotních čidel osazených v předem připravených vrtech. Teplotní čidla jsou ve dvou vrtech (jeden v pravé a jeden v levé zdi komory) vedených z líce do středu zdi. V každém vrtu budou čtyři teplotní čidla, dvě ve vzdálenosti 0,1 m a dvě ve vzdálenosti 2,5 m od líce. Teplotní čidla jsou zdvojená pro případ poruchy jako náhrada.

Pro kabelové vedení od snímačů do velínu PK je částečně využito trasy stávajících kabelových žlabů.

Inklinometry

Bylo realizováno vhodné doplnění měřícího zařízení pro monitorování deformací zdí plavební komory včetně jeho začlenění do systému měření prováděného v rámci technickobezpečnostního dohledu (dále jen TBD).

Nové měřící zařízení napomáhá k popsání a dlouhodobému sledování deformace II dilatačního dílu PK při změnách teplotního zatížení i při náhlých změnách  zatížení vodním tlakem při napuštění a vypuštění plavební komory. Impulzem pro potřebu tohoto zařízení byly právě náhlé deformace II. dilatačního dílu, ke kterým dochází během změn zatížení při plnění a prázdnění plavební komory. Tyto náhlé deformace v hodnotách až 5 mm byly zjištěny pomocí automatického měření relativních deformací na dilatačních spárách zdí plavební komory, které bylo instalováno v rámci stavby „Vystrojení plavební komory VD Hněvkovice“ realizované v letech 2009 – 2010.

Pro sledování deformací zdí plavební komory byla provedena instalace dvou inklinometrických vrtů vybavených řetězcem inklinometrických sond. Pomocí tohoto měření jsou určovány náklony resp. průhyby v příčném řezu zdí plavební komory.

V rámci vybudování nového měřicího zařízení je na stávajícím zařízení PK realizováno:

- inklinometrické vrty v pravé a levé zdi II. dilatačním dílu PK pro instalaci měřicího zařízení

- vystrojení vrtů měřicím zařízením

- instalace rozvodných skříněk do zábradlí v blízkosti vrtů

- kabelizace

- doplnění řídicího systému

Na každé zdi plavební komory (pravé i levé) je zřízen jeden vrt situovaný přibližně ve středu bloku cca 1,0 m od líce komory. Situování vrtů je voleno tak, aby nebránily provozu PK a nezasahovaly do stávajícího zábradlí nebo ostatního vybavení PK.

Řetězec inklinometrů sestává na každé zdi z šesti měřících segmentů (inklinometrických sond) v délkách 3 a 5 x 5 m. Jsou použity jednoosé inklinometrické sondy Geokon MEMS In-Place Inclinometer Model 6150. Každý náklonoměr obsahuje termistor pro měření

teploty.

Kabelové vedení je z každého vrtu od jednotlivých snímačů svedeno do rozvodné skříňky umístěné na zábradlí poblíž vrtu, MXL (v levé zdi PK) a MXP (v pravé zdi PK). V rozvodné skříňce je 12 převodníků. Standardní napěťový výstup z náklonoměrů 0 – 5 V je převáděn na proudovou smyčku 4 – 20 mA. Standardní výstup z termistorů 2417 Ω - 39 130 Ω je převáděn na proudovou smyčku 4 – 20 mA. Převodníky pro MEMS – 6 x P5201 i převodníky pro termistory – 6x P5311 s doplněním odporem jsou „pasivní“ a jsou napájeny z řídicího systému (automatu PK). Stejně  jsou napájeny i vlastní snímače (napětím 12VDC).

Signály ze snímačů ve vrtech jsou vedeny z rozvodných skříněk do technologické místnosti ve velínu PK kabely typu TCEPKPFLE 10XN0,8. Kabely jsou oboustranně ukončeny na svorkovnicích - v rozvodných skříňkách MXL a MXP a ve stávajícím rozvaděči RA1 v technologické místnosti.

Stávající řídicí systém PK VD Hněvkovice je doplněn ve dvou úrovních – doplnění technologického počítače (PLC) a úpravy zobrazení v řídicím systému v úrovni TBD.

Z nově instalovaných snímačů v inklinometrických vrtech je generováno celkem 24 nových analogových signálů v proudové smyčce 4 – 20 mA, které jsou ve stávajícím řídicím systému zpracovávány.

Nové měření náklonů pomocí tohoto zařízení je začleněno do řídicího systému PK v úrovni TBD. Měření náklonů je prováděno automaticky. Četnost snímání je shodná se stávající četností měření relativních pohybů na dilatačních spárách a teploty betonu.

V SW řídicího systému dojde byl rozšířen prostor pro uložení dat, přepočet primárních dat na data pro zobrazení a doplnění vizualizace v úrovni TBD.

Data jsou ukládána do současné SQL databáze TBD. Jedná se pouze o rozšíření již dnes pořizovaného záznamu. Do databáze jsou ukládána data přímo měřená i data přepočítaná (tj. data zobrazovaná).

Vizualizace stávajícího systému TBD je doplněna o novou obrazovku. Přístup na tuto obrazovku je zabezpečen přes aktivační tlačítko z hlavní obrazovky systému TBD.

Nová obrazovka obsahuje:

- statický obrázek průřezu plavební komorou v místě vrtů

- znázorněné vrty s označením měřených míst

- po stranách obrazovky grafické vyjádření měřených dat

- v dolní části obrazovky tlačítkovou lištu

proměnné:

- 2x 6 datových proměnných měření náklonů

- 2x 6 datových proměnných teplot

- převzaté hodnoty ze současného systému (horní hladina, dolní hladina, 4x teplota betonu),

- vypočítané hodnoty (spád)

Na obrazovce jsou vždy zobrazována aktuálně měřená data. V případě, že graf nevyjadřuje aktuální hodnoty, je pod příslušným grafem zobrazeno upozornění. (Data od resetu, Historická data, Aktuální data).

## Výpočetní technika

Na VD Hněvkovice je instalováno:

Velín PK

3x operátorské pracoviště – PK, TBD a VD

Provozní budova

1 x PC – kancelář vedoucího hrázného – monitoring VD, vzdálené řízení VD a PK, kancelářské práce

1 x PC – kancelář – kancelářská agenda

1 x servisní notebook – řízení VD a PK, monitoring, servis řídících systémů

# Ovládání mechanizmů

## OVLÁDÁNÍ VD – Hráz

Ovládání mechanismů VD je možné buď přímo z místa pohonů nebo pomocí řídícího systému VD.

### Místní ovládání:

Ovládání segmentů:

Provoz segmentu č. 11 (spouštění a zvedání) je ovládán třífázovým elektromotorem. Změna směru je určena pomocí záměny dvou fází přívodu motoru. Změna fází probíhá spínáním příslušných silových stykačů, umístěných v 2. poli rozvaděče RM 21 v budově strojovny.

Ovládání je buď místní z ovládací skříně u segmentu nebo přes systém řízení VD. Ovládací okruhy stykačů jsou vedeny přes pomocná relé automatu PLC a celé ovládání je tak možné přes systém řízení VD (bližší popis v části popisu řídícího systému).

Provoz segmentů č. 7 a 9 (spouštění a zvedání) je ovládán třífázovým elektromotorem napájeným přes frekvenční měnič. Napájecí obvody jsou včetně měničů jsou umístěny v 2. poli rozvaděče RM21. Ovládání je buď místní z ovládací skříně daného segmentu nebo přes systém řízení VD.

Ovládání bublinkování:

Kompresory jsou ovládány tlačítky přímo u kompresoru, dále  počítačově přes řídící automat.

Ovládání čerpadel:

Ovládání čerpadel je možné buď dálkově ručně ve strojovně hradících konstrukcí z rozvaděče RM 21, čtvrté pole, nebo navolit automatické čerpání, které zajišťuje elektronické elektrodové zařízení EZH. Výběr způsobu ovládání se provádí přepínačem ve skříňce MS 1 umístěné v blízkosti čerpadel, kde lze zajistit i  blokaci chodu v případě oprav.

Ovládání ventilátorů:

Je provedeno pouze ruční, dvojtlačítky umístěnými z obou stran vstupu do injekční štoly v blocích 3 a 16.

### Ovládání řídícím systémem VD:

Koncepce obrazovek

Aplikace InTouch VD Hněvkovice je jednomonitorová.  Celou plochu stínítka monitoru můžeme rozdělit na dvě části: Zcela nahoře je horní lišta. Na ní jsou některé důležité údaje, potřebné v každé situaci a údaj o systémovém čase. Tato lišta je na obrazovce stále, bez ohledu na navolený hlavní snímek. Celá plocha pod horní lištou je určena pro hlavní snímek. Na ní je přehled monitorované technologie.

Ovládání klávesnicí a myší

Celá obrazovka (horní lišta i hlavní snímek)  je složena z různých objektů. Takovým  objektem je například popis nějakého prvku, číselná hodnota nebo symbol některého technologického zařízení. Menší část těchto objektů je tzv. aktivní, tzn. že při najetí na ně a kliknutí myší se provede nějaká akce, např. se navolí nový snímek. Tyto symboly se poznají tak, že při najetí myší na ně se kolem nich vytvoří plastický rámeček.

Vzhledem k použitému prostředí Windows je nutno zdůraznit, že základní způsob ovládání je pomocí myši a řízení klávesnicí je třeba požadovat za nouzové (např. při poruše myši a pod.).

Myší lze pohybovat kurzorem naprosto intuitivním způsobem. Po najetí na aktivní objekt se tento orámuje. V této situaci lze tzv. kliknout myší, tzn. stisknout její levé tlačítko. V celém systému se používá pouze levé tlačítko – pravé ani prostřední není využito.

Klávesnice umožňuje ovládání kurzoru kurzorovými šipkami. Při tomto použití skáče kurzor po jednotlivých aktivních objektech obrazovky. Klávesa ENTER funguje jako levé tlačítko myši, tzn. že umožňuje otvírání oken, zadávání hodnot a podobně.

Jak již bylo uvedeno, veškerá překryvná okna lze přemísťovat po obrazovce. Provádí se to najetím kurzoru na horní lištu okna s jeho jménem a stisknutím levého tlačítka myši. Za stálého držení tlačítka lze kurzorem pohybovat po obrazovce. Spolu s kurzorem se přemísťuje obrys okna. Máme-li ho umístěn v žádané poloze, uvolníme tlačítko myši a okno se přesune do nové polohy.

Horní lišta

Horní lišta není na horní a dolní obrazovce stejná.

Na horní liště je první zleva alarmní okno. V alarmním okně je zobrazeno posledních šest došlých alarmů nebo událostí - a to čas, priorita, skupina, kód, popis, hodnota příslušné proměnné  a mez příslušné proměnné. Vedle okna alarmů jsou systémové hodiny a kvitovací tlačítko pro alarmy – tímto tlačítkem se odkvitují všechny alarmy. Na tomto tlačítku je čtverec, který nám signalizuje zelenou barvou, že nemáme žádný neodkvitovaný alarm. Blikáním do červena nám signalizuje alespoň jeden neodkvitovaný alarm. Pod kvitovacím tlačítkem je jméno právě přihlášeného operátora.  Symbol reproduktoru nám signalizuje povolenou nebo zakázanou zvukovou signalizaci příchozího alarmu. Tlačítko s otazníkem má funkci nápovědy – kliknutím na něj se v okně analog a binar objeví adresa v PLC . Dalším kliknutím na toto tlačítko se nápověda ztratí. Tlačítko se symbolem zámku navolí panel pro přihlášení operátora. Pro přihlášení je třeba postupně stisknout tlačítko "Operátor", zadat uživatele, stisknout tlačítko "Heslo" a zadat přidělené heslo. Pokud heslo i uživatel odpovídá, nastaví se tento jako aktuální a jemu přiřazená privilegovanost jako současná.

Úplně vpravo nahoře je test komunikace. Komunikace je testována, tak, že se do automatu vyšle číslo(vlevo) a čeká se, jestli se do 5 sekund stejné číslo vrátí z automatu (vpravo).  Zelená barva znamená, komunikace je v pořádku. Červená barva znamená, komunikace je špatná. Špatná komunikace je signalizována příchodem alarmu, tzn. i zvukovou výstrahou.

Pole s nápisem UPS nám signalizuje sumární poruchu na UPS a to ztrátu přívodu 230 V a vybití baterie. Zelená barva znamená, že není porucha žádného z těchto signálů. Červená barva znamená, že je porucha alespoň jednoho ze signálů. Porucha je signalizována příchodem alarmu, tzn. i zvukovou výstrahou.

Pole s nápisem 24V gnalizuje ztrátu napájení 24 V a vybití baterie. Zelená barva znamená, že není ztráta napětí. Červená barva znamená, že je ztráta napětí 24V. Porucha je signalizována příchodem alarmu, tzn. i zvukovou výstrahou.

Hlavní snímek

Plocha pod horní lištou se využívá pro zobrazení hlavního snímku. Jedná se především o technologický snímek, dále snímek s detailním přehledem alarmů. Jejich obsah závisí na zobrazované technologii.

Analogová měření

Analogová měření jsou zobrazována jako žlutá čísla s popisem fyzikálních jednotek. Při kliknutí na měření se vyvolá překryvné okno s informacemi o daném analogovém měření. Porucha čidla je signalizována změnou barvy čtverečku blikáním – fialová / tmavě šedivá. Po odkvitování poruchy svítí trvale fialově. Překročení nastavených mezí je signalizováno:

první dolní nebo horní, blikáním čtverečku - oranžová / tmavě šedivá

druhá dolní nebo horní, blikáním čtverečku – červená / tmavě šedivá

V případě, že porucha bude ukončena dříve, než jí operátor odkvituje,  čtvereček bliká - černá / tmavě šedivá.

Analogová měření s hnědým textem a světle modrým rámečkem nás informují o vypočtených hodnotách. V této aplikace se to týká ŽH průtoku a následné ŽH otevření klapek.

Analogová měření s hnědým textem a černým rámečkem slouží pro zadávání ŽH. Při kliknutí na měření se vyvolá překryvné okno pro zadaní ŽH.

Binární porucha

Takto je signalizován normální stav – vše je v pořádku. Když nastane porucha, nápis je bílý, obdélník je červený a rámeček černý. Rozdílný textem je vyjádřen typ poruchy.

V zásadě při kliknutí myši na symbol analogového měření, binární hlášky se otevře menší okno. Tato okna je možné přesunovat po obrazovce a nastavit si je tam, kde nejméně překáží. Překryvná okna pro analogová měření , binární hlášky se otevřou v blízkosti daného prvku, ale nikdy by jej neměla překrývat.

Stavové okno analogových veličin:

Stavové okno analogových veličin slouží k identifikaci analogové veličiny a zobrazení nastavených mezí a její přiřazení do historických trendů. V horní části okna je kód analogu (1) a jeho popis (2). Dále níže je rozsah udávaný již ve fyzikálních jednotkách (3), které jsou také vedle vpravo zobrazené (4). Následují pole kde se zobrazují nastavené meze k příslušnému analogu (6), při jejichž překročení se patřičná hodnota rozbliká červeně a tím je signalizováno překročení mezí. Taktéž můžeme sledovat zdali je porucha čidla, toto je signalizováno v poli “Porucha čidla“ (5), pokud je čidlo ve stanovených mezích (4-20 mA) zobrazuje se černé „NE“ při zaregistrování poruchy čidla se šedé NE změní na červené „ANO“.

Pravá část okna slouží pro sledování vybraného analogu v historických  trendech .. Zaškrtnutím políčka 1 až 8 se dané analogové měření přidá do volitelného historického trendu. Vedle políčka je text neobsazeno nebo jméno analogové veličiny přiřazené do trendu. Při orámování všech osmi políček a kliknutím myši se otevře okno historického trendu pro navolená analogová měření.

Ovládací okno regulačních pohonů:

Při zobrazení překryvných oken pro řízení regulačních pohonů je možno nastavovat žádané hodnoty několika způsoby. Předem je nutno říci, že během celého nastavování hodnoty se nemění přímo žádaná hodnota, ale jen pomocná proměnná v systému. Teprve stiskem odpovídajícího tlačítka "OK" (1) se tato hodnota vyšle jako nová žádaná hodnota do automatu. Cílem je ulehčit komunikaci při několikanásobných opravách zadávání žádané hodnoty.

Novou hodnotu lze tedy zadat buď posuvným vůdcem vedle stupnice (2) nebo malými tlačítky se symboly šipek nahoru a dolů pod stupnicí (3). Posuvným vůdcem se nastavuje tak, že se na něj najede myší. V tom okamžiku se vůdce musí orámovat plastickým rámečkem. Pak se stiskne levé tlačítko myši a pohybem myši nahoru nebo dolů (za stálého držení tlačítka !) se pohybuje vůdcem stejným směrem. Puštěním tlačítka se vůdce zanechá v aktuální poloze. Takto lze nastavit rychle hodnotu.

Pro jemné nastavení lze použít tlačítka pod stupnicí. Ta při jednom kliknutí mění hodnotu příslušným směrem o cca. 1 %. Pokud se tlačítko podrží, hodnota se plynule zvětšuje nebo zmenšuje podle směru šipky na tlačítku.

Po dobu nastavování se mění číslo v tmavě šedém poli nad stupnicí (4). Po potvrzení nastavené hodnoty tlačítkem "OK" se hodnota vyslaná do automatu zobrazí v modrém poli nad stupnicí (5). V zeleném poli je signalizována skutečná hodnota regulované veličiny.

Alarmní systém

Horní lišta

V tomto alarmním okně jsou zobrazovány všechny alarmní řádky a události, tak jak jdou za sebou v čase.

Nově příchozí alarm má barvu červenou. Na kvitovacím tlačítku se rozbliká čtvereček a spustí se zvuková výstraha, která trvá do odkvitování poruchy. Kliknutím na kvitovací tlačítko se ukončí zvuková výstraha, čtvereček na kvitovacím tlačítku bude svítit zeleně a do seznamu poruch přibude nová alarmní řádka barvy zelené(pořád pro stejný alarm). Po odstranění poruchy přibude do seznamu poruch modrá řádka( pořád pro stejný alarm).

Nově příchozí událost má barvu žlutou. Není doprovázena zvukovou signalizací.

Velké alarmní okno

Tyto alarmní okna v horních lištách jsou pouze pro rychlou orientaci. Prohlížení větší části alarmů lze ve velkém alarmním okně na které se dostanete přes tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky. Snímek zabírá celou obrazovku monitoru, aby počet alarmních řádek byl co největší. V tomto okně lze dělat různá nastavení a potlačení pomocí této lišty.

Panel Filtr – když není filtr zapnutý,  alarmní okno funguje jako historické, to znamená, že jsou zobrazeny všechny alarmy (právě trvající, ukončené, odkvitované), události a systémové události v časovém sledu tak, jak přišly. Když je filtr zapnutý, lze pomocí dalších prvků měnit zobrazované alarmy. Když je vybráno historické, jsou zobrazeny všechny alarmy (právě trvající, ukončené, odkvitované) i události, ale výsledek je podmíněn nastavením dalších prvků - skupina a priorita MIN a MAX. Když je navolena skupina $System, jsou zobrazeny všechny alarmní skupiny. Vybráním některé skupiny se  zobrazí alarmy pouze pro příslušnou alarmní skupinu.

Když je vybráno současné, jsou zobrazeny všechny právě trvající alarmy. Když je alarm odkvitován, je zobrazena pouze řádka kdy byl alarm odkvitovaná. Kdy alarm vznikl je třeba hledat v historii. Filtrace pomocí skupina, priorita  MIN a MAX je stejná jako u historických alarmů.

Panel Potlačování alarmů – funguje v obou režimech – historickém a současném. Slouží k potlačení zobrazení alarmních řádek a to podle nápisu na příslušném tlačítku. Kliknutím na alarmní okno označíme řádek a podle toho co chceme potlačit, stiskneme příslušné tlačítko. Takto potlačené alarmní řádky jsou potlačené pouze v zobrazení  tohoto alarmního okna, příchod nového alarmu je do databáze zaznamenáván. Potlačení se ruší kliknutím na tlačítko „Zrušit potlačování” nebo zavření okna alarmů. Při novém otevření okna s alarmním výpisem není potlačení navoleno. Signalizace o tom, že jsou nějaké alarmy potlačeny je v levém dolním rohu alarmního výpisu, červená  = potlačeno, šedivá = není nic potlačeno.

Panel Potvrzování alarmů – Potvrzování alarmů bude prováděno primárně v horní liště. V případě, kdy najednou nastane hodně poruch a operátor chce vědět co kvituje, má v tomto panelu velké možnosti. Princip je stejný jako u panelu potlačování. To znamená vybrat alarmní řádek a kliknout na příslušné tlačítko. Zaškrtnutím “Vložit komentář při potvrzení” se při kvitaci otevře okno a pro příslušný alarm vloží obsluha vlastní komentář. Panel potvrzování alarmů je aktivní pouze v režimu – současné.

Počet historických alarmů je omezen na 1000 řádek. K hledání v historických alarmech hlouběji do minulosti je třeba použít program Selekt, který se vyvolá při stisknutí tlačítka Selekt. Popis tohoto programu je v kapitole Selekt. Data jsou ukládána po dobu 100 dnů. Starší data jsou automaticky mazána. Poslední alarm je na je dolním konci výpisu. Pokud je poruch více než na jednu obrazovku, potom pomocí scroll baru se lze pohybovat nahoru a dolu.

Stav alarmu

ACK_RTN	Odkvitovaný alarm skončil (hodnota se vrátila do normálu).

UNACK_RTN	Neodkvitovaný alarm skončil (hodnota se vrátila do normálu).

ACK_ALM	Alarm byl odkvitován operátorem

UNACK_ALM	Příchod alarmu

Historické trendy

Okno trendu ukazující až 8 veličin volitelných z technologických obrazovek. Zadání veličin do tohoto trendu se dělá pomocí okna analog. Kliknutím na analogové měření a zaškrtnutím políčka 1 až 8 se dané analogové měření přidá do volitelného historického trendu. Vedle políčka je text neobsazeno nebo jméno analogové veličiny přiřazené do trendu. Stejný postup opakujete u dalších měření. Při orámování všech osmi políček a kliknutím myši se otevře okno historického trendu.

V černém poli je kód a popis vybraného signálu, jehož vertikální osa je v současnosti zobrazena (zde KOVD01Cl001,VD Hněvkovice VD – horní hladina“).

Uprostřed snímku je vlastní pole pro zobrazení grafu, vlevo vedle něj vertikální osa pro zvolený signál a prvky umožňující zúžení zobrazovaného rozsahu hodnot .

Vpravo vedle grafu je osm polí pro max. osm použitých per v grafu. Každé pero je identifikováno barvou vodorovné čáry uprostřed pole .Nad čarou je kód zobrazeného signálu - pokud není pero obsazeno, zobrazuje se nápis „Neobsazeno“. Pod čarou jsou dvě čísla, reprezentující hodnotu signálu v čase nastaveném levým a pravým posuvným Vůdcem na grafu. Pokud hodnota není dostupná (systém nebyl v tomto čase v provozu), je zobrazen nápis „Unavail.“.

Dole pod grafem je dvouřádková ovládací lišta pro řízení časové osy zobrazovaného úseku minulosti. Graf je možno prodlužovat, zkracovat, posunovat a provádět mnoho dalších věcí tak, jak je uvedeno dále v popisu této ovládací lišty.

Co se týče obecných vlastností grafů, je třeba mít na paměti několik důležitých okolností:

- v okamžiku navolení snímku s grafem se nastaví parametry časové osy (začátek a konec grafu) tak, jak byly nastaveny při posledním vyvolání tohoto snímku. Graf se tedy automaticky neposune tak, aby konec byl v současnosti. K tomu lze jednoduše využít příslušné tlačítko ovládací lišty (tlačítko číslo 14 v popisu lišty). Výjimkou je okno Trend analogu_1h –  zobrazování trendu veličiny za poslední hodinu.

- od okamžiku nastavení parametrů časové osy se tyto parametry automaticky nemění. Tedy ani když se tlačítkem nastaví zobrazení tak, aby graf končil v současnosti, neposunuje se automaticky a je třeba toto v případě potřeby provést znovu ručně výše uvedeným tlačítkem.

- vždy po změně parametrů se načítají nová data z disku počítače, což může podle rozsahu archivace trvat i několik desítek sekund. Během načítání bliká červeně nápis „Načítám“ na ovládací liště a systém neakceptuje žádné povely od uživatele!!!

Osy pro historické trendy

Vertikální osa

Vertikální osa grafu se skládá z několika částí:

- zcela vlevo je číselný popis. Ten odpovídá (ve fyzikálních jednotkách) zvolené veličině (signalizováno barvou osy) a respektuje eventuální zúžení rozsahu zobrazovaných hodnot příslušnými tlačítky.

- dále je barevná osa. Její barva odpovídá barvě pera veličiny, pro kterou je zobrazen číselný popis osy. Kliknutím myši na osu se mění vybraná veličina a tím i barva osy a její číselný popis.

- zcela vpravo je oblast, umožňující omezení rozsahu hodnot zobrazovaných veličin. Na obrázku je zachycena situace, kdy je zvolen plný rozsah zobrazení 0 až 100 %, což odpovídá rozsahu 0 až 39.2 fyzikálních jednotek pro zvolenou veličinu. Stiskem levého tlačítka myši na horním ovladači (malý šedý obdélník na horním konci oblasti) a jeho posunem dolů při současném držení tlačítka se snižuje horní mez zobrazovaných hodnot. Současně se odpovídajícím způsobem mění číselný popis osy. Analogicky posunem

- dolního ovladače směrem nahoru lze zvýšit dolní mez zobrazení z nuly maximálně na nastavenou horní mez. Při změně rozsahu zůstávají oba ovladače v poměrné poloze, odpovídající nastavenému rozsahu. Nastavený rozsah (oblast mezi oběma ovladači) je černá, zatímco zbytek oblasti je šedý.

Horizontální osa

- Tlačítka pro posun Vůdců (2) v časové ose

- Vůdci pro detailní průzkum hodnot archivovaných proměnných. Na Vůdci je zobrazen čas, platný pro jeho ukazatel. Pokud jsou použity prvky pro zobrazování hodnot pro Vůdce, je na nich zobrazena hodnota archivovaných signálů pro tento čas.

- Tlačítko pro posun začátku grafu do minulosti o zvolený časový interval (interval se volí tlačítky 10, resp.11 a zvolený interval je zobrazen červenou barvou). Tlačítko neovlivňuje konec grafu (pravý okraj)

- Tlačítko pro posun začátku grafu směrem k přítomnosti o zvolený časový interval.

- Tlačítko pro posun konce grafu do minulosti o zvolený časový interval (interval se volí tlačítky 10, resp.11 a zvolený interval je zobrazen červenou barvou). Tlačítko neovlivňuje začátek grafu (levý okraj)

- Tlačítko pro posun konce grafu směrem k přítomnosti o zvolený časový interval.

- Tlačítko pro zkrácení zobrazovaného úseku na polovinu. Délka zobrazovaného úseku je indikována na tlačítku 8, čas začátku a konce zobrazovaného úseku  je indikován mezi tlačítky 3 a 4, resp. 5 a 6. Při zkrácení úseku se posune začátek i konec zobrazovaného úseku a proto je třeba zpravidla nastavit zobrazovaný úsek ještě tlačítky pro posun grafu (11, 12, 13 a 14)

- Indikace délky zobrazeného časového úseku ve tvaru Yym nebo XXhYym, kde XX je počet hodin a YY počet minut.

- Tlačítko pro prodloužení zobrazovaného úseku na dvojnásobek. Délka zobrazovaného úseku je indikována na tlačítku 8, čas začátku a konce zobrazovaného úseku  je indikován mezi tlačítky 3 a 4, resp. 5 a 6. Při zkrácení úseku se posune začátek i konec zobrazovaného úseku a proto je třeba zpravidla nastavit zobrazovaný úsek ještě tlačítky pro posun grafu (11, 12, 13 a 14). Nejdelší možný zobrazovaný úsek jsou dva dni.

- Tlačítka pro volbu časového úseku, o který se bude posunovat buď začátek grafu (při použití tlačítek 3 nebo 4), konec grafu (tlačítka 5 nebo 6) nebo celý graf (tlačítka 12 a 13). Tlačítka 10 slouží k nastavení jedné ze čtyř pevně předdefinovaných hodnot. Zvolená hodnota je zobrazena červenou barvou.

- Tlačítko pro plynulou volbu časového úseku, o který se bude posunovat buď začátek grafu (při použití tlačítek 3 nebo 4), konec grafu (tlačítka 5 nebo 6) nebo celý graf  (tlačítka 12 a 13). Tlačítka 11 umožňuje zadat číselně počet minut pro posun. Pokud je navoleno, je hodnota zobrazena červenou barvou ve tvaru Yminut. Navíc má toto tlačítko další funkci: při každé změně parametrů zobrazení (časové posuny, ale i změna zobrazovaných veličin) se musí natáhnout potřebná data z disku počítače. To může podle počtu archivovaných veličin a délky zobrazovaného úseku trvat od zlomku sekundy do několika desítek sekund. Během načítání dat z disku svítí na tlačítku 11 červeně nápis „Načítání“ a žádné uživatelské akce nejsou možné (systém nereaguje na stisky tlačítek).

- Tlačítko pro posun celého grafu (tedy začátku i konce, takže celková délka zobrazeného úseku se nemění) o hodnotu nastavenou tlačítky 10 nebo 11 směrem do minulosti nebo k přítomnosti.

- Tlačítko pro nastavení konce grafu na aktuální čas. Bez ohledu na délku zobrazovaného úseku posune celý graf tak, aby se pravý kraj kryl se systémovým časem, platným v okamžiku stisku tlačítka. Toto tlačítko je užitečné při prvním navolení snímku s grafem, neboť v takové situaci zůstane zobrazen časový úsek, použitý při předchozím prohlížení. Teprve po stisku tlačítka 14 se „aktualizuje“ tak, aby zobrazoval úsek, končící právě v současnosti.

Tisk trendů

Tisk obrazovek trendů je přes náhled. Kliknutím na tlačítko T se otevře okno s náhledem tisku. Musíte počkat až se načtou požadovaná data a teprve potom můžete stisknout tlačítko.

## OVLÁDÁNÍ PK

Ovládání mechanismů PK je možné buď přímo z místa pohonů nebo pomocí řídícího systému PK.

Místní ovládání:

Ovládací skříňky pohonů:

Skříňka místního ovládání horních vrat:

Skříňka místního ovládání horních vrat (SMHV)  obsahuje:

- tlačítka – horní vrata NAHORU, DOLŮ, horní vrata STOP, ZAARETOVAT a ODARETOVAT horní vrata, aretace STOP, TOTAL STOP POHONŮ (na boční straně skříně)

- přepínače – vjezdové návěstidlo: VYPNUTO, STŮJ, PŘÍPRAVA, VOLNO, odjezdové návěstidlo: VYPNUTO, STŮJ, VOLNO

- světelná indikace – horní vrata otevřena (v tlačítku pro otevření), horní vrata zavřena (v tlačítku pro zavření), zaaretováno (v tlačítku pro zaaretování), odaretováno (v tlačítku pro odaretování)

- TOTAL STOP POHONŮ, RUČNÍ OVLÁDÁNÍ, PORUCHA HYDRAULIKY, UCPANÝ FILTR

Skříňka místního ovládání horního obtoku:

Skříňka místního ovládání horních vrat (SMHO) obsahuje:

- tlačítka – horní obtok OTEVŘÍT, ZAVŘÍT, STOP, TOTAL STOP POHONŮ,

- světelná indikace – TOTAL STOP POHONŮ, ruční ovládání, porucha hydrauliky, ovládání tabule „A“, ovládání tabule „B“, tabule „A“ otevřena, tabule „A“ zavřena, tabule „B“ otevřena, tabule „B“ zavřena.

Skříňka ovládání dolních vrat:

Skříňka místního ovládání horních vrat (SMOD)  obsahuje:

- tlačítka – dolní vrata OTEVŘÍT PLAVBA, dolní vrata OTEVŘÍT POVODEŇ, dolní vrata ZAVŘÍT, dolní vrata STOP, stavítka OTEVŘÍT, stavítka ZAVŘÍT, stavítka STOP, vrata ZAARETOVAT, vrata ODARETOVAT, aretace STOP

- přepínače – vjezdové návěstidlo: VYPNUTO, STŮJ, PŘÍPRAVA, VOLNO, odjezdové návěstidlo: VYPNUTO, STŮJ, VOLNO

- světelná indikace – dolní vrata otevřena plavba (v tlačítku pro otevření), dolní vrata otevřena povodeň, dolní vrata zavřena (v tlačítku pro zavření), stavítka otevřena (v tlačítku pro otevření), stavítka zavřena (v tlačítku pro zavření), zaaretováno (v tlačítku pro zaaretování), odaretováno (v tlačítku pro odaretování), TOTAL STOP POHONŮ, RUČNÍ OVLÁDÁNÍ, NOUZOVÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Ovládací panely na rozvaděči RM21

Volba ovládané tabule horního obtoku se provádí ručně přepínačem s polohami TABULE „A“ a TABULE „B“ na dveřích rozvaděče RM21 v poli č. 5 se světelnou indikací navolené tabule.

Na dveřích pole č.5 je  také přepínač volby provozního režimu zařízení PK s polohami:

poloha „2“ (vlevo) – AJUTOMAT – provoz přes řídicí systém

poloha „0“ (uprostřed) – MIMO PROVOZ

poloha „1“ (vpravo) – RUČNĚ

Dále jsou ve dveřích 5. pole osazeny signálky MIMO PROVOZ, RUČNÍ OVLÁDÁNÍ, TOTAL STOP POHONŮ a vypínač osvětlení PK a osvětlení LAGUNY.

Pro případ poruchy frekvenčních měničů je pro ovládání dolních vrat zaveden režim „nouzového ručního ovládání“. Tento režim se zavede ručně přepínačem na dveřích rozvaděče RM21 v poli č. 4 se světelnou indikací.

Ovládání řídícím systémem:

Systém pracuje pod operačním systémem Windows 10. Všechny komponenty jsou nainstalovány tak, aby se vše spustilo automaticky po zapnutí počítače. Proto pro vlastní spuštění stačí pouze zapnout napájení počítače. Celý proces spuštění systému trvá podle okolností několik minut, během této doby se na počítači nesmí provádět žádná další manipulace.

V prostoru velínu jsou umístěna 3 operátorská pracoviště.

- PK – Slouží k ovládání a monitoringu plavební komory a vedení plavebního deníku.

- TBD – Monitoruje data technickobezpečnostního dozoru vodního díla jako jsou pohyby a teploty tělesa PK a hráze a informace meteorologické stanice. Získaná data dále distribuuje prostřednictvím souboru CSC do systému LAVDIS

-  VD – Slouží k ovládání a monitoringu hráze. Data je schopna interpretovat i formou SMS prostřednictvím připojeného GSM modemu.

V prostoru rozvodny v rozvaděči  DT 1 je umístěn zobrazovací panel HMI, sloužící pro vzdálený přístup na operátorská stanoviště. Operátorská stanice PK a TBD obsahují totožnou aplikaci a jsou v případě výpadku navzájem zaměnitelné. Přístup z panelu v DT01 má prioritu v ovládání před ostatními stanicemi. To znamená je-li obsluha přihlášena na stanici v prostoru velínu a zároveň je provedeno přihlášení ze stanice v rozvodně, automat akceptuje pouze signály ze stanice z rozvodny.

Fyzické ovládání

Celá obrazovka (horní lišta i hlavní obrazovka) je složena z různých objektů. Určitá část těchto objektů je tzv. aktivní, tzn. že při najetí kurzoru se orámuje a kliknutím tlačítka myši se provede nějaká akce, např. se navolí nová obrazovka. Po najetí na aktivní objekt se tento orámuje. V této situaci lze tzv. kliknout, tzn. stisknout levé tlačítko myši. V celém systému se používá pouze levé tlačítko - pravé není v systému InTouch využito (je funkční pouze v operačním systému).

Ovládání překryvných oken

Typickým příkladem použití překryvných oken v systému jsou okna pro zadání cesty k uložení exportovaného souboru CSV. Překryvná okna lze přemísťovat po obrazovce.

Příklad překryvného okna při exportu deníku:

Koncepce obrazovek

Obrazovka je rozdělena do 2 hlavních částí (obr.1):

- a) Horní lišta. - obsahuje nejdůležitější údaje systému, které jsou potřebné v každé situaci a údaj o systémovém čase. Tato lišta je na obrazovce stále, bez ohledu na navolenou hlavní obrazovku.

- Hlavní obrazovka – prostor pod horní lištou zobrazuje hlavní snímky, kde je přehled o monitorované technologii. Jelikož je na všech stanicích provozována stejná aplikace a z těchto stanic jsou dvě stanice (PC na velínu a touchscreen v rozvodně) určeny k ovládání PK otevře se po startu aplikace okno plavební komory. Na velínu je dále provozována stanice TBD, která je určena primárně ke sběru a archivaci dat. Zde je automaticky po startu otevřeno okno TBD.

Obr. 1 	Hlavní obrazovka:

Všeobecně je v aplikaci použito barevné rozlišení, kdy červená barva upozorňuje na poruch a telená na chod zařízení (např. chod a porucha motorů)

Obr.2 Horní lišta:

Horní lišta je zobrazena stále a poskytuje základní informace o technologii

Na horní liště (obr.2) je jako první zleva nahoře zobrazen alarmní objekt. V alarmním objektu se zobrazují pouze aktuální alarmy. Poslední záznam je na vrcholu seznamu. Ve výpisu se zobrazuje čas vzniku alarmu, který je přiřazen podle příchodu do aplikace InTouch, dále je vypsán kód signálu, jeho popis, příslušnost k alarmové skupině, alarmová priorita signálu a jeho hodnota. Vpravo od alarmního objektu je tlačítko DATA, kterým je možné navolit velké (celoobrazovkové) alarmové okno i s detailními popisy alarmů v režimech history a summary.

Vpravo od alarmového okna je dále tlačítko s nápisem OK, které je určeno pro kvitaci všech alarmů. Zároveň se jím vydává i povel do měničů dolních vrat k resetu chyby.

Dále jsou zde zobrazeny systémové hodiny, které zobrazují systémový datum a čas. Pomocí žlutého otazníku je možné navolit obrazovku pro systémový help (nápověda k systémovým obrazovkám).

Pod hodinami je dioda AVD, která podává informaci o stavu komunikace s automatem (zelená = komunikace v pořádku, červená = chyba komunikace). Po kliknutí na objekt je vyvoláno pomocné okno pro sledování detailní komunikace, kde je vidět přímo výměna komunikačních hodnot.

Práce s aplikací by měla být zahájena přihlášením operátora. Po přihlášení se odblokují tlačítka pro ovládání plavební komory a automat začne akceptovat signály z Intouche. Operátora lze zadat z předefinovaného výběru nebo zapsat spolu s heslem po stisku příslušného tlačítka v pravé části okna.

Aplikaci lze rozdělit do dvou hlavních částí. Na část pro ovládání plavební komory a část pro Technicko Bezpečnostní Dozor (TBD)

Plavební komora

Obrazovka poskytuje informace o stavu komory a jejích jednotlivých částí. Graficky jsou znázorněny polohy obou vrat, obtoků a výšky hladin. Vizuální informace je doplněna i analogovou hodnotou. Manipulace s komorou je umožněna pouze po přihlášení uživatele. Není-li uživatel přihlášen, jsou tlačítka pro ovládání blokována a ani automat neakceptuje povely zadávané ze stanice, na níž nebyla obsluha přihlášena.

Po stisku tlačítka DENÍK PROPLAVOVÁNÍ z obrazovky PK se dostáváme k možnosti zápisu proplavení. Po otevření se automaticky vyčtou záznamy s aktuálního dne a to od posledního k nejstaršímu.

Po stisku tlačítka SELEKT v plavebním deníku se dostáváme do části, kde je již možno vyhledávat položky v deníku podle určitých kritérií. Vyčtení je provedeno po stisku tlačítka NAČTI.

Zároveň je zobrazena informace o počtu nalezených záznamů. Maximální počet pro výpis je 5000 záznamů.

Nastavení PK

Slouží k nastavení a korekcím. Do bílého pole se zadává požadovaná hodnota, která je po stisku tlačítka ULOŽ HODNOTY odeslána do automatu, který s ní dále pracuje. Hodnota v paměti automatu je zobrazena v černém poli.

Podmínky

Slouží k rychlé kontrole podmínek ovládání jednotlivých částí. Zeleně zaškrtnutá položka je    v pořádku – dílčí podmínka je splněna. Červený křížek naopak znamená nesplnění podmínky. Aby byla umožněna manipulace, musí být všechny znaky v první linii zelené. V případě uvedeném na obrázku lze manipulovat pouze s dolními klapkami. (Podmínka, že aspoň jedna s tabulí musí být zavřena, je splněna. – první linie znaků je zelená.)

Kalová čerpadla

Okno se objeví po stisku tlačítka KALOVÁ ČERPADLA v obrazovce PK. Informuje o chodu či poruše jednotlivých kalových čerpadel. Viz. HELP a jednotlivé symboly.

Semafory

Zobrazují aktuální rozsvícení semaforových světel PK. Po kliknutí na daný semafor se otevře okno s možností jeho ovládání. Je-li komora v automatickém režimu zabraňuje logika automatu přepnutí semaforu do stavu, který by byl v rozporu s provozem. Stav semaforu, který nelze zvolit je přeškrtnut červeným křížem. Naopak navolený stav je zeleně orámován.

TBD

Obrazovka TBD poskytuje údaje o povětrnostních podmínkách a pohybech betonů.

Archiv

Stejně jako v případě deníku je možné uložená data selektovat a dále exportovat. Princip je stejný jako v případě deníku.

Data LAVDIS

Grafy

Po kliku na analogovou hodnotu se zobrazí následující okno:

Společné detailní alarmové okno

Otevření alarmového okna se provádí tlačítkem DATA na horní liště. V systému se používají dva druhy alarmních výpisů. Jedná se o seznam historie signálů a seznam všech současných alarmů. Výpisy se mohou filtrovat podle alarmových skupin a priorit. Kvitaci je možné provádět buď podle výběru, nebo všechny alarmové signály najednou, to se provádí tlačítkem “OK“ na horní liště. Ve výpisu je také možné potlačovat záznamy. Příslušné volby se volí z rozbalovacích menu oken. Při použití fitru současných alarmů, jsou zobrazeny pouze aktivní alarmy. Červeně jsou vypsány alarmy pokud nejsou potvrzeny. Zeleně pokud jsou potvrzeny. I pokud alarmní signál zanikne, pak zmizí i příslušný signál z tohoto okna. Všechny signály používané v aplikaci jsou rozděleny do alarmových skupin.

Externí aplikace

Pomocí tlačítka SELEKT je možné spustit pomocný program selektSQL.exe, který umožňuje snadné prohlížení alarmových záznamů.

PruEko

Program ke své práci nepotřebuje mít spuštěn systém InTouch.Program otevře daný soubor csv nebo soubor typu EKO a provede jeho načtení do tabulky.

Údržba systému

Monitorovací systém InTouch nepotřebuje za normálního provozu téměř žádnou údržbu. Při spuštění aplikace je zakázáno v systému cokoliv odpojovat a připojovat. Musí se zabezpečit udržování všech součástí v čistotě. Počítače musí být za provozu uzavřeny ve skříňkách, u kterých je zajištěn dostatečný přísun vzduchu pro chlazení. Podle požadavků uživatele je nastaven způsob ukládání a archivace alarmních signálů do databáze SQL, která je softwarově udržována, aby nedošlo k zaplnění volného prostoru na disku. Uložené informace by měly být pravidelně archivovány na CD ROM a uchovávány po dobu stanovenou provozovatelem technologického zařízení.

Pro případ výpadku napájení je systém napájen ze záložního zdroje UPS. Pokud je obsluha o stavu již dříve informována, může sama ukončit program InTouch, uzavřít spuštěné programy a počítač vypnout, aby tak odlehčilo zatížení UPS a ušetřila tak energie zdroje pro napájení automatů a síťových prvků.

# Provozní objekty

## Provozní objekt č.p. 34

Provozní objekt  je zděná dvoupatrová  budova  s plochou střechou umístěna ve stráni pod silnicí ke hrázi VD. V objektu je kancelář ved. hrázného, obsluhy, dílny, sklady, soc. zařízení a zasedací místnost

Objekt je vytápěn elektrokotlem. Elektroinstalace je napájena z trafostanice EG.D. Přívod do přípojkové skříně je z elektroměrového rozvaděče na trafostanici.

Rozvaděče: RH2, RM22, RM25, RS21, BA

## Hala + garáž

Objekt je budova s ocelovou konstrukcí s vyzdívkou, se sedlovou střechou. Slouží k parkování a uložení mechanizace a materiálu VD. Přívod z rozvaděče RH 2 do přípojkové skříně.

Rozvaděče: Rozvaděč hala + garáž

## Velín PK + strojovna pohonů VD

Zděná 1. patrová stavba na pravé straně PK. V objektu je dispečerské pracoviště na obsluhu VD, soc. zařízení, místnost – rozvodna s rozvaděči, příruční sklady, místnost s kompresory.

Objekt je temperován klimatizací a přímotopnými konvektory. Elektroinstalace je napájena z rozvaděče RH 2.

Rozvaděče: RM21, DT01, DT02, DT3, MP1, rozvaděč kalových čerpadel

## Kryt CO

Objekt betonového úkrytu CO je situován na severní straně areálu Povodí Vltavy  a je přístupný z chodníku, jež je součástí zpevněných ploch. Úkryt  je situován rovnoběžně s provozním střediskem Vstupní část je chráněna monolitickou betonovou zdí a zemním násypem. Objekt je částečně zapuštěný do terénu a opatřený násypem zeminou se svahováním 1:1. Svah je osázen zelení. Elektroinstalace je napájena z rozvaděče RH2.

Rozvaděče: rozvaděč krytu CO

# pokyny pro provoz, kontrolu a údržbu elektrozařízení

## Napájecí systém – kabelový rozvod

### Všeobecně

Provoz a údržba těchto zařízení se řídí pokyny výrobce a všeobecně platnými normami a předpisy a to zejména:

ČSN 33 1500		Revize elektrických zařízení

ČSN 332000-4-41 ed.3	Ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 332000-4-43 ed.2	Ochrana proti nadproudům

ČSN 332000-4-473	Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 332000-5-52 ed.2	Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN 332000-5-54 ed.3	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 343085 ed.2	Předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a zátopách

ČSN EN 50110-1 ed.3	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

Při provozu a údržbě je třeba brát v úvahu především následující pokyny:

- za práce s kabely se považují takové práce s kabely, při kterých se musí s kabely pohybovat

- povrchové úpravy kabelů nn se za práci s kabely nepovažují (například nátěry, čištění a pod.)

- pokud není možno s určitostí zjistit, zda kabelové vedení je vypnuté, musí se s ním zacházet jako s vedením pod napětím

- při práci na kabelech je třeba používat všech předepsaných ochranných a pracovních pomůcek

- kabely všech napětí se po opravě zkouší zapnutím na provozní napětí; toto se opakuje třikrát za sebou

- nad venkovními kabelovými podzemními trasami se nesmí zřizovat žádné stavby a skládky, zejména škváry, písku a pod.

- vznikne-li na kabelových lávkách požár, který nelze zdolat hasícími přístroji pro hašení požárů pod napětím, je možno, po předchozím vypnutí celého přívodu použít k hašení vody

- označení tras a polohy spoje kabelů je nutno udržovat v řádném stavu, aby byla možná orientace

### Provoz a kontrola

- Pochůzka po trase kabelů uložených v zemi. Kontroluje se celkový stav terénu a orientačních tabulek, pohyb půdy, zemní práce v blízkosti tras kabelů – termín 1 x ročně

- Prohlídka kabelů uložených v objektech. Kontrola stavu a upevnění na závěsech, konstrukcích a lávkách, po výstupu ze země – termín 1 x ročně

- Kontrola těsnosti kabelových koncovek, vývodek a ucpávek a uložení kabelů na lávkách – termín 1 x měsíčně

- Kontrola nátěrů konstrukcí a lávek – termín 1 x ročně

- Kontrola stavu kabelů uložených v zemi (odkopáním) – termín 1 x za 30 let

### Údržba

- Řádné vyčištění všech přístupných kabelových tras – termín 1 x ročně

- nátěry kabelových lávek a dalších ocelových konstrukcí – termín 1 x za 2 roky (opravy); 1 x za 5 let (obnova)

## Rozvaděče

### Všeobecně

Provoz a údržba těchto zařízení se řídí pokyny výrobce, všeobecně platnými předpisy a normami a to zejména:

ČSN 331310 ed.2	Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 331500		Revize elektrických zařízení

ČSN 332000–4–41 ed.3	Ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 332000–4–43 ed.2	Ochrana proti nadproudům

ČSN 332000–4–473	Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 332000–5–52 ed.2	Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN 332000–5–54 ed.3	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 343085 ed.2	Předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a zátopách

ČSN EN 50110-1 ed.3	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN EN 61439-1 ed.2	Rozvaděče nn

Doporučení českého elektrotechnického svazu – "První pomoc při úrazu elektrickou energií"

Při provozu a údržbě je třeba brát do úvahy především následující pokyny:

- elektrická zařízení rozvodná musí být uspořádána a udržována tak, aby je bylo možno udržovat a obsluhovat bez nebezpečí, tj. že ke všem přístrojům a spojům musí být dobrý přístup

- každé rozvodné zařízení musí mít na sobě nebo ve své blízkosti trvanlivé nebo zřetelné schéma zapojení, které musí odpovídat skutečnosti. Proto se musí při změnách opravit a doplnit

- v prostoru před rozvaděči nesmí být nic skladováno a musí být zajištěn volný průchod osob a případná doprava k rozvodnému zařízení

- opravy na rozvaděčích mohou být prováděny zásadně jen tehdy, je-li příslušné zařízení odstaveno z provozu

- v případě nevyhnutelné potřeby je možno provést opravu za provozu. Tuto práci mohou provádět zásadně pouze pracovníci s §6 vyhl. ČÚBP č. 50/78 Sb. nebo pracovníci s kvalifikací vyšší

- všechny práce na svorkovnicích všech obvodů v instalovaném zařízení je třeba provádět výhradně podle schéma, přičemž všechny odpojované a připojované vodiče se musí označit štítky. Práce "po paměti" je zakázána

- po provedené práci na sekundárních obvodech musí být bezpodmínečně zkontrolována činnost zařízení v jehož obvodu by byla práce prováděna. O tomto se učiní zápis do knihy evidence revizí elektro a hromosvodů

- proudové nastavení tepelných relé a velikosti pojistkových vložek musí odpovídat průřezům příslušných vedení a nesmí být samovolně měněno

- pojistkové vložky se nesmí ničím nahrazovat, ani opravovat. Náhradní pojistkové vložky musí být v dostatečném množství vždy k dispozici

- kontakty stykačů, relé a jističů je nutno udržovat v bezvadném stavu, při opotřebení a opálení je nahradit novými

### Provoz a kontrola

- denně při pravidelných pochůzkách provádět vizuální a poslechovou kontrolu rozvaděčů

- v zimním období 1x týdně provést kontrolu funkce vyhřívání rozvaděčů

- při přetavení pojistkové vložky neprodleně tuto nahradit novou

- kontrolu signalizačních prvků provádět 1 x týdně, v případě poruchy tuto neprodleně odstranit

- kontrolu nátěrů (včetně uzemňovacího vedení) provést 1 x ročně

- kontrola funkce spínacího zařízení (stykače, relé, jističe, pojistky) termínu 1 x ročně

### Údržba

- dotažení veškerých šroubových spojů v rozvaděčích, termín 2 x ročně

- vyčištění prostorů před rozvaděči, okolo nich i povrchové čištění vlastních rozvaděčů; termín 1 x ročně

- opravy nátěrů provádět v termínu 1 x za dva roky, obnovu nátěrů 1 x za 5 let

## elektromotory

### Všeobecně

Provoz a údržba těchto zařízení se řídí příslušnými pokyny výrobců, platnými předpisy a normami, a to zejména:

ČSN 331310 ed.2	Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 331500		Revize elektrických zařízení

ČSN 332000–4–41 ed.3	Ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 343085 ed.2	Předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a zátopách

ČSN EN 50110-1 ed.3	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

Doporučení českého elektrotechnického svazu – "První pomoc při úrazu elektrickou energií"

Při provozu a údržbě je třeba brát v úvahu především následující pokyny:

- před prvním spuštěním motoru po delší provozní přestávce (např. 1. rok v suchém obyčejném prostředí nebo půl roku v prostředí mokrém) a po opravě, musí být měřen izolační odpor vinutí. Naměřená hodnota musí odpovídat ustanovením

- elektromotory musí mít správně nastavenou tepelnou ochranu a musí jim být předřazeny správné pojistky nebo jističe (dle výrobce či ČSN)

- po každé demontáži elektromotoru nebo po změnách na přívodu k motoru se musí kontrolovat, zda má motor správný směr otáčení

- nejvyšší oteplení ložisek je 45 C nad teplotu okolí, nejvyšší teplota ložisek je 80 C . Oteplení vinutí motoru nesmí přesáhnout 60 C

- chvění elektromotoru při provozu nesmí překročit 0,1 mm. Posuv axiálním směrem nemá přesahovat 2 až 4 mm, nerovnoměrnost vzduchové mezery měřená plíšky nesmí překročit 10 %; při přetížení motoru je třeba zjistit příčiny. Nelze-li toto zjistit po prohlídce tepelného relé či dle předchozích údajů měřících přístrojů a po povšechné prohlídce a protočení motoru, je nutné proměřit a podrobně prohlédnout elektromotor, nastavení ochran, silový přívod, ovládací vedení a popřípadě také poháněné zařízení

### Provoz

- drobné elektromotory provozované jen občas se kontrolují při jejich spuštění poslechem a hmatem

- kontrola stavu nátěrů se provádí jedenkrát ročně

### Údržba

- mazání ložisek se u motorů pracujících jen občas provádí po dvou letech, u ostatních elektromotorů se perioda mazání řídí dobou jejich provozu. Nepřetržitě pracující stroje se mažou po třech měsících

- fyzická revize elektromotoru se provádí jedenkrát za dva roky (rozumí se zevrubná prohlídka, vyčištění, kontrola vzduchové mezery, prohlídka ložisek, měření izolačního stavu vinutí atd.

- generální oprava se provádí podle počtu provozních hodin tzn. po 10.000 až 15.000 hodinách

- obnova nátěrů se provádí jedenkrát za tři roky

## Elektroinstalace světelná a zásuvková

### Všeobecně

Provoz a údržba tohoto zařízení se řídí příslušnými pokyny dle platných předpisů a norem a je třeba brát v úvahu především tyto pokyny:

- svítidla musí být udržována ve stavu, jímž je zajištěno dostatečné osvětlení pracoviště nebo jiných prostorů. Proto musí být pravidelně čištěna. Vadná svítidla, tavné pojistky a pod. musí být neprodleně vyměňována

- v příručním skladu musí být udržována dostatečná zásoba tavných pojistkových vložek, žárovek a dalšího příslušenství svítidel, vypínače, zásuvky apod. pro všechny druhy (použité) na objektu

- pro práce v prostorách, kde není instalováno náhradní nebo nouzové osvětlení, musí být v pohotovosti ruční akumulátorové nebo bateriové svítilny

- na instalované zásuvky nesmí být připojeny spotřebiče o větším výkonu, než je na zásuvce uvedeno (u trojfázových). U jednofázových zásuvek maximálně do 16 A.

### Provoz a kontrola

- kontrola funkce osvětlení se provádí průběžně při pravidelných pochůzkách

- kontrola stavu a upevnění zásuvek a vypínačů se provádí v termínu 1 x ročně

- kontrola nátěrů osvětlovacích těles a jejich závěsných konstrukcí se provádí v termínu 1 x ročně

- kontrola ručních montážních lamp a jejich vodičů a akumulátorových a bateriových svítilen se provádí v termínu 1 x měsíčně

- kontrola celého stavu osvětlení a zásuvek se provádí ve vypnutém stavu

- zároveň se při této kontrole měří isolační odpor osvětlovacího vedení ve všech větvích osvětlení. Kontrola se provádí v termínu 1 x ročně

### Údržba

- výměna poškozených žárovek a zářivkových a halogenových trubic se provádí neprodleně

- čištění osvětlovacích těles se provádí v termínu 1 x za rok

- obnova nátěrů se provádí v termínu 1 x za 5 let

## Sdělovací zařízení

Provoz a údržba těchto zařízení se řídí příslušnými pokyny dle platných předpisů a norem a zejména pokyny a návody výrobců, které jsou uvedeny v manuálech pro provoz, kontrolu a údržbu jednotlivých zařízení a funkčních celků.

Tyto manuály jsou uloženy v kanceláři vedoucího vodního díla a pracovníci, kteří s těmito zařízeními přicházejí do styku, musí být s manuály prokazatelně seznámeni.

## Spotřeba elektrické energie

Spotřeba elektrické energie na objektu je měřena elektroměrem. Povinností vedoucího hrázného je vést evidenci spotřeby el. energie a každý poslední den v měsíci zapsat stavy do formuláře "Hlášení o spotřebě el. energie" a ten odeslat neprodleně energetikovi závodu.

## hromosvody a uzemnění

### Všeobecně

Provoz a údržba tohoto zařízení se řídí následujícími normami a předpisy:

ČSN 331500		Revize elektrických zařízení

ČSN 332000–5–54 ed.3	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 62305- 1 až 4 ed.2	Předpisy pro ochranu před bleskem

### Provoz a kontrola

- naměřené hodnoty odporu uzemnění jsou uvedeny v revizních zprávách

- kontrola svodů k zemničům i náhodným, stav vodičů a zejména spojů (neporušenost, nátěry apod.) se provádí v termínu 1 x ročně

- měření celkového zemního odporu pracovního a ochranného společného uzemnění se provádí v termínu 1 x ročně

- kontrola venkovní části uzemňovacích svodů hromosvodového zařízení a revize bezpečného připojení uzemněného zařízení k uzemňovacím svodům se provádí v termínu 1 x ročně před bouřkovým obdobím

- kontrolní utažení svorek se provádí v termínu 1 x ročně

- kontrola přerušení uzemňovacího vedení ve spojích, odbočkách a na svorkách se provádí v termínu 1 x ročně

- uzemňovací vodiče nad zemí musí být chráněny před korozí a mechanickým poškozením

- velikost celkového odporu společného uzemnění hromosvodné ochrany a el. zařízení nesmí být větší než 2 Ohmy

- zásah bleskem se musí neprodleně ohlásit reviznímu technikovi jako požadavek na provedení revize zařízení chránicího před úderem blesku

### Údržba

- Zemniče je nutno udržovat v bezvadném funkčním stavu a jejich drobnou údržbu provádět na základě pravidelných prohlídek a kontrol uvedených v předchozích bodech

- Celková revize uzemnění podle ČSN 33 1500.Revize hromosvodů se provádí vždy po úderu blesku, jinak v termínu 1 x za 5 let

## Revize elektrického zařízení

Do provozu jakož i jen do stavu pod napětím lze uvést jen ta zařízení, která vyhovují požadavkům a pracovním předpisům a byla podrobena před uvedením do provozu výchozí revizi, o které se vyhotoví revizní zpráva ve smyslu ČSN 33 1500 a pro přenosné elektrické spotřebiče pak podle ČSN 33 1600 ed.2.

Další revize jsou cyklické a je povinností vedoucího hrázného sledovat termíny, v nichž musí být příslušné revize provedeny.

## Činnost v případě zaplavení

V případě zaplavení VD bez ohledu na příčinu musí obsluha vypnout veškeré elektrické zařízení, které se na VD nachází. Vypnutí elektrického zařízení se provede ve všech rozvaděčích včetně vypnutí hlavního vypínače.

Všechny vypínače (přepínače) se přepnou do polohy "0". Vypnutý stav se zajistí tabulkou     (č. 4101 ve smyslu ČSN 343510) s nápisem "NEZAPÍNEJ".

Voda ze zaplavených částí VD se musí vyčerpat.

Toto může provádět pouze pracovník alespoň s kvalifikací podle §6 vyhl. ČÚBP č. 50/78 Sb., obeznámený se zařízením, který zajistil vypnutím jističů odpojení všech obvodů VD. Vypnutí těchto obvodů musí býti dále zajištěno tabulkou zákazu "NEZAPÍNEJ" (č. 4101 ČSN 343510) umístěnou v příslušných ovládacích zařízeních. Po tomto zajištění se teprve mohou zapnout čerpadla.

Po vyčerpání vody se provede vysušení a vyčištění zaplaveného elektrického zařízení. Před opětným uvedením pod napětí se provede dílčí elektro revize zaplavené části se zvýšenou pozorností na isolační stav. O provedení dílčí revize a naměřených hodnotách se musí provést záznam. Zařízení nebo jeho část, která vykazuje hodnoty izolačního odporu menší než povolené, nesmí být uvedeno do provozu (R = 1000 Ohmů/Volt). Po zapnutí zaplaveného elektrického zařízení musí být provedena funkční zkouška zařízení. Výsledek musí být zaznamenán.

## Havarijní stavy

Při požárech a záplavách je nutno zacházet s elektrickým zařízením podle předpisů ČSN 343085 ed.2.

K tomu účelu musí být připraveny příslušné ochranné pomůcky a vhodné hasící prostředky v dostatečném počtu a potřebné velikosti k uhašení požáru.

Musí být též postaráno o poskytnutí první pomoci při úrazu el. proudem.

V místech, kde je elektrické zařízení pod napětím, nesmí být požár hašen vodou, dokud není elektrický proud vypojen. Vodou se nesmí též hasit hořící olej.

V případě, že nelze elektrické zařízení odpojit, hasí se požár hasícími prostředky pro tento účel určenými, eventuelně pískem nebo hlínou.

V případě selhání ochran nebo nastane-li taková porucha, při které je nebezpečí pro osoby (úraz, popálení a pod.), musí se ihned postižené zařízení ručně odpojit a zamezit přístup nepovolaným osobám.