Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 a 2:

MVE Fláje – modernizace soustojí

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1 (obdržena dne 20.11.2024):

Dotaz č. 1:

Dokument: Zadávací dokumentace; oddíl O bod 15 na str. 10 je uvedeno: „15. Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídky.“

Obecně je v zadávací dokumentaci uveden podrobný popis dodávané technologie a jejích přesných parametrů (např. viz dokument: D.2.01.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 2. ČÁST). V tomto dokumentu jsou konkrétně definované jmenovité otáčky soustrojí, průměr oběžného kola turbíny, způsob provedení kola (lopatky montované na disk, lopatky lisované,…), atd.

Dotaz: Je přípustné na uvedené parametry díla nabídnout turbosoustrojí o jiné velikosti a s jinými otáčkami? Za předpokladu dodržení veškerých požadovaných provozních vlastností a parametrů specifikovaných v zadávací dokumentaci, zejména:

- Maximálních zástavbových rozměrů soustrojí a velikosti uklidňovací jímky udaných na výkresové dokumentaci zadávacího řízení (tj. nebude nutné zvětšovat uklidňovací jímku a tím zastavěné prostory).

- Garantovaného min. výkonu rovného nebo vyššího, než je stanoveno v dokumentu: Zadávací dokumentace; oddíl I na str. 5.

- Závazných (neměnných) technických parametrů nabízeného soustrojí:

- hltnost: Q = 20 ÷ 75 l/s

- návrhový spád: H = 43 m

- maximální provozní spád na turbíně - Hmax = 45,3 m

- minimální provozní spád na turbíně - Hmin = 43,3 m

- počet trysek - 4

- účinnost turbíny: min. 85%

- jmenovitý výkon generátoru: 30 kW

- přívodní potrubí: DN300

- materiál okružního potrubí a skříně turbíny: ocel nerez 1.4301 (X5CrNi18-10)

- materiál oběžného kola: ocel nerez 1.4313 (X3CrNiMo 13-4)

- další části turbíny (jehla, dýza, ústí dýzy, kryt dýzy, atd.): ocel nerez

Odpověď č.1:

Ano, je přípustné navrhnout turbosoustrojí o jiné velikosti a s jinými otáčkami, za předpokladu že:

- Nebude měněna pozice turbíny v rámci prostoru mezi pilíři č.17 a 18

- Nebude měněna stavební část - velikost uklidňovací jímky apod.

- Budou dodrženy zmíněné závazné (neměnné) technické parametry:

hltnost:                                                   - Q = 20 - 75 l/s

návrhový spád:                                      - H = 43 m

maximální provozní spád na turbíně     - Hmax = 45,3 m

minimální provozní spád na turbíně       - Hmin = 43,3 m

počet trysek                                            - 4

účinnost turbíny:                                     - min 85%

jmenovitý výkon generátoru:                  - 30 kW

přívodní potrubí:                                     - DN300

materiál:                                                 - ocel nerez 1.4301

Dotaz č. 2:

MVE Fláje moder soustr XC4 bez cen – cenové tabulky neobsahují položky pro vyplnění ceny dodávky turbosoustrojí (výroba a dodávky)

Odpověď č.2:

Výkaz obsahuje položku pro dodávku turbíny a položku pro montáž (položky č. 59 a 60 v PS 01)

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.2 (obdržena dne 25.11.2024):

Dotaz č. 3:

Dokument: D.2.01.1 TZ – technologie (D.2.01.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – 1.ČÁST); str. 2 je uvedeno – viz výstřižek níže:

Dotaz: Jakým způsobem má být řešen stav, kdy během stavu vratné poruchy (výpadek veřejné sítě) dojde k signalizaci nevratné poruchy (např. přehřátí ložisek)?

Komentář: Zadávací dokumentace neuvažuje se záložním zdrojem elektrické energie (po dobu výpadku veřejné sítě), která by měla být použita pro uzavření uzávěru před turbínou a otevřením uzávěru na obtokovém potrubí pro udržení minimálního zůstatkového průtoku (MZP). Tyto uzávěry dle vypsání mají být poháněny pohony, které jsou napájeny 230V~.

Zadávací dokumentace pouze uvažuje se záložním zdrojem pro zálohováni spotřeby čidel (viz dokument: D.2.02.1 TZ - elektro; kapitola 4.14, str. 7). Není uveden předpoklad délky monitoringu při výpadku veřejné sítě. Ve výkazu výměr je uvažováno pouze s: Zdroj UPS 24VDC, 6A a s UPS baterie 12V/9Ah.

Pro případný návrh záložního zdroje (230V~) není uveden čas, po který může být linka nedostupná (tj. není specifikována dovolená doba trvání vratné poruchy). Zároveň není specifikována doba, po kterou musí být soustrojí schopno vydržet ve stavu vratné poruchy (tj. soustrojí na průběžných otáčkách).

Obecně platí, že při setrvávání generátoru na průběžných otáčkách výrazně klesá životnost ložisek.

Odpověď na dotaz č.3:

Nevratná porucha – každá nevratná porucha vyžaduje zásah obsluhy na místě. Při jejím výskytu musí ŘS nahlásit její výskyt do nadřazeného ŘS a obsluha přiměřeném čase provede potřebný zásah na místě. Pokud k nevratné poruše dojde během běžného provozu, ŘS odstaví turbínu a zajistí MZP pomocí obtoku turbíny. Pokud k výskytu nevratné poruchy dojde v době vratné poruchy (výpadek sítě), bude výskyt nevratné poruchy pouze signalizován do nadřazeného ŘS a k odstavení turbíny a zajištění MZP pomocí obtoku dojde po obnovení sítě. Po dobu výpadku sítě tak soustrojí poběží na průběžných otáčkách, a to buď po dobu výpadku sítě, nebo dokud obsluha nezajistí MZP obtokem pomocí ruční manipulace na místě.

Přehřátí ložisek jako příklad nevratné poruchy je v PD uveden trochu zavádějícím způsobem, protože PD řízení turbíny s tímto signálem nepočítá. Vzhledem na velmi malý výkon soustrojí bylo v PD navrženo jednoduché řešení, které počítá s provozem na průběžných otáčkách po dobu jednotek až nižších desítek hodin – dáno dobou zásahu obsluhy na místě. Obdobné řešení zajištění MZP přes průběh Peltonovy turbíny je provozně ověřeno na jiné lokalitě POH.

Vratná porucha – nejčastěji se jedná o výpadky sítě a následná požadovaná prodleva po obnovení parametrů sítě. Neplánované výpadky sítě jsou obvykle krátkodobé. V případě dlouhodobějšího výpadku modul záložního napájení ŘS MVE vyšle do nadřazeného ŘS signál o trvajícím výpadku sítě před vybitím záložní baterie. Po dobu výpadku sítě se bude soustrojí otáčet na průběžných otáčkách do doby, než obsluha ruční manipulací nastaví MZP na obtok turbíny.