## VS_Palackého_STR
VÝKAZ PRACÍ, SEZNAM ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU
soubor:
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE – Strojní část
akce:
Oprava výměníkové stanice budovy Ministerstva zemědělství Palackého nám. 1090, Strakonice
ING. JAN ŠPINGL, Boženy Němcové 569, Sezimovo Ústí, 391 01, tel. 608 721 920
vypracoval: Ing. Jan Špingl
položka , popis | měrná jednotka | množství | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč] | poznámka
Úvodní poznámka: Výkaz výměr a seznam materiálu je koncipován dle podmínek jež jsou uvedeny v technické zprávě Veškeré výrobky nebo systémy uvedené v technické zprávě, výkazu výměr a projektu pod obchodním názvem jsou referenční a určují minimální technický a kvalitativní standart výrobků. Uvedené výrobky nebo systémy lze nahradit výrobky nebo systémy stejných nebo lepších kvalit a technických parametrů. Pro použití jiných výrobků nebo systémů, než jak je uvedeno v technické zprávě, výkazu výměr a projektu, je nutno doložit příslušné doklady o shodě, případně certifikáty kvality a tuto změnu předložit ke schválení autorovi projektu a technickému dozoru investora. Případné změny budou zaprotokolovány ve stavebním deníku stavby.
CELKEM (součet přímých "A" a ostatních nákladů "B") |  |  |  | 0 | bez DPH
A) PŘÍMÉ NÁKLADY (součet A1 a A2) |  |  |  | 0 | bez DPH
B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) |  |  |  | 0 | bez DPH
zařízení staveniště | kpt | 1 |  | 0
bourací práce | kpt | 1 |  | 0
poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) | kpt | 1 |  | 0
pojištění (nad rámec běžného pojištění zhotovitele) | kpt | 1 |  | 0
ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. | kpt | 1 |  | 0
A1) Bloková předávací stanice Systherm
SYSTHERM SYMPATIK PNV škrcení serial 115 kW
nabídka 487_2023 viz příloha TZ
Požadavky na stanici: 1. bloková stanice s oddělenými nádobami (kondenzátní, zásobník TV) 2. stanice bez systému MaR (instalaci provede odborná firma) 3. kondenzátní hosp. s otevřenou (beztlakovou nádobou, izolace min. vlna) 4. kond. čerpadla s výtlakem 50 m 5. odvodnění přípojky (kalník, odvaděč, atd.) stávající mimo rámec dodávky PS 6. expanzní nádoba 140 l (Reflex NG) nová 7. max. půdorysné rozměry KPS pro možnost instalace 800×2200 mm 8. uspořádání ke stěně – přívod páry zleva 9. samostatný rám s rozdělovačem sběračem a 4 směšovanými větvemi; pořadí větví odleva: sever, jih, východ, západ
Dodávka předávací stanice dle specifikace | kpt | 1 |  | 0
Doprava, montáž, instalace, oživení revize | kpt | 1 |  | 0
Armatury:
Vypouštěcí kohout Giacomini
DN 15 | ks | 15 |  | 0
Odvzdušňovací automatický ventil DN 10 Giacomimi R88 | ks | 2 |  | 0
Odvzdušňovací nádoba - svařenec DN 50 | ks | 2 |  | 0
Kulový uzávěr přivařovací horkovodní NAVAL, DN 25 | ks | 1 |  | 0
V30 111 540 PN40 ventil uzavírací (pára)
DN32 – PN40 | ks | 1 |  | 0
Uzavírací kulový kohout GIACOMINI R 250 D
DN 32 | ks | 1 |  | 0
DN 50 | ks | 4 |  | 0
Šroubení
DN 25 | ks | 1 |  | 0
DN 32 | ks | 1 |  | 0
Přírubový spoj PN 16 - zaslepený DN 40 | ks | 1 |  | 0
Teploměr technický 0 - 200 °C, délka čidla 45 mm + pouzdro do T kusu | ks | 2 |  | 0
Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm + návarek M 20 x 1, ventil 3 cestný č. 137513.5 rozsah 0 – 0,60 MPa | ks | 1 |  | 0
Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm + návarek M 20 x 1, ventil 3 cestný č. 137513.5 rozsah 0 – 1,0 MPa | ks | 1 |  | 0
Návarek pro teploměr TST G 1/2“ | ks | 1 |  | 0
Kalich pod pojišťovací ventily ocelový DN 50 / 32 | ks | 2 |  | 0
WILO Drain TM 32/7 230 V, 320 W Čerpadlo v jímce, integrovaný plovák | ks | 1 |  | 0
Odvětrávací ventilátor axiální, průměr 200 mm 230 V, 20 W, 350 m3/h HXM 200 + samotížná venkovní zaluzie | ks | 1 |  | 0
Měřidlo kondenzátu spotřeba tepla objektu dodávka Teplárna Strakonice a.s. Qp = 0,6 m3/h, DN 20, l = 110 mm příslušenství 2× šroubení DN 20 v mezidobí mezikus 1 ks | ks | 1 |  | 0
Potrubí:
Expandér beztlakový (kond. z přípojky) zhotovený z trubky 57/2,9 mm délka 300 mm, hrdla viz výkresová schéma včetně tepelné izolace a povrchové úpravy | ks | 1 |  | 0
Expandér beztlakový (kond. spotř.) zhotovený z trubky 108/4 mm délka 500 mm, hrdla viz výkresová schéma včetně tepelné izolace a povrchové úpravy | ks | 1 |  | 0
Spojovací potrubí - závitové trubky bezešvé mat. 11 353.0:
včetně tlakových a dilatačních zkoušek
DN 10 | m | 4 |  | 0
DN 15 | m | 2 |  | 0
DN 20 | m | 6 |  | 0
DN 25 | m | 12 |  | 0
DN 32 | m | 30 |  | 0
DN 40 | m | 3 |  | 0
Spojovací potrubí - hladké trubky bezešvé mat. 11353.0:
včetně tlakových a dilatačních zkoušek
60/2,9 mm | m | 28 |  | 0
Zhotovení přípojky:
DN 10 - 40 | ks | 8 |  | 0
Potrubní redukce:
rozličné | ks | 4 |  | 0
Spojovací potrubí PPr – PN 20 včetně montáže, tvarovek
PPr 20×3,1 | m | 5 |  | 0
PPr 25×4,2 | m | 6 |  | 0
PPr 32×5,4 | m | 8 |  | 0
PPr 40×6,4 | m | 12 |  | 0
Plastové žlaby – pro potrubí HOSTALEN | m | 8 |  | 0
Tlakové zkoušky (pro výše uvedené RPr potrubí) | kpt | 1 |  | 0
Potrubí PPr DN 50 – odvod přepadu PV a KN PPR 63×5,8 | m | 12 |  | 0
Doplňkové konstrukce:
Ocelový profil U 65 | m | 4 |  | 0
Ocelový profil L 50×50×5 | m | 6 |  | 0
Ocelový profil L 35×35×4 | m | 5 |  | 0
Prvky pro uložení ocelového potrubí – objímky, závěsy, podpěry | kpt | 1 |  | 0
Prvky pro uložení ocelového odvětrávacího potrubí – objímky, závěsy, podpěry | kpt | 1 |  | 0
Prvky pro uložení plastového potrubí – objímky, závěsy, podpěry | kpt | 1 |  | 0
Nátěry:
Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické
- dvojnásobné (+ základní) | m2 | 2 |  | 0
Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 80
syntetické, na vzduchuschnoucí
- dvojnásobné s 1 x emailováním | m | 8 |  | 0
- základní pod izolací | m | 77 |  | 0
Bezpečnostní nátěry stávajícího schodiště a zábradlí | kpt | 1 |  | 0
Bezpečnostní nátěry hran základu býv. kond. nádrže | kpt | 1 |  | 0
Tepelné izolace:
Poznámka: Tepelné izolace zařízení blokové stanice jsou součástí její dodávky
Izolace ISOVER pouzdra do 250 °C
tloušťka izolace 30 mm potrubí světlosti:
DN 20 | m | 6 |  | 0
DN 25 | m | 12 |  | 0
izolace ISOVER pouzdra do 250 °C
tloušťka izolace 50 mm potrubí světlosti:
DN 32 | m | 30 |  | 0
DN 40 | m | 3 |  | 0
60/2,9 mm | m | 22 |  | 0
Tepelné izolace svařenců
tloušťka izolace 50 mm + oplechování
rozdělovač a sběrač DN 100, 1200 mm | ks | 2 |  | 0
Ostatní:
Vypouštění části otopných soustav | kpt | 4 |  | 0
Napuštění a odvzdušnění otopných soustav | kpt | 4 |  | 0
Oživení systému | hod | 48 |  | 0
Orientační štítky | ks | 16 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení | hod | 15 |  | 0
Autorský dozor | hod | 10 |  | 0
Proškolení obsluh | kpt | 1 |  | 0
Součinnost s dodavatelem tepla | kpt | 1 |  | 0
Demontáže stávajícího strojního zařízení:
Pozn: výtěžek z prodeje kovového odpadu patří objednateli
Pozn: zachovalé stávající zařízení bude protokolárně předáno objednateli
Sestava stávajícího zařízení: - přívodní parní potrubí (za kalníkem) - parní rozdělovač a navazující parní rozvody k výměníkům tepla - stávají sestava předávací stanice (2× výměník pára-voda a pára + TV, zásobník TV) - kondenzátní část výměníků tepla a sestava dochlazení kondenzátu (předehřevu TV) - kondenzátní hospodářství (nádrž, čerpadla) - teplovodní rozvody mezi předávací stanicí a rozdělovačem a sběračem - stávající vyrovnávací nádoba - části potrubních rozvodů ZTI a příslušenství - okno 1080× 1400 mm | kpt | 1 |  | 0
Ekologická likvidace vytěženého materiálu, skládkování | t | 2.9 |  | 0
Stavební pomocné práce:
Výměna okna 1080×1400 mm (rozměry nutno ověřit na stavbě), nové okno dvoudílné, kovový rám (teplotní odolnost 60°C), dvojsklo, výklopné montáž včetně stavebního zapravení | ks | 1 |  | 0
Kovová větrací mřížka Ø 200 mm s přírubou a síťkou proti hmyzu | ks | 1 |  | 0
Kovová větrací mřížka 300×200 mm pozink s pevnými lamelami – instalace do dveří | ks | 1 |  | 0
Jádrové vrtání cihel. zdiva, průměr 80 mm pro odvětrávací potrubí | kpt | 1 |  | 0
Jádrové vrtání cihel. zdiva, průměr 220 mm pro ventilátor a odvětrání | kpt | 2 |  | 0
Oprava jímky pro odčerpávání: - zarovnání povrchu jímky – zhotovení svařované plastové jímky na míru (po zaměření na místě) - vsazení a obetonování jímky | kpt | 1 |  | 0
Sanace části omítky podzemní části místnosti VS odstranění dět, výstupků a jiných poruch | m2 | 9 |  | 0
Sanace části omítky nadzemní části místnosti VS odstranění dět, výstupků a jiných poruch | m2 | 15 |  | 0
Vymalování nadzemní části místnosti VS | m2 | 94 |  | 0
Začistění základů pod stávajícími kond. čerpadly a kond nádobou | m2 | 3 |  | 0
Výkaz výměr odpovídá stupni dokumentace pro výběr dodavatele
- - - K O N E C - - -