## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 222035-45 | Projektová dokumentace a inženýrská činnost na realizaci obnovy kotelny v objektu MZe Frýdek Místek
| Zadavatel: |  | Ministerstvo zemědělství |  |  |  | IČO: | 00020478
|  |  | Těšnov 65 |  |  |  | DIČ: | CZ00020478
110 00 Praha
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO01 | Obnova kotelny v objektu MZe Frýdek Místek |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Plynová odběrná zařízení - DPS-3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 02 | Vytápění - DPS-2, 3, 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 03 | Stavební část - DPS-1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 04 | SI a MaR- DPS-5, 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 05 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 222035-45 - Projektová dokumentace a inženýrská činnost na realizaci obnovy kotelny v objektu MZe Frýdek Místek
#POPO | Popis objektu: SO01 - Obnova kotelny v objektu MZe Frýdek Místek
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Plynová odběrná zařízení - DPS-3
#POPR | Popis rozpočtu: 02 - Vytápění - DPS-2, 3, 4
#POPR | Popis rozpočtu: 03 - Stavební část - DPS-1
#POPR | Popis rozpočtu: 04 - SI a MaR- DPS-5, 6
#POPR | Popis rozpočtu: 05 - Ostatní a vedlejší náklady
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 724 | Strojní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 738 | Solární systémy |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| MaR_D | Detektory |  |  | MON |  |  | 0
| MaR_HW | Hardware |  |  | MON |  |  | 0
| MAR_KT | Kabelové trasy, kabely |  |  | MON |  |  | 0
| MAR_OE | Ostatní elektro |  |  | MON |  |  | 0
| MaR_SW | Software |  |  | MON |  |  | 0
| MaR_V | Ventily |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 222035-45 | Projektová dokumentace a inženýrská činnost na realizaci obnovy kotelny v objektu MZe Frýdek Místek | [24 empty] | STA
O: | SO01 | Obnova kotelny v objektu MZe Frýdek Místek | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Plynová odběrná zařízení - DPS-3 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1.3 | [5 empty] | DIL
1 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.03 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.26 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 979951111R00 | Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm | t | 0.14204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) | [24 empty] | POP |  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,02210 |  | 0.0221 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,00940 |  | 0.0094 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,07554 |  | 0.07554 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,03500 |  | 0.035 | [22 empty] | VV | 7
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0.11 |  |  |  |  | 9.71 | [5 empty] | DIL
3 | 723110202R00 | Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 15 | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00818 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.65 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
4 | 723110203R00 | Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 20 | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00858 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.638 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | 2,5 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
5 | 723150801R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm | m | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0.00254 | 0.02 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.03 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6*1,2+1,5 |  | 8.7 | [22 empty] | VV | 0
6 | 723150803R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 44,5 mm do D 76 mm | m | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0.00553 | 0.01 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.048 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,7 |  | 1.7 | [22 empty] | VV | 0
7 | 723150804R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 76 mm do D 108 mm | m | 7.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00981 | 0.08 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.056 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7,7 |  | 7.7 | [22 empty] | VV | 0
8 | 723150313R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 mm, s 3,2 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01007 | 0.07 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.559 | 3.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
9 | 723190901R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.064 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
10 | 723190907R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.062 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 18,00000 |  | 18 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
11 | 723190909R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.482 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
12 | 723225111R00 | Ventil vzorkovací rohový, mosazný, vnitřní závit, DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.145 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
13 | 723237213R00 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.166 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
14 | 723237214R00 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.206 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
15 | 723239105R00 | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 6/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.351 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
16 | 723-21 | Revize plynu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
17 | 723-22 | Dokladová část po realizaci | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
18 | 723-23 | Návrh provozního řádu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
19 | 723-24 | Stavební výpomoci a úpravy, např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky zapravení, přeložení, atd., včetně veškrého příslušenství, doplňků kotevních a spojovacích prvků, provrchové úpravy | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
20 | 723-25 | Začištění, vyspravení a doplnění stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací a prostupů | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
21 | 553 PC 5R | sada kotevní | kus | 3.465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | - Uchycení potrubí (závěsy typu U,L a objímky na potrubí) | [24 empty] | POP
|  | - Objímky s tlumící vložkou pro upevnění plynovodního potrubí | [24 empty] | POP
|  | - Maximální rozteče potrubních závěsů ležatých i svislých budou provedeny dle výrobce potrubí z uhlíkové oceli a výrobce uchycení | [24 empty] | POP |  | - Maximální rozteče potrubních závěsů ležatých i svislých budou provedeny dle výrobce potrubí z uhlíkové oceli a výrobce uchycení
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,50000*0,62 |  | 0.31 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,50000*0,52 |  | 1.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 7,00000*0,265 |  | 1.855 | [22 empty] | VV | 5
22 | 723-01 | Manometr 0-4 kPa, M20x1,5, včetně kondenzační smyčky a třícest. zkušebního ventilu, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
23 | 723-05 | Přímočinný bezpečnostní plynový uzávěr DN30, připojení 6/4", závitový, provozní přetlak 0-5 kPa | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | bez napětí uzavřen | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
24 | 723-12 | Redukce ocelová varná, DN65/50, montáž v ceně potrubí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
25 | 723-13 | Koleno ocelové varné 90° DN20, montáž v ceně potrubí | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
26 | 723-15 | Koleno ocelové varné 90° DN65, montáž v ceně potrubí | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 4.53 | [5 empty] | DIL
27 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.04 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.374 | 3.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6+3+1 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
28 | 734265316R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
29 | 734265317R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.21 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
30 | 734494121R00 | Návarek s metrickým závitem M 20 x 1,5, délka do 220 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.251 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.72 | [5 empty] | DIL
31 | 783424240R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.089 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Nátěr stávajících a nových trubních rozvodů. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,50000 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,50000 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Nátěr stávajících trubních rozvodů : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
32 | 783425350R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.14 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Nátěr stávajících a nových trubních rozvodů. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
|  | Nátěr stávajících trubních rozvodů : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.19 | [5 empty] | DIL
33 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.942 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,10000 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 5
34 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.042 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,10000 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 5
35 | 979999999R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,1 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 0
36 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.832 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [24 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [24 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,10000 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 5
37 | 979088212R00 | Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění | t | 0.24204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.099 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,14204 |  | 0.14204 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,10000 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
38 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
39 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 222035-45 | Projektová dokumentace a inženýrská činnost na realizaci obnovy kotelny v objektu MZe Frýdek Místek | [24 empty] | STA
O: | SO01 | Obnova kotelny v objektu MZe Frýdek Místek | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Vytápění - DPS-2, 3, 4 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 979951111R00 | Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm | t | 0.57056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) | [24 empty] | POP |  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,23400 |  | 0.234 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 116 : 0,09024 |  | 0.09024 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 117 : 0,08938 |  | 0.08938 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 133 : 0,14700 |  | 0.147 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 134 : 0,00994 |  | 0.00994 | [22 empty] | VV | 7
2 | 979951112R00 | Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm | t | 4.6586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) | [24 empty] | POP |  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 2,13750 |  | 2.1375 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,56148 |  | 0.56148 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,51196 |  | 0.51196 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,00900 |  | 0.009 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,04400 |  | 0.044 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,15000 |  | 0.15 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 119 : 0,22202 |  | 0.22202 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 120 : 0,39859 |  | 0.39859 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 128 : 0,62400 |  | 0.624 | [22 empty] | VV | 7
3 | 979951131R00 | Výkup kovů hliník, plechy | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) | [24 empty] | POP |  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,05000 |  | 0.05 | [22 empty] | VV | 7
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0.17 |  |  |  |  | 32.17 | [5 empty] | DIL
4 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 82.1298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.17 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.2 | 16.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 34,55000*0,5024 |  | 17.3579 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 28,20000*0,5024 |  | 14.1677 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 16,80000*0,5024 |  | 8.4403 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 26,39999*0,59346 |  | 15.6673 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 28,80000*0,92002 |  | 26.4966 | [22 empty] | VV | 5
5 | 713552131R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.03 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.695 | 15.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky. | [24 empty] | POP |  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | Položka určena pro nové rozvody prostupující přes stěnu mezi požárními úseky. | [24 empty] | POP
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
6 | 713-01 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN15, tl. 30 mm, vč. montáže | m | 23.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 23,30000 |  | 23.3 | [22 empty] | VV | 5
7 | 713-02 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN20, tl. 30 mm, vč. montáže | m | 3.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 3,75000 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 5
8 | 713-03 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN25, tl. 30 mm, vč. montáže | m | 5.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 5,90000 |  | 5.9 | [22 empty] | VV | 5
9 | 713-04 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN32, tl. 40 mm, vč. montáže | m | 38.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 38,30000 |  | 38.3 | [22 empty] | VV | 5
10 | 713-06 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN50, tl. 50 mm, vč. montáže | m | 18.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 18,60000 |  | 18.6 | [22 empty] | VV | 5
11 | 713-08 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem vnitřní průměr 76 mm, tl. 50 mm, vč. montáže | m | 42.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 42,20000 |  | 42.2 | [22 empty] | VV | 5
12 | 713-11 | Izolační pouzdro na armatury, DN 65, vč. montáže | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
13 | 713-15 | Tepelně izolační kryt, černá barva, ocelové provedení, pro odlučovač nečistot a kalů DN 50-65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
14 | 713-16 | Izolační rohož z minerální vlny tl. 50 mm, pro rozdělovač a sběrač DN100, vč. montáže | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
15 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.15851 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.74 | 0.28 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
16 | 998713192R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m | t | 0.15851 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.282 | 0.2 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.02 |  |  |  |  | 12.52 | [5 empty] | DIL
17 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 32.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.359 | 11.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1,5+1,6+11,1+3*0,5+0,75+3,3 |  | 19.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5*1,5+5*0,5+2,5 |  | 12.5 | [22 empty] | VV | 0
18 | 733170804R00 | Demontáž potrubí z plastových trubek přes D 25 mm do D 50 mm | m | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.02 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.081 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 6,00000*1,5 |  | 9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,00000*1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 5
19 | 721-02 | Nálevka se sifonem pro odkapávání odpadní vody včetně montáže | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
20 | 721-07 | Napojení na stávající kanalizaci (dešťový svod) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
21 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 0.03516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.47 | 0.05 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
22 | 998721192R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.03516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.079 | 0.04 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  |  | 24.71 | [5 empty] | DIL
23 | 722170801R00 | Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm | m | 34.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.052 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-03 | [24 empty] | POP
|  | 2+11,9+20,65 |  | 34.55 | [22 empty] | VV | 0
24 | 722172742R00 | Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 20 mm, s 2,3 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.258 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
25 | 722172743R00 | Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 25 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 11.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.2789 | 3.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 11,90000 |  | 11.9 | [22 empty] | VV | 5
26 | 722172744R00 | Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 32 mm, s 3,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 20.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.3328 | 6.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 9,85000 |  | 9.85 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 10,80000 |  | 10.8 | [22 empty] | VV | 5
27 | 722181212RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.129 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
28 | 722181213RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm | m | 9.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.142 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
|  | 6,2+0,5+2*0,75+1,65 |  | 9.85 | [22 empty] | VV | 0
29 | 722181215RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm | m | 11.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.129 | 1.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
|  | 6+2*(1,2+0,75)+2 |  | 11.9 | [22 empty] | VV | 0
30 | 722181215RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm | m | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.142 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
|  | 6+1,5+2*0,75+1,8 |  | 10.8 | [22 empty] | VV | 0
31 | 722221112R00 | Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.083 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz výkres D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 4+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
32 | 722235652R00 | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
33 | 722235811R00 | Ventil ventil redukční s manometrem, šroubení-šroubení, DN 15, PN 25, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.372 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
34 | 722235111R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.165 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
35 | 722235112R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
36 | 722235113R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.227 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
37 | 722235521R00 | Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 15, PN 20, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
38 | 722235522R00 | Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
39 | 722235523R00 | Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 25, PN 20, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
40 | 722235641R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
41 | 722235643R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
42 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 34.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.029 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 11,90000 |  | 11.9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 20,65000 |  | 20.65 | [22 empty] | VV | 5
43 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 34.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.062 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 11,90000 |  | 11.9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 20,65000 |  | 20.65 | [22 empty] | VV | 5
44 | 722-02 | Manometr 0-10 bar, včetně montáže | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
45 | 722-05 | Filtr mechanických nečistot 100 µm, DN15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
46 | 722-07 | Napojení na stávající rozvod SV, TV, CTV | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
47 | 722-08 | Suchoběžný vodoměr na studenou vodu, DN15, s M-BUS výstupem q=2,5 m3/h, s vnějším závitem G 3/4", včetně příslušenství, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
48 | 722-10 | Ultrazvukový měřič tepla DN15, qmax=3 m3/h, qp=1,5 m3/h, stav. délka 110 mm, M-bus výstup, připojení 3/4", vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
49 | 722-11 | Teploměr 0-120°C, včetně montáže | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
50 | 722-12 | Potrubní oddělovač DN15 s ochranou proti kontaminaci kapalin rizikové třídy 4, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
51 | 722-22 | Pojistný vod. ventil 1/2"x3/4" s otevíracím přetlakem 6 bar, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
52 | 722-23 | Pojistný vod. ventil 1/2"x3/4" s otevíracím přetlakem 8 bar, včetně montáže | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
53 | 423916621R | žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 20 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,00000*0,5 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
54 | 423916622R | žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 25 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek | kus | 5.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 11,90000*0,5 |  | 5.95 | [22 empty] | VV | 5
55 | 423916623R | žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 32 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek | kus | 10.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 20,65000*0,5 |  | 10.325 | [22 empty] | VV | 5
56 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.03514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.327 | 0.05 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
57 | 998722192R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.03514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.219 | 0.04 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  |  |  |  | 2.74 | [5 empty] | DIL
58 | 724311811R00 | Demontáž tlakových nádrží do 300 litrů | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.23 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.372 | 2.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího expanzního zařízení. | [24 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 |  | 2.19 |  |  |  |  | 23.63 | [5 empty] | DIL
59 | 731200826R00 | Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 40 do 60 kW | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.35625 | 2.14 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.915 | 17.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
60 | 731-01 | Závěsný kondenzační kotel s výměníkem AluSI, o výkonu 24,1-116,9 kW při tep. spádu 80/60°C, včetně příslušenství a montáže | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
61 | 731-02 | Připojovací čerpadlová skupina pro 125/150 kW, pro daný typ kotle, včetně příslušenství a montáže | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | vč. pojistného ventilu 3 bary, kotlového čerpadla, zpětné klapky, uzávěrů, plynového kohoutu 1", vypouštění, připojení exp. nádoby a manometru | [24 empty] | POP |  | vč. pojistného ventilu 3 bary, kotlového čerpadla, zpětné klapky, uzávěrů, plynového kohoutu 1", vypouštění, připojení exp. nádoby a manometru
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
62 | 731-03 | Kaskádová jednotka pro 2 kotle vedle sebe TL2, pro daný typ kotlů, včetně příslušenství a montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | obsahuje rámy, sběrné potrubí DN65, plynovou trubku 2", termohydraulický rozdělovač, izolaci | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
63 | 731-06 | Regulační přístroj s venkovním čidlem, por daný typ kotlů, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
64 | 731-07 | Kaskádový modul až pro 4 kotle, vč. čidla THR, pro daný typ kotlů, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
65 | 731-08 | Sada čidla teplé vody, obsahuje čidlo TV O 6 mm, připojovací konektory a montážn, pro daný typ kotlů, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | 731-11 | Doprava, balné, nastěhování a smontování kotle | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - doprava, včetně vyložení z nákladního automobilu a balného | [24 empty] | POP
|  | - stěhování ručně, bez výtahu | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
67 | 731-15 | Napojení na stávající rozvody ÚT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz výkres D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
68 | 731-16 | Neutralizační zařízení kondenzátu pro max. výkon do 800 kW, pro daný typ kotlů, včetně granulátu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
69 | 731-17 | Montáž neutralizačního zařízení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
70 | 731-20 | Sestava odkouření, komínu a sání spalovacího vzduchu, vč. montáže provedené odbornou firmou, dopravy, revize spalinové cesty | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Celý systém odkouření, komínu a sání spalovacího vzduchu viz. výkresová část dokumentace. Systém odvodu kouře musí být v přetlakovém provedení - přetlak do 200 Pa, proveden výhradně v certifikovaném systému odkouření, teplota spalin nesmí přesáhnout 200°C a je určen pro kondenzační provoz kotlů. | [24 empty] | POP |  | Celý systém odkouření, komínu a sání spalovacího vzduchu viz. výkresová část dokumentace. Systém odvodu kouře musí být v přetlakovém provedení - přetlak do 200 Pa, proveden výhradně v certifikovaném systému odkouření, teplota spalin nesmí přesáhnout 200°C a je určen pro kondenzační provoz kotlů.
|  | Přesné rozměry budou upraveny dle výkresové dokumentace, a dle poměrů v místě realizace. | [24 empty] | POP
POP
|  | Obsahuje dodávku materiálu systému odkouření, komínu a sání spalovacího vzduchu včetně krycího plechu, spojovací materiál, distanční objímky, těsnících přírub, uchycení atp. | [24 empty] | POP |  | Obsahuje dodávku materiálu systému odkouření, komínu a sání spalovacího vzduchu včetně krycího plechu, spojovací materiál, distanční objímky, těsnících přírub, uchycení atp.
|  | viz TZ D.1.4.d-01, výkres D.1.4.d-07 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
71 | 731-29 | Demontáž technologie - Sestava odkouření od kotlů/komín, včetně veškerého příslušenství, viz technická zpráva a výkresová část | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-02, 03 | [24 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
72 | 731-30 | Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností min. 55 B | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.3_PBŘ | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
73 | 731-32 | Detektor pro kontrolu těsnosti spojů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.3_PBŘ | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
74 | 731-33 | Lékárnička pro první pomoc | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.3_PBŘ | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | 731-34 | Bateriová svítilna | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.3_PBŘ | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
76 | 731-35 | Detektor oxidu uhelnatého | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.3_PBŘ | [24 empty] | POP
77 | 731-36 | Přípravek pro obnovu systémů | l | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 731-37 | Inhibitor, který chrání systém před nežádoucí korozí a usazováním vodního kamene, vhodný pro soustavy s hliníkem | l | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 0.5212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 10.582 | 5.52 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
80 | 998731193R00 | Přesun hmot pro kotelny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.5212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.183 | 0.62 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.62 |  | 1.32 |  |  |  |  | 27.33 | [5 empty] | DIL
81 | 732111128R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07795 | 0.16 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.412 | 6.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla. | [24 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
82 | 732111315R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.374 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
83 | 732111318R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.53 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
84 | 732111322R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 65 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.614 | 2.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
85 | 732119191R00 | Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06613 | 0.13 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.86 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
86 | 732110812R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.56 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.35 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2*3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
87 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.114 | 3.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
88 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 1 600 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.51196 | 0.51 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.478 | 2.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
89 | 732320813R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 100 do 200 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.16 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
90 | 732420811R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.0045 | 0.01 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.42 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
91 | 732420813R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.022 | 0.04 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.5 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
92 | 732-03 | Demontáž stávajícího rozvaděče, včetně kabelových vedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-02, 03 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
93 | 732-05 | Průtočná tlaková expanzní nádoba o jm. objemu 12 l, PN6, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.052 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Průtočná tlaková expanzní nádoba o jm. objemu 12 l, PN10, včetně uzavírací armatury zajišťující průtok nádobou 3/4", vyměnitelná membrána, uchycení | [24 empty] | POP |  | Průtočná tlaková expanzní nádoba o jm. objemu 12 l, PN10, včetně uzavírací armatury zajišťující průtok nádobou 3/4", vyměnitelná membrána, uchycení
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
94 | 732-06 | Tlaková expanzní nádoba o jm. objemu 500 l, PN6, d=740 mm, H=1 321 mm, vč. servisního ventilu 1", se zajištěním, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.052 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
95 | 732-07 | Dávkovací nádoba na chemikálie DN 100, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
96 | 732-08 | Demineralizační sada, pro daný typ kotlů, včetně montáže | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | obsahuje patronu s kapacitou 16000 l x °dH, náhradní náplň, připojovací sadu s měřičem vodivosti, elektronický vodoměr, izolaci a konzolu na stěnu | [24 empty] | POP |  | obsahuje patronu s kapacitou 16000 l x °dH, náhradní náplň, připojovací sadu s měřičem vodivosti, elektronický vodoměr, izolaci a konzolu na stěnu
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
97 | 732-09 | Odlučovač nečistot a kalů DN 65, tmax=110°C, PN16, Q=20 m3/h s magentickou vložkou, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
98 | 732-10 | Magnetická vložka DN 50/65, l=300 mm, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
99 | 732-12 | Oběhové čerpadlo s aut. přizpůsobením výkonu, DN25, PN10, závitové, Qnom=0,7 m3/h při Hnom= 4,94 m, Qnom=0,7 m3/h při Hmax= 8 m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
100 | 732-13 | Oběhové čerpadlo s aut. přizpůsobením výkonu, DN25, PN10, závitové, Qnom= 1,11 m3/h při Hnom= 2,25 m, Qnom=1,11 m3/h při Hmax= 4 m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
101 | 732-14 | Oběhové čerpadlo s aut. přizpůsobením výkonu, DN32, PN10, závitové, Qnom= 3,4 m3/h při Hnom= 4,6 m, Qnom=3,4 m3/h při Hmax= 8 m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
102 | 732-15 | Oběhové čerpadlo s aut. přizpůsobením výkonu, DN40, PN10, přírubové, Qnom= 10 m3/h při Hnom= 6,52 m, Qnom=10 m3/h při Hmax= 8 m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
103 | 732-16 | Cirkulační oběhové čerpadlo z korozivzdorné oceli, závitové, DN25, PN10, Qnom=0,574 m3/h pro Hnom=2,2 m, Qnom=0,574 m3/h, Hmax=4 m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
104 | 732-17 | Tlaková expanzní nádoba o jm. objemu 18 l, PN6, d=280 mm, H=387 mm, vč. serv. ventilu 3/4", se zajištěním, nástěnného držáku pro daný typ exp. zařízení, včetně montáže | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.052 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
105 | 732-18 | Odplyňovací a doplňovací zařízení pro max. objem 12000 l, výkon doplňovaní 0,08 m3/h, rozměry zařízení 572x340x211mm, max. prov. tlak 4,5 bar, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04,05 | [24 empty] | POP
POP
|  | - připojení pro doplňování, výtlak a přepouštění G 1/2" | [24 empty] | POP
POP
|  | Dodávka zahrnuje: | [24 empty] | POP
|  | - Odplyňovací a doplňovací zařízení | [24 empty] | POP
|  | - externí tlakové čidlo | [24 empty] | POP
|  | - doprava na místo osazení | [24 empty] | POP
|  | - montáž dodaných technologických celků | [24 empty] | POP
|  | - uvedení do provozu smluvním servisem | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
106 | 732-19 | Elektrická topná tyč 2 kW / 230 V, vč. termostatu, závit 6/4", pro daný typ ohřívače teplé vody, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
107 | 732-20 | Stacionární nepřímotopný bivalentní solární zásob. ohřívač teplé vody o objemu 287 l, vč. montáže, H=1,835 mm, d=670 mm (vč. izol.), 1. plocha VM 0,85 m2, 2. plocha VM 1,26 m2, hmotnost 129 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
108 | 732-25 | Demontáž technologie- Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků včetně veškerého příslušenství, viz technická zpráva a výkresová část | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-03 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
109 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | t | 0.61102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.043 | 2.47 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
110 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.61102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.489 | 0.3 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6 |  | 0.8 |  |  |  |  | 126.17 | [5 empty] | DIL
111 | 733111113R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 15 | m | 23.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00576 | 0.13 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.473 | 11.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | 2*(2*2,5+0,75)+4,2+3,7+3,9 |  | 23.3 | [22 empty] | VV | 0
112 | 733111114R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 | m | 3.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00618 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.505 | 1.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 1,00000*0,75 |  | 0.75 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 2,00000*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
113 | 733111115R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 | m | 5.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00704 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.565 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | 2*0,75+3,4+1 |  | 5.9 | [22 empty] | VV | 0
114 | 733111116R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 | m | 38.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00785 | 0.3 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.7 | 26.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | 2*(5+2,5+0,75)+1,8+2,1+2*(2*2,5+0,75)+6,4 |  | 38.3 | [22 empty] | VV | 0
115 | 733111118R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50 | m | 18.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01012 | 0.19 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.828 | 15.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | 2*(4,5+2,5+0,75)+3,1 |  | 18.6 | [22 empty] | VV | 0
116 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 28.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.09 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.053 | 1.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 6,00000*2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | 5+1+2*0,75+6*1+2,7 |  | 16.2 | [22 empty] | VV | 0
117 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | 16.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00532 | 0.09 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.103 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2*(2,5+0,75+1,5+0,75+1,5)+2,8 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
118 | 733121222R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 42.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00985 | 0.42 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.919 | 38.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | 2*2*(2,5+0,75)+7,5+7,2+5,5 |  | 33.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(2,1+1)+1,3+1,5 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
119 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 26.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.22 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.187 | 4.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2*(2,5+0,75)+2*(2*2,5+0,75+2)+4,4 |  | 26.4 | [22 empty] | VV | 0
120 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 28.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.4 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.198 | 5.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 8,8+9,2+2*(2+1)+4,8 |  | 28.8 | [22 empty] | VV | 0
121 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 71.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.018 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 23,30000 |  | 23.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 3,75000 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 5,90000 |  | 5.9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 38,30000 |  | 38.3 | [22 empty] | VV | 5
122 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 18.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.032 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 18,60000 |  | 18.6 | [22 empty] | VV | 5
123 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 42.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.042 | 1.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 42,20000 |  | 42.2 | [22 empty] | VV | 5
124 | 553 PC 5R | sada kotevní | kus | 50.0372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 1.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | - Uchycení potrubí (závěsy typu U,L a objímky na potrubí) | [24 empty] | POP
|  | - Objímky s tlumící vložkou pro upevnění teplovodního potrubí v kotelnách | [24 empty] | POP
|  | - Maximální rozteče potrubních závěsů ležatých i svislých budou provedeny dle výrobce potrubí z uhlíkové oceli a výrobce uchycení | [24 empty] | POP |  | - Maximální rozteče potrubních závěsů ležatých i svislých budou provedeny dle výrobce potrubí z uhlíkové oceli a výrobce uchycení
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 23,30000*0,62 |  | 14.446 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 3,75000*0,52 |  | 1.95 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 5,90000*0,439 |  | 2.5901 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 38,30000*0,375 |  | 14.3625 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 18,60000*0,296 |  | 5.5056 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 42,20000*0,265 |  | 11.183 | [22 empty] | VV | 5
125 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 2.6105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.563 | 9.3 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
126 | 998733193R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 2.6105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.816 | 2.13 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0.78 |  |  |  |  | 89.54 | [5 empty] | DIL
127 | 734109115R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00485 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.29 | 20.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
128 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.62 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.707 | 11.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2*6+4 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
129 | 734163157R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 65, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01378 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.302 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
130 | 734173214R00 | Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0037 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.666 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
131 | 734193217R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00414 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.151 | 1.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4+6 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
132 | 734193237R00 | Klapka mezipřírubová, motýlová, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00424 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.151 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
133 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0.0035 | 0.15 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.374 | 15.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 6,00000*5 |  | 30 | [22 empty] | VV | 5
|  | 2*6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
134 | 734200834R00 | Demontáž závitových armatur se třemi závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.00497 | 0.01 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.572 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
135 | 734213112R00 | Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.062 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2*5+1 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
136 | 734233111R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.165 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 11,00000 |  | 11 | [22 empty] | VV | 5
137 | 734233112R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
138 | 734233114R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.269 | 2.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6+4 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
139 | 734233116R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 16, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.424 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
140 | 734243124R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.269 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
141 | 734243126R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.424 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
142 | 734263312R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.082 | 1.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 1,00000*3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
143 | 734263313R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.093 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
144 | 734263314R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.103 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
145 | 734263315R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.124 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
146 | 734263316R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.165 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
147 | 734265317R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.21 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
148 | 734293312R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.083 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4*2+2+2+1 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
149 | 734295214R00 | Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.269 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
150 | 734295216R00 | Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.424 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
151 | 734494121R00 | Návarek s metrickým závitem M 20 x 1,5, délka do 220 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.251 | 2.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 5
152 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.278 | 8.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 11,00000 |  | 11 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 13,00000 |  | 13 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
153 | 734-05 | Vyvažovací ventil DN 25, vč. měřících ventilků, specifikace viz technická zpráva, včetně montáže | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
154 | 734-06 | Vyvažovací ventil DN 40, vč. měřících ventilků, specifikace viz technická zpráva, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
155 | 734-08 | Vyvažovací ventil DN 50, vč. měřících ventilků, specifikace viz technická zpráva, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05 | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
156 | 734-11 | Teploměr 0-120°C, včetně montáže | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
157 | 734-12 | Manometr 0-4bar, M20x1,5, vč. zahnuté přivařovací smyčky M20x1,5, vč. třícestného ventilu, včetně montáže | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4+2+2+1 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
158 | 734-13 | Termomanometr 0-4 bar a 0-120 °C, včetně montáže | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.093 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
159 | 734173213R00-01 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 32 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00342 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0.593 | 2.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
160 | 734-20 | Přírubový přyžový vibrační mezikus, DN 32, PN16, Tmax=100°C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.269 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
161 | 734-22 | Přírubový přyžový vibrační mezikus, DN 50, PN16, Tmax=100°C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.424 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
162 | 734-23 | Přírubový přyžový vibrační mezikus, DN 65, PN16, Tmax=100°C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.538 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
163 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0.24679 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.575 | 0.64 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
164 | 998734193R00 | Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.24679 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.355 | 0.33 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 738 | Solární systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 10.63 | [5 empty] | DIL
165 | 734233112R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
166 | 738129127R00 | Příslušenství solárních panelů čerpadlové jednotky dvoutrubkové, rozměr 284x353x248, bez integrované regulace, pro kombinaci s funkčními moduly nebo regulátory, 6-10 kolektorů, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.405 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
167 | 738129414R00 | Příslušenství solárních panelů expanzní nádoby , objem 25 l, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.25 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
168 | 738129422R00 | Příslušenství solárních panelů expanzní nádoby držák expanzní nádoby do 25 l včetně příslušenstvím, , , včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.405 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
169 | 738119511R00 | Příslušenství solárních panelů potrubí nerezové vč. izolace, , 2x d 16 mm, včetně dodávky materiálu | m | 31.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.051 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3+8,5+8+1,5+4,5 |  | 25.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,5+2*(1,5+0,75)+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
170 | 738119522R00 | Příslušenství solárních panelů potrubí objímka vč. hmoždinky a vrutu pro dvoutrubkové vedení, , d 16 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 31.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.115 | 3.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 31,50000 |  | 31.5 | [22 empty] | VV | 5
171 | 998738102R00 | Přesun hmot pro solární systémy v objektech výšky do 12 m | t | 0.16035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.866 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na hmot. položky pořadí 172 : 0,13178 |  | 0.13178 | [22 empty] | VV | 6
|  | Odkaz na hmot. položky pořadí 166 : 0,00700 |  | 0.007 | [22 empty] | VV | 6
|  | Odkaz na hmot. položky pořadí 167 : 0,00550 |  | 0.0055 | [22 empty] | VV | 6
|  | Odkaz na hmot. položky pořadí 168 : 0,00000 | [24 empty] | VV | 6
|  | Odkaz na hmot. položky pořadí 169 : 0,01575 |  | 0.01575 | [22 empty] | VV | 6
|  | Odkaz na hmot. položky pořadí 170 : 0,00032 |  | 0.00032 | [22 empty] | VV | 6
172 | 738-01 | Sestava 2 horizontálních deskových panelů, montáž na plochou/mírně skloň. střechu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13178 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.5 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ D.1.4.d-01, D.1.4.d-04, 05, 06 | [24 empty] | POP
|  | včetně montážních a uchycovacích sad, neobsahuje zabezpečovací opatření, dopravu kolektorů a montážních systému na střechu a adaptační práce | [24 empty] | POP |  | včetně montážních a uchycovacích sad, neobsahuje zabezpečovací opatření, dopravu kolektorů a montážních systému na střechu a adaptační práce
POP
|  | Dodávka obsahuje: | [24 empty] | POP
|  | - 2 ks deskových solárních kolektorů, plocha apertury jednoho kolektoru 2,43 m2 | [24 empty] | POP
|  | - Připojovací sada na plochou střechu | [24 empty] | POP
|  | - Odvzdušňovací sada pro kolektory | [24 empty] | POP
|  | - Základní sada uchycení kolektoru na plochou střechu se zatěžovacími vanami, vč. zatežovacího mat. (obsaženo v rozpočtu stavební části) | [24 empty] | POP |  | - Základní sada uchycení kolektoru na plochou střechu se zatěžovacími vanami, vč. zatežovacího mat. (obsaženo v rozpočtu stavební části)
|  | - Rozšiřovací sada uchycení kolektoru na plochou střechu se zatěžovacími vanami | [24 empty] | POP
|  | - Ochrana proti přepětí SP1 | [24 empty] | POP
|  | - Montáž jednotlivých komponent | [24 empty] | POP
|  | - Solární látka 2x 20 litrů (odhad množství), vč. napuštění solárního systému | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
173 | 738-02 | Manometr 0-8bar, M20x1,5, vč. zahnuté smyčky M20x1,5, vč. třícestného ventilu, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 12.17 | [5 empty] | DIL
174 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 89.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.087 | 7.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 23,30000 |  | 23.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 3,75000 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 5,90000 |  | 5.9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 38,30000 |  | 38.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 18,60000 |  | 18.6 | [22 empty] | VV | 5
175 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 42.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.103 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 42,20000 |  | 42.2 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.2 | [5 empty] | DIL
176 | 230120041R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 | m | 71.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 23,30000 |  | 23.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 3,75000 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 5,90000 |  | 5.9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 38,30000 |  | 38.3 | [22 empty] | VV | 5
177 | 230120043R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 | m | 18.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 18,60000 |  | 18.6 | [22 empty] | VV | 5
178 | 230120044R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 65 | m | 42.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 42,20000 |  | 42.2 | [22 empty] | VV | 5
179 | 230170001R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 5.99 | 5.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
180 | 230170002R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 6.71 | 6.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
181 | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 105.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.019 | 2.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 11,90000 |  | 11.9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 20,65000 |  | 20.65 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 23,30000 |  | 23.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 3,75000 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 5,90000 |  | 5.9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 38,30000 |  | 38.3 | [22 empty] | VV | 5
182 | 230170012R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 | m | 60.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.041 | 2.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 18,60000 |  | 18.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 42,20000 |  | 42.2 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.05 | [5 empty] | DIL
183 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 5.7749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.942 | 5.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 5,57701 |  | 5.577 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 0,19790 |  | 0.1979 | [22 empty] | VV | 5
184 | 979981104R00 | Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 9 t | t | 5.577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,57056 |  | 0.57056 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,65856 |  | 4.6586 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,05000 |  | 0.05 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 0,19790 |  | 0.1979 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 0,10000 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 5
185 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 5.7749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.042 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 5,57701 |  | 5.577 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 0,19790 |  | 0.1979 | [22 empty] | VV | 5
186 | 979990191R00 | Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů | t | 0.1979 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,17247 |  | 0.17247 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,01575 |  | 0.01575 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,00967 |  | 0.00967 | [22 empty] | VV | 7
187 | 979999999R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,1 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 0
188 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m | t | 5.7749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.832 | 4.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [24 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [24 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 5,57701 |  | 5.577 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 0,19790 |  | 0.1979 | [22 empty] | VV | 5
189 | 979088212R00 | Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění | t | 5.7749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.099 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 5,57701 |  | 5.577 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 0,19790 |  | 0.1979 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
190 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
191 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
192 | 14 01 | Stavební přípomocné práce pro profese MaR | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | viz technická zpráva | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
193 | 14 02 | Stavební přípomocné práce pro profese ZTI | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | viz technická zpráva | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
194 | 14 03 | Stavební přípomocné práce pro profese ÚT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | viz technická zpráva | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 222035-45 | Projektová dokumentace a inženýrská činnost na realizaci obnovy kotelny v objektu MZe Frýdek Místek | [24 empty] | STA
O: | SO01 | Obnova kotelny v objektu MZe Frýdek Místek | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | Stavební část - DPS-1 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.92 |  | 0 |  |  |  |  | 5.66 | [5 empty] | DIL
1 | 310236251RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06948 | 0.35 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.34511 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | Zazdívka otvorů po demontovaném odkouření/komínu. | [24 empty] | POP
|  | Doplnění zdiva po nově instalovaném odkouření/komínu, přívodů spalovacího vzduchu. | [24 empty] | POP
|  | Doplnění zdiva po nově instalovaném kanalizačním potrubí pro napojení na stávající dešťový svod. | [24 empty] | POP
|  | Doplnění zdiva po nově instalovaném solárním potrubí. | [24 empty] | POP
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
2 | 3-001 | Dodatečné zapravení prostupů stropními a stěnovými konstrukcemi | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5698 | 2.57 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.929 | 3.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 |  | 0 |  |  |  |  | 15.82 | [5 empty] | DIL
3 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.84 | 4.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zapravení otvorů po demontovaném odkouření/komínu. | [24 empty] | POP
|  | Zapravení nového zdiva po nově instalovaném odkouření/komínu, přívodů spalovacího vzduchu a solárním potrubí. | [24 empty] | POP |  | Zapravení nového zdiva po nově instalovaném odkouření/komínu, přívodů spalovacího vzduchu a solárním potrubí.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
4 | 612421331RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 23.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01038 | 0.24 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.33688 | 7.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Oprava vápen.omítek stěn nad úrovní stávajícího obkladu stěn. | [24 empty] | POP
|  | 18,8*1,25 |  | 23.5 | [22 empty] | VV | 0
5 | 612481211RT3 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.362 | 3.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zapravení otvorů po demontovaném odkouření/komínu. | [24 empty] | POP
|  | Zapravení nového zdiva po nově instalovaném odkouření/komínu, přívodů spalovacího vzduchu a solárním potrubí. | [24 empty] | POP |  | Zapravení nového zdiva po nově instalovaném odkouření/komínu, přívodů spalovacího vzduchu a solárním potrubí.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
6 | 614471715R00 | Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Provedení adhézního můstku podkladu pro zhotovení nového betonového soklového zákadu pod nově instalovanou technologii. | [24 empty] | POP |  | Provedení adhézního můstku podkladu pro zhotovení nového betonového soklového zákadu pod nově instalovanou technologii.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,50000 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 5
7 | 61-02 | Černo žlutý nátěr kraje betonových základů, š. 50 mm | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ a výkresová část | [24 empty] | POP
|  | 4,5 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 5.78 | [5 empty] | DIL
8 | 622474313RT1 | Omítka vnějších stěn silikonová, složitost fasády 1-2, skladba: cementový postřik, tepelně izolační jádrová vrstva tl. 40 mm, vyrovnávací stěrka, penetrace, silikonová ... | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02358 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.1553 | 5.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zapravení nového zdiva po nově instalovaném odkouření/komínu, přívodů spalovacího vzduchu a solárním potrubí. | [24 empty] | POP |  | Zapravení nového zdiva po nově instalovaném odkouření/komínu, přívodů spalovacího vzduchu a solárním potrubí.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0.59 | [5 empty] | DIL
9 | 631315711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, | m3 | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.38 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.317 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | Zhotovení nového betonového základu (soklu) pod nově instalovanou technologii. | [24 empty] | POP
|  | 1*0,15 |  | 0.15 | [22 empty] | VV | 0
10 | 631361921R00 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí | t | 0.016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 15.231 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | (0,008*1)*2 |  | 0.016 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 5.2 | [5 empty] | DIL
11 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.12 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.26 | 5.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Položka určena pro provedení všech stavebních prací. | [24 empty] | POP
|  | 15+5 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.21 |  | 0 |  |  |  |  | 7.61 | [5 empty] | DIL
12 | 631571005R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm | m3 | 0.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 0.58 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.836 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [24 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | Náplň pro celkem 8x zatěžovací vany pro upevnění solárního systému na ploché/mírně sklonité střeše. | [24 empty] | POP
|  | 2*0,18 |  | 0.36 | [22 empty] | VV | 0
13 | 952901221R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží | m2 | 19.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.263 | 5.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Průběžný a závěrečný úklid stavby. | [24 empty] | POP
|  | 19,69 |  | 19.69 | [22 empty] | VV | 0
14 | 953921115R00 | Dlaždice betonové na ploché střechy o rozměru 500 x 500 x 60 mm | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 0.63 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.093 | 1.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny) | [24 empty] | SPI |  | kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)
|  | Zátěžové betonové dlaždice pro upevnění solárního trubního vedení po ploché/mírně sklonité střeše. | [24 empty] | POP
|  | Roznášecí betonové dlaždice pod konstrukci solárního systému. | [24 empty] | POP
|  | Upevňovací betonové dlaždice : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Roznášecí betonové dlaždice : 6*2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.4 |  |  |  |  | 5.86 | [5 empty] | DIL
15 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dočištění podlahy po odsekání stávající dlažby v místě zhotovení nového soklového zákadu pod nově instalovanou technologii. | [24 empty] | POP |  | Dočištění podlahy po odsekání stávající dlažby v místě zhotovení nového soklového zákadu pod nově instalovanou technologii.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
16 | 965081713RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.23 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | Odsekání stávající dlažby v místě zhotovení nového soklového zákadu pod nově instalovanou technologii. | [24 empty] | POP |  | Odsekání stávající dlažby v místě zhotovení nového soklového zákadu pod nově instalovanou technologii.
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
17 | 970031100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01413 | 0.01 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.95 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zhotovení prostupu pro nově instalované kanalizační potrubí pro napojení na stávající dešťový svod. | [24 empty] | POP
|  | 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
18 | 971033351R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.01 | 0.074 | 0.37 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.796 | 3.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | Zhotovení prostupů pro nově instalované odkouření/komín, přívody spalovacího vzduchu a solárním potrubí. | [24 empty] | POP |  | Zhotovení prostupů pro nově instalované odkouření/komín, přívody spalovacího vzduchu a solárním potrubí.
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.96 | [5 empty] | DIL
19 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 5.2803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.9385 | 4.96 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 3.61 | [5 empty] | DIL
20 | 728415113R00 | Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,15 m2, | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.05 | 3.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
21 | 728614861R00 | Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých střešního, do průměru d 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.01 | 800-728 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.462 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího nefunkčního ventilátoru v otvoru pro odvod vzduchu. | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
22 | 728-01 | Vnitřní mřížka nerezová o rozměru 200x480 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
23 | 728-02 | Vnitřní mřížka nerezová o rozměru 350x450 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
24 | 728-03 | Vnitřní mřížka nerezová o rozměru 300x300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 1.97 |  |  |  |  | 18.63 | [5 empty] | DIL
25 | 767586201R00 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou | m2 | 19.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.08 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.42 | 8.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž kazet. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 19,69000 |  | 19.69 | [22 empty] | VV | 5
26 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 19.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.97 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.51 | 10.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (17,9)*1,1 |  | 19.69 | [22 empty] | VV | 0
27 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.08073 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.006 | 0.24 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
28 | 998767194R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 0.08073 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.95 | 0.08 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.44 | [5 empty] | DIL
29 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace podkladu pro zhotovení nového soklového zákadu pod nově instalovanou technologii. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,50000 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 5
30 | 771101310R00 | Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby | m2 | 55.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.06 | 3.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Očištění a odmaštění stávající podlahy, obkladu stěn. | [24 empty] | POP
|  | 17,9+18,8*1,75+5 |  | 55.8 | [22 empty] | VV | 0
31 | 784011111R00 | Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.007 | 0.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Očištění podkladu pro zhotovení nového soklového zákadu pod nově instalovanou technologii. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,50000 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.52 | [5 empty] | DIL
32 | 781475115RU1 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00386 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.0165 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Obklad nového soklového zákadu pod nově instalovanou technologii. | [24 empty] | POP
|  | 1*0,15*2+1+0,2 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 3.16 | [5 empty] | DIL
33 | 784442001RT2 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace | m2 | 23.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.1344 | 3.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Malba stěn nad úrovní stávajícího obkladu. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 23,50000 |  | 23.5 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.89 | [5 empty] | DIL
34 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2.4288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,42882 |  | 2.4288 | [22 empty] | VV | 5
35 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2.4288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.942 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,42882 |  | 2.4288 | [22 empty] | VV | 5
36 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2.4288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.105 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,42882 |  | 2.4288 | [22 empty] | VV | 5
37 | 979981104R00 | Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t | t | 2.4288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,96900 |  | 1.969 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 0,01100 |  | 0.011 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 0,39882 |  | 0.39882 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 0,05000 |  | 0.05 | [22 empty] | VV | 5
38 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 2.4288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.042 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,42882 |  | 2.4288 | [22 empty] | VV | 5
39 | 979990142R00 | Poplatek za skládku za uložení, minerální vata+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů | t | 1.969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 1,96900 |  | 1.969 | [22 empty] | VV | 7
40 | 979990191R00 | Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů | t | 0.011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,01100 |  | 0.011 | [22 empty] | VV | 7
41 | 979999997R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 0.39882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,00175 |  | 0.00175 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,02000 |  | 0.02 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,37000 |  | 0.37 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,00707 |  | 0.00707 | [22 empty] | VV | 7
42 | 979999999R00 | Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,05 |  | 0.05 | [22 empty] | VV | 0
43 | 979088212R00 | Nakládání suti a vybouraných hmot Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj. | t | 2.4288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.099 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,42882 |  | 2.4288 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
44 | 0R | materiál drobný | Kč | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01 04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 222035-45 | Projektová dokumentace a inženýrská činnost na realizaci obnovy kotelny v objektu MZe Frýdek Místek | [24 empty] | STA
O: | SO01 | Obnova kotelny v objektu MZe Frýdek Místek | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 04 | SI a MaR- DPS-5, 6 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | MaR_D | Detektory |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.7 | [5 empty] | DIL
1 | D-501 | Čidlo úniku hořlavých plynů propan butan s integrovaným čidlem maxima teploty prostoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222611151R00 | Montáž snímače plynů aktivního (CO, CO2, intenzita plynu, apod.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.06 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
3 | D-001 | Detektor oxid uhelnatý, stacionární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 222611151R00 | Montáž snímače plynů aktivního (CO, CO2, intenzita plynu, apod.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.06 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 734431211R00 | Termostat bimetalový stonkový, TH 160, 20 - 80°, včetně dodávky materiálu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
6 | 222611111R00 | Montáž termostatu stonkového, nebo jímkového, včetně zapojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.98 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
7 | D-502 | Tlakový spínač KP35 0,4 - 3,4 bar, G1/2" (dif.p. 0,4 - 2,2 bar) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | D-023 | 3cestný mosazný manometrický kohout, G1/2"x1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 222 61-1131.R00 + D-024 | Montáž spínače tlaku včetně celé sestavy s manometrickým kohoutem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
10 | D-019 | Snímač zaplavení, hladinové čidlo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | D-020 | Montáž snímače zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
12 | 7735502288 | Sada čidla teplé vody, obsahuje čidlo TV O 6 mm, připojovací konektory a montážní materiál do jímky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 222611141R00 | Montáž teploměru pasivního včetně zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.98 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
14 | 222611141R00 | Montáž teploměru pasivního včetně zapojení | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.98 | 5.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | MaR_V | Ventily |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.48 | [5 empty] | DIL
15 | V-014-02 | 3cestný ventil, DN20, Kvs 4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | V-015-02 | 3cestný ventil, DN25, Kvs 10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | V-017-02 | 3cestný ventil, DN40, Kvs 25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
18 | VS-002 | Servopohon 230V AC 2/3 bodový | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
19 | 222611211R00 | Montáž servopohonu 230/ 24 V, 0-10 V/ 4-20 mA, včetně zapojení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.12 | 4.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
Díl: | MaR_HW | Hardware |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
20 | HW-7738112369 | Regulátor s ovládací jednotkou RC310, vč. venkovního čidla | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
21 | HW-510 | Montáž regulátoru/PLC - zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
22 | HW-7738503911 | Kaskádový modul pro řízení kotlů MC400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
23 | HW-506 | Montáž kaskádového modulu - zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
24 | HW-509 | Montáž řídící jednotky kotle - zapojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
25 | HW-7738110138 | Modul směšovací/nabíjecí MM100 pro otopný okruh, vč. čidla | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
26 | HW-513 | Montáž modulu směšovacího | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
27 | HW-7738110122 | Solární modul MS100 vč. čidla do kolektoru a zásobníku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
28 | HW-519 | Montáž modulu solárního | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
29 | HW-AJK | Automatické jištění kotelny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
30 | HW-512 | Montáž modulu zabezpečení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
Díl: | MAR_KT | Kabelové trasy, kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 126.06 | [5 empty] | DIL
31 | 341 21550.R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
32 | 341 21554.R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
33 | 341350212R | Kabel sdělovací stíněný J-Y(st)Y2x2x0,8 šedá | m | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
34 | 34111000R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
35 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
36 | 34111036R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
37 | 34111090R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
38 | 34111098R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x4mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
39 | KT-401 | Kabel ovládací s PVC izolací YSLY-JZ 3 x 1,5 mm2 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
40 | KT-402 | Kabel ovládací s PVC izolací YSLY-JZ 4 x 1,5 mm2 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
41 | 341 40844.R | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - lano | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
42 | 341 9611515.R | Kabel topný dvoužilový, 22 m, 395 W s termostatem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
43 | 220264112R00 | Žlab drátěný přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 60 mm, šířky 100 mm, pr. drátu 3,9 mm, s integrovanou spojkou | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M22 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.35 | 5.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
44 | 222260573R00 | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.09567 | 3.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
45 | 222281301R00 | JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách | m | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.11233 | 14.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
46 | 222281501R00 | JYTY 1 mm-CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, vyváz.ve žlabu | m | 655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.14633 | 95.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
47 | 210800527R00 | Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého volně, | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
48 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | ks | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.0505 | 5.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
Díl: | MaR_SW | Software |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
49 | Pol__0058 | SW - nejedná se o volně programovatelné PLC | DB | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
Díl: | MAR_OE | Ostatní elektro |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.01 | [5 empty] | DIL
50 | OE-003 | Stop tlačítko-hřib, krabice na povrch - 0/1 sklo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
51 | OE-004 | Montáž stop tlačítko-hřib, krabice na povrch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
52 | PC 742-069 | Instalační spínače na omítku 10A/250V, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
53 | 210110001R00 | Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, jednopólového, , řazení 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.30567 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
54 | 34551476.AR | zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 44 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
55 | 650052611R00 | Montáž zásuvky nástěnné, do obyčejného prostředí, 2P+PE, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.426 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
56 | OE-004 | Drobný elektroinstalační a spojovací materiál | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
57 | OE-101 | Doplňující ochranné pospojení | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
58 | R-001-DT01 | Rozváděč přisazený, oceloplechový, vystrojený, 1600x800x400 IP 55/20, IN=40A, IkS=8,0kA, přívod a, vývody vrchem, barva dle standardu investora, shlavním vypínačem, přepěťovými ochranami, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | osvětlením rozvaděče a se zásuvkou 230V, svýzbrojí pro silové napojení všech připojených zařízení a jejich ovládání a jejich příslušenstvím a s výstrojí pro připojení všech periferií. | [24 empty] | POP | osvětlením rozvaděče a se zásuvkou 230V, svýzbrojí pro silové napojení všech připojených zařízení a jejich ovládání a jejich příslušenstvím a s výstrojí pro připojení všech periferií.
59 | 210190004R00 | Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 150 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.65 | 2.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů | [24 empty] | SPI | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů
60 | OE-102 | Demontáže | hod | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
61 | OE-103 | Revize elektro | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
62 | OE-105 | Projektová dokumentace skutečného stavu | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
63 | 222612121R00 | Kompletní kotrola zapojení HW | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.62 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
64 | OE-107 | Zprovoznění, zaškolení obsluhy | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
65 | OE-108 | Ostatní režijní náklady | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01 05 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 222035-45 | Projektová dokumentace a inženýrská činnost na realizaci obnovy kotelny v objektu MZe Frýdek Místek | [24 empty] | STA
O: | SO01 | Obnova kotelny v objektu MZe Frýdek Místek | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 05 | Ostatní a vedlejší náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | DIL
1 | VRN-VN-01 | Revize kouřovodu, komínu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | VRN-VN-02 | Měření emisí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | VRN-VN-03 | Spuštění kotle | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | VRN-VN-04 | Vyregulování a seřízení vyvažovacích armatur | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | VRN-VN-05 | Vypuštění systému | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | VRN-VN-06 | Napuštění systému a úprava vody na výstupní parametry viz technická zpráva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | VRN-VN-07 | Vizuální kontrola svárů (ČSN EN ISO 17637 (051180) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 1 |  | HZS |  |  |  | POL10_
9 | VRN-VN-08 | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
10 | VRN-VN-10 | Zkouška těsnosti dle ČSN 060310 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
11 | VRN-VN-11 | Označení štítky - popis zařízení, armatur a strojů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
12 | VRN-VN-12 | Označení potrubí podle ČSN 13 0072 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
13 | VRN-VN-13 | Odvzdušnění soustavy včetně koordinace s uživatelem napojených staveb na otopnou soustavu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
14 | 220250000100R | Agregát elektrického proudu do 15 kVA | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Stroj |  |  |  | POL6_
|  | Jedná se o dodávku elektrické energie pro potřeby zhotovitele. Nejedná se o dodávku stroje. | [24 empty] | POP
15 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Vybudování zpevněných ploch pro skladování | [24 empty] | POP | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Vybudování zpevněných ploch pro skladování
|  | materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny. | [24 empty] | POP | materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny.
|  | Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, | [24 empty] | POP | Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště,
|  | náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na | [24 empty] | POP | náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na
|  | přípojkách energií. | [24 empty] | POP
16 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
17 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o | [24 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o
|  | zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající | [24 empty] | POP | zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající
|  | dopravy ovlivňující stavební práce. | [24 empty] | POP
18 | 005123 R | Územní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na | [24 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na
|  | provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. | [24 empty] | POP | provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.
19 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v | [24 empty] | POP | Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v
|  | dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický / radonový / | [24 empty] | POP | dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický / radonový /
|  | hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický / stavebně statický a | [24 empty] | POP | hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický / stavebně statický a
|  | případný průzkum výskytu nebezpečných látek - odpadu / munice / výbušnin apod. | [24 empty] | POP
20 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
21 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | VRN-ON-01 | Průběžná fotodokumentace stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady na zřízení foto nebo video dokumentace a jej archivaci. Fotodokumentace zachytí průběh výstavby výstavby objektu včetně přípojek a veškerých zakrývaných konstrukcí . Fotodokumentace bude členěna přehledně dle definice TDS. | [24 empty] | POP | Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady na zřízení foto nebo video dokumentace a jej archivaci. Fotodokumentace zachytí průběh výstavby výstavby objektu včetně přípojek a veškerých zakrývaných konstrukcí . Fotodokumentace bude členěna přehledně dle definice TDS.
23 | VRN-ON-02 | Zajištění pravidelného úklidu komunikací, prostor | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
24 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
25 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky bezpečnostních a hygienických opatření z důvodu extrémního místa provádění. | [24 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky bezpečnostních a hygienických opatření z důvodu extrémního místa provádění.
26 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - pouze kompletace | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - pouze kompletace
27 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Pouze kompletace. | [24 empty] | POP
28 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
29 | 2 010 | Provozní opatření po dobu výstavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
30 | 2 15 | Předložení použité technologie a vzorků před konečnou montáží | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
31 | 2 16 | Rozbor topné vody po uvedení do provozu včetně doložení technickému, autorskému dozoru a zástupci objednatele | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
32 | 8-01 | Dokladová část k realizaci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
33 | VRN-ON-04 | Zpracování plánu BOZP včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Zpracování rizik, koordinace bezpečnostních opatření | [24 empty] | POP
34 | VRN-ON-10 | Zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu