Příloha č.2 k akci HC Nechranice - čerpání prosáklé vody

Rozsah prací:

- Před zahájením dojde k vypracování výrobní dokumentace dodávaných čerpadel. Výrobní dokumentace bude před zahájením prací předána objednateli k odsouhlasení. Tato výrobní dokumentace bude předána celkem v počtu 1x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

- Demontáž 2 čerpadel typu SIGMA 100-CVEV-230-12/1-LN-00-F, demontáž krycích plechů a základové konstrukce čerpadel, demontáž 5ks sond DISIBEINT NRI PG 1 E, demontáž nerezového potrubí DN100 (včetně 2ks šoupátkových uzávěrů DN100, PN16, 2ks šoupátkových uzávěrů DN150, PN16 a 2ks zpětných klapek DN100, PN16)

- Odvezení čerpadel do prostor zhotovitele, rozebrání čerpadel, kontrola a zaslání nálezových zpráv objednateli. Vyhodnocené lepší čerpadlo typu SIGMA 100-CVEV-230-12/1-LN-00-F bude repasováno, (min. rozsah repasování čerpadla bude dle nálezové zprávy upřesněno objednatelem. Na zvážení bude v rozsahu: výměna ložisek, výměna ucpávkového těsnění, přeleštění pouzder hřídele a ucpávky, výměna spojovacího materiálu, aplikace nového kompozitního keramického povlaku ARC (spirála, těleso sací, rozvaděč, převaděč, OK), vyvážení kompletního rotoru, obnova PKO na požadovanou životností H (vysoká 15-25 let) dle ČSN EN ISO 12944-1, odolávající místním klimatickým podmínkám (klasifikace prostředí C5, vysoká vzdušná vlhkost, kapající voda).

- Demontáž nerezového potrubí DN 100 od čerpadla po zpětnou klapku DN100 (potrubí uloženo v prostorech objednatele), zaslepení potrubí DN 100 zaslepovací přírubou (dodá zhotovitel).

- Stávající komponenty/armatury – 2ks šoupátkových uzávěrů DN100, PN16 a 2ks zpětných klapek DN100, PN16 oprava výměnným způsobem za 2ks nové identické šoupátkové uzávěry DN100, PN16 a 2ks nových zpětných klapek DN100, PN16.

- Demontáž 2ks šoupátkových uzávěrů DN150 PN16 v uklidňovací komoře rozstřikovacích uzávěrů, oprava výměnným způsobem za nové identické šoupátkové uzávěry DN150 PN16. Práce musí být prováděny z manipulačního koše (výškové práce) – přístup zajistí objednatel.

- Odvezení do prostor zhotovitele, mechanické očištění a odmaštění krycích plechů a základové konstrukce čerpadel (komponenty žárově zinkovány), provedeno měření tloušťky protikorozní ochrany (bude vypracován protokol) a natření komponentů vhodným protikorozním nátěrem na žárově zinkovanou ocel (např.: HEMUCRYL) s požadovanou životností H (vysoká 15-25 let) dle ČSN EN ISO 12944-1, odolávající místním klimatickým podmínkám (klasifikace prostředí C5, vysoká vzdušná vlhkost, kapající voda). Příprava povrchu ocel. prvků dle technické specifikace nátěrového systému, zajišťující dostatečnou přilnavost nového nátěrového systému s ohledem na výše požadovanou životnost. Krycí plechy a základové konstrukce jsou v celkové ploše cca 6 m2.

- V prostorách objednatele dojde k obnovení PKO nátěrů nosné stropní konstrukce („I“ a „T“ profily) v celkové ploše 6 m2 (např.: HEMPEL, JOTUN) s požadovanou životností H (vysoká 15-25 let) dle ČSN EN ISO 12944-1, odolávající místním klimatickým podmínkám (klasifikace prostředí C5, vysoká vzdušná vlhkost, kapající voda). Příprava povrchu ocel. prvků dle technické specifikace nátěrového systému (v daných prostorech nelze použít abrazivní tryskání, materiál bude očištěn mechanicky na St3), zajišťující dostatečnou přilnavost nového nátěrového systému s ohledem na výše požadovanou životnost.

- Budou provedena opatření pro bezúhonné čištění a nanášení PKO v prostorech objednatele, aby nedošlo ke znečištění strojovny (práce ve stísněných prostorech)

- Budou opraveny sondy DISIBEINT NRI PG 1 E, na signalizaci hladiny vody v jímce a vniknutí oleje do jímky, výměnným způsobem (celkově 5ks) za nové.

- Bude provedeno očištění betonové jímky vysokotlakým vodním čističem („VAP“) a odčerpání znečištěné vody z jímky, odtok bude upřesněn objednatelem.

- Po uvedených pracích bude provedena zpětná montáž stávajících a nových komponentů

- Bude provedena funkční a těsnostní zkouška soustavy provozním tlakem

- Při provádění prací musí být vždy zachována funkčnost jednoho čerpadla.

- Protikorozní ochranné povlaky budou kontrolovány nedestruktivní metodou 
(např. měřidlem ELCOmeter 456).

- Veškeré práce probíhají ve stísněných a omezených prostorech

- Součástí nabídky uchazeče bude nátěrový list + technický list výrobce barev v českém jazyce, určující technologické podmínky a postupy při provádění protikorozních ochranných povlaků (např. doba vytvrdnutí, zasychání, možnost aplikace další vrstvy apod.) a přípravy povrchu před aplikací.

- Při prováděných pracích na objektech POh – VD Nechranice (demontážní a montážní práce, PKO, atd.) musí zhotovitel zajistit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění prostor hráze, vodního toku a okolních prostor (i třetích stran) látkami závadnými životnímu prostředí (barvy, ropné produkty, atd.) a poškození objektu.

- Před zahájením stavby bude zdokumentován současný stav, pro pozdější porovnání se stavem po dokončení stavby.

- Zařízení staveniště, opatření na zabezpečení staveniště, skladování materiálu, zvláštní užívání silnic, převod vody a vstup na pozemky, dovoz nového a odvoz přebytečného a vybouraného materiálu na skládku jsou plně záležitostí zhotovitele.

- Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádně zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizace odpadů.

- Veškeré demontované ocelové prvky (ocelové prvky, spoj. materiál atd.) v rámci realizace zakázky, dále jen kov. šrot, zůstávají i nadále majetkem objednatele.

- Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

- Po ukončení stavby je zhotovitel povinen předat objednateli všechny podklady potřebné pro řádné převzetí díla (fotodokumentace, atesty materiálů, kopie dokladů o uložení odpadů na skládku atd.).

- Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků, pozemek, který byl k realizaci využíván, bude uklizen a vyčištěn od všech odpadů.

- Záruční lhůta se požaduje min. 24 měsíců na provedené práce a 60 měsíců na protikorozní ochranné povlaky, ode dne předání a převzetí díla.