Technická zpráva

Identifikační údaje stavby a investora

Stavba	ČS Podhora – oprava plochy

Vodovodní a kanalizační přípojky

Objednatel		Povodí Ohře, státní podnik

Zpracovatel projektu	BPO s.r.o. Ostrov

Lidická 1239

363 17   Ostrov

Datum zpracování  	07 / 2018

Projekt. dokumentace	dokumentace pro realizaci stavby

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona č. 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Stávající podzemní sítě jsou v  situaci zakresleny orientačně. Také výškové situování stávajících podzemních sítí se při návrhu podélných profilů uvažuje orientačně. Před zahájením výkopových prací bude investorem zajištěno vytýčení přesné polohy stávajících podzemních sítí a zařízení a zápis o nich proveden do stavebního deníku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří si zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Podklady

- polohopisné a výškopisné zaměření území

- průzkum stávajících střetů zájmů (inženýrských sítí)

- podklady objednatele : kamerová prohlídka stávajícího kanalizačního potrubí, fotodokumentace vodovodního potrubí

- podklady a požadavky profesí : dopravní část

##### Použité normy a vyhlášky

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, EN  a v průběhu výstavby musí být zajištěno respektování vyhlášek k zajištění bezpečnosti práce – vyhl. č. 591/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění.

ČSN 01 3463 	   	Výkresy kanalizace

ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 6909 	   	Zkoušky vodotěsnosti stok

ČSN 73 6760	    	Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6230 	   	Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN EN 752-4 		Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek- hydraulické výpočty

ČSN EN 752-2	 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - požadavky

ČSN EN 752-3	 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - navrhování

ČSN EN 752-5	 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - sanace

ČSN EN 752-7	 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - provoz a údržba

ČSN EN 1610	  	Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6101	    	Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 73 7505	      Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 75 5401		Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5411		Vodovodní přípojky

ČSN 75 5911	    	Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 75 6760 		Vnitřní kanalizace

EN 12056-1-5		Vnitřní kanalizace

- Všeobecná část

Objednatel požaduje provedení opravy příjezdové komunikace a zpevněné plochy uvnitř oploceného areálu ČS Podhora. Stávající betonová komunikace vykazuje značné vady a nerovnosti. Součástí akce bude kompletní výměna kanalizačního potrubí pod opravovanými plochami a vodovodního potrubí mezi domkem hrázného a čerpací stanicí. Kanalizační potrubí bylo podrobeno kamerové prohlídce a bylo zjištěno jeho poškození.

- Technická část

Navržené řešení

Stávající podzemní sítě kanalizace a vodovodu pod opravovanou plochou budou vyměněny z větší části v původních trasách s využitím stávajících kanalizačních šachet dle podkladů předaných objednatelem. U části dešťové kanalizace je navržena upravená trasa doplněná novými šachtami. Stávající potrubí kanalizace a vody bude demontováno a odstraněno. Pokud se po odkrytí stávajícího kanalizačního potrubí, které se bude nahrazovat novým, zjistí nezaměřené přípojky, ověří se jejich funkce a potřebnost pro další využití a následně se rozhodne o jejich odstranění nebo případné výměně a napojení na nové potrubí.

Technické řešení

Trasa

Trasy navrhovaných sítí jsou zakresleny do situace 1 : 200 s respektováním tras stávajících podzemních zařízení, jak byly předány jednotlivými správci.

Nový vodovod bude proveden ve stávající trase dle podkladů objednatele. Trasa v délce cca 20 m je vedena z domku hrázného k objektu čerpací stanice. V místě vyústění potrubí v domku hrázného je navržena montážní šachta, do které se zavede chránička prostupující základem a provede se zde napojení vodovodního potrubí na vnitřní vodovod objektu. Napojení vodovodního potrubí na vnitřní vodovod objektu čerpací stanice se provede na připravené potrubí před objektem.

Nová splašková kanalizace bude provedena ve stávajících trasách dle zaměření. Stoka 1 v délce cca 31 m je vedena od stávající šachty situované  před domkem hrázného do septiku, stoka 2 v délce cca 10 m je vedena z objektu čerpací stanice do septiku.

Nová dešťová kanalizace větev d1 v délce 37 m je navržena od stávající šachty situované u komunikace před domek hrázného, kde je navržena nová šachta Šd1 ve vzdálenosti cca 2,0 m od objektu. Na větvi d1 se ve vzdálenosti cca 21 m vysadí odbočka pro napojení větve d2. Trasa větve d2 v délce 51 m je navržena od odbočky směrem k objektu čerpací stanice, kde je na rohu u trafostanice situovaná nová šachta Šd2 a další část větve d2 zakončená novou šachtou Šd3 je navržena podél objektu ve vzdálenosti cca 1,7 m v původní trase. Větev d3 v délce cca 32 m je navržena mezi stávající šachtou situovanou u komunikace a šachtou situovanou u objektu čerpací stanice v původní trase. Větev d3 je o cca 12 m prodloužena a zakončena novou šachtou Šd4.

Na dešťové kanalizaci jsou navrženy čtyři nové kanalizační šachty.

Poloha  nových šachet na kanalizaci je zadána v souřadnicích -  viz následující tabulka:

X			Y

Šd1		-1 039 607,04		-858 683,37

Šd2		-1 039 619,04		-858 695,92

Šd3		-1 039 645,09		-858 700,82

Šd4		-1 039 657,46		-858 690,28

Kanalizační šachty

Na trase kanalizace jsou navrženy celkem 4 ks kanalizačních šachet. Šachty jsou navrženy v klasickém provedení, tj. spodní část – monolitické dno, komín z prefabrikovaných skruží  DN 1000 mm, přechodová skruž a zakrytí poklopem DN 600 z litiny pro zatížení 40 t. Výškové přizpůsobení poklopů bude provedeno vyrovnávacími prstenci.  Šachty budou splňovat podmínky normy ČSN EN 1917 - Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.

Dešťové svody a vpusti

Čtyři dešťové svody odvádějící srážkové vody ze střechy objektu čerpací stanice a jeden dešťový svod situovaný u vjezdu do garáže domku hrázného se napojí novým svodným potrubím do dešťové kanalizace areálu. V úrovni upraveného terénu se na dešťovém odpadním potrubí osadí lapače splavenin. Provede se také svodné potrubí zakončené lapačem splavenin pro napojení dešťového svodu ze střechy plánované stavby nové garáže u čerpací stanice v místě současné trafostanice.

Situování nových vpustí odvodňujících upravenou plochu a jejich napojení na dešťovou kanalizaci areálu řeší dopravní část.

Přípojky dešťových svodů a vpustí se zaústí do šachet nebo do připravených odboček na dešťové kanalizaci.

Podélný profil

Výškové situování vodovodu a kanalizace je dáno konfigurací stávajícího a upraveného terénu, předpokládanou hloubkou stávajícího vodovodu a hloubkou stávajících kanalizačních šachet.

Z podélných  profilů je zřejmé křižování s dalšími podzemními zařízeními a zaústění přípojek vpustí a dešťových svodů.

Materiál a uložení potrubí vodovodu

Potrubí PE 100, 40 x 2,4 mm bude uloženo do hutněného pískového lože tl. 100 mm a bude na výšku 0,3 m nad vrchol potrubí obsypáno pískem.

Materiál, profil, uložení potrubí kanalizace

Kanalizace je navržena z  trub PP ULTRA-RIB 2 DN 300 a 200 mm, které se uloží do pískového lože tl. 150 mm a 300 mm nad vrchol trub se obsypou pískem.

Přípojky dešťových svodů jsou navrženy z trub PVC KG DN 125 mm, které se uloží do pískového lože tl. 100 mm a 300 mm nad vrchol trub se obsypou pískem. Zbytek výkopu se zasype inertním materiálem a zhutní se.

Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce.

Tlaková zkouška potrubí vodovodu

Předepsané zkoušky vodovodního potrubí budou provedeny před zasypáním potrubí podle příslušných ustanovení ČSN 75 5911, velikost zkušebního přetlaku  p = 1,3 x 0,6 = 0,78 Mpa. Před uvedením vodovodního potrubí do provozu bude potrubí řádně vyčištěno a vydezinfikováno.

Zkouška vodotěsnosti potrubí kanalizace

Zkouška těsnosti a kamerová zkouška budou provedeny před zásypem kanalizačního potrubí dle příslušné ČSN 75 6909 Zkouška těsnosti a prohlídka potrubí kamerou a ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení metodou vzduchem a nebo vodou, viz tyto ČSN.

Zemní práce

Před zahájením výkopových prací bude investorem zajištěno vytýčení přesné polohy stávajících podzemních sítí a zařízení a zápis o nich proveden do stavebního deníku. Stávající podzemní sítě jsou v  situaci zakresleny orientačně. Také výška uložení stávajících podzemních sítí je v podélných řezech zakreslena orientačně dle předpokladu.

Zemní práce budou prováděny strojně a v místech křížení a ochranných pásmech podzemních sítí ručně. Výkopy hlubší než 1 m se musí pažit. Zemní rýhy se musí zabezpečit proti vstupu osob a v noci osvětlit. Zatřídění zeminy pro zemní práce se uvažuje ve 2. třídě 40% vykopávek a ve 3. třídě 60% vykopávek, lepivost 50%.

Při spojování, pokládce a montáži vodovodního i kanalizačního potrubí se musí dodržet pokyny výrobce potrubí. Rovněž podkladní a obsypové vrstvy potrubí budou prováděny dle technologických postupů stanovených výrobcem.  Obsypy a zásypy spojů budou provedeny až po tlakové zkoušce dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 75 6114. Hutnění podsypů a obsypu se bude provádět po vrstvách max. mocnosti 0,2 m s mírou zhutnění na 95 % PCS. Zbytek rýhy bude vyplněn vhodnou zeminou do úrovně upraveného terénu.

Přebytečný výkopek se uloží dle dispozic zástupců stavebníka. Znečištěná výkopová zemina bude odvezena a uložena na skládku ve vzdálenosti cca 30 km.

Po dokončení zásypu potrubí se provede obnovení původních povrchů nebo nově navržená úprava (viz dopravní část).

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, EN  a v průběhu výstavby musí být zajištěno respektování vyhlášek k zajištění bezpečnosti práce – vyhl. č. 591/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Důsledky na životní prostředí

Navržené vodovodní a kanalizační potrubí a provoz vodovodu a kanalizace nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Veškeré výkopy budou zahozeny vhodnou zeminou, přebytečné zemina bude odvezena na skládku. Vzniklé odpady z potrubí, obalových materiálů apod. budou zneškodněny v souladu se zákonem.