II.	stavební ČÁST

Obsah

1.	stručný popis jezu	5

1.1.	Technická data	5

1.2.	jez	6

1.3.	Spodní stavba jezu	6

1.4.	Jezové pilíře	7

1.4.1.	Říční pilíře	7

1.4.2.	břehové pilíře	7

1.5.	Jezová pole	8

1.6.	RYBÍ PROPUST	8

1.7.	KOMUNIKAČNÍ LÁVKA	8

2.	Plavební komora	10

2.1.	Horní ohlaví	10

2.2.	dOLNÍ OHLAVÍ	11

2.3.	KORUNY BOČNÍCH ZDÍ	11

2.4.	DLOUHÉ OBTOKY	11

2.5.	Lávka přes plavební komoru	11

2.6.	svodidla	12

2.7.	Horní plavební kanál	12

2.8.	Dolní plavební kanál	12

3.	Jez a plavební komora	14

3.1.	VELÍN	14

3.2.	OBYTNÉ  BUDOVY	14

3.3.	dílna	14

3.4.	kolny	14

3.5.	Oplocení areálu	14

3.6.	Příjezdová komunikace	14

4.	Objekty související s vodním dílem	16

4.1.	malá Vodní elektrárna „mlýn lobkovice“ (ř.km. 850,565)	16

4.2.	Malá vodní elektrárna Povodí Labe, státní podnik 		(ř. km 850,306)	16

4.3.	Kombinovaný nápustný objekt	16

4.4.	další Objekty v působnosti vodního díla	17

4.4.1.	podjezí	17

4.4.2.	nadjezí	18

4.4.3.	odvodňovací příkop „A“	19

4.4.4.	odvodňovací příkop „B“	20

4.4.5.	odvodňovací příkop „C“	20

4.4.6.	ochranná protipovodňová hráz	22

5.	Úvod	24

6.	provoz  objektu	25

6.1.	Běžný provoz na vodním díle	25

6.2.	Provoz za povodňových situací	25

6.2.1.	Po povodni	25

6.3.	Provoz v zimním období	26

6.4.	Ostatní  Provozní pokyny	26

7.	Stavební části jezu	29

8.	Stavební části plavební komory	30

9.	Provozní a obytné budovy	31

10.	Venkovní terén, pozemky, komunikace a oplocení	32

11.	prostředky pro údržbu stavební části VD	33

A.	JEZ

# stručný popis jezu

## Technická data

| Celkový objem jezové zdrže | 1,807 mil. m3 |
| --- | --- |
| Zatopená plocha | 0,699 km2 |
| Normální (nominální) hladina nad jezem | 161,59 m n.m. |
| Povolené tolerance kolísání hladiny při průtoku do 120 m3.s-1 při průtoku od 120 do 450 m3.s-1 při průtoku nad 450 m3.s-1 | 0 až + 30 cm -10 až + 30 cm -30 až +10 cm |
| Neovladatelný stav | Při překročení kóty 161,69 m n.m. a vyhrazených jezových polích |
| Dolní hladina | Dle průtoku |
| Hydrostatické vzdutí od jezu v Obříství | 158,89 m n.m. |
| Délka vzdutí na Labi | 7,124 km |
| Spád na jezu Lobkovice | 2,70 m |
| Typ jezu | Pohyblivý |
| Hrazení | Stavidlo skříňové konstrukce s nasazenou čočkovou klapkou |
| Počet hrazených jezových polí | 3 |
| Šířka hrazených jezových polí | 25 m |
| Kóta pevného prahu jezových polí | 157,29 m n.m. |
| Hrazená výška provozní celkem | 4,40 m |
| Hrazená výška maximální celkem | 4,70 m |
| Hrazená výška stavidlo | 3,14 m |
| Celková výška zdvihu tělesa nad práh | 6,80 m |
| Hrazená výška nasazená čočková klapka při ± 0 | 1,26 m |
| Maximální hrazená výška klapky | 1,56 m |
| Horní hrana hradící jezové konstrukce | 162,09 m n.m. |
| Počet pilířů | 4 |
| Šířka pilířů | 3,7 m |
| Délka pilířů | 19,5 m |
| Dno vývaru pod jezem | 155,59 m n.m. |
| Nejnižší základová spára | 154,59 m n.m. |
| Světlá šířka lávky nad jezem | 2,30 m |
| Kóta koruny lávky | 166,79 m n.m. |
| Rychlost zvedání jezové tabule | 10 cm . min-1 |

## jez

Jez byl vystavěn v letech 1928 až 1932. Plavební komora byla vystavěna v letech 1914 až 1922. V roce 1941 byla Spolkem pro chemickou a hutní výrobu Praha započata výstavba vodní elektrárny a dokončena v roce 1945.

Stavba celého díla byla tedy rozložena do 31 let. Hlavním účelem jezu je zajištění plavebních hloubek, dále pak energetické využití, zlepšení odtokových poměrů a odběr povrchové vody.

Tři jezová pole, každé o šířce 25 m, jsou hrazena ocelovými stavidly skříňové konstrukce o výšce 3,14 m s nasazenými čočkovými klapkami o výšce 1,56m. Kóta dosedacího prahu je na úrovni 157,29    m n.m. Hrazená výška při hladině 161,69 m n.m. je u všech polí 4,40 m, kde stavidlo hradí 3,14 m a klapka 1,26 m.

Spodní betonová stavba jezu je založena na kótě 154,60 m n.m. a tvoří ve dně stupeň vysoký 0,50 m. Nad stupněm je dno do vzdálenosti 9,00 m opevněno betonovou deskou tloušťky 40 cm, upravenou do sklonu 1:10. Pod stupněm je prohloubený opevněný vývar se dnem na kótě 155,80 m n.m., který je dlouhý 8,00 m a hluboký 1,10 m.

Na betonových pilířích jsou umístěny pilířové nástavce, nesoucí strojovny ke zdvihu stavidel a manipulační lávku. Betonová lávka o šířce 2,35 m nese budky ovládacích zařízení, které jsou umístěny ve středu jezových polí.

Hradící tělesa jsou uložena na válečkových podvozcích a zavěšena na Gallových řetězech, které zajišťují zdvih stavidel. Klapky jednotlivých jezových polí jsou ovládány pomocí článkových řetězů. 	Pohybový mechanismus pro každé stavidlo se skládá z elektromotoru v budce odkud se transmisemi přenáší pohyb k pilířům a nahoru do strojoven. Maximální zdvih stavidel je 6,80 m nad jezový práh.

Jezová pole je možno zahradit provizorním hrazením, které tvoří 3 vyjímatelné slupice, 4 lávky a hradla o délce 5,80 m.

Mezi levým jezovým pilířem a vodní elektrárnou je umístěna komůrková rybí propust o šířce 1,20 m s uzavíratelným vtokem.

## Spodní stavba jezu

Stavba je rozdělena do bloků jezových polí a jezových pilířů oddělených od sebe dilatačními spárami. Dilatační spáry jsou na styku pilířů a polí.

Základová spára spodní stavby pilířů je ve směru toku vodorovná, v příčném směru mírně skloněná zleva doprava po směru toku. Všechny pilíře jsou založeny na pevném skalním podloží v úrovni 155 až 157 m n.m.

Spodní stavba je založena na kótě 154,59  m n.m. Je provedena z prostého betonu opevněného kamennou dlažbou v místě dosedacího prahu, vývaru  a za vývarem. Je stejná pro všechny tři pole. Založení spodní stavby je na  tvrdém skalním podloží se základovou spárou ve stejné úrovni pro jezová pole i jezové pilíře. Základová spára byla vylámána do skalního podloží v celém rozsahu spodní stavby jezu, u jezových polí odstupňovaně směrem po i proti vodě. Pevný dosedací práh  je na kótě 157,29 m n.m. 	Směrem proti vodě se betonová deska dna svažuje na kótu 156,79 m n.m. a pak opět stoupá proti vodě na kótu 157,69 m n.m.

Ve vzdálenosti 4,725 m od dosedacího prahu, který je v ose jezu, je dosedací práh provizorního hradlového hrazení z horní vody. Nadjezí je betonovou deskou z prostého betonu tloušťky 0,4 m opevněno na délku 14,6 m od osy jezu.

Za dosedacím prahem je prohloubený vývar se dnem na kótě 155,59 m n.m., délky 8,0 m a hloubky 1,3 m.

Za vývarem je dno na délku 8,0 m opevněno dlažbou do betonu s kótou dna 156,79 m n.m.  Ve vzdálenosti 2,60 m od koncového prahu vývaru je dosedací práh provizorního hradlového hrazení z dolní vody.

## Jezové pilíře

### Říční pilíře

Říční pilíře jsou zděné, šířky 3,7 m a délky 19,5 m  na základové spáře na kótě 154,59 m n.m. Protivodní část pilíře je upravena do hydraulicky vhodného proudnicového tvaru se svislou hranou. Koruna pilíře protivodní části je vyspádována proti vodě a k okrajům pilíře.

Kóta koruny u nástavby  v ose pilíře je 164,09 m n.m. a po obvodě 163,59 m n.m. Povodní čelo pilíře je ploché a svislé po kótu 161,74 m n.m. Ke kótě 165,09 m n.m. je ve sklonu 1 : 1, na této kótě je též povodní koruna pilíře.

Zděné pilíře mají pohledové plochy s kamenným obkladem návodního části pilíře ze zdiva řádkového a  povodní části pilíře ze zdiva kyklopského. Také hrany výklenků pro hradící konstrukce jsou obloženy kamennými kvádry. V bocích jezových pilířů jsou vytvořeny výklenky pro vedení pohyblivých jezových uzávěrů s osazenými vodícími prvky. Výklenky jsou široké 1,85 m, začínají v úrovni dosedacího prahu procházejí jezovou nástavbou a končí pod strojovnou. Výklenek je výškově rozdělen na tři části dvěma betonovými podestami a to v úrovni 163,09 m. n. m a 166,89 m. n. m.

Na jezových nástavbách jsou umístěny strojovny jezu s podlahou  na kótě 171,59 m n.m. a plochou střechou na kótě 176,29 m n m.  Ve strojovnách jsou umístěny  zdvihací zařízení.

Přístup do strojoven je z jezové manipulační lávky, pomocí točitého schodiště.

### břehové pilíře

Břehové pilíře jsou zděné, šířky 3,7 m a délky 19,5 m  na základové spáře na kótě 154,59 m n.m. Protivodní část pilíře je jednostranně upravena do hydraulicky vhodného tvaru se svislou hranou. Koruna pilíře protivodní části je vyspádována proti vodě a k okrajům pilíře. Kóta koruny u nástavby v ose pilíře je 164,09 m n.m. a po obvodě 163,59 m n.m. Povodní čelo pilíře je ploché a svislé po kótu 161,64 m n.m. Ke kótě 164,54 m n.m. (u levobřežního) resp. 164,09 m n.m. (u pravobřežního) je ve sklonu 1 : 1, na této kótě je též povodní koruna pilíře.

Zděné pilíře mají pohledové plochy s kamenným obkladem návodního části pilíře ze zdiva řádkového a  povodní části pilíře ze zdiva kyklopského. Také hrany výklenků pro hradící konstrukce jsou obloženy kamennými kvádry. V bocích jezových pilířů jsou vytvořeny výklenky pro vedení pohyblivých jezových uzávěrů s osazenými vodícími prvky. Výklenky jsou široké 1,85 m, začínají v úrovni dosedacího prahu procházejí jezovou nástavbou a končí pod strojovnou. Výklenek je výškově rozdělen na tři části dvěma betonovými podestami a to v úrovni 163,09 m. n. m a 166,89 m. n. m.

Na jezových nástavbách jsou umístěny strojovny a mechanická zdvihadla jezu s podlahou  na kótě 171,59 m n.m. a plochou střechou na kótě 176,29 m n m.  Ve strojovnách jsou umístěny  pohybovací zařízení.

Přístup do strojoven je z jezové manipulační lávky, pomocí točitého schodiště.

## Jezová pole

Pro účely tohoto provozního řádu se za délku jezových polí považuje vzdálenost mezi pilíři, šířkou jsou pak rozměry ve směru osy toku.

Jezová pole mají délku 25,00 m. Šířka  betonového bloku spodní stavby je celkem 40,7 m. Od podélné osy jezu směrem proti vodě sahá do vzdálenosti 21,2 m a po vodě do vzdálenosti 19,5 m. 	Základová spára je na kótě 154,59 m n.m. Přelivná hrana pevného dosedacího prahu je na kótě 157,29 m n.m. a je převýšena proti dnu za ní o 1,7 m .

Přechodová část z úrovně dosedacího prahu na dno vývaru je šikmá, vodorovné délky 0,55 m a je opevněna mohutnými obkladními kvádry.  Vývar délky 8,0 m je ukončen svislým stupněm výšky 1,3 m opět opevněným mohutnými obkladními kvádry.

Opevněné dno za vývarem je v délce 2,60 m na kótě 156,89 m n.m., dále v délce 8,0 m na kótě 156,79 m n.m. Dno za vývarem i dno vývaru je opevněno kamennou dlažbou tloušťky 0,4 m do betonu. 	Ve vývaru je síla podkladní betonové desky 0,6 m a za vývarem 0,3 m. V nadjezí je dno vzdálenosti 6,8 m před úroveň horního zhlaví pilíře opevněno betonovou deskou tloušťky 0,4 m ve sklonu 1 : 10 proti vodě, která je zakončena prahem o rozměrech 0,9 x 0,5 m.

Dno v nadjezí je na kótě 158,29 m n.m. ve vzdálenosti 13,3 m před zhlavím pilířů.

Pro provizorní hrazení z horní i dolní vody je ve dně po třech kapsách s ložisky k uchycení  slupic a ve stěnách jezových pilířů jsou výklenky pro zasunutí lávek o která se opírají hradla. Opěrná drážka provizorního hrazení z horní vody je ve vzdálenosti 4,725 m od osy jezu, z dolní vody 2,60 m od koncového prahu vývaru. Dno za základovou deskou je na kótě 156,79 m n.m a je opevněno těžkým záhozem.

## RYBÍ PROPUST

Rybí přechod je vybudován v levobřežním pilíři (dělící pilíř mezi jezem a malou vodní elektrárnou). Komůrky rybí propusti jsou šířky 1,2 m a délky 2,0 m s betonovými přepážkami s výřezy o rozměrech 20/20 cm. Vtok je před zhlavím pilíře a dále je rybí přechod  veden po jeho lící pilíře až do dolní vody. Vtok do rybí propusti lze zahradit dřevěnými trámci do bočních drážek vtoku.

## KOMUNIKAČNÍ LÁVKA

Lávka spojuje všechny strojovny jezu. Je to betonová konstrukce s oboustranným zábradlím výšky 110 cm. Šířka lávky je 230 cm . Koruna lávky je na kótě 166,79 m n.m . a spodní hrana konstrukce je klenbová v ose jezového pole  na kótě 166,21  m. n. m. Na lávce jsou vždy ve středu jezového pole balkonové budky ovládacích zařízení a zakotvena ložiska hřídelové transmise, která zajišťuje synchronizaci zdvihu. Vlastní budky ve kterých jsou umístěny elektromotory a převodovky jsou betonové a směrem proti vodě a k pilířům jsou prosklené s výhledem na hradící konstrukci. Osa lávky je 577,5 cm od osy jezu směrem po vodě.

B.	Plavební zařízení

# Plavební komora

Plavební komora (PK) je umístěna na pravém břehu Labe, od jezu je oddělena asi 50 m širokým ostrovem. Plavební komora je jednolodní s užitečnými rozměry 85,00 x 12,00 m a hloubkou nad záporníkem 3,0 m.

Je šířky 12,0 m, celková délka je 115,80 m, užitečná délka mezi horním a dolním ohlavím je 85,00 m.

V horním i dolním ohlaví jsou vzpěrná vrata s ocelovou konstrukcí a ocelovým hradícím plechem. Pohon vrat je hydraulickými servoválci.

Dno komory je v celé délce na stejné úrovni 155,89 m n.m. u zdí, s příčným spádem do osy komory na kótu 155,59 m n.m. Na každé boční zdi komory jsou dva žebříky.

Ve výklencích zdiva jsou ve dvou řadách vázací pacholata na kótách 161,32 a 159,97 m n.m.. Stěny komory jsou betonové s kamenným obkladem vrátňových výklenků, opatřeny dubovými odraznými trámci. Základová spára je v ose komory v úrovni 155,19 m n.m. Vlastní deska dna je po celé ploše síly 0,4 m. Boční zdi jsou založeny na kótě 155,99 m n.m. se šířkou základu 3,55 m a šířkou v koruně 0,6 m. Mezi kótami 157,59 – 159,69 m n.m. se zeď rozšiřuje ještě o 0,4 m do terénu.  Mezi těmito kótami je šířka zdi 3,80 m. V rozmezí kót 159,69 – 160,19  m n.m. se  zeď zužuje na 1,0 m a ke koruně na kótě 162,69 m n.m. se dále zužuje na 0,6 m.

Návodní líc je šikmý – vrch zdi je oproti patě posunut směrem z komory o 0,15 m .  Pod terénem ve vzdálenosti 5,10 m od líce pravé zdi je na kótě 159,69 m n.m. proveden drén Ø 20 cm s obsypem.

Ve vzdálenosti 1,0 m od líce zdi je kabelové vedení s 5 – ti chráničkami o Ø 100 mm.

Plnění a prázdnění plavební komory je dlouhými bočními obtoky, které jsou hrazeny segmentovými uzávěry s hydraulickým pohonem, z nichž každý je propojen s komorou třinácti plnícími a prázdnícími otvory o rozměrech 0,5 x 0,6 m. Dno otvorů je na kótě 156,24 m n.m. Osová vzdálenost otvorů otvorů je 5,9 m. Před dolním ohlavím je ve dně plavební komory čerpací jímka  hloubky 0,8 m o rozměrech 1,0 x 1,0 m.

Plavební komoru je možno provizorně zahradit pomocí připlavovaných hradidel. Na ohlavích obou vrat lze v případě havárie použít náhradní stavidlová vrata.

Pro odstraňování ledů z vrátňových výklenků slouží vzduchovací zařízení s kompresory umístěnými pod velínem.

Rejdy plavebních komor jsou vybaveny ocelovými svodidly nové konstrukce – v dolní rejdě dalbami pro uvazování lodí, v horní rejdě jsou navíc i stání pro malá plavidla.

## Horní ohlaví

Jde o betonovou konstrukci. Délka horního ohlaví je 13,8 m s užitnou šířkou 12,0 m. Dno  v horním  plavebním kanále je na kótě 158,59 m n.m. Ve stejné úrovni je v délce 4,3 m dno horní části ohlaví s 1,5 m silnou deskou dna a základovou spárou na kótě 157,09 m n.m. Dále je dno sníženo na kótu 158,29 m n.m.  v prostoru původního provizorního hrazení a horního úvratí až k záporníku. Záporník je na kótě 158,69 m n.m. a v ose je vrchol předsunut proti kraji o 2,1 m. Hrana záporníku je obložena kvádry výšky 0,5 m. Horní ohlaví přechází na dno komory spadištěm výšky 2,7 m s poloměrem zakřivení 12,06 m. Vrátňové výklenky mají hloubku 0,8 m.  Ve vrátňových výklencích jsou i vtoky do dlouhých obtoků. 	Před vtokem je dno na délku 2,5 m a šířku 1,75 m, sníženo na kótu 157,74 m n.m. Ve vzdálenosti 2,74 m od počátku horního ohlaví jsou 25 cm široké drážky provizorního hrazení a ve vzdálenosti 3,55 m jsou drážky náhradních vrat šířky 12 cm. Vstup na svodidla je po schodech s ocelovým zábradlím.

Plato horního ohlaví je v horní části (u drážek) na délku 6,2 m na kótě 163,89 m n.m. a nad vtokem do obtoků se snižuje na kótu 163,59 m n.m. a pak  v úrovni spadiště přechází 6ti schody na zeď plavební komory na kótě 162,69 m n.m.

Uzávěrem obtoků je segmentový uzávěr ovládaný hydraulickým válcem. Segmentové uzávěry lze provizorně hradit pouze  z horní vody do drážek v zakřivené vtokové části pomocí hradící desky spouštěné jeřábem. Všechny šachty jsou kryty ocelovými plechy.

## dOLNÍ OHLAVÍ

Délka dolního ohlaví je 17,00 m s užitnou šířkou 12,0 m. Práh před dolním úvratím je na kótě 155,89 m n.m. v celé šířce komory. Dno úvratí je na kótě 155,59 m n.m. Záporník vzpěrných vrat  je na úrovni 155,89 m n.m a v ose je vrchol předsunut proti kraji o 2,1 m.

Hrana záporníku je obložena kvádry výšky 0,5 m. Vrátňové výklenky jsou hluboké 0,80 m s délkou 7,5 m.  V bočních stěnách dolního ohlaví jsou provedeny pod vraty ve vzdálenosti 7,6 m drážky pro náhradní vrata šířky 120 mm a ve vzdálenosti 8,70 m drážky provizorního hrazení šířky 250 mm. Pod vraty jsou otvory výtoků obtoků s rozměry 1,75 x 2,2 m, s kótou dna 156,19 m n.m.  Profil vlastních obtoků je 1,6 x 2,0 m. Uzávěrem obtoků je segmentový uzávěr ovládaný hydraulickým válcem. 	Segmentové uzávěry lze provizorně hradit pouze  z horní vody do drážek pomocí hradící desky spouštěné jeřábem. Všechny šachty jsou kryty ocelovými plechy. V dolním úvratím je druhá čerpací jímka hloubky 0,6 m a rozměrech 0,8 x 0,8 m.

## KORUNY BOČNÍCH ZDÍ

Ve zdech plavební komory jsou osazena ve dvou řadách vázací pacholata – 14 ks na každé straně komory. Plata zdí  jsou na kótě 162,69 m n.m. a plato horního ohlaví na kótě 163,59 m n.m.

V platech plavební komory je kabelové vedení pro silové, ovládací a spojové kabely.

Rozvod ovládacích kabelů je z velínu a je veden v plastových chráničkách, které jsou zabetonovány. Odvodnění je provedeno pouze průsakem spárami do okolního terénu.

## DLOUHÉ OBTOKY

Slouží k plnění a prázdnění komory. Vtoky do obtoků jsou chráněny ocelovými mřížemi proti vnikání plavenin. Dno vtoku je  na kótě 157,74 m n.m. v horním vrátňovém výklenku dále pokračují pravoúhlým obloukem a jdou rovnoběžně s lícem zdi do vzdálenosti 6,0 m kde začíná skluzová plocha  a klesají na kótu 156,39 m n.m. před prvním plnícím a prázdnícím otvorem. Až k poslednímu plnícímu a prázdnícímu otvoru je dno vodorovné a výtok za dolním vrátňovým výklenkem má dno na kótě 156,19   m n.m. Profil obtoku je 1,6 x 2,0 m se stropem ve tvaru kruhového oblouku. Síla stěny mezi plavební komorou a profilem obtoku je 1,50 m.

## Lávka přes plavební komoru

Jako lávka přes plavební komoru slouží horní a dolní vzpěrná vrata.

## svodidla

Pružná svodidla jsou na pravé i levé straně horního ohlaví plavební komory a to na pravé straně v délce 65 m a na horním konci jsou vodorovné odrazné prvky s přesahem 0,8m ohnutým jako náběh. Levé svodidlo plavební komory má délku 60 m. Levé dolní svodidlo plavební komory má délku 80 m na pravé straně svodidlo délky 75 m.

Pružná svodidla jsou zhotovena z beraněných larsen, v horním plavebním kanále z celkové délky 7,5 m jsou zaberaněny do hloubky 2,5 m, v dolním plavebním kanále z celkové délky 6,7 m jsou zaberaněny do hloubky 1,3 m.

Jako odrazné prvky slouží larseny vodorovně přivařené ve třech řadách v HPK a ve čtyřech řadách v DPK. Horní hrana svodidel je na kótě 161,29 m n.m. v dolní vodě a 163,59 m n.m. ve vodě horní. Osově jsou jednotlivé vodorovné prvky ve vzdálenosti 0,833 m.

Lávka  se skládá z vodorovného podélného válcového nosníku s průměrem 377 mm, příčných vodorovných nosníků z L profilů a šikmých vzpěr také z L profilů. Pochůzná část je z profilovaného plechu ve kterém jsou navrtány odvodňovací otvory. Konstrukční šířka lávky je 1,767 m, pochůzná šířka je 1,00 m.

## Horní plavební kanál

Levý břeh je tvořen ostrovem mezi nadjezím a plavebním kanálem. Kanál má cca 200 m délku  a šířku 48 m. Plavební hloubka je 2,5 m. Břehy jsou ve sklonu 1 : 1,5, opevněny jsou dlažbou  opřenou o záhozovou patku.

Na pravé straně jsou vybudovány 2 dalby z nichž druhá proti vodě je propojena ocelovou lávkou s pravým břehem. Nad dalbami je vybudováno čekací stání pro malá plavidla.

## Dolní plavební kanál

Kanál má  cca 300 m délku  a šířku 36 m. Plavební hloubka je 2,5 m.

Na pravé straně jsou vybudovány 2 dalby z nichž druhá po vodě je propojena ocelovou lávkou s pravým břehem.

Pravý břeh je ve sklonu 1 : 1,5, opevněn je dlažbou  opřenou o záhozovou patku. Levý břeh je tvořen ostrovem mezi nadjezím a plavebním kanálem, s korunou na úrovni 188,59 m n.m.

C.	zázemí vodního díla

# Jez a plavební komora

## VELÍN

Je umístěn na pravém břehu u dolního ohlaví plavební komory. Přístup do horní části o rozměrech 11,0 m x 7,94 m je po venkovním schodišti šířky 1 m z návodní strany které ústí na otevřené podestě opatřené stejně jako schodiště zábradlím. Kóta podesty je 165,69 m n.m.

Vnitřní prostor je rozdělen na chodbu , ze které je možno po točitém ocelovém schodišti sestoupit do spodní části stavby – suterénu.

Ve vlastní části velínu je umístěn rozváděč a řídící PC pro ovládání plavební komory. Vytápění je zajištěno akumulačními kamny Střecha velínu je plochá, se zvýšenými okraji, vyspádována k plavební komoře do chrliče dešťové vody. Okraje střechy jsou oplechovány. Vstup na střechu je umožněn z prostoru vstupní chodby po žebříku střešním průlezem.

Spodní část velínu  – strojovna  o půdorysných rozměrech 4,98 x 8,00 m  obsahuje místnost, kde je umístěn hlavní rozváděč elektrického proudu s hlavním vypínačem a dva hydraulické agregáty pro ovládání pravé dolní vrátně a pravého dolního segmentu.

Výstup z této místnosti na dolní ohlaví je umožněn vodotěsnými dveřmi uzavíratelnými zevnitř. Ochrana před bleskem je provedena hromosvody napojenými na uzemňovací systém.

## OBYTNÉ  BUDOVY

Obytné budovy jsou na pravém břehu v blízkosti plavební komory.

Obytná budova č.p. 82 je zděná patrová se třemi bytovými jednotkami (3+1,2+1,2+1), kanceláří vedoucího jezného a inspekčním pokojem.

Obytná budova č.p. 232 je zděná patrová s pěti bytovými jednotkami 3 + 1. V suterénu je prádelna, kotelna, uhelna a sklepy. Obytné budovy jsou vytápěny elektricky pomocí přímotopů. Kanalizace je svedena do biologického septiku s přepadem do Labe. Dešťová voda je svedena vnějšími svody a oddílnou kanalizací.

## dílna

Dílna je umístěna na ostrově. Je zděná z cihel tloušťky 30 cm na základech z prostého betonu s jednostranně šikmou střechou pokrytou pískovanou IPOU. Půdorysné rozměry jsou 12,6 x 5,4 m.

## kolny

Jsou plechové o půdorysných rozměrech 6 x 3 m. Umístěny jsou na ostrově  v blízkosti dílny. Slouží k uskladnění drobné mechanizace a k uskladnění PHM a RL.

## Oplocení areálu

Oplocení je umístěno na betonovém soklu, je provedeno ocelovým pletivem nataženým na kovové sloupky. Z obou stran areálu jsou vjezdová ocelová vrata.

Oplocení obytných domů je podobné u čp. 82 a 232 jsou vjezdová a vstupní vrata.

## Příjezdová komunikace

Vede z obce Mlékojedy. Je šířky cca 3,5 m, pokrytá živičným povrchem.  Komunikace není ve správě a majetku Povodí Labe, státní podnik.

D.	Objekty související s vodním dílem

# Objekty související s vodním dílem

## malá Vodní elektrárna „mlýn lobkovice“ (ř.km. 850,565)

Mlýn Lobkovice je umístěný na levém břehu Labe v ř. km 850,565 na  mlýnské strouze. Mlýnská strouha  levobřežně odbočuje z Labe ve zdrži jezu Lobkovice.

Lobkovický mlýn byl vybudován cca před 150 lety. V období 1. republiky byla součástí areálu mlýna továrna na výrobu karbidu. Mlýn měl v té době vodní právo na odběr 80 m3.s-1.

V celém areálu bylo instalováno celkem 7 turbínových soustrojí (4 turbíny ve mlýně, 3 turbíny v karbidce). V roce 1936 bylo vodní právo dlouhodobě pronajato Spolku pro chemickou a hutní výrobu, který v roce 1945 uvedl do provozu novou vodní elektrárnu při jezu.

Náhradou za pronájem vodního práva měla být bezplatná dodávka elektrické energie pro provoz mlýna. Po znárodnění majetku rodiny Kasperových byl mlýn odstaven z provozu a strojní vybavení odvezeno neznámo kam. Vtokový objekt do elektrárny byl zavezen až do úrovně okolního terénu, odpadní mlýnská strouha byla zanesená a částečně zasypaná neznámým odpadem.

Po navrácení majetku rodině Kasperových v 90. letech 20. stol. usilují restituenti o revitalizaci bývalé mlýnské strouhy a o částečné obnovení výroby elektrické energie v areálu bývalého lobkovického mlýna.

Pro instalaci jedné přímoproudé turbíny je využita stávající kašna po původní Francisově turbíně v objektu bývalé „karbidky“. Celková projektovaná maximální hltnost soustrojí je 4,0 m3.s-1, maximální instalovaný výkon je 74 kW.

V roce 2008 bylo vlastníky mlýna provedeno čištění strouhy (odstranění části navážek) a byl zahájen její trvalý průplach v množství cca 2 m3 s-1 .

## Malá vodní elektrárna Povodí Labe, státní podnik 		(ř. km 850,306)

Malá vodní elektrárna je umístěna v profilu jezu Lobkovice v říčním km 850,306, při levém břehu Labe na ostrově ohraničeném Labem a bývalým mlýnským náhonem. MVE byla uvedena do provozu v r. 1945.

Koryto přivaděče odbočuje z řeky 18 m nad pilířem. U vtoku je železobetonová norná stěna, sloužící rovněž jako manipulační lávka a nosný prvek hrubých česlí. Hrubé česle jsou z ocelových rour průměru 120 mm s roztečí 500 mm. Vtok ke spirálovým kašnám turbín chrání jemné česle s mechanickým čištěním.

V kašnách MVE jsou instalovány dvě vertikální Kaplanovy turbíny, každá z nich o max. hltnosti 48 m3.s-1 a instalovaném výkonu 1, 1 a 1,2 MW. Rozváděcí ústrojí je ovládáno automatickým regulátorem otáček.

Pro uzavření vtoku do kašen  jsou v dělících pilířích drážky pro usazení hradících desek. Do každého otvoru je možno pomocí jeřábu osadit 3 ks hradících desek.

MVE má samostatný provozní řád.

## Kombinovaný nápustný objekt

Objekt umístěný na levém břehu Labe v ř. km 851,608 umožňuje při povodňových situacích odvádět vodu do levobřežní inundace. Objekt je hrazen dvěma ručně ovládanými ocelovými tabulemi o šířce každé z nich 1,50 m. Levá tabule o výšce 1,75 m dosedá na pevný práh na úrovni 161,29 m n.m., pravá tabule o výšce 1,25 m na práh na úrovni 161,79 m n.m.

Součástí objektu je vtok do shybky pod řekou. Vtok kruhového profilu o jmenovité světlosti DN 1400 mm je uzavřen ocelovým šoupětem. Betonová křídla vstupního objektu shybky jsou opatřena drážkami pro pomocné zahrazení shybky.

## další Objekty v působnosti vodního díla

### podjezí

| Ř.km/Břeh | Popis objektu | Účel | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 848,751/P | Vyústění potoka s přechodovou lávkou 2,5 x 7,0 m s oboustranným zábradlím | Potahová stezka – vyústění Košáteckého potoka |  |
| 848,791/L | Překladiště (břeh zpevněný zaberaněnými larzenami) | Překladiště Spolana | Spolana Neratovice |
| 849,227/L | Kotviště (vázací pacholata) | Kotviště u Spolany (délka 150 m) | Povodí Labe, státní podnik |
| 849,392/P | Vyústění vodoteče | Vyústění vodoteče z jezera v Mlékojedech | Povodí Labe, státní podnik |
| 849,538/P | Odběrný objekt (betonový nátok s česly) | Zemědělské závlahy (Čerpací stanice Mlékojedy) | ČD |
| 849,793/L–P | Železniční most | Železniční most ČD | ČD |
| 849,893/L | Výústní objekt DN 800/2 x beton, okolí vybetonováno a dlažba | Dešťový odlehčovač Neratovice | Město Neratovice |
| 849,893/L–P | Vedení vysokého napětí | VN vrchní vedení (výška cca 16 m) | ČEZ- distribuce, a.s. |
| 849,893/L | Náplavka I | Náplavka Neratovice | Povodí Labe, státní podnik |
| 849,943/L | Výústní objekt DN 800 beton, okolí vybetonováno + dlažba | Dešťový odlehčovač ČD Neratovice | ČD |
| 849, 982/L–P | Komunikační kabel | Kabel ČD (pode dnem) | ČD |
| 850,122/P | Vyústění odvodňovacího příkopu „A“ | Stavidlo na DPK/odvedení vod z odvodňovacích příkopů | Povodí Labe, státní podnik |
| 850,142/L | Náplavka II | Náplavka Neratovice | Povodí Labe, státní podnik |
| 850,261/L | Vyústění kanalizace DN 800 Beton/dlažba | Dešťový odlehčovač z městské ČOV | VKM Veolia |
| 850,281/L | Vyústění kanalizace DN 600 beton/v břehu | Vyústění kanalizace ze SOB 232 a 82 na PK Lobkovice | Povodí Labe, státní podnik |
| 850,291/L | Vyústění kanalizace + zpětná klapka/ve břehu/dlažba | Vyústění odpadu z veřejného koupaliště Neratovice | Město Neratovice |
| 850,306/L–P | VD Lobkovice | Jez + PK + MVE | Povodí Labe, státní podnik |

### nadjezí

| Ř.km/Břeh | Popis objektu | Účel | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 850,640/L | Veslařská loděnice/molo | Veslařská loděnice | TJ Spolana |
| 850,640/P | Nátokový objekt s deskou DN 600/beton + schody | Nátok do rybníka v Mlékojedech | Povodí Labe, státní podnik |
| 850,690/L | Vtokový objekt – Mlýnský náhon | Mlýnský náhon/česla s přechodovou lávkou | Pan Kasper |
| 850,940/L | Náplavka I | Náplavka Lobkovice | Povodí Labe, státní podnik |
| 850,989/L | Kotviště (vázací pacholata) | Kotviště Lobkovice (délka 150 m) | Povodí Labe, státní podnik |
| 851,039/P | Překladiště (vázací kruhy) | Překladiště Mlékojedy | Povodí Labe, státní podnik |
| 851,339/L | Čerpací stanice Lobkovice (sací potrubí) | Čerpací stanice pro zemědělské závlahy | _ |
| 851,389/L | Náplavka II | Náplavka Lobkovice | Povodí Labe, státní podnik |
| 851,578/L–P | Shybka (potrubí pod řekou DN 1 400) | Kombinovaný objekt odvedení vody z levobřežních inundací | Povodí Labe, státní podnik |
| 851,907/P | Břehový propustek se šoupětem (betonové opevnění) | Proplachování slepého ramene Labe | MO ČRS Neratovice |
| 852,077/L–P | Vodovodní řad (pode dnem) | Výtlačný vodovodní řad | VKM Veolia |
| 852,112/L–P | Telefonní kabel Telefonica (pode dnem) | Optický sdělovací kabel | Telefonica O2 |
| 852,386/P | Vyústění kanalizace (beton + dlažba) | Vyústění kanalizace z ČOV Kozly | Obec Kozly |
| 852,486/P | Náplavka | Náplavka Kozly | Povodí Labe, státní podnik |
| 852,586/P | Odběrný objekt (betonový nátok s česly) | Zemědělské závlahy (čerpací stanice Kozly) | 1.Labská s.r.o. |
| 852,656/L | Propustek břehový s deskou (ruční ovládání – rumpál) | Napouštění (vypouštění) Jiřické tůně + inundace | MO ČRS |
| 852,985/P | Propustek břehový s deskou (ruční ovládání – rumpál) | Určen pro vypouštění pravobřežních inundací nad ochrannou hrází v Kozlech | Povodí Labe, státní podnik |
| 853,204/L–P | Vedení VN | VN vrchní vedení (výška cca 16 m) | ČEZ distribuce, a.s. |
| 853,254/P | Propustek břehový s deskou (ruční ovládání – rumpál) | Určen pro vypouštění pravobřežních inundací nad ochrannou hrází v Kozlech | Povodí Labe, státní podnik |
| 854,232/L | Náplavka I | Náplavka Jiřice | Povodí Labe, státní podnik |
| 854,282/L | Vodočet | Sledování vodních stavů | Povodí Labe, státní podnik |

| 854,332/L | Dešťový odlehčovač (dlážděné koryto přes cestu) | Odvedení dešťových a povrchových vod z obce Jiřice do Labe | _ |
| --- | --- | --- | --- |
| 854,482/L | Náplavka II | Náplavka Jiřice | Povodí Labe, státní podnik |
| 854,531/L | Kotviště (vázací pacholata) | Kotviště Jiřice (délka 150 m) | _ |
| 854,801/L | Čerpací stanice Jiřice (sací potrubí) | Čerpací stanice pro zemědělské závlahy | _ |
| 854,881/L–P | Vedení VN | VN vrchní vedení (výška cca 16 m) | ČEZ distribuce, a.s. |
| 854,950/L | Výústní objekt DN 800 2 x beton (okolí vybetonováno + dlažba) | Můstek na potahové stezce/ Ukončení odvodňovacího příkopu O/2 – odpadní vody z cukrovaru Kostelec + dešťový odlehčovač | _ |
| 854,980/L–P | Vedení VN | VN vrchní vedení (výška cca 16 m) | ČEZ distribuce, a.s. |
| 855,080/L | Přístav (vyústění do Labe) | Vjezd do přístavu cukrovaru Kostelec | _ |

### odvodňovací příkop „A“

| Účelem je odvedení pravobřežních inundačních vod. Začíná odbočením ze slepého ramene Labe v Kozlích (Kozlická tůň) a končí výtokem do DPK VD Lobkovice. Celková délka je 1 050 m, vyústění do Labe v ř.km. 850,122. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ř.km/Břeh | Popis objektu | Účel | Vlastník |
| 0,0/ L–P | Stavidlo na DPK – výtok z odvodňovacího příkopu „A“ | Odvedení vod do podjezí při vybřežení do inundací a vod z odvodňovacích příkopů „B“ a „C“ | Povodí Labe, státní podnik |
| 0,300/ L–P | Silniční můstek „Ke Kolonii“ | Silniční železobetonový most | Město Neratovice |
| 0,500/ L–P | Silniční můstek „U hasičské zbrojnice“ | Silniční železobetonový most se stavidlem na návodní straně | Město Neratovice |
| 0,500/L–P | Stavidlo „U hasičské zbrojnice“ (dvě ručně ovládané desky 2,7x1,1 m) | Regulace pravobřežních inundací + hladina v Kozelské tůni | Povodí Labe, státní podnik |
| 0,550/L | Vyústění zpětné klapky č. 1 (u hradítka) | Odvedení záplavové vody z vnitřního prostoru obce Mlékojedy | Město Neratovice |
| 0,750/L | Vyústění zpětné klapky č. 2 (u hřiště) | Odvedení záplavové vody z vnitřního prostoru obce Mlékojedy | Město Neratovice |

| 0,900/L | Vyústění zpětné klapky č. 3 (u zahradní kolonie) | Odvedení záplavové vody z vnitřního prostoru obce Mlékojedy | Město Neratovice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,050/ L–P | Česla u Kozelské tůně (kovový rošt s přechodovou lávkou) | Zabránění náplavů do odvodňovacího příkopu z tůně (listí, větve) | MO ČRS |
|  | Kozelská tůň | Slepé rameno Labe. Využívá MO ČRS Neratovice. Do tůně vtékají odvodňovací příkopy „B“ a „C“, odtéká „A“ | MO ČRS |

### odvodňovací příkop „B“

| Účelem je odvedení inundačních vod z levého břehu Labe . Začíná shybkou kombinovaného nápustného objektu v ř.km. 851,518 a zaúsťuje do slepého ramene Labe v Kozlech. Délka je cca 300 m. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ř.km/Břeh | Popis objektu | Účel | Vlastník |
| 0,0/L–P | Česla u Kozelské tůně (kovový rošt s přechodovou lávkou) | Zabránění náplavů do odvodňovacího příkopu z tůně (listí, větve) | MO ČRS |
| 0,150/L–P | Železobetonový můstek šířky 5,0 m, výšky 1,5 m | Křížení přes odvodňovací příkop (lesní cesta) | Pan Lobkowitz |
| 0,300/L–P | Vyústění shybky (betonový propustek o světlosti 1,5 m a šíře 2,5 m, potrubí DN 1400) | Vyústění potrubí vedoucího pod Labem ze shybky. Betonové zpevnění břehů (potrubí DN 1400), propustek o světlosti 1,5 x 2,5 m bez možnosti manipulace. Betonová křídla objektu jsou opatřena drážkami pro pomocné zahrazení shybky | _ |
| 851,578/ L–P | Shybka (potrubí pod řekou DN 1 400) | Kombinovaný objekt odvedení vody z levobřežních inundací | Povodí Labe, státní podnik |

### odvodňovací příkop „C“

| Účelem je odvedení hospodářsky obdělávaných pozemků na katastru obce Kozly, dále k odvedení zbytku vody, která zůstává v inundačním území na pravé, břehu Labe od ř.km. 852,820 do ř.km. 855,820. Současně s příkopem byla budována i ochranná protipovodňová hráz. Začíná u výtoku do Kozelské tůně a končí jižně za obcí Kozly nad ochrannou hrází, délka je cca 2 150 m. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ř.km/Břeh | Popis objektu | Účel | Vlastník |
| 0,0/L–P | Česla u Kozelské tůně (kovový rošt s přechodovou lávkou) | Zabránění náplavů do odvodňovacího příkopu z tůně (listí, větve) | MO ČRS |
| 0,097/P | Zpětná klapka I (rourový železobetonový propustek DN 600 + klapka) | Propustek je zaústěn do odvodňovacího příkopu. Slouží jako odpad povrchových vod vzniklých průsakem za ochrannou hráz | Povodí Labe, státní podnik |
| 0,69/L–P | Stavítko u hřbitova (železobetonový můstek se zabudovaným ručně ovládaným deskovým stavidlem) | Toto stavidlo, které je vestavěno do ochranné hráze, slouží k oddělení záplavového území za protipovodňovou hrází (železobetonový propustek 2,0 x 2,0 m s vestavěným stavidlem s ručním pohonem,2 tabule nad sebou 210/110 + 90 cm) | Povodí Labe, státní podnik |
| 1,95/P | Zpětná klapka II (železobetonová roura DN 1000 se zpětnou klapkou) | Na pravém břehu zaúsťuje do příkopu železobetonová roura DN 1000 z melioračního příkopu odvádějícího vody ze zamokřených pozemků pod Horními Kozly (tzv. Žabařů) | Povodí Labe, státní podnik |
| 2,135/L–P | Stavítko v Lukách (železobetonový propustek se zabudovaným ručně ovládaným deskovým stavidlem) | Slouží k oddělení inundačních území. (Železobetonový propustek 2,0 x 2,0 m s vestavěným stavidlem s ručním pohonem) | Povodí Labe, státní podnik |
| 853,254/P | Propustek břehový s deskou (ruční ovládání – rumpál) | Určen pro vypouštění pravobřežních inundací nad ochrannou hrází v Kozlech | Povodí Labe, státní podnik |
| 854,232/L | Náplavka I | Náplavka Jiřice | Povodí Labe, státní podnik |
| 854,282/L | Vodočet | Sledování vodních stavů | Povodí Labe, státní podnik |
| 854,332/L | Dešťový odlehčovač (dlážděné koryto přes cestu) | Odvedení dešťových a povrchových vod z obce Jiřice do Labe | _ |
| 854,482/L | Náplavka II | Náplavka Jiřice | Povodí Labe, státní podnik |
| 854,531/L | Kotviště (vázací pacholata) | Kotviště Jiřice (délka 150 m) | _ |
| 854,801/L | Čerpací stanice Jiřice (sací potrubí) | Čerpací stanice pro zemědělské závlahy | _ |
| 854,881/L–P | Vedení VN | VN vrchní vedení (výška cca 16 m) | ČEZ distribuce, a.s. |

### ochranná protipovodňová hráz

| Je určena k ochraně pravobřežních přilehlých pozemků před účinky povodní. Začíná v inundačním území poblíž začátku odvodňovacího příkopu „C“. Od propustku se stavidlem v km 2,135 pokračuje kolmo k Labi až k potahové stezce v ř.km 852,985, odtud dále podél potahové stezky k náplavce v ř.km 852,536 a dále k ř.km 852,287. Dále podél překladiště až do ř.km. 852,321. Zde hráz odbočuje od Labe doprava. V km 0,690 na křížení s odvodňovacím příkopem „C“ je vybudován propustek se stavidlem. Odtud pokračuje ochranná hráz po pravém břehu odvodňovacího příkopu až k jeho vyústění do slepého ramene Labe. Dále je hráz tvořena násypem silnice mezi obcemi Chrást a Mlékojedy, kde v km 0,500 přechází odvodňovací příkop „A“ (další stavidlo). Po levém břehu příkopu pokračuje až do km 0,900, kde odbočením doprava navazuje na silnici z Mlékojed, která byla provedena tak, aby tvořila ochranu proti vniknutí velké vody do obce Mlékojedy. Ochranná hráz slouží k ochraně území spodní části obce Kozly, která byla v minulosti zaplavována velkými vodami. Spodní úsek hráze zajišťuje povodňovou ochranu obce Mlékojedy. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ř.km/Břeh | Popis objektu | Účel | Vlastník |
| L | Zpětná klapka č. 1 Fluid Swing typu RW (u stavidla Mlékojedy) | Zhotovena v roce 2006. Je u hrany hráze a je trvale na suchu. Byla přišroubována přímo do původního betonového čela (po odstranění původní zpětné klapky), za klapkou byly osazeny zabetonované žlaby v délce 2,5 m a dále k odvedení př. „A“ byla vykopána odvodňovací struha a provedeny terénní úpravy | Město Neratovice |
| L | Zpětná klapka č. 2 Fluid Swing typu RW (u hřiště Mlékojedy) | Původní zpětná klapka byla osazena až v areálu hřiště, byla zasypána a nebyla ovladatelná. Byl proveden výkop, odstraněna původní klapka , instalována nová, obnovena odtoková strouha | Město Neratovice |
| L | Zpětná klapka č. 3 Fluid Swing typu RW (u zahradní kolonie Mlékojedy) | Bylo odstraněno potrubí pro závlahu a původní klapka. Vybetonovano nové čelo, instalována nová klapka a provedeny terénní úpravy | Město Neratovice |

E.	POKYNY PRO PROVOZ

# Úvod

Hospodaření s vodou se provádí podle příslušných ustanovení manipulačního řádu, kde jsou zpracovány požadavky vodoprávního úřadu pro normální i mimořádné manipulace při trvalém provozu vodního díla.

Zejména je nutné respektovat:

- Toleranci hladiny na jezu

- Dodržování plavební hloubky

- Dodržování povolených odběrů

Vlastní obsluha zařízení a předpoklady nutné pro ovládání a doplňující činnost jsou pro všechny  části (jez, PK) popsány v částech III., IV. a V. provozního řádu.

Provoz za mimořádných situací (povodně, havárie) je řízen vodohospodářským dispečinkem Povodí Labe, státní podnik,  případně ve spolupráci s havarijním technikem Povodí Labe, státní podnik a Povodí Labe, státní podnik – závod Pardubice, a to s absolutní prioritou. (Dispečink má rozhodující právo).

V případě mimořádných událostí ohrožujících funkci nebo bezpečnost vodního díla rozhoduje o způsobu manipulace vedoucí jezný, aby podle svých znalostí a zkušeností omezil hrozící nebezpečí na nejmenší možnou míru.

O provedených opatřeních i h n e d informuje vodohospodářský dispečink, svého úsekového technika a vedoucího střediska.

Vodohospodářský dispečink předá zprávu o provedených opatřeních vodoprávnímu orgánu a  d á l e  ř í d í  manipulace ve spolupráci s hlavním pracovníkem TBD.

V případě dosažených mezních hodnot sledovaných jevů vedoucí jezný přímo nebo přes vodohospodářský dispečink informuje hlavního pracovníka TBD.

V případech souvisejících s požadavky obrany státu se postupuje podle "Pokynů pro zpracování manipulačních řádů po dobu mimořádných opatření", případně podle příkazů generálního ředitele Povodí Labe, státní podnik.

# provoz  objektu

## Běžný provoz na vodním díle

Spočívá v :

- Manipulaci s uzávěry podle požadavků manipulačního řádu a vodohospodářského dispečinku;

- Proplavování plavební komorou podle ŘPB a platných plavebních vyhlášek;

- Provozu MVE (samostatný provozní řád);

- Kontrolní činnosti na celém vodním díle;

- Měření a dohledu vyplývajícího z Programu TBD;

- Údržbě vodního díla podle Provozního řádu a plánu cyklické údržby;

- Údržbě vlastních DHIM a HIM třídy 3 – 7;

- Různém (školení, zvyšování kvalifikace, semináře, jednání apod.).

## Provoz za povodňových situací

Pro manipulace při převádění velkých vod platí články C.3.4 a článkem D.2, manipulačního řádu, obsluha se řídí pokyny vodohospodářského dispečinku (s absolutní prioritou) a podle povodňového plánu Povodí Labe, státní podnik – závodu Střední Labe v Pardubicích.

Dále postupuje podle povodňového plánu objektu, hladiny, kdy dochází k zatopení zázemí vodního díla jsou uvedeny v úvodní části, kapitole 3.2.

Na pokyn dispečinku zastaví plavbu při dosažení limitního stavu a průtoku a tuto skutečnost vyjádří příslušným signálem na plavební komoře.

Hladina 161,59 m n.m. s příslušnou tolerancí  se udržuje až do úplného vyhrazení uzávěrů.

V případě, že jsou uzávěry úplně vyhrazeny je regulovatelná kapacita jezu vyčerpána. Je - li tendence průtoků nadále stoupající,  provede obsluha :

- Kontrolu, zda jsou všechny provozuschopné uzávěry otevřené;

- Kontrolu zařízení pro hospodaření s vodou (latě, limnigrafy);

- Zajistí plovoucí inventář VD (loďky, pontony) před poškozením;

- Zkontroluje vodotěsné uzávěry, eventuelně provede jejich uzavření;

- Zkontroluje a případně zajistí všechny odplavitelné předměty;

- Informuje příslušné povodňové komise (městskou, ORP);

Při poklesu průtoků manipuluje obsluha VD s jezovými uzávěry v opačném pořadí než při sklápění. Důležité je dodržení tolerancí hladiny ve zdrži, určené Manipulačním řádem.

### Po povodni

Provede se :

- Funkční zkoušky, kontroly a prohlídky všech jezových zařízení a plavební komory;

- Revize všech zaplavených částí elektrických rozvodů;

- Odstranění nánosů zachycených na jezové konstrukci, přístupových komunikacích, případně na přilehlých pozemcích;

- Vyčištění prostoru vjezdu do plavební komory od naplaveného materiálu;

- Vizuální kontrola jezu, plavební komory a přilehlých pozemků;

- Proměření hloubek obou plavebních rejd. Toto se provádí vždy po každé povodni větší než Q2;

- Proměření podjezí a nadjezí. Toto se provádí 1 x ročně a vždy po každé povodni větší než Q2;

- Kontrola funkce vnějšího osvětlení, dále kontrola elektrických hodnot kabelů;

## Provoz v zimním období

- Pokyny pro provoz v zimním období jsou specifikovány v Manipulačním řádu

- Pokyn k zahájení a ukončení „zimního režimu“ vydává vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik v Hradci Králové.

- Obsluha VD musí zamezit, aby nedošlo k přimrznutí hradících konstrukcí. Pokud dojde k přimrznutí, podá ihned zprávu o poruše předepsaným způsobem. Přimrznutí hradících konstrukcí k ledové celině nad jezem i k ledu pod jezem může způsobit neovladatelnost uzávěrů a může vyvolat havárii zařízení.

- Při přimrznutí se nesmí s uzávěry manipulovat do jejich uvolnění (odtání ledu, odsekání a pod.).

- Při vhodných povětrnostních podmínkách, lze provádět manipulace s uzávěry v intervalech zaručujících porušování vznikající ledové celiny nad nimi, eventuelně zabraňující nárůst ledu pod nimi.

- Průtok nad hltnost MVE se doporučuje převádět přes jedno jezové pole (střední), pokud bude jeho kapacita stačit.

- V zimním období je třeba zajistit manipulovatelnost, alespoň 1 klapky, při předpokládaném průtoku nad 100 m3.s-1 i manipulovatelnost druhé klapky.

- Pokud jsou další pole uzavřená, je třeba je dokonale utěsnit.

- Dlouhými obtoky lze převádět nezámrzný průtok jako prostředek omezující zámrz hladiny v komoře, plavebních kanálech a částečně na horní vodě.

- Zajistit trvalé vytápění velínu a dalších služebních prostor.

- Provoz plavební komory se zajišťuje běžným způsobem, do provozu jsou uvedena vzduchovací zařízení pro uvolňování vrátňových výklenků

- Nechat nainstalované provizorní hrazení přes zimní období lze pouze ve výjimečných případech. Práce, které si provizorní hrazení vyžádaly, je třeba ukončit v co nejkratším termínu, případně přerušit, a provizorní  hrazení odstranit.

- Ledy z jezové zdrže se doporučuje odplavit ještě před celkovým ledochodem. Tato manipulace se provádí v souladu s manipulačním řádem a pokyny vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik.

## Ostatní  Provozní pokyny

Osoba zodpovědná za provoz, kontrolu a údržbu vodního díla je vedoucí jezný. Spojení s objektem je přes telefony a přes radiostanici.

Vedoucí jezný provádí místní dozor a obsluhu všech zařízení, odpovídá za provoz vodního díla podle manipulačního řádu a plní povinnosti vyplývající z provozního řádu a dalších závazných dokumentů (plán cyklické údržby, program TBD). Řídí činnost svých podřízených.

Práci vedoucího jezného řídí příslušný úsekový technik, vedoucí provozního střediska Střední Labe 4, Mělník,  technický zástupce ředitele závodu pověřený řízením provozu a ředitel závodu.

V případě povodňových stavů toto řízení přebírá vodohospodářský dispečink  Povodí Labe, státní podnik.

Při všech manipulacích na jezu je nutné dbát na to, aby byla dodržena tolerance hladiny, určená manipulačním řádem.

Manipulaci s plavební komorou zajišťuje její obsluha na základě požadavků provozovatele plavby podle příslušných předpisů a plavební vyhlášky SPS o době proplavování, výjimku povoluje vedení závodu v Pardubicích. Obsluha úzce spolupracuje s dispečinkem Povodí Labe, státní podnik a je v kontaktu s obsluhami ostatních plavebních komor na Labské vodní cestě.

Plavbu lze omezit (případně zastavit) v případě opravy plavební komory, zámrzu plavebních ohlaví a za podmínek uvedených ŘPB (čl. 6, 12,02,30) a v platné plavební vyhlášce SPS Praha o nejvyšších vodních stavech a průtocích na LVC. Každé omezení či zastavení plavby musí být projednáno SPS v Praze, která k věci vydá plavební vyhlášku. Výjimku tvoří havarijní výpadky elektrické energie a jiné mimořádné události.

Případné havarijní případy, které mají za následek krátkodobé přerušení plavby řeší vedoucí jezný. Při poruchách závaznějšího charakteru spolupracuje provozní útvar závodu Střední Labe s vodohospodářským dispečinkem Povodí Labe, státní podnik a  SPS.

Obsluha jezu úzce spolupracuje s ostatními jezy na LVC, (Obříství a Kostelec nad Labem), je informována o každé manipulaci provedené na jezu v Kostelci nad Labem a předává své manipulace, jakož i všechny mimořádné události, které by mohly ovlivnit provoz na vodních dílech pod jezem na Obříství. Dále je prostřednictvím vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik informována  o celkové situaci na LVC.

Zásadní manipulace na jezu, které by mohly mít za následek výraznou změnu průtoku se provádějí v koordinaci s ostatními jezy a jsou řízeny výhradně vodohospodářským dispečinkem Povodí Labe, státní podnik.

Další situace, které mohou znamenat náhlou změnu průtoku, stavu hladin, nedodržení provozních podmínek, je nutné ihned oznámit obsluze na jezu v Obříství, vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, státní podnik. Ten zajistí informovanost odběratelů vody (dle manipulačního řádu), provozního útvaru Povodí Labe, státní podnik – závod Střední Labe, a SPS.

F.	POKYNY PRO kontrolu a údržbu

# Stavební části jezu

Údržbové práce a kontrolní činnost jsou prováděny podle plánu cyklické údržby VD Lobkovice. Jedná se zejména o:

| Kontrolní a údržbová činnost | Termín |
| --- | --- |
| Odstranění naplavenin z prostoru jezových těles | 1x týdně |
| Kontrola stavu zděných částí a opevnění břehů | 1x týdně |
| Vyčištění rybího přechodu | 1x měsíčně |
| Kontrola stavu rybího přechodu | 1x za 6 měsíců |
| Úklid vnitřních prostor strojoven a venkovních manipulačních ploch jezu, čištění oken, dveří a okapů | 1x za 6 měsíců |
| Odstranění nežádoucích porostů ze zdiva a dlažeb | 1x ročně |
| Kontrola a údržba ocelové konstrukcí výstroje jezu (zábradlí, stupadla, poklopy, žebříky a česle) | 1 x ročně |
| Drobné opravy zdiva a betonů | 1x ročně |
| Drobné opravy spárování a omítek | 1x ročně |
| Zaměření dna podjezí (nebo vždy po velké vodě větší než Q2) | 1x ročně |
| Zaměření dna nadjezí (nebo vždy po velké vodě větší než Q2) | 1x ročně |
| Doplnění záhozových patek břehového opevnění a záhozů vývaru | Podle potřeby nebo 1 x za 2 roky |
| Kontrola dna vývaru a jiných trvale zatopených částí (potápěči) | 1x za 3 roky |
| Vybílení a vymalování strojoven jezu | 1 x za 5 let |
| Obnova nátěrů kovových konstrukcí a manipulační lávky | 1x za 5 let |
| Vyčištění koryta nad a pod jezem od nánosů | Podle potřeby |
| Kontrola spodní stavby jezu (nadjezí a vývar) potápěčem | 1x 3 roky |
| Vyčištění koryta nad a pod jezem od nánosů | Podle potřeby |

# Stavební části plavební komory

Údržbové práce a kontrolní činnost jsou prováděny podle plánu cyklické údržby VD Lobkovice. Jedná se zejména o:

| Kontrolní a údržbová činnost | Termín |
| --- | --- |
| Úklid manipulačních plat, lávek a ostatních komunikačních prostor plavební komory | 1 x týdně |
| Kontrola stavu zděných částí PK a opevnění břehů v rejdách a plavebních kanálech | 1x týdně |
| Vyčištění výklenků pro hydraulické ovládací mechanizmy | 1x měsíčně |
| Kontrola svodidel | 1x ročně |
| Obnova nátěrů svodidel | 1x ročně |
| Odstranění nežádoucích porostů zdiva a dlažeb | 1x ročně |
| Drobné opravy zdiva, betonů a omítek PK | 1x ročně |
| Doplnění spárování břehových dlažeb a kamenného obkladu PK | 1x ročně |
| Obnova barevného značení na PK | 1x ročně |
| Kontrola a údržba kovové výstroje PK (poklopy, žebříky, stupadla) | 1x ročně |
| Obnova nátěrů celé kovové výstroje PK (včetně pacholat, křížů a krycích plechů výklenků pro pohony) | 1x ročně |
| Vyčištění ostatních drážek, výklenků a šachet PK | 1x ročně |
| Kontrola, očištění a obnova orientačních tabulí, plavebních znaků a staničení | 1x ročně |
| Zaměření DPK a HPK | 1 x ročně (nebo vždy po velké vodě > Q2) |
| Doplnění záhozových patek břehového opevnění a záhozů v plavebních kanálech | Podle potřeby |
| Obnova nátěrů svodidel včetně lávek a zábradlí | 1x za 5 let |
| Zahražení a vyčerpání PK, kontrola stavu trvale zatopených částí zdiva | 1x za 6 let |
| Vyčištění nánosů dna PK | Při vyčerpání |
| Vyčištění rejd, resp. plavebních kanálů od nánosů | Podle potřeby |

# Provozní a obytné budovy

Údržbové práce a kontrolní činnost jsou prováděny podle plánu cyklické údržby VD Lobkovice. Jedná se zejména o:

| Kontrolní a údržbová činnost | Termín |
| --- | --- |
| Úklid služebních místností v provozní budově, dílně a ve velíně | Denně |
| Očištění oken a vyprání záclon | 1x měsíčně |
| Kontrola požární ochrany objektů a zápis do požární knihy | 1x měsíčně |
| Údržba vodovodních rozvodů a zařízení, zateplení šachty u hlavního uzávěru (před zimním obdobím) | 1x ročně |
| Kontrola stavu provozních a obytných budov (střecha, obvodový plášť, okna, dveře, podlahy, společné a provozní prostory, klempířské prvky) | 1x ročně |
| Kontrola a drobné opravy komínů, vybírání sazí, revize | 1x ročně |
| Kontrola funkce kanalizace, čištění jímek na kanalizaci | 1x ročně |
| Údržba a drobné opravy střešních krytin | 1x ročně |
| Impregnace dřevěných konstrukcí všech budov | 1x za 3 roky |
| Vybílení a vymalování provozní budovy, obytné budovy, velínu, dílny | 1x za 3 roky |
| Obnova a povrchová úprava omítek | 1x za 5 let |
| Obnova nátěrů oken, dveří, okapů, zábradlí, oplechování střechy | 1x za 5 let |
| Drobné opravy a odstraňování nedostatků zjištěných při kontrole budov | Podle potřeby |

# Venkovní terén, pozemky, komunikace a oplocení

Údržbové práce a kontrolní činnost jsou prováděny podle plánu cyklické údržby VD Lobkovice. Jedná se zejména o:

| Kontrolní a údržbová činnost | Termín |
| --- | --- |
| Kontrola a případná obnova bezpečnostního a výstražného značení | 1 x měsíčně |
| Sekání, hrabání a údržba užitkových ploch | 1 x za 6 měsíců nebo podle potřeby |
| Očištění a obnova nátěrů hraničních kamenů a polygonových bodů | 1x ročně |
| Kontrola stavu oplocení a případná oprava poškozeného oplocení | 1x ročně |
| Prořezávky stromů | 1x ročně |
| Vymýcení nežádoucích křovin v přilehlém říčním úseku | 1x ročně |
| Údržba doprovodného a břehového porostu | 1x ročně |
| Očištění a obnova nátěrů oplocení a ostatních kovových konstrukcí v okolí budov | 1x za 5 let |
| Úklid sněhu a posyp komunikací (v zimním období) | Podle potřeby |

# prostředky pro údržbu stavební části VD

Jsou popsány v plánu cyklické údržby vodního díla, kde jsou podle nabídky trhu občas měněny.