## hl. 161,39
PRŮTOK VODNÍ ELEKTRÁRNOU V ZÁVISLOSTI NA VÝKONU (TURBÍNA I. U BŘEHU)
(pro turbínu II. platí závislost orientačně – k danému výkonu je příslušný průtok vyšší)
hladina nad jezem |  | 161.39 | m n. m. | (-0,30m)
Q
hladina dolní vody (m n.m.)
| 157.89 | 158.09 | 158.29 | 158.49 | 158.69 | 158.89 | 159.09 | 159.29 | 159.49 | 159.69 | 159.89 | 160.09 | 160.29 | 160.49 | 160.69 |  | h
| (-1,00m) | (-0,80m) | (-0,60m) | (-0,40m) | (-0,20m) | (+ 0,00m) | (+0,20m) | (+0,40m) | (+0,60m) | (+0,80m) | (+1,00m) | (+1,20m) | (+1,40m) | (+1,60m) | (+1,80m)
(m3.s -1)
P (kW)
8 | 112.5449 | 106.1138 | 99.6826 | 93.2515 | 86.8204 | 80.3892 | 73.9581 | 67.5269 | 61.0958 | 54.6647 | 48.2335 | 41.8024 | 35.3713 | 28.9401 | 22.509 | 8 | 0.40999 | 0.61243
9 | 154.1472 | 145.3388 | 136.5304 | 127.722 | 118.9136 | 110.1052 | 101.2968 | 92.4883 | 83.6799 | 74.8715 | 66.0631 | 57.2547 | 48.4463 | 39.6379 | 30.8294 | 9 | 0.49914
10 | 193.8691 | 182.7909 | 171.7126 | 160.6344 | 149.5562 | 138.4779 | 127.3997 | 116.3215 | 105.2432 | 94.165 | 83.0868 | 72.0085 | 60.9303 | 49.8521 | 38.7738 | 10 | 0.56499
11 | 231.2784 | 218.0625 | 204.8466 | 191.6307 | 178.4148 | 165.1989 | 151.9829 | 138.767 | 125.5511 | 112.3352 | 99.1193 | 85.9034 | 72.6875 | 59.4716 | 46.2557 | 11 | 0.61274
12 | 266.3731 | 251.1517 | 235.9304 | 220.7091 | 205.4878 | 190.2665 | 175.0451 | 159.8238 | 144.6025 | 129.3812 | 114.1599 | 98.9386 | 83.7172 | 68.4959 | 53.2746 | 12 | 0.64691
13 | 299.4622 | 282.3501 | 265.238 | 248.1258 | 231.0137 | 213.9016 | 196.7894 | 179.6773 | 162.5652 | 145.4531 | 128.3409 | 111.2288 | 94.1167 | 77.0046 | 59.8924 | 13 | 0.67132
14 | 331.0472 | 312.1302 | 293.2133 | 274.2963 | 255.3793 | 236.4623 | 217.5453 | 198.6283 | 179.7113 | 160.7944 | 141.8774 | 122.9604 | 104.0434 | 85.1264 | 66.2094 | 14 | 0.68912
15 | 361.7028 | 341.0341 | 320.3653 | 299.6966 | 279.0279 | 258.3591 | 237.6904 | 217.0217 | 196.353 | 175.6842 | 155.0155 | 134.3468 | 113.678 | 93.0093 | 72.3406 | 15 | 0.70274
16 | 391.958 | 369.5604 | 347.1628 | 324.7652 | 302.3676 | 279.97 | 257.5724 | 235.1748 | 212.7772 | 190.3796 | 167.982 | 145.5844 | 123.1868 | 100.7892 | 78.3916 | 16 | 0.71392
17 | 422.1775 | 398.0531 | 373.9287 | 349.8042 | 325.6798 | 301.5554 | 277.4309 | 253.3065 | 229.1821 | 205.0577 | 180.9332 | 156.8088 | 132.6844 | 108.5599 | 84.4355 | 17 | 0.72373
18 | 452.4424 | 426.5885 | 400.7347 | 374.8808 | 349.027 | 323.1731 | 297.3193 | 271.4654 | 245.6116 | 219.7577 | 193.9039 | 168.05 | 142.1962 | 116.3423 | 90.4885 | 18 | 0.73253
19 | 482.4314 | 454.8638 | 427.2963 | 399.7288 | 372.1613 | 344.5938 | 317.0263 | 289.4588 | 261.8913 | 234.3238 | 206.7563 | 179.1888 | 151.6213 | 124.0538 | 96.4863 | 19 | 0.73997
20 | 511.302 | 482.0847 | 452.8675 | 423.6502 | 394.4329 | 365.2157 | 335.9984 | 306.7812 | 277.5639 | 248.3467 | 219.1294 | 189.9122 | 160.6949 | 131.4776 | 102.2604 | 20 | 0.74504
21 | 539.8128 | 508.9663 | 478.1199 | 447.2734 | 416.427 | 385.5806 | 354.7341 | 323.8877 | 293.0412 | 262.1948 | 231.3483 | 200.5019 | 169.6554 | 138.809 | 107.9626 | 21 | 0.74913
22 | 568.1164 | 535.6526 | 503.1888 | 470.725 | 438.2612 | 405.7974 | 373.3336 | 340.8698 | 308.406 | 275.9422 | 243.4784 | 211.0147 | 178.5509 | 146.0871 | 113.6233 | 22 | 0.75257
23 | 596.1688 | 562.102 | 528.0352 | 493.9684 | 459.9016 | 425.8348 | 391.768 | 357.7013 | 323.6345 | 289.5677 | 255.5009 | 221.4341 | 187.3673 | 153.3005 | 119.2338 | 23 | 0.75539
24 | 623.9246 | 588.2717 | 552.6189 | 516.9661 | 481.3132 | 445.6604 | 410.0076 | 374.3547 | 338.7019 | 303.0491 | 267.3962 | 231.7434 | 196.0906 | 160.4377 | 124.7849 | 24 | 0.75762
25 | 651.3415 | 614.122 | 576.9025 | 539.683 | 502.4635 | 465.2439 | 428.0244 | 390.8049 | 353.5854 | 316.3659 | 279.1464 | 241.9269 | 204.7073 | 167.4878 | 130.2683 | 25 | 0.75928
26 | 678.3803 | 639.6157 | 600.8511 | 562.0865 | 523.322 | 484.5574 | 445.7928 | 407.0282 | 368.2636 | 329.499 | 290.7344 | 251.9698 | 213.2052 | 174.4407 | 135.6761 | 26 | 0.76038
27 | 705.0047 | 664.7187 | 624.4327 | 584.1468 | 543.8608 | 503.5748 | 463.2888 | 423.0028 | 382.7168 | 342.4309 | 302.1449 | 261.8589 | 221.5729 | 181.2869 | 141.0009 | 27 | 0.76096
28 | 731.1815 | 689.3997 | 647.6179 | 605.8361 | 564.0543 | 522.2725 | 480.4907 | 438.7089 | 396.9271 | 355.1453 | 313.3635 | 271.5817 | 229.7999 | 188.0181 | 146.2363 | 28 | 0.76103
29 | 756.8805 | 713.6302 | 670.3799 | 627.1295 | 583.8792 | 540.6289 | 497.3786 | 454.1283 | 410.878 | 367.6277 | 324.3774 | 281.127 | 237.8767 | 194.6264 | 151.3761 | 29 | 0.76061
30 | 782.0746 | 737.3846 | 692.6946 | 648.0047 | 603.3147 | 558.6247 | 513.9347 | 469.2448 | 424.5548 | 379.8648 | 335.1748 | 290.4848 | 245.7949 | 201.1049 | 156.4149 | 30 | 0.75973
31 | 806.7397 | 760.6403 | 714.5409 | 668.4415 | 622.342 | 576.2426 | 530.1432 | 484.0438 | 437.9444 | 391.845 | 345.7456 | 299.6462 | 253.5468 | 207.4473 | 161.3479 | 31 | 0.75841
32 | 830.8547 | 783.3773 | 735.8999 | 688.4225 | 640.9451 | 593.4677 | 545.9903 | 498.5128 | 451.0354 | 403.558 | 356.0806 | 308.6032 | 261.1258 | 213.6484 | 166.1709 | 32 | 0.75667
PRŮTOK VODNÍ ELEKTRÁRNOU V ZÁVISLOSTI NA VÝKONU (TURBÍNA I. U BŘEHU)
(pro turbínu II. platí závislost orientačně – k danému výkonu je příslušný průtok vyšší)
hladina nad jezem |  | 161.39 | m n. m. | (-0,30m)
Q
hladina dolní vody (m n.m.)
| 157.89 | 158.09 | 158.29 | 158.49 | 158.69 | 158.89 | 159.09 | 159.29 | 159.49 | 159.69 | 159.89 | 160.09 | 160.29 | 160.49 | 160.69
| (-1,00m) | (-0,80m) | (-0,60m) | (-0,40m) | (-0,20m) | (+ 0,00m) | (+0,20m) | (+0,40m) | (+0,60m) | (+0,80m) | (+1,00m) | (+1,20m) | (+1,40m) | (+1,60m) | (+1,80m)
(m3.s -1)
P (kW)
33 | 854.4017 | 805.5787 | 756.7558 | 707.9328 | 659.1099 | 610.2869 | 561.464 | 512.641 | 463.8181 | 414.9951 | 366.1722 | 317.3492 | 268.5262 | 219.7033 | 170.8803 | 33 | 0.75454
34 | 877.3656 | 827.2304 | 777.0952 | 726.9601 | 676.8249 | 626.6897 | 576.5545 | 526.4194 | 476.2842 | 426.149 | 376.0138 | 325.8786 | 275.7435 | 225.6083 | 175.4731 | 34 | 0.75203
35 | 899.7345 | 848.3211 | 796.9077 | 745.4943 | 694.0809 | 642.6675 | 591.2541 | 539.8407 | 488.4273 | 437.0139 | 385.6005 | 334.1871 | 282.7737 | 231.3603 | 179.9469 | 35 | 0.74917
36 | 921.4995 | 868.8424 | 816.1852 | 763.5281 | 710.871 | 658.2139 | 605.5568 | 552.8997 | 500.2426 | 447.5855 | 394.9283 | 342.2712 | 289.6141 | 236.957 | 184.2999 | 36 | 0.74598
37 | 942.6547 | 888.7887 | 834.9227 | 781.0567 | 727.1907 | 673.3248 | 619.4588 | 565.5928 | 511.7268 | 457.8608 | 403.9949 | 350.1289 | 296.2629 | 242.3969 | 188.5309 | 37 | 0.74248
38 | 963.1972 | 908.1574 | 853.1175 | 798.0777 | 743.0379 | 687.998 | 632.9582 | 577.9183 | 522.8785 | 467.8386 | 412.7988 | 357.759 | 302.7191 | 247.6793 | 192.6394 | 38 | 0.73869
39 | 983.1274 | 926.9487 | 870.7699 | 814.5912 | 758.4125 | 702.2338 | 646.0551 | 589.8764 | 533.6977 | 477.519 | 421.3403 | 365.1616 | 308.9829 | 252.8042 | 196.6255 | 39 | 0.73464
40 | 1002.4483 | 945.1656 | 887.8828 | 830.6 | 773.3173 | 716.0345 | 658.7517 | 601.469 | 544.1862 | 486.9035 | 429.6207 | 372.3379 | 315.0552 | 257.7724 | 200.4897 | 40 | 0.73036
41 | 1021.1664 | 962.814 | 904.4616 | 846.1093 | 787.7569 | 729.4045 | 671.0522 | 612.6998 | 554.3475 | 495.9951 | 437.6427 | 379.2904 | 320.938 | 262.5856 | 204.2333 | 41 | 0.72585
42 | 1039.2908 | 979.9028 | 920.5147 | 861.1267 | 801.7386 | 742.3506 | 682.9625 | 623.5745 | 564.1864 | 504.7984 | 445.4103 | 386.0223 | 326.6343 | 267.2462 | 207.8582 | 42 | 0.72114
43 | 1056.834 | 996.4435 | 936.053 | 875.6625 | 815.272 | 754.8814 | 694.4909 | 634.1004 | 573.7099 | 513.3194 | 452.9289 | 392.5384 | 332.1478 | 271.7573 | 211.3668 | 43 | 0.71626
44 | 1073.8114 | 1012.4507 | 951.0901 | 889.7294 | 828.3688 | 767.0081 | 705.6475 | 644.2868 | 582.9262 | 521.5655 | 460.2049 | 398.8442 | 337.4836 | 276.1229 | 214.7623 | 44 | 0.71123
45 | 1090.2413 | 1027.9418 | 965.6423 | 903.3428 | 841.0433 | 778.7438 | 716.4443 | 654.1448 | 591.8453 | 529.5458 | 467.2463 | 404.9468 | 342.6473 | 280.3478 | 218.0483 | 45 | 0.70606
46 | 1106.1452 | 1042.9369 | 979.7286 | 916.5203 | 853.312 | 790.1037 | 726.8954 | 663.6871 | 600.4788 | 537.2705 | 474.0622 | 410.8539 | 347.6456 | 284.4373 | 221.229 | 46 | 0.70079
47 | 1121.5477 | 1057.4593 | 993.3708 | 929.2824 | 865.1939 | 801.1055 | 737.0171 | 672.9286 | 608.8402 | 544.7517 | 480.6633 | 416.5749 | 352.4864 | 288.398 | 224.3095 | 47 | 0.69543
48 | 1136.4762 | 1071.5347 | 1006.5932 | 941.6517 | 876.7102 | 811.7687 | 746.8272 | 681.8857 | 616.9442 | 552.0027 | 487.0612 | 422.1197 | 357.1782 | 292.2367 | 227.2952 | 48 | 0.69
49 | 1150.9614 | 1085.1921 | 1019.4229 | 953.6537 | 887.8845 | 822.1153 | 756.346 | 690.5768 | 624.8076 | 559.0384 | 493.2692 | 427.4999 | 361.7307 | 295.9615 | 230.1923 | 49 | 0.68454
50 | 1165.0368 | 1098.4632 | 1031.8897 | 965.3162 | 898.7426 | 832.1691 | 765.5956 | 699.0221 | 632.4485 | 565.875 | 499.3015 | 432.7279 | 366.1544 | 299.5809 | 233.0074 | 50 | 0.67905

## hl. 161,49
PRŮTOK VODNÍ ELEKTRÁRNOU V ZÁVISLOSTI NA VÝKONU (TURBÍNA I. U BŘEHU)
(pro turbínu II. platí závislost orientačně – k danému výkonu je příslušný průtok vyšší)
hladina nad jezem |  | 161.49 | m n. m. | (-0,20m)
Q
hladina dolní vody (m n.m.)
| 157.89 | 158.09 | 158.29 | 158.49 | 158.69 | 158.89 | 159.09 | 159.29 | 159.49 | 159.69 | 159.89 | 160.09 | 160.29 | 160.49 | 160.69 |  | h
| (-1,00m) | (-0,80m) | (-0,60m) | (-0,40m) | (-0,20m) | (+ 0,00m) | (+0,20m) | (+0,40m) | (+0,60m) | (+0,80m) | (+1,00m) | (+1,20m) | (+1,40m) | (+1,60m) | (+1,80m)
(m3.s -1)
P (kW)
8 | 115.7605 | 109.3293 | 102.8982 | 96.4671 | 90.0359 | 83.6048 | 77.1737 | 70.7425 | 64.3114 | 57.8802 | 51.4491 | 45.018 | 38.5868 | 32.1557 | 25.7246 | 8 | 0.40999 | 0.61243
9 | 158.5515 | 149.743 | 140.9346 | 132.1262 | 123.3178 | 114.5094 | 105.701 | 96.8926 | 88.0841 | 79.2757 | 70.4673 | 61.6589 | 52.8505 | 44.0421 | 35.2337 | 9 | 0.49914
10 | 199.4082 | 188.33 | 177.2518 | 166.1735 | 155.0953 | 144.0171 | 132.9388 | 121.8606 | 110.7824 | 99.7041 | 88.6259 | 77.5476 | 66.4694 | 55.3912 | 44.3129 | 10 | 0.56499
11 | 237.8864 | 224.6704 | 211.4545 | 198.2386 | 185.0227 | 171.8068 | 158.5909 | 145.375 | 132.1591 | 118.9432 | 105.7273 | 92.5114 | 79.2955 | 66.0795 | 52.8636 | 11 | 0.61274
12 | 273.9837 | 258.7624 | 243.5411 | 228.3198 | 213.0984 | 197.8771 | 182.6558 | 167.4345 | 152.2132 | 136.9919 | 121.7705 | 106.5492 | 91.3279 | 76.1066 | 60.8853 | 12 | 0.64691
13 | 308.0183 | 290.9061 | 273.794 | 256.6819 | 239.5698 | 222.4576 | 205.3455 | 188.2334 | 171.1213 | 154.0091 | 136.897 | 119.7849 | 102.6728 | 85.5606 | 68.4485 | 13 | 0.67132
14 | 340.5057 | 321.5887 | 302.6717 | 283.7548 | 264.8378 | 245.9208 | 227.0038 | 208.0868 | 189.1698 | 170.2529 | 151.3359 | 132.4189 | 113.5019 | 94.5849 | 75.6679 | 14 | 0.68912
15 | 372.0372 | 351.3684 | 330.6997 | 310.031 | 289.3622 | 268.6935 | 248.0248 | 227.356 | 206.6873 | 186.0186 | 165.3499 | 144.6811 | 124.0124 | 103.3437 | 82.6749 | 15 | 0.70274
16 | 403.1568 | 380.7592 | 358.3616 | 335.964 | 313.5664 | 291.1688 | 268.7712 | 246.3736 | 223.976 | 201.5784 | 179.1808 | 156.7832 | 134.3856 | 111.988 | 89.5904 | 16 | 0.71392
17 | 434.2397 | 410.1153 | 385.9909 | 361.8664 | 337.742 | 313.6176 | 289.4932 | 265.3687 | 241.2443 | 217.1199 | 192.9954 | 168.871 | 144.7466 | 120.6221 | 96.4977 | 17 | 0.72373
18 | 465.3693 | 439.5154 | 413.6616 | 387.8077 | 361.9539 | 336.1 | 310.2462 | 284.3923 | 258.5385 | 232.6846 | 206.8308 | 180.9769 | 155.1231 | 129.2692 | 103.4154 | 18 | 0.73253
19 | 496.2151 | 468.6476 | 441.0801 | 413.5126 | 385.9451 | 358.3776 | 330.8101 | 303.2426 | 275.6751 | 248.1076 | 220.54 | 192.9725 | 165.405 | 137.8375 | 110.27 | 19 | 0.73997
20 | 525.9106 | 496.6933 | 467.4761 | 438.2588 | 409.0416 | 379.8243 | 350.6071 | 321.3898 | 292.1725 | 262.9553 | 233.738 | 204.5208 | 175.3035 | 146.0863 | 116.869 | 20 | 0.74504
21 | 555.236 | 524.3895 | 493.5431 | 462.6967 | 431.8502 | 401.0038 | 370.1573 | 339.3109 | 308.4644 | 277.618 | 246.7716 | 215.9251 | 185.0787 | 154.2322 | 123.3858 | 21 | 0.74913
22 | 584.3483 | 551.8845 | 519.4207 | 486.9569 | 454.4931 | 422.0293 | 389.5655 | 357.1017 | 324.6379 | 292.1741 | 259.7103 | 227.2465 | 194.7828 | 162.319 | 129.8552 | 22 | 0.75257
23 | 613.2021 | 579.1354 | 545.0686 | 511.0018 | 476.935 | 442.8682 | 408.8014 | 374.7346 | 340.6679 | 306.6011 | 272.5343 | 238.4675 | 204.4007 | 170.3339 | 136.2671 | 23 | 0.75539
24 | 641.751 | 606.0982 | 570.4453 | 534.7925 | 499.1397 | 463.4868 | 427.834 | 392.1812 | 356.5283 | 320.8755 | 285.2227 | 249.5698 | 213.917 | 178.2642 | 142.6113 | 24 | 0.75762
25 | 669.9513 | 632.7318 | 595.5123 | 558.2927 | 521.0732 | 483.8537 | 446.6342 | 409.4147 | 372.1952 | 334.9756 | 297.7561 | 260.5366 | 223.3171 | 186.0976 | 148.8781 | 25 | 0.75928
26 | 697.7626 | 658.998 | 620.2334 | 581.4688 | 542.7043 | 503.9397 | 465.1751 | 426.4105 | 387.6459 | 348.8813 | 310.1167 | 271.3521 | 232.5875 | 193.8229 | 155.0584 | 26 | 0.76038
27 | 725.1477 | 684.8617 | 644.5757 | 604.2897 | 564.0038 | 523.7178 | 483.4318 | 443.1458 | 402.8598 | 362.5738 | 322.2879 | 282.0019 | 241.7159 | 201.4299 | 161.1439 | 27 | 0.76096
28 | 752.0724 | 710.2906 | 668.5088 | 626.727 | 584.9452 | 543.1634 | 501.3816 | 459.5998 | 417.818 | 376.0362 | 334.2544 | 292.4726 | 250.6908 | 208.909 | 167.1272 | 28 | 0.76103
29 | 778.5056 | 735.2553 | 692.005 | 648.7547 | 605.5044 | 562.2541 | 519.0038 | 475.7535 | 432.5031 | 389.2528 | 346.0025 | 302.7522 | 259.5019 | 216.2516 | 173.0013 | 29 | 0.76061
30 | 804.4196 | 759.7296 | 715.0396 | 670.3496 | 625.6597 | 580.9697 | 536.2797 | 491.5897 | 446.8998 | 402.2098 | 357.5198 | 312.8298 | 268.1399 | 223.4499 | 178.7599 | 30 | 0.75973
31 | 829.7894 | 783.69 | 737.5906 | 691.4912 | 645.3917 | 599.2923 | 553.1929 | 507.0935 | 460.9941 | 414.8947 | 368.7953 | 322.6959 | 276.5965 | 230.4971 | 184.3976 | 31 | 0.75841
32 | 854.5934 | 807.116 | 759.6386 | 712.1612 | 664.6838 | 617.2064 | 569.729 | 522.2515 | 474.7741 | 427.2967 | 379.8193 | 332.3419 | 284.8645 | 237.3871 | 189.9097 | 32 | 0.75667
PRŮTOK VODNÍ ELEKTRÁRNOU V ZÁVISLOSTI NA VÝKONU (TURBÍNA I. U BŘEHU)
(pro turbínu II. platí závislost orientačně – k danému výkonu je příslušný průtok vyšší)
hladina nad jezem |  | 161.49 | m n. m. | (-0,20m)
Q
hladina dolní vody (m n.m.)
| 157.89 | 158.09 | 158.29 | 158.49 | 158.69 | 158.89 | 159.09 | 159.29 | 159.49 | 159.69 | 159.89 | 160.09 | 160.29 | 160.49 | 160.69
| (-1,00m) | (-0,80m) | (-0,60m) | (-0,40m) | (-0,20m) | (+ 0,00m) | (+0,20m) | (+0,40m) | (+0,60m) | (+0,80m) | (+1,00m) | (+1,20m) | (+1,40m) | (+1,60m) | (+1,80m)
(m3.s -1)
P (kW)
33 | 878.8132 | 829.9902 | 781.1673 | 732.3443 | 683.5214 | 634.6984 | 585.8754 | 537.0525 | 488.2295 | 439.4066 | 390.5836 | 341.7607 | 292.9377 | 244.1148 | 195.2918 | 33 | 0.75454
34 | 902.4332 | 852.298 | 802.1628 | 752.0277 | 701.8925 | 651.7573 | 601.6221 | 551.4869 | 501.3518 | 451.2166 | 401.0814 | 350.9462 | 300.8111 | 250.6759 | 200.5407 | 34 | 0.75203
35 | 925.4412 | 874.0278 | 822.6144 | 771.201 | 719.7876 | 668.3742 | 616.9608 | 565.5474 | 514.134 | 462.7206 | 411.3072 | 359.8938 | 308.4804 | 257.067 | 205.6536 | 35 | 0.74917
36 | 947.828 | 895.1709 | 842.5138 | 789.8567 | 737.1996 | 684.5425 | 631.8853 | 579.2282 | 526.5711 | 473.914 | 421.2569 | 368.5998 | 315.9427 | 263.2856 | 210.6284 | 36 | 0.74598
37 | 969.5876 | 915.7217 | 861.8557 | 807.9897 | 754.1237 | 700.2577 | 646.3918 | 592.5258 | 538.6598 | 484.7938 | 430.9278 | 377.0619 | 323.1959 | 269.3299 | 215.4639 | 37 | 0.74248
38 | 990.7171 | 935.6773 | 880.6375 | 825.5976 | 770.5578 | 715.5179 | 660.4781 | 605.4382 | 550.3984 | 495.3586 | 440.3187 | 385.2789 | 330.239 | 275.1992 | 220.1594 | 38 | 0.73869
39 | 1011.2167 | 955.038 | 898.8593 | 842.6806 | 786.5019 | 730.3232 | 674.1445 | 617.9658 | 561.7871 | 505.6084 | 449.4296 | 393.2509 | 337.0722 | 280.8935 | 224.7148 | 39 | 0.73464
40 | 1031.0897 | 973.8069 | 916.5242 | 859.2414 | 801.9587 | 744.6759 | 687.3931 | 630.1104 | 572.8276 | 515.5448 | 458.2621 | 400.9793 | 343.6966 | 286.4138 | 229.131 | 40 | 0.73036
41 | 1050.3425 | 991.9902 | 933.6378 | 875.2855 | 816.9331 | 758.5807 | 700.2284 | 641.876 | 583.5236 | 525.1713 | 466.8189 | 408.4665 | 350.1142 | 291.7618 | 233.4095 | 41 | 0.72585
42 | 1068.9848 | 1009.5968 | 950.2087 | 890.8207 | 831.4327 | 772.0446 | 712.6566 | 653.2685 | 593.8805 | 534.4924 | 475.1044 | 415.7163 | 356.3283 | 296.9402 | 237.5522 | 42 | 0.72114
43 | 1087.0293 | 1026.6388 | 966.2483 | 905.8577 | 845.4672 | 785.0767 | 724.6862 | 664.2957 | 603.9052 | 543.5146 | 483.1241 | 422.7336 | 362.3431 | 301.9526 | 241.5621 | 43 | 0.71626
44 | 1104.4917 | 1043.131 | 981.7704 | 920.4097 | 859.0491 | 797.6884 | 736.3278 | 674.9671 | 613.6065 | 552.2458 | 490.8852 | 429.5245 | 368.1639 | 306.8032 | 245.4426 | 44 | 0.71123
45 | 1121.391 | 1059.0915 | 996.792 | 934.4925 | 872.193 | 809.8935 | 747.594 | 685.2945 | 622.995 | 560.6955 | 498.396 | 436.0965 | 373.797 | 311.4975 | 249.198 | 45 | 0.70606
46 | 1137.7494 | 1074.5411 | 1011.3328 | 948.1245 | 884.9162 | 821.7079 | 758.4996 | 695.2913 | 632.083 | 568.8747 | 505.6664 | 442.4581 | 379.2498 | 316.0415 | 252.8332 | 46 | 0.70079
47 | 1153.5919 | 1089.5035 | 1025.415 | 961.3266 | 897.2382 | 833.1497 | 769.0613 | 704.9728 | 640.8844 | 576.796 | 512.7075 | 448.6191 | 384.5306 | 320.4422 | 256.3538 | 47 | 0.69543
48 | 1168.947 | 1104.0055 | 1039.064 | 974.1225 | 909.181 | 844.2395 | 779.298 | 714.3565 | 649.415 | 584.4735 | 519.532 | 454.5905 | 389.649 | 324.7075 | 259.766 | 48 | 0.69
49 | 1183.846 | 1118.0768 | 1052.3075 | 986.5383 | 920.7691 | 854.9999 | 789.2307 | 723.4614 | 657.6922 | 591.923 | 526.1538 | 460.3845 | 394.6153 | 328.8461 | 263.0769 | 49 | 0.68454
50 | 1198.3235 | 1131.75 | 1065.1765 | 998.6029 | 932.0294 | 865.4559 | 798.8824 | 732.3088 | 665.7353 | 599.1618 | 532.5882 | 466.0147 | 399.4412 | 332.8676 | 266.2941 | 50 | 0.67905

## hl. 161,59
PRŮTOK VODNÍ ELEKTRÁRNOU V ZÁVISLOSTI NA VÝKONU (TURBÍNA I. U BŘEHU)
(pro turbínu II. platí závislost orientačně – k danému výkonu je příslušný průtok vyšší)
hladina nad jezem |  | 161.59 | m n. m. | (-0,10m)
Q
hladina dolní vody (m n.m.)
| 157.89 | 158.09 | 158.29 | 158.49 | 158.69 | 158.89 | 159.09 | 159.29 | 159.49 | 159.69 | 159.89 | 160.09 | 160.29 | 160.49 | 160.69 |  | h
| (-1,00m) | (-0,80m) | (-0,60m) | (-0,40m) | (-0,20m) | (+ 0,00m) | (+0,20m) | (+0,40m) | (+0,60m) | (+0,80m) | (+1,00m) | (+1,20m) | (+1,40m) | (+1,60m) | (+1,80m)
(m3.s -1)
P (kW)
8 | 118.976 | 112.5449 | 106.1138 | 99.6826 | 93.2515 | 86.8204 | 80.3892 | 73.9581 | 67.5269 | 61.0958 | 54.6647 | 48.2335 | 41.8024 | 35.3713 | 28.9401 | 8 | 0.40999 | 0.61243
9 | 162.9557 | 154.1472 | 145.3388 | 136.5304 | 127.722 | 118.9136 | 110.1052 | 101.2968 | 92.4883 | 83.6799 | 74.8715 | 66.0631 | 57.2547 | 48.4463 | 39.6379 | 9 | 0.49914
10 | 204.9474 | 193.8691 | 182.7909 | 171.7126 | 160.6344 | 149.5562 | 138.4779 | 127.3997 | 116.3215 | 105.2432 | 94.165 | 83.0868 | 72.0085 | 60.9303 | 49.8521 | 10 | 0.56499
11 | 244.4943 | 231.2784 | 218.0625 | 204.8466 | 191.6307 | 178.4148 | 165.1989 | 151.9829 | 138.767 | 125.5511 | 112.3352 | 99.1193 | 85.9034 | 72.6875 | 59.4716 | 11 | 0.61274
12 | 281.5944 | 266.3731 | 251.1517 | 235.9304 | 220.7091 | 205.4878 | 190.2665 | 175.0451 | 159.8238 | 144.6025 | 129.3812 | 114.1599 | 98.9386 | 83.7172 | 68.4959 | 12 | 0.64691
13 | 316.5743 | 299.4622 | 282.3501 | 265.238 | 248.1258 | 231.0137 | 213.9016 | 196.7894 | 179.6773 | 162.5652 | 145.4531 | 128.3409 | 111.2288 | 94.1167 | 77.0046 | 13 | 0.67132
14 | 349.9642 | 331.0472 | 312.1302 | 293.2133 | 274.2963 | 255.3793 | 236.4623 | 217.5453 | 198.6283 | 179.7113 | 160.7944 | 141.8774 | 122.9604 | 104.0434 | 85.1264 | 14 | 0.68912
15 | 382.3715 | 361.7028 | 341.0341 | 320.3653 | 299.6966 | 279.0279 | 258.3591 | 237.6904 | 217.0217 | 196.353 | 175.6842 | 155.0155 | 134.3468 | 113.678 | 93.0093 | 15 | 0.70274
16 | 414.3556 | 391.958 | 369.5604 | 347.1628 | 324.7652 | 302.3676 | 279.97 | 257.5724 | 235.1748 | 212.7772 | 190.3796 | 167.982 | 145.5844 | 123.1868 | 100.7892 | 16 | 0.71392
17 | 446.302 | 422.1775 | 398.0531 | 373.9287 | 349.8042 | 325.6798 | 301.5554 | 277.4309 | 253.3065 | 229.1821 | 205.0577 | 180.9332 | 156.8088 | 132.6844 | 108.5599 | 17 | 0.72373
18 | 478.2962 | 452.4424 | 426.5885 | 400.7347 | 374.8808 | 349.027 | 323.1731 | 297.3193 | 271.4654 | 245.6116 | 219.7577 | 193.9039 | 168.05 | 142.1962 | 116.3423 | 18 | 0.73253
19 | 509.9989 | 482.4314 | 454.8638 | 427.2963 | 399.7288 | 372.1613 | 344.5938 | 317.0263 | 289.4588 | 261.8913 | 234.3238 | 206.7563 | 179.1888 | 151.6213 | 124.0538 | 19 | 0.73997
20 | 540.5192 | 511.302 | 482.0847 | 452.8675 | 423.6502 | 394.4329 | 365.2157 | 335.9984 | 306.7812 | 277.5639 | 248.3467 | 219.1294 | 189.9122 | 160.6949 | 131.4776 | 20 | 0.74504
21 | 570.6592 | 539.8128 | 508.9663 | 478.1199 | 447.2734 | 416.427 | 385.5806 | 354.7341 | 323.8877 | 293.0412 | 262.1948 | 231.3483 | 200.5019 | 169.6554 | 138.809 | 21 | 0.74913
22 | 600.5802 | 568.1164 | 535.6526 | 503.1888 | 470.725 | 438.2612 | 405.7974 | 373.3336 | 340.8698 | 308.406 | 275.9422 | 243.4784 | 211.0147 | 178.5509 | 146.0871 | 22 | 0.75257
23 | 630.2355 | 596.1688 | 562.102 | 528.0352 | 493.9684 | 459.9016 | 425.8348 | 391.768 | 357.7013 | 323.6345 | 289.5677 | 255.5009 | 221.4341 | 187.3673 | 153.3005 | 23 | 0.75539
24 | 659.5774 | 623.9246 | 588.2717 | 552.6189 | 516.9661 | 481.3132 | 445.6604 | 410.0076 | 374.3547 | 338.7019 | 303.0491 | 267.3962 | 231.7434 | 196.0906 | 160.4377 | 24 | 0.75762
25 | 688.561 | 651.3415 | 614.122 | 576.9025 | 539.683 | 502.4635 | 465.2439 | 428.0244 | 390.8049 | 353.5854 | 316.3659 | 279.1464 | 241.9269 | 204.7073 | 167.4878 | 25 | 0.75928
26 | 717.1449 | 678.3803 | 639.6157 | 600.8511 | 562.0865 | 523.322 | 484.5574 | 445.7928 | 407.0282 | 368.2636 | 329.499 | 290.7344 | 251.9698 | 213.2052 | 174.4407 | 26 | 0.76038
27 | 745.2907 | 705.0047 | 664.7187 | 624.4327 | 584.1468 | 543.8608 | 503.5748 | 463.2888 | 423.0028 | 382.7168 | 342.4309 | 302.1449 | 261.8589 | 221.5729 | 181.2869 | 27 | 0.76096
28 | 772.9633 | 731.1815 | 689.3997 | 647.6179 | 605.8361 | 564.0543 | 522.2725 | 480.4907 | 438.7089 | 396.9271 | 355.1453 | 313.3635 | 271.5817 | 229.7999 | 188.0181 | 28 | 0.76103
29 | 800.1308 | 756.8805 | 713.6302 | 670.3799 | 627.1295 | 583.8792 | 540.6289 | 497.3786 | 454.1283 | 410.878 | 367.6277 | 324.3774 | 281.127 | 237.8767 | 194.6264 | 29 | 0.76061
30 | 826.7646 | 782.0746 | 737.3846 | 692.6946 | 648.0047 | 603.3147 | 558.6247 | 513.9347 | 469.2448 | 424.5548 | 379.8648 | 335.1748 | 290.4848 | 245.7949 | 201.1049 | 30 | 0.75973
31 | 852.8391 | 806.7397 | 760.6403 | 714.5409 | 668.4415 | 622.342 | 576.2426 | 530.1432 | 484.0438 | 437.9444 | 391.845 | 345.7456 | 299.6462 | 253.5468 | 207.4473 | 31 | 0.75841
32 | 878.3321 | 830.8547 | 783.3773 | 735.8999 | 688.4225 | 640.9451 | 593.4677 | 545.9903 | 498.5128 | 451.0354 | 403.558 | 356.0806 | 308.6032 | 261.1258 | 213.6484 | 32 | 0.75667
PRŮTOK VODNÍ ELEKTRÁRNOU V ZÁVISLOSTI NA VÝKONU (TURBÍNA I. U BŘEHU)
(pro turbínu II. platí závislost orientačně – k danému výkonu je příslušný průtok vyšší)
hladina nad jezem |  | 161.59 | m n. m. | (-0,10m)
Q
hladina dolní vody (m n.m.)
| 157.89 | 158.09 | 158.29 | 158.49 | 158.69 | 158.89 | 159.09 | 159.29 | 159.49 | 159.69 | 159.89 | 160.09 | 160.29 | 160.49 | 160.69
| (-1,00m) | (-0,80m) | (-0,60m) | (-0,40m) | (-0,20m) | (+ 0,00m) | (+0,20m) | (+0,40m) | (+0,60m) | (+0,80m) | (+1,00m) | (+1,20m) | (+1,40m) | (+1,60m) | (+1,80m)
(m3.s -1)
P (kW)
33 | 903.2246 | 854.4017 | 805.5787 | 756.7558 | 707.9328 | 659.1099 | 610.2869 | 561.464 | 512.641 | 463.8181 | 414.9951 | 366.1722 | 317.3492 | 268.5262 | 219.7033 | 33 | 0.75454
34 | 927.5008 | 877.3656 | 827.2304 | 777.0952 | 726.9601 | 676.8249 | 626.6897 | 576.5545 | 526.4194 | 476.2842 | 426.149 | 376.0138 | 325.8786 | 275.7435 | 225.6083 | 34 | 0.75203
35 | 951.1479 | 899.7345 | 848.3211 | 796.9077 | 745.4943 | 694.0809 | 642.6675 | 591.2541 | 539.8407 | 488.4273 | 437.0139 | 385.6005 | 334.1871 | 282.7737 | 231.3603 | 35 | 0.74917
36 | 974.1566 | 921.4995 | 868.8424 | 816.1852 | 763.5281 | 710.871 | 658.2139 | 605.5568 | 552.8997 | 500.2426 | 447.5855 | 394.9283 | 342.2712 | 289.6141 | 236.957 | 36 | 0.74598
37 | 996.5206 | 942.6547 | 888.7887 | 834.9227 | 781.0567 | 727.1907 | 673.3248 | 619.4588 | 565.5928 | 511.7268 | 457.8608 | 403.9949 | 350.1289 | 296.2629 | 242.3969 | 37 | 0.74248
38 | 1018.2371 | 963.1972 | 908.1574 | 853.1175 | 798.0777 | 743.0379 | 687.998 | 632.9582 | 577.9183 | 522.8785 | 467.8386 | 412.7988 | 357.759 | 302.7191 | 247.6793 | 38 | 0.73869
39 | 1039.3061 | 983.1274 | 926.9487 | 870.7699 | 814.5912 | 758.4125 | 702.2338 | 646.0551 | 589.8764 | 533.6977 | 477.519 | 421.3403 | 365.1616 | 308.9829 | 252.8042 | 39 | 0.73464
40 | 1059.7311 | 1002.4483 | 945.1656 | 887.8828 | 830.6 | 773.3173 | 716.0345 | 658.7517 | 601.469 | 544.1862 | 486.9035 | 429.6207 | 372.3379 | 315.0552 | 257.7724 | 40 | 0.73036
41 | 1079.5187 | 1021.1664 | 962.814 | 904.4616 | 846.1093 | 787.7569 | 729.4045 | 671.0522 | 612.6998 | 554.3475 | 495.9951 | 437.6427 | 379.2904 | 320.938 | 262.5856 | 41 | 0.72585
42 | 1098.6789 | 1039.2908 | 979.9028 | 920.5147 | 861.1267 | 801.7386 | 742.3506 | 682.9625 | 623.5745 | 564.1864 | 504.7984 | 445.4103 | 386.0223 | 326.6343 | 267.2462 | 42 | 0.72114
43 | 1117.2245 | 1056.834 | 996.4435 | 936.053 | 875.6625 | 815.272 | 754.8814 | 694.4909 | 634.1004 | 573.7099 | 513.3194 | 452.9289 | 392.5384 | 332.1478 | 271.7573 | 43 | 0.71626
44 | 1135.172 | 1073.8114 | 1012.4507 | 951.0901 | 889.7294 | 828.3688 | 767.0081 | 705.6475 | 644.2868 | 582.9262 | 521.5655 | 460.2049 | 398.8442 | 337.4836 | 276.1229 | 44 | 0.71123
45 | 1152.5408 | 1090.2413 | 1027.9418 | 965.6423 | 903.3428 | 841.0433 | 778.7438 | 716.4443 | 654.1448 | 591.8453 | 529.5458 | 467.2463 | 404.9468 | 342.6473 | 280.3478 | 45 | 0.70606
46 | 1169.3535 | 1106.1452 | 1042.9369 | 979.7286 | 916.5203 | 853.312 | 790.1037 | 726.8954 | 663.6871 | 600.4788 | 537.2705 | 474.0622 | 410.8539 | 347.6456 | 284.4373 | 46 | 0.70079
47 | 1185.6361 | 1121.5477 | 1057.4593 | 993.3708 | 929.2824 | 865.1939 | 801.1055 | 737.0171 | 672.9286 | 608.8402 | 544.7517 | 480.6633 | 416.5749 | 352.4864 | 288.398 | 47 | 0.69543
48 | 1201.4177 | 1136.4762 | 1071.5347 | 1006.5932 | 941.6517 | 876.7102 | 811.7687 | 746.8272 | 681.8857 | 616.9442 | 552.0027 | 487.0612 | 422.1197 | 357.1782 | 292.2367 | 48 | 0.69
49 | 1216.7306 | 1150.9614 | 1085.1921 | 1019.4229 | 953.6537 | 887.8845 | 822.1153 | 756.346 | 690.5768 | 624.8076 | 559.0384 | 493.2692 | 427.4999 | 361.7307 | 295.9615 | 49 | 0.68454
50 | 1231.6103 | 1165.0368 | 1098.4632 | 1031.8897 | 965.3162 | 898.7426 | 832.1691 | 765.5956 | 699.0221 | 632.4485 | 565.875 | 499.3015 | 432.7279 | 366.1544 | 299.5809 | 50 | 0.67905

## hl. 161,69
PRŮTOK VODNÍ ELEKTRÁRNOU V ZÁVISLOSTI NA VÝKONU (TURBÍNA I. U BŘEHU)
(pro turbínu II. platí závislost orientačně – k danému výkonu je příslušný průtok vyšší)
hladina nad jezem |  | 161.69 | m n. m. | (+0,00m)
Q
hladina dolní vody (m n.m.)
| 157.89 | 158.09 | 158.29 | 158.49 | 158.69 | 158.89 | 159.09 | 159.29 | 159.49 | 159.69 | 159.89 | 160.09 | 160.29 | 160.49 | 160.69 |  | h
| (-1,00m) | (-0,80m) | (-0,60m) | (-0,40m) | (-0,20m) | (+ 0,00m) | (+0,20m) | (+0,40m) | (+0,60m) | (+0,80m) | (+1,00m) | (+1,20m) | (+1,40m) | (+1,60m) | (+1,80m)
(m3.s -1)
P (kW)
8 | 122.1916 | 115.7605 | 109.3293 | 102.8982 | 96.4671 | 90.0359 | 83.6048 | 77.1737 | 70.7425 | 64.3114 | 57.8802 | 51.4491 | 45.018 | 38.5868 | 32.1557 | 8 | 0.40999 | 0.61243
9 | 167.3599 | 158.5515 | 149.743 | 140.9346 | 132.1262 | 123.3178 | 114.5094 | 105.701 | 96.8926 | 88.0841 | 79.2757 | 70.4673 | 61.6589 | 52.8505 | 44.0421 | 9 | 0.49914
10 | 210.4865 | 199.4082 | 188.33 | 177.2518 | 166.1735 | 155.0953 | 144.0171 | 132.9388 | 121.8606 | 110.7824 | 99.7041 | 88.6259 | 77.5476 | 66.4694 | 55.3912 | 10 | 0.56499
11 | 251.1023 | 237.8864 | 224.6704 | 211.4545 | 198.2386 | 185.0227 | 171.8068 | 158.5909 | 145.375 | 132.1591 | 118.9432 | 105.7273 | 92.5114 | 79.2955 | 66.0795 | 11 | 0.61274
12 | 289.205 | 273.9837 | 258.7624 | 243.5411 | 228.3198 | 213.0984 | 197.8771 | 182.6558 | 167.4345 | 152.2132 | 136.9919 | 121.7705 | 106.5492 | 91.3279 | 76.1066 | 12 | 0.64691
13 | 325.1304 | 308.0183 | 290.9061 | 273.794 | 256.6819 | 239.5698 | 222.4576 | 205.3455 | 188.2334 | 171.1213 | 154.0091 | 136.897 | 119.7849 | 102.6728 | 85.5606 | 13 | 0.67132
14 | 359.4227 | 340.5057 | 321.5887 | 302.6717 | 283.7548 | 264.8378 | 245.9208 | 227.0038 | 208.0868 | 189.1698 | 170.2529 | 151.3359 | 132.4189 | 113.5019 | 94.5849 | 14 | 0.68912
15 | 392.7059 | 372.0372 | 351.3684 | 330.6997 | 310.031 | 289.3622 | 268.6935 | 248.0248 | 227.356 | 206.6873 | 186.0186 | 165.3499 | 144.6811 | 124.0124 | 103.3437 | 15 | 0.70274
16 | 425.5545 | 403.1568 | 380.7592 | 358.3616 | 335.964 | 313.5664 | 291.1688 | 268.7712 | 246.3736 | 223.976 | 201.5784 | 179.1808 | 156.7832 | 134.3856 | 111.988 | 16 | 0.71392
17 | 458.3642 | 434.2397 | 410.1153 | 385.9909 | 361.8664 | 337.742 | 313.6176 | 289.4932 | 265.3687 | 241.2443 | 217.1199 | 192.9954 | 168.871 | 144.7466 | 120.6221 | 17 | 0.72373
18 | 491.2231 | 465.3693 | 439.5154 | 413.6616 | 387.8077 | 361.9539 | 336.1 | 310.2462 | 284.3923 | 258.5385 | 232.6846 | 206.8308 | 180.9769 | 155.1231 | 129.2692 | 18 | 0.73253
19 | 523.7826 | 496.2151 | 468.6476 | 441.0801 | 413.5126 | 385.9451 | 358.3776 | 330.8101 | 303.2426 | 275.6751 | 248.1076 | 220.54 | 192.9725 | 165.405 | 137.8375 | 19 | 0.73997
20 | 555.1278 | 525.9106 | 496.6933 | 467.4761 | 438.2588 | 409.0416 | 379.8243 | 350.6071 | 321.3898 | 292.1725 | 262.9553 | 233.738 | 204.5208 | 175.3035 | 146.0863 | 20 | 0.74504
21 | 586.0824 | 555.236 | 524.3895 | 493.5431 | 462.6967 | 431.8502 | 401.0038 | 370.1573 | 339.3109 | 308.4644 | 277.618 | 246.7716 | 215.9251 | 185.0787 | 154.2322 | 21 | 0.74913
22 | 616.8121 | 584.3483 | 551.8845 | 519.4207 | 486.9569 | 454.4931 | 422.0293 | 389.5655 | 357.1017 | 324.6379 | 292.1741 | 259.7103 | 227.2465 | 194.7828 | 162.319 | 22 | 0.75257
23 | 647.2689 | 613.2021 | 579.1354 | 545.0686 | 511.0018 | 476.935 | 442.8682 | 408.8014 | 374.7346 | 340.6679 | 306.6011 | 272.5343 | 238.4675 | 204.4007 | 170.3339 | 23 | 0.75539
24 | 677.4038 | 641.751 | 606.0982 | 570.4453 | 534.7925 | 499.1397 | 463.4868 | 427.834 | 392.1812 | 356.5283 | 320.8755 | 285.2227 | 249.5698 | 213.917 | 178.2642 | 24 | 0.75762
25 | 707.1708 | 669.9513 | 632.7318 | 595.5123 | 558.2927 | 521.0732 | 483.8537 | 446.6342 | 409.4147 | 372.1952 | 334.9756 | 297.7561 | 260.5366 | 223.3171 | 186.0976 | 25 | 0.75928
26 | 736.5272 | 697.7626 | 658.998 | 620.2334 | 581.4688 | 542.7043 | 503.9397 | 465.1751 | 426.4105 | 387.6459 | 348.8813 | 310.1167 | 271.3521 | 232.5875 | 193.8229 | 26 | 0.76038
27 | 765.4337 | 725.1477 | 684.8617 | 644.5757 | 604.2897 | 564.0038 | 523.7178 | 483.4318 | 443.1458 | 402.8598 | 362.5738 | 322.2879 | 282.0019 | 241.7159 | 201.4299 | 27 | 0.76096
28 | 793.8542 | 752.0724 | 710.2906 | 668.5088 | 626.727 | 584.9452 | 543.1634 | 501.3816 | 459.5998 | 417.818 | 376.0362 | 334.2544 | 292.4726 | 250.6908 | 208.909 | 28 | 0.76103
29 | 821.756 | 778.5056 | 735.2553 | 692.005 | 648.7547 | 605.5044 | 562.2541 | 519.0038 | 475.7535 | 432.5031 | 389.2528 | 346.0025 | 302.7522 | 259.5019 | 216.2516 | 29 | 0.76061
30 | 849.1096 | 804.4196 | 759.7296 | 715.0396 | 670.3496 | 625.6597 | 580.9697 | 536.2797 | 491.5897 | 446.8998 | 402.2098 | 357.5198 | 312.8298 | 268.1399 | 223.4499 | 30 | 0.75973
31 | 875.8888 | 829.7894 | 783.69 | 737.5906 | 691.4912 | 645.3917 | 599.2923 | 553.1929 | 507.0935 | 460.9941 | 414.8947 | 368.7953 | 322.6959 | 276.5965 | 230.4971 | 31 | 0.75841
32 | 902.0708 | 854.5934 | 807.116 | 759.6386 | 712.1612 | 664.6838 | 617.2064 | 569.729 | 522.2515 | 474.7741 | 427.2967 | 379.8193 | 332.3419 | 284.8645 | 237.3871 | 32 | 0.75667
PRŮTOK VODNÍ ELEKTRÁRNOU V ZÁVISLOSTI NA VÝKONU (TURBÍNA I. U BŘEHU)
(pro turbínu II. platí závislost orientačně – k danému výkonu je příslušný průtok vyšší)
hladina nad jezem |  | 161.69 | m n. m. | (+0,00m)
Q
hladina dolní vody (m n.m.)
| 157.89 | 158.09 | 158.29 | 158.49 | 158.69 | 158.89 | 159.09 | 159.29 | 159.49 | 159.69 | 159.89 | 160.09 | 160.29 | 160.49 | 160.69
| (-1,00m) | (-0,80m) | (-0,60m) | (-0,40m) | (-0,20m) | (+ 0,00m) | (+0,20m) | (+0,40m) | (+0,60m) | (+0,80m) | (+1,00m) | (+1,20m) | (+1,40m) | (+1,60m) | (+1,80m)
(m3.s -1)
P (kW)
33 | 927.6361 | 878.8132 | 829.9902 | 781.1673 | 732.3443 | 683.5214 | 634.6984 | 585.8754 | 537.0525 | 488.2295 | 439.4066 | 390.5836 | 341.7607 | 292.9377 | 244.1148 | 33 | 0.75454
34 | 952.5684 | 902.4332 | 852.298 | 802.1628 | 752.0277 | 701.8925 | 651.7573 | 601.6221 | 551.4869 | 501.3518 | 451.2166 | 401.0814 | 350.9462 | 300.8111 | 250.6759 | 34 | 0.75203
35 | 976.8546 | 925.4412 | 874.0278 | 822.6144 | 771.201 | 719.7876 | 668.3742 | 616.9608 | 565.5474 | 514.134 | 462.7206 | 411.3072 | 359.8938 | 308.4804 | 257.067 | 35 | 0.74917
36 | 1000.4851 | 947.828 | 895.1709 | 842.5138 | 789.8567 | 737.1996 | 684.5425 | 631.8853 | 579.2282 | 526.5711 | 473.914 | 421.2569 | 368.5998 | 315.9427 | 263.2856 | 36 | 0.74598
37 | 1023.4536 | 969.5876 | 915.7217 | 861.8557 | 807.9897 | 754.1237 | 700.2577 | 646.3918 | 592.5258 | 538.6598 | 484.7938 | 430.9278 | 377.0619 | 323.1959 | 269.3299 | 37 | 0.74248
38 | 1045.757 | 990.7171 | 935.6773 | 880.6375 | 825.5976 | 770.5578 | 715.5179 | 660.4781 | 605.4382 | 550.3984 | 495.3586 | 440.3187 | 385.2789 | 330.239 | 275.1992 | 38 | 0.73869
39 | 1067.3954 | 1011.2167 | 955.038 | 898.8593 | 842.6806 | 786.5019 | 730.3232 | 674.1445 | 617.9658 | 561.7871 | 505.6084 | 449.4296 | 393.2509 | 337.0722 | 280.8935 | 39 | 0.73464
40 | 1088.3725 | 1031.0897 | 973.8069 | 916.5242 | 859.2414 | 801.9587 | 744.6759 | 687.3931 | 630.1104 | 572.8276 | 515.5448 | 458.2621 | 400.9793 | 343.6966 | 286.4138 | 40 | 0.73036
41 | 1108.6949 | 1050.3425 | 991.9902 | 933.6378 | 875.2855 | 816.9331 | 758.5807 | 700.2284 | 641.876 | 583.5236 | 525.1713 | 466.8189 | 408.4665 | 350.1142 | 291.7618 | 41 | 0.72585
42 | 1128.3729 | 1068.9848 | 1009.5968 | 950.2087 | 890.8207 | 831.4327 | 772.0446 | 712.6566 | 653.2685 | 593.8805 | 534.4924 | 475.1044 | 415.7163 | 356.3283 | 296.9402 | 42 | 0.72114
43 | 1147.4198 | 1087.0293 | 1026.6388 | 966.2483 | 905.8577 | 845.4672 | 785.0767 | 724.6862 | 664.2957 | 603.9052 | 543.5146 | 483.1241 | 422.7336 | 362.3431 | 301.9526 | 43 | 0.71626
44 | 1165.8523 | 1104.4917 | 1043.131 | 981.7704 | 920.4097 | 859.0491 | 797.6884 | 736.3278 | 674.9671 | 613.6065 | 552.2458 | 490.8852 | 429.5245 | 368.1639 | 306.8032 | 44 | 0.71123
45 | 1183.6905 | 1121.391 | 1059.0915 | 996.792 | 934.4925 | 872.193 | 809.8935 | 747.594 | 685.2945 | 622.995 | 560.6955 | 498.396 | 436.0965 | 373.797 | 311.4975 | 45 | 0.70606
46 | 1200.9577 | 1137.7494 | 1074.5411 | 1011.3328 | 948.1245 | 884.9162 | 821.7079 | 758.4996 | 695.2913 | 632.083 | 568.8747 | 505.6664 | 442.4581 | 379.2498 | 316.0415 | 46 | 0.70079
47 | 1217.6804 | 1153.5919 | 1089.5035 | 1025.415 | 961.3266 | 897.2382 | 833.1497 | 769.0613 | 704.9728 | 640.8844 | 576.796 | 512.7075 | 448.6191 | 384.5306 | 320.4422 | 47 | 0.69543
48 | 1233.8885 | 1168.947 | 1104.0055 | 1039.064 | 974.1225 | 909.181 | 844.2395 | 779.298 | 714.3565 | 649.415 | 584.4735 | 519.532 | 454.5905 | 389.649 | 324.7075 | 48 | 0.69
49 | 1249.6152 | 1183.846 | 1118.0768 | 1052.3075 | 986.5383 | 920.7691 | 854.9999 | 789.2307 | 723.4614 | 657.6922 | 591.923 | 526.1538 | 460.3845 | 394.6153 | 328.8461 | 49 | 0.68454
50 | 1264.8971 | 1198.3235 | 1131.75 | 1065.1765 | 998.6029 | 932.0294 | 865.4559 | 798.8824 | 732.3088 | 665.7353 | 599.1618 | 532.5882 | 466.0147 | 399.4412 | 332.8676 | 50 | 0.67905

## hl. 161,79
PRŮTOK VODNÍ ELEKTRÁRNOU V ZÁVISLOSTI NA VÝKONU (TURBÍNA I. U BŘEHU)
(pro turbínu II. platí závislost orientačně – k danému výkonu je příslušný průtok vyšší)
hladina nad jezem |  | 161.79 | m n. m. | (+0,10m)
Q
hladina dolní vody (m n.m.)
| 157.89 | 158.09 | 158.29 | 158.49 | 158.69 | 158.89 | 159.09 | 159.29 | 159.49 | 159.69 | 159.89 | 160.09 | 160.29 | 160.49 | 160.69 |  | h
| (-1,00m) | (-0,80m) | (-0,60m) | (-0,40m) | (-0,20m) | (+ 0,00m) | (+0,20m) | (+0,40m) | (+0,60m) | (+0,80m) | (+1,00m) | (+1,20m) | (+1,40m) | (+1,60m) | (+1,80m)
(m3.s -1)
P (kW)
8 | 125.4072 | 118.976 | 112.5449 | 106.1138 | 99.6826 | 93.2515 | 86.8204 | 80.3892 | 73.9581 | 67.5269 | 61.0958 | 54.6647 | 48.2335 | 41.8024 | 35.3713 | 8 | 0.40999 | 0.61243
9 | 171.7641 | 162.9557 | 154.1472 | 145.3388 | 136.5304 | 127.722 | 118.9136 | 110.1052 | 101.2968 | 92.4883 | 83.6799 | 74.8715 | 66.0631 | 57.2547 | 48.4463 | 9 | 0.49914
10 | 216.0256 | 204.9474 | 193.8691 | 182.7909 | 171.7126 | 160.6344 | 149.5562 | 138.4779 | 127.3997 | 116.3215 | 105.2432 | 94.165 | 83.0868 | 72.0085 | 60.9303 | 10 | 0.56499
11 | 257.7102 | 244.4943 | 231.2784 | 218.0625 | 204.8466 | 191.6307 | 178.4148 | 165.1989 | 151.9829 | 138.767 | 125.5511 | 112.3352 | 99.1193 | 85.9034 | 72.6875 | 11 | 0.61274
12 | 296.8157 | 281.5944 | 266.3731 | 251.1517 | 235.9304 | 220.7091 | 205.4878 | 190.2665 | 175.0451 | 159.8238 | 144.6025 | 129.3812 | 114.1599 | 98.9386 | 83.7172 | 12 | 0.64691
13 | 333.6865 | 316.5743 | 299.4622 | 282.3501 | 265.238 | 248.1258 | 231.0137 | 213.9016 | 196.7894 | 179.6773 | 162.5652 | 145.4531 | 128.3409 | 111.2288 | 94.1167 | 13 | 0.67132
14 | 368.8812 | 349.9642 | 331.0472 | 312.1302 | 293.2133 | 274.2963 | 255.3793 | 236.4623 | 217.5453 | 198.6283 | 179.7113 | 160.7944 | 141.8774 | 122.9604 | 104.0434 | 14 | 0.68912
15 | 403.0403 | 382.3715 | 361.7028 | 341.0341 | 320.3653 | 299.6966 | 279.0279 | 258.3591 | 237.6904 | 217.0217 | 196.353 | 175.6842 | 155.0155 | 134.3468 | 113.678 | 15 | 0.70274
16 | 436.7533 | 414.3556 | 391.958 | 369.5604 | 347.1628 | 324.7652 | 302.3676 | 279.97 | 257.5724 | 235.1748 | 212.7772 | 190.3796 | 167.982 | 145.5844 | 123.1868 | 16 | 0.71392
17 | 470.4264 | 446.302 | 422.1775 | 398.0531 | 373.9287 | 349.8042 | 325.6798 | 301.5554 | 277.4309 | 253.3065 | 229.1821 | 205.0577 | 180.9332 | 156.8088 | 132.6844 | 17 | 0.72373
18 | 504.1501 | 478.2962 | 452.4424 | 426.5885 | 400.7347 | 374.8808 | 349.027 | 323.1731 | 297.3193 | 271.4654 | 245.6116 | 219.7577 | 193.9039 | 168.05 | 142.1962 | 18 | 0.73253
19 | 537.5664 | 509.9989 | 482.4314 | 454.8638 | 427.2963 | 399.7288 | 372.1613 | 344.5938 | 317.0263 | 289.4588 | 261.8913 | 234.3238 | 206.7563 | 179.1888 | 151.6213 | 19 | 0.73997
20 | 569.7365 | 540.5192 | 511.302 | 482.0847 | 452.8675 | 423.6502 | 394.4329 | 365.2157 | 335.9984 | 306.7812 | 277.5639 | 248.3467 | 219.1294 | 189.9122 | 160.6949 | 20 | 0.74504
21 | 601.5057 | 570.6592 | 539.8128 | 508.9663 | 478.1199 | 447.2734 | 416.427 | 385.5806 | 354.7341 | 323.8877 | 293.0412 | 262.1948 | 231.3483 | 200.5019 | 169.6554 | 21 | 0.74913
22 | 633.044 | 600.5802 | 568.1164 | 535.6526 | 503.1888 | 470.725 | 438.2612 | 405.7974 | 373.3336 | 340.8698 | 308.406 | 275.9422 | 243.4784 | 211.0147 | 178.5509 | 22 | 0.75257
23 | 664.3023 | 630.2355 | 596.1688 | 562.102 | 528.0352 | 493.9684 | 459.9016 | 425.8348 | 391.768 | 357.7013 | 323.6345 | 289.5677 | 255.5009 | 221.4341 | 187.3673 | 23 | 0.75539
24 | 695.2302 | 659.5774 | 623.9246 | 588.2717 | 552.6189 | 516.9661 | 481.3132 | 445.6604 | 410.0076 | 374.3547 | 338.7019 | 303.0491 | 267.3962 | 231.7434 | 196.0906 | 24 | 0.75762
25 | 725.7806 | 688.561 | 651.3415 | 614.122 | 576.9025 | 539.683 | 502.4635 | 465.2439 | 428.0244 | 390.8049 | 353.5854 | 316.3659 | 279.1464 | 241.9269 | 204.7073 | 25 | 0.75928
26 | 755.9095 | 717.1449 | 678.3803 | 639.6157 | 600.8511 | 562.0865 | 523.322 | 484.5574 | 445.7928 | 407.0282 | 368.2636 | 329.499 | 290.7344 | 251.9698 | 213.2052 | 26 | 0.76038
27 | 785.5767 | 745.2907 | 705.0047 | 664.7187 | 624.4327 | 584.1468 | 543.8608 | 503.5748 | 463.2888 | 423.0028 | 382.7168 | 342.4309 | 302.1449 | 261.8589 | 221.5729 | 27 | 0.76096
28 | 814.7451 | 772.9633 | 731.1815 | 689.3997 | 647.6179 | 605.8361 | 564.0543 | 522.2725 | 480.4907 | 438.7089 | 396.9271 | 355.1453 | 313.3635 | 271.5817 | 229.7999 | 28 | 0.76103
29 | 843.3811 | 800.1308 | 756.8805 | 713.6302 | 670.3799 | 627.1295 | 583.8792 | 540.6289 | 497.3786 | 454.1283 | 410.878 | 367.6277 | 324.3774 | 281.127 | 237.8767 | 29 | 0.76061
30 | 871.4545 | 826.7646 | 782.0746 | 737.3846 | 692.6946 | 648.0047 | 603.3147 | 558.6247 | 513.9347 | 469.2448 | 424.5548 | 379.8648 | 335.1748 | 290.4848 | 245.7949 | 30 | 0.75973
31 | 898.9385 | 852.8391 | 806.7397 | 760.6403 | 714.5409 | 668.4415 | 622.342 | 576.2426 | 530.1432 | 484.0438 | 437.9444 | 391.845 | 345.7456 | 299.6462 | 253.5468 | 31 | 0.75841
32 | 925.8096 | 878.3321 | 830.8547 | 783.3773 | 735.8999 | 688.4225 | 640.9451 | 593.4677 | 545.9903 | 498.5128 | 451.0354 | 403.558 | 356.0806 | 308.6032 | 261.1258 | 32 | 0.75667
PRŮTOK VODNÍ ELEKTRÁRNOU V ZÁVISLOSTI NA VÝKONU (TURBÍNA I. U BŘEHU)
(pro turbínu II. platí závislost orientačně – k danému výkonu je příslušný průtok vyšší)
hladina nad jezem |  | 161.79 | m n. m. | (+0,10m)
Q
hladina dolní vody (m n.m.)
| 157.89 | 158.09 | 158.29 | 158.49 | 158.69 | 158.89 | 159.09 | 159.29 | 159.49 | 159.69 | 159.89 | 160.09 | 160.29 | 160.49 | 160.69
| (-1,00m) | (-0,80m) | (-0,60m) | (-0,40m) | (-0,20m) | (+ 0,00m) | (+0,20m) | (+0,40m) | (+0,60m) | (+0,80m) | (+1,00m) | (+1,20m) | (+1,40m) | (+1,60m) | (+1,80m)
(m3.s -1)
P (kW)
33 | 952.0476 | 903.2246 | 854.4017 | 805.5787 | 756.7558 | 707.9328 | 659.1099 | 610.2869 | 561.464 | 512.641 | 463.8181 | 414.9951 | 366.1722 | 317.3492 | 268.5262 | 33 | 0.75454
34 | 977.6359 | 927.5008 | 877.3656 | 827.2304 | 777.0952 | 726.9601 | 676.8249 | 626.6897 | 576.5545 | 526.4194 | 476.2842 | 426.149 | 376.0138 | 325.8786 | 275.7435 | 34 | 0.75203
35 | 1002.5613 | 951.1479 | 899.7345 | 848.3211 | 796.9077 | 745.4943 | 694.0809 | 642.6675 | 591.2541 | 539.8407 | 488.4273 | 437.0139 | 385.6005 | 334.1871 | 282.7737 | 35 | 0.74917
36 | 1026.8137 | 974.1566 | 921.4995 | 868.8424 | 816.1852 | 763.5281 | 710.871 | 658.2139 | 605.5568 | 552.8997 | 500.2426 | 447.5855 | 394.9283 | 342.2712 | 289.6141 | 36 | 0.74598
37 | 1050.3866 | 996.5206 | 942.6547 | 888.7887 | 834.9227 | 781.0567 | 727.1907 | 673.3248 | 619.4588 | 565.5928 | 511.7268 | 457.8608 | 403.9949 | 350.1289 | 296.2629 | 37 | 0.74248
38 | 1073.2769 | 1018.2371 | 963.1972 | 908.1574 | 853.1175 | 798.0777 | 743.0379 | 687.998 | 632.9582 | 577.9183 | 522.8785 | 467.8386 | 412.7988 | 357.759 | 302.7191 | 38 | 0.73869
39 | 1095.4848 | 1039.3061 | 983.1274 | 926.9487 | 870.7699 | 814.5912 | 758.4125 | 702.2338 | 646.0551 | 589.8764 | 533.6977 | 477.519 | 421.3403 | 365.1616 | 308.9829 | 39 | 0.73464
40 | 1117.0138 | 1059.7311 | 1002.4483 | 945.1656 | 887.8828 | 830.6 | 773.3173 | 716.0345 | 658.7517 | 601.469 | 544.1862 | 486.9035 | 429.6207 | 372.3379 | 315.0552 | 40 | 0.73036
41 | 1137.8711 | 1079.5187 | 1021.1664 | 962.814 | 904.4616 | 846.1093 | 787.7569 | 729.4045 | 671.0522 | 612.6998 | 554.3475 | 495.9951 | 437.6427 | 379.2904 | 320.938 | 41 | 0.72585
42 | 1158.0669 | 1098.6789 | 1039.2908 | 979.9028 | 920.5147 | 861.1267 | 801.7386 | 742.3506 | 682.9625 | 623.5745 | 564.1864 | 504.7984 | 445.4103 | 386.0223 | 326.6343 | 42 | 0.72114
43 | 1177.6151 | 1117.2245 | 1056.834 | 996.4435 | 936.053 | 875.6625 | 815.272 | 754.8814 | 694.4909 | 634.1004 | 573.7099 | 513.3194 | 452.9289 | 392.5384 | 332.1478 | 43 | 0.71626
44 | 1196.5327 | 1135.172 | 1073.8114 | 1012.4507 | 951.0901 | 889.7294 | 828.3688 | 767.0081 | 705.6475 | 644.2868 | 582.9262 | 521.5655 | 460.2049 | 398.8442 | 337.4836 | 44 | 0.71123
45 | 1214.8403 | 1152.5408 | 1090.2413 | 1027.9418 | 965.6423 | 903.3428 | 841.0433 | 778.7438 | 716.4443 | 654.1448 | 591.8453 | 529.5458 | 467.2463 | 404.9468 | 342.6473 | 45 | 0.70606
46 | 1232.5618 | 1169.3535 | 1106.1452 | 1042.9369 | 979.7286 | 916.5203 | 853.312 | 790.1037 | 726.8954 | 663.6871 | 600.4788 | 537.2705 | 474.0622 | 410.8539 | 347.6456 | 46 | 0.70079
47 | 1249.7246 | 1185.6361 | 1121.5477 | 1057.4593 | 993.3708 | 929.2824 | 865.1939 | 801.1055 | 737.0171 | 672.9286 | 608.8402 | 544.7517 | 480.6633 | 416.5749 | 352.4864 | 47 | 0.69543
48 | 1266.3592 | 1201.4177 | 1136.4762 | 1071.5347 | 1006.5932 | 941.6517 | 876.7102 | 811.7687 | 746.8272 | 681.8857 | 616.9442 | 552.0027 | 487.0612 | 422.1197 | 357.1782 | 48 | 0.69
49 | 1282.4998 | 1216.7306 | 1150.9614 | 1085.1921 | 1019.4229 | 953.6537 | 887.8845 | 822.1153 | 756.346 | 690.5768 | 624.8076 | 559.0384 | 493.2692 | 427.4999 | 361.7307 | 49 | 0.68454
50 | 1298.1838 | 1231.6103 | 1165.0368 | 1098.4632 | 1031.8897 | 965.3162 | 898.7426 | 832.1691 | 765.5956 | 699.0221 | 632.4485 | 565.875 | 499.3015 | 432.7279 | 366.1544 | 50 | 0.67905

## hl. 161,89
PRŮTOK VODNÍ ELEKTRÁRNOU V ZÁVISLOSTI NA VÝKONU (TURBÍNA I. U BŘEHU)
(pro turbínu II. platí závislost orientačně – k danému výkonu je příslušný průtok vyšší)
hladina nad jezem |  | 161.89 | m n. m. | (+0,20m)
Q
hladina dolní vody (m n.m.)
| 157.89 | 158.09 | 158.29 | 158.49 | 158.69 | 158.89 | 159.09 | 159.29 | 159.49 | 159.69 | 159.89 | 160.09 | 160.29 | 160.49 | 160.69 |  | h
| (-1,00m) | (-0,80m) | (-0,60m) | (-0,40m) | (-0,20m) | (+ 0,00m) | (+0,20m) | (+0,40m) | (+0,60m) | (+0,80m) | (+1,00m) | (+1,20m) | (+1,40m) | (+1,60m) | (+1,80m)
(m3.s -1)
P (kW)
8 | 128.6228 | 122.1916 | 115.7605 | 109.3293 | 102.8982 | 96.4671 | 90.0359 | 83.6048 | 77.1737 | 70.7425 | 64.3114 | 57.8802 | 51.4491 | 45.018 | 38.5868 | 8 | 0.40999 | 0.61243
9 | 176.1683 | 167.3599 | 158.5515 | 149.743 | 140.9346 | 132.1262 | 123.3178 | 114.5094 | 105.701 | 96.8926 | 88.0841 | 79.2757 | 70.4673 | 61.6589 | 52.8505 | 9 | 0.49914
10 | 221.5647 | 210.4865 | 199.4082 | 188.33 | 177.2518 | 166.1735 | 155.0953 | 144.0171 | 132.9388 | 121.8606 | 110.7824 | 99.7041 | 88.6259 | 77.5476 | 66.4694 | 10 | 0.56499
11 | 264.3182 | 251.1023 | 237.8864 | 224.6704 | 211.4545 | 198.2386 | 185.0227 | 171.8068 | 158.5909 | 145.375 | 132.1591 | 118.9432 | 105.7273 | 92.5114 | 79.2955 | 11 | 0.61274
12 | 304.4263 | 289.205 | 273.9837 | 258.7624 | 243.5411 | 228.3198 | 213.0984 | 197.8771 | 182.6558 | 167.4345 | 152.2132 | 136.9919 | 121.7705 | 106.5492 | 91.3279 | 12 | 0.64691
13 | 342.2425 | 325.1304 | 308.0183 | 290.9061 | 273.794 | 256.6819 | 239.5698 | 222.4576 | 205.3455 | 188.2334 | 171.1213 | 154.0091 | 136.897 | 119.7849 | 102.6728 | 13 | 0.67132
14 | 378.3397 | 359.4227 | 340.5057 | 321.5887 | 302.6717 | 283.7548 | 264.8378 | 245.9208 | 227.0038 | 208.0868 | 189.1698 | 170.2529 | 151.3359 | 132.4189 | 113.5019 | 14 | 0.68912
15 | 413.3746 | 392.7059 | 372.0372 | 351.3684 | 330.6997 | 310.031 | 289.3622 | 268.6935 | 248.0248 | 227.356 | 206.6873 | 186.0186 | 165.3499 | 144.6811 | 124.0124 | 15 | 0.70274
16 | 447.9521 | 425.5545 | 403.1568 | 380.7592 | 358.3616 | 335.964 | 313.5664 | 291.1688 | 268.7712 | 246.3736 | 223.976 | 201.5784 | 179.1808 | 156.7832 | 134.3856 | 16 | 0.71392
17 | 482.4886 | 458.3642 | 434.2397 | 410.1153 | 385.9909 | 361.8664 | 337.742 | 313.6176 | 289.4932 | 265.3687 | 241.2443 | 217.1199 | 192.9954 | 168.871 | 144.7466 | 17 | 0.72373
18 | 517.077 | 491.2231 | 465.3693 | 439.5154 | 413.6616 | 387.8077 | 361.9539 | 336.1 | 310.2462 | 284.3923 | 258.5385 | 232.6846 | 206.8308 | 180.9769 | 155.1231 | 18 | 0.73253
19 | 551.3501 | 523.7826 | 496.2151 | 468.6476 | 441.0801 | 413.5126 | 385.9451 | 358.3776 | 330.8101 | 303.2426 | 275.6751 | 248.1076 | 220.54 | 192.9725 | 165.405 | 19 | 0.73997
20 | 584.3451 | 555.1278 | 525.9106 | 496.6933 | 467.4761 | 438.2588 | 409.0416 | 379.8243 | 350.6071 | 321.3898 | 292.1725 | 262.9553 | 233.738 | 204.5208 | 175.3035 | 20 | 0.74504
21 | 616.9289 | 586.0824 | 555.236 | 524.3895 | 493.5431 | 462.6967 | 431.8502 | 401.0038 | 370.1573 | 339.3109 | 308.4644 | 277.618 | 246.7716 | 215.9251 | 185.0787 | 21 | 0.74913
22 | 649.2758 | 616.8121 | 584.3483 | 551.8845 | 519.4207 | 486.9569 | 454.4931 | 422.0293 | 389.5655 | 357.1017 | 324.6379 | 292.1741 | 259.7103 | 227.2465 | 194.7828 | 22 | 0.75257
23 | 681.3357 | 647.2689 | 613.2021 | 579.1354 | 545.0686 | 511.0018 | 476.935 | 442.8682 | 408.8014 | 374.7346 | 340.6679 | 306.6011 | 272.5343 | 238.4675 | 204.4007 | 23 | 0.75539
24 | 713.0567 | 677.4038 | 641.751 | 606.0982 | 570.4453 | 534.7925 | 499.1397 | 463.4868 | 427.834 | 392.1812 | 356.5283 | 320.8755 | 285.2227 | 249.5698 | 213.917 | 24 | 0.75762
25 | 744.3903 | 707.1708 | 669.9513 | 632.7318 | 595.5123 | 558.2927 | 521.0732 | 483.8537 | 446.6342 | 409.4147 | 372.1952 | 334.9756 | 297.7561 | 260.5366 | 223.3171 | 25 | 0.75928
26 | 775.2918 | 736.5272 | 697.7626 | 658.998 | 620.2334 | 581.4688 | 542.7043 | 503.9397 | 465.1751 | 426.4105 | 387.6459 | 348.8813 | 310.1167 | 271.3521 | 232.5875 | 26 | 0.76038
27 | 805.7197 | 765.4337 | 725.1477 | 684.8617 | 644.5757 | 604.2897 | 564.0038 | 523.7178 | 483.4318 | 443.1458 | 402.8598 | 362.5738 | 322.2879 | 282.0019 | 241.7159 | 27 | 0.76096
28 | 835.636 | 793.8542 | 752.0724 | 710.2906 | 668.5088 | 626.727 | 584.9452 | 543.1634 | 501.3816 | 459.5998 | 417.818 | 376.0362 | 334.2544 | 292.4726 | 250.6908 | 28 | 0.76103
29 | 865.0063 | 821.756 | 778.5056 | 735.2553 | 692.005 | 648.7547 | 605.5044 | 562.2541 | 519.0038 | 475.7535 | 432.5031 | 389.2528 | 346.0025 | 302.7522 | 259.5019 | 29 | 0.76061
30 | 893.7995 | 849.1096 | 804.4196 | 759.7296 | 715.0396 | 670.3496 | 625.6597 | 580.9697 | 536.2797 | 491.5897 | 446.8998 | 402.2098 | 357.5198 | 312.8298 | 268.1399 | 30 | 0.75973
31 | 921.9882 | 875.8888 | 829.7894 | 783.69 | 737.5906 | 691.4912 | 645.3917 | 599.2923 | 553.1929 | 507.0935 | 460.9941 | 414.8947 | 368.7953 | 322.6959 | 276.5965 | 31 | 0.75841
32 | 949.5483 | 902.0708 | 854.5934 | 807.116 | 759.6386 | 712.1612 | 664.6838 | 617.2064 | 569.729 | 522.2515 | 474.7741 | 427.2967 | 379.8193 | 332.3419 | 284.8645 | 32 | 0.75667
PRŮTOK VODNÍ ELEKTRÁRNOU V ZÁVISLOSTI NA VÝKONU (TURBÍNA I. U BŘEHU)
(pro turbínu II. platí závislost orientačně – k danému výkonu je příslušný průtok vyšší)
hladina nad jezem |  | 161.89 | m n. m. | (+0,20m)
Q
hladina dolní vody (m n.m.)
| 157.89 | 158.09 | 158.29 | 158.49 | 158.69 | 158.89 | 159.09 | 159.29 | 159.49 | 159.69 | 159.89 | 160.09 | 160.29 | 160.49 | 160.69
| (-1,00m) | (-0,80m) | (-0,60m) | (-0,40m) | (-0,20m) | (+ 0,00m) | (+0,20m) | (+0,40m) | (+0,60m) | (+0,80m) | (+1,00m) | (+1,20m) | (+1,40m) | (+1,60m) | (+1,80m)
(m3.s -1)
P (kW)
33 | 976.4591 | 927.6361 | 878.8132 | 829.9902 | 781.1673 | 732.3443 | 683.5214 | 634.6984 | 585.8754 | 537.0525 | 488.2295 | 439.4066 | 390.5836 | 341.7607 | 292.9377 | 33 | 0.75454
34 | 1002.7035 | 952.5684 | 902.4332 | 852.298 | 802.1628 | 752.0277 | 701.8925 | 651.7573 | 601.6221 | 551.4869 | 501.3518 | 451.2166 | 401.0814 | 350.9462 | 300.8111 | 34 | 0.75203
35 | 1028.268 | 976.8546 | 925.4412 | 874.0278 | 822.6144 | 771.201 | 719.7876 | 668.3742 | 616.9608 | 565.5474 | 514.134 | 462.7206 | 411.3072 | 359.8938 | 308.4804 | 35 | 0.74917
36 | 1053.1422 | 1000.4851 | 947.828 | 895.1709 | 842.5138 | 789.8567 | 737.1996 | 684.5425 | 631.8853 | 579.2282 | 526.5711 | 473.914 | 421.2569 | 368.5998 | 315.9427 | 36 | 0.74598
37 | 1077.3196 | 1023.4536 | 969.5876 | 915.7217 | 861.8557 | 807.9897 | 754.1237 | 700.2577 | 646.3918 | 592.5258 | 538.6598 | 484.7938 | 430.9278 | 377.0619 | 323.1959 | 37 | 0.74248
38 | 1100.7968 | 1045.757 | 990.7171 | 935.6773 | 880.6375 | 825.5976 | 770.5578 | 715.5179 | 660.4781 | 605.4382 | 550.3984 | 495.3586 | 440.3187 | 385.2789 | 330.239 | 38 | 0.73869
39 | 1123.5741 | 1067.3954 | 1011.2167 | 955.038 | 898.8593 | 842.6806 | 786.5019 | 730.3232 | 674.1445 | 617.9658 | 561.7871 | 505.6084 | 449.4296 | 393.2509 | 337.0722 | 39 | 0.73464
40 | 1145.6552 | 1088.3725 | 1031.0897 | 973.8069 | 916.5242 | 859.2414 | 801.9587 | 744.6759 | 687.3931 | 630.1104 | 572.8276 | 515.5448 | 458.2621 | 400.9793 | 343.6966 | 40 | 0.73036
41 | 1167.0473 | 1108.6949 | 1050.3425 | 991.9902 | 933.6378 | 875.2855 | 816.9331 | 758.5807 | 700.2284 | 641.876 | 583.5236 | 525.1713 | 466.8189 | 408.4665 | 350.1142 | 41 | 0.72585
42 | 1187.7609 | 1128.3729 | 1068.9848 | 1009.5968 | 950.2087 | 890.8207 | 831.4327 | 772.0446 | 712.6566 | 653.2685 | 593.8805 | 534.4924 | 475.1044 | 415.7163 | 356.3283 | 42 | 0.72114
43 | 1207.8103 | 1147.4198 | 1087.0293 | 1026.6388 | 966.2483 | 905.8577 | 845.4672 | 785.0767 | 724.6862 | 664.2957 | 603.9052 | 543.5146 | 483.1241 | 422.7336 | 362.3431 | 43 | 0.71626
44 | 1227.213 | 1165.8523 | 1104.4917 | 1043.131 | 981.7704 | 920.4097 | 859.0491 | 797.6884 | 736.3278 | 674.9671 | 613.6065 | 552.2458 | 490.8852 | 429.5245 | 368.1639 | 44 | 0.71123
45 | 1245.99 | 1183.6905 | 1121.391 | 1059.0915 | 996.792 | 934.4925 | 872.193 | 809.8935 | 747.594 | 685.2945 | 622.995 | 560.6955 | 498.396 | 436.0965 | 373.797 | 45 | 0.70606
46 | 1264.166 | 1200.9577 | 1137.7494 | 1074.5411 | 1011.3328 | 948.1245 | 884.9162 | 821.7079 | 758.4996 | 695.2913 | 632.083 | 568.8747 | 505.6664 | 442.4581 | 379.2498 | 46 | 0.70079
47 | 1281.7688 | 1217.6804 | 1153.5919 | 1089.5035 | 1025.415 | 961.3266 | 897.2382 | 833.1497 | 769.0613 | 704.9728 | 640.8844 | 576.796 | 512.7075 | 448.6191 | 384.5306 | 47 | 0.69543
48 | 1298.83 | 1233.8885 | 1168.947 | 1104.0055 | 1039.064 | 974.1225 | 909.181 | 844.2395 | 779.298 | 714.3565 | 649.415 | 584.4735 | 519.532 | 454.5905 | 389.649 | 48 | 0.69
49 | 1315.3844 | 1249.6152 | 1183.846 | 1118.0768 | 1052.3075 | 986.5383 | 920.7691 | 854.9999 | 789.2307 | 723.4614 | 657.6922 | 591.923 | 526.1538 | 460.3845 | 394.6153 | 49 | 0.68454
50 | 1331.4706 | 1264.8971 | 1198.3235 | 1131.75 | 1065.1765 | 998.6029 | 932.0294 | 865.4559 | 798.8824 | 732.3088 | 665.7353 | 599.1618 | 532.5882 | 466.0147 | 399.4412 | 50 | 0.67905

## účinnost
0.08 | 0.41
0.1 | 0.565
0.1444 | 0.6955
0.18 | 0.7325
0.2 | 0.745
0.2564 | 0.76
0.3765 | 0.74
0.5 | 0.679