ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

- Základní údaje

Název stavby: 		VN Těšetice, závlahové potrubí - výměna

Vodní tok: 			Únanovka, ř. km 6,3

Číslo hydrologického pořadí:	4-14-03-036

Místo stavby (k. ú.): 		Kyjovice 594318, p.č. 313/13

Okres:	 			Znojmo

Kraj: 				Jihomoravský

Charakter stavby: 		oprava

Majetek PM: 			HM 903589

- Časový plán stavby – předpoklad

Zahájení stavby:	 	 1. 10. 2025

Ukončení stavby:		 31. 12. 2025

Realizace stavby nutná mimo čas využívání závlah.

- Popis současného stavu

VN Těšetice – základní údaje

- Výška hráze nad terénem  13,9 m.

- Hráz nehomogenní, sypaná.

- Spodní výpusti 2 x DN 500, vyústěné do odpadní chodby.

- Vtok do závlahového potrubí je uzavírán šoupátkem ve funkčním objektu, který je umístěn na návodní straně hráze.

- Odpadní chodba je dlouhá 61,0 m, vnitřní šířka 2,0 m, výška 2,50 m, spád chodby 3%.

Pravá polovina dna chodby je zvýšená o 10 cm a tvoří chodník pro pochůzky obsluhujícího personálu. Na levé stěně v chodbě je na konzolách umístěno závlahové potrubí DN 500 PN 6, celkové délky cca 60 m. Ve vzdálenosti 1,90 m od konce štoly odbočuje potrubí prostupem v levé stěně do armaturní šachty. V armaturní šachtě je osazeno kovotěsnící víkové šoupátko s montážní vložkou. Výstupní potrubí z armaturní šachty není ve vlastnictví PM, s.p. a není předmětem opravy.

- Voda je do čerpací stanice závlah přiváděna gravitačně. Výkon čerpací stanice je 217 l/s.

- Odběry vody pro závlahy jsou prováděny v měsících 05 -10.

- Závlahové potrubí je po více než 40 letech provozu v nevyhovujícím stavu, korozní poškození jsou značná z vnitřní i vnější strany potrubí, této skutečnosti dále také přispívá vypouštění potrubí v zimních měsících.

- Podpěry potrubí jsou v některých místech zeslabeny a je zde pozorován úbytek materiálu vzniklý hloubkovou korozí,

- Šoupátko v armaturní šachtě je nefunkční, žebřík v armaturní šachtě (délky cca 
2 m) je zkorodovaný, jeho kotvení do zdi je již v nevyhovujícím stavu.

- Poklop do armaturní šachty není možné zabezpečit proti neoprávněné manipulaci.

- Nátěrový systém potrubí byl v minulých letech opraven, avšak s ohledem na zvýšenou vlhkost v odpadní chodbě se jedná pouze o dočasné řešení.

- Ve dvou místech na potrubí odkapává průsaková voda a dochází zde k většímu koroznímu poškození.

- Potrubí nemá na celé své délce zhruba 60 m kompenzátor.

- Odpadní chodba a měřící body jsou v zimním období náchylné na promrzání.

- Účel opravy

Zajištění plné provozní spolehlivosti závlahového potrubí v odpadní chodbě a šoupátka DN 500 v armaturní šachtě.

- Návrh technického řešení

- Výkresová část nového potrubí a podpěr, objednání uzávěru, potrubí.

- Navrhnout a vyrobit provizorní vozík pro manipulaci s potrubím v chodbě.

- Závlahové šoupátko ve funkčním objektu přehrady uzavřít a potrubí vypustit.

- Potrubí DN 500 v odpadní chodbě odřezat a po dílech demontovat.

- Za pomocí autojeřábu uložit potrubí do podhrází a odkrýt strop armaturní šachty.

- Kovový odpad bude předán zástupcům objednatele k druhotnému zpracování.

- Na část potrubí - vyústění do chodby osadit zaslepovací přírubu.

- Demontovat původní podpěry a krycí plechy potrubí.

- Demontovat šoupátko a část potrubí z armaturní šachty.

- Připravit prostup mezi odpadní chodbou a armaturní šachtou.

- Demontovat žebřík v armaturní šachtě, nahradit ho novým žebříkem z korozivzdorné oceli.

- Provést očištění a novou PKO zabetonované části původního potrubí (výusti z funkčního objektu). Minimální tl. nátěru 150 µm, dvousložková, polyamidovým aduktem tvrzená epoxidová nátěrová hmota.

- Vyrobit a namontovat podpěry nového potrubí, dle původní varianty, podpěry nesmí být v průtočném profilu. (Podpěry zhotoveny z korozivzdorné oceli, spoj. materiál A2-70.)

- Příprava nového potrubí, manipulace s potrubím v chodbě, přivaření přírub, osazení montážních vložek, dle původní varianty, montáž nového potrubí.

- Osazení nového šoupátka, potrubí a montážní vložky do armaturní šachty.

- Zakrytí stropu armaturní šachty, novými betonovými stropními deskami, osazení nového uzamykatelného poklopu, zaizolování stropu proti vodě.

- Montáž nových krycích plechů z korozivzdorné oceli (zabránění průsaků stavební části a úkapům přímo na potrubí. Tři stříšky budou nad novým závlahovým potrubím a jejich rozměry budou cca 3 m x 1 m, na konci každého plechu bude odtokový žlábek.

- Potrubí DN 508 x 4, mat. 1.4301 bude měněno dle původní dimenze.

- Spojovací materiál kompletně A2-70, A4-70, závity budou ošetřeny voděodolným mazivem na závity proti zadření.

- El. energie není v odpadní chodbě zavedena – zhotovitel si zajistí vlastní zdroj.

- Navrhnout a na potrubí namontovat kompenzátor.

- Na konec odpadní chodby namontovat demontovatelné lamelové clony, odolné UV záření a mrazu.

- Členění stavby na stavební objekty

Stavba bude řešena jako celek.

- Výchozí podklady

Podélný řez hrází

Fotodokumentace

- Doplňující informace

a) seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčené:

Nejsou dotčeny

b) přehled dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů:

Dotčené pozemky a přístupové trasy jsou v majetku vlastníka objektu

c) seznam účastníků dotčených stavbou:

Nejsou dotčeny

d) další požadavky na PD

Oprava – bez PD, pouze výkresová dokumentace a  skutečné provedení stavby

Upozornění:

- Antikorozní ochrana části potrubí bude zhotovena dle normy ČSN EN ISO 12944, životnost VH.

- Práce budou probíhat tak, aby byla vždy jedna větev SV plně provozuschopná.

- Práce budou probíhat po dohodě s majitelem čerpací stanice závlah.

- Odpadní chodbu je nutno v době konání opravy ponechat volnou při nutnosti manipulace s vodou. Za odpadní chodbou je vývar, ve kterém je stálé nadržení vody, hloubka cca 2 m.

- Odpadní chodbou protéká asanační průtok cca 5 l/s.

- K montáži potrubí nebudou používány rázové utahováky, veškerá šroubová spojení budou utažena momentovým klíčem!

- Vliv stavby na životní prostředí

Nemá vliv

- Přílohy

Podélný řez hrází

Foto

V Náměšti nad Oslavou 2. 12. 2024

Zpracoval: Roman Pivnička

Obr. 1 pohled na hráz

Obr. 2 Pohled na vzdušní stranu

Obr. 3 Závlahové potrubí DN 500

Obr. 4 odbočka do armaturní šachty

Obr. 5 Armaturní šachta se šoupátkem DN 500

Obr. 6 Poklop od armaturní šachty

Obr. 7 Pohled proti vodě, stálé odpouštění asanačního průtoku.