## Souhrn
PPO Ústí na Labem - LB, ČS Podmokelská oprava ASŘ čerpadel
Položka | Cena Kč bez DPH
Náklady - oprava | 0
Náklady - modernizace | 0
Náklady - servis | 0
Celková cena na dílo | 0

## Oprava
PPO Ústí na Labem - LB, ČS Podmokelská oprava ASŘ čerpadel
Výkaz výměr - oprava
Technické vybavení
Produkt | Specifikace | Počet [ks] | Kč / ks | Cena (bez DPH)
PLC | ethernet, Modbus TCP klient + server, SD karta pro záznam událostí v CSV formátu, integrovaný webový server, integrovaný textový displej, napájení 24V DC, 20 digitálních vstupů, 8 relé kontaktů, 4 analogové vstupy (I: 0,4-20mA; U: 0-10V), provedení na DIN lištu | 1 |  | 0
HMI displej | dotykový displej, úhlopříčka 7”, rozlišení 800x480 pixelů, 65536 barev, USB port, napájení 24V DC, montáž na dveře rozvaděče, rozhraní PROFINET, vestavěný bzučák, provoz 0°C - 50°C | 1 |  | 0
AC/DC zdroj | vstup 230V AC, výstup 24V DC | 1 |  | 0
bezpečnostní relé | 5x NO kontakt, 1x NC kontakt, 24V DC | 1 |  | 0
stop tlačítko | STOP tlačítko, montáž na dveře rozvaděče | 1 |  | 0
DC UPS | 24V DC / 10A, rozhraní PROFINET, webserver, provedení na DIN lištu | 1 |  | 0
baterie | baterie pro DC UPS, 2x 24V, 12Ah | 4 |  | 0
| Celkem: |  |  | 0
Požadované činnosti
Činnost | Popis | Počet [hod.] | Kč / hod | Cena (bez DPH)
demontáž | odstranění stávajících nahrazovaných komponent | 8 |  | 0
montáž, zapojení | instalace a zapojení navržených komponent | 32 |  | 0
vývoj SW | schema PLC automatu | 16 |  | 0
vývoj UI | vytvoření projektu s uživatelským rozhraním HMI displeje | 16 |  | 0
vypracování dokumentace | manuál obsluhy, servisní plán | 16 |  | 0
revize | revize elektroinstalace | 4 |  | 0
otestování | otestování požadovaných funkcionalit | 8 |  | 0
zaškolení | zaškolení obsluhy | 2 |  | 0
| Celkem: |  |  | 0
Cena celkem: |  |  |  | 0
Zhotovitel doplní žlutě podbarvená pole

## Modernizace
PPO Ústí na Labem - LB, ČS Podmokelská oprava ASŘ čerpadel
Výkaz výměr - modernizace
Technické vybavení
Produkt | Specifikace | Počet [ks] | Kč / ks | Cena (bez DPH)
router | 5G rozhraní, 4x ethernet, napájení 24V DC, Modbus RTU klient+server, VPN (IPsec, Wireguard), provedení na DIN lištu | 1 |  | 0
switch | 5x 10/100 Mbps ethernet, napájení 24V DC, provedení na DIN lištu | 1 |  | 0
monitoring | XML API, JSON API, 8x digitální vstup, 8x digitální výstup, 4x analogový vstup, podpora Modbus TCP, ICMP ping, podpora IPv4 a IPv6, mobilní aplikace pro zobrazování dohledovaných veličin s možností definování práv k zobrazení, senzory teplota, detektor kouře, záplavový senzor, senzor přítomnosti s možností NFC čtečky pro autorizovaný přístup; napájení 24 V DC, provedení na DIN lištu | 1 |  | 0
senzor teploty | Rozsah -30°C do +70°C, přesnost 0.5 °C | 1 |  | 0
senzor vlhkosti | Rozsah 0 - 100 % relativní vlhkost vzduchu, přesnost 2 % | 1 |  | 0
detektor kouře | včetně akustické výstrahy | 1 |  | 0
záplavový senzor | detekce vody | 1 |  | 0
senzor přítomnosti | PIR + akustická detekce | 1 |  | 0
NFC čtečka | podpora ISO/IEC 14443, MIFARE DESFire s numerickou klávesnicí | 1 |  | 0
| Celkem: |  |  | 0
Požadované činnosti
Činnost | Popis | Počet [hod.] | Kč / hod | Cena (bez DPH)
montáž, zapojení | instalace a zapojení navržených komponent | 8 |  | 0
konfigurace dohledu | nastavení dohledového systému tak, aby umožňoval vzdálený přístup a notifikaci | 8 |  | 0
| Celkem: |  |  | 0
Cena celkem |  |  |  | 0
Zhotovitel doplní žlutě podbarvená pole

## Servis
PPO Ústí na Labem - LB, ČS Podmokelská oprava ASŘ čerpadel
Výkaz výměr - pozáruční servis
Požadované činnosti
Činnost | Popis | Počet [hod.] | Kč / hod | Cena (bez DPH)
servis | servis po dobu pěti let po uplynutí záruční doby | 50 |  | 0
| Celkem: |  |  | 0
Cena celkem: |  |  |  | 0