ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

VD Opatovice, pravidelná kompletní revize veškeré technologie

Specifikace a rozsah požadovaného plnění.

2.1. Kuželový uzávěr DN 700 pravý, levý

- demontáž uzávěru, osazení zaslepovací příruby

- demontáž montážní vložky

- demontáž zavzdušňovacího potrubí

- demontáž hrdla uzávěru

- dodavatel provede demontáž poškozené části  uzávěru,  vypracuje nálezový protokol technického stavu, navrhne a zajistí opravu. Se závěrem nálezového protokolu bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním výboru, zadavatel si vyhrazuje právo  uplatnit svoje provozní připomínky k závěru nálezového protokolu a navrhovaném postupu opravy.

- kontrola těsnícího kruhu, proměření souososti tělesa a kuželu uzávěru /v případě velké odchylky navrhnout postup prací při   seřízení souososti/

- kontrola ovládání kuželového uzávěru, demontáž víka hřídele, kontrola ložisek a výměna gufer

- oprava  poškozených dílů uzávěru kavitací /při poslední revizi bylo provedeno u pravého uzávěru vyvaření kavitace elektrodami na ocelolitinu a u levého uzávěru byla provedena oprava vytmelením/

- demontáž elektropohonu

- demontáž vík převodové skříně, kontrola ložisek a výměna gufer

- povrchová ochrana jednotlivých dílů uzávěru a potrubí. Jedná se o provedení nové antikorozní ochrany spočívající v odstranění zvětralého původního nátěru, očištění podkladu a aplikace nové dvousložkové, polyuretanové hmoty vytvrzované alifatickým izokyanátem  s dobrou stálostí barevného odstínu a lesku – jako ekvivalent k nátěrovým hmotám HEMPATHANE HS 55610 nebo HEMPTHANE FAST DRY 55750. Nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost nátěru vysoká - větší než 15 let, venkovní prostředí C4, odolný abrazi a mechanickému poškození. Celková tloušťka antikorozní ochrany je požadována na min. 240µm.

- výměna olejových náplní, promazání všech funkčních částí kuželového uzávěru

- zpětná montáž

- seřízení a odzkoušení kuželového uzávěru

  - Provozní tabulový uzávěr pravý, levý

- vytažení táhel a tabule

- očistění táhel, promazání čepů

- kontrola těsnících ploch

- výměna pryžového těsnění

- kontrola, zpohybnění a promazání  pojezdových kol

- výměna spojovacího materiálu táhel /nerezové šrouby a podložky/

- kontrola,  popř. výměna spojovacích podložek a čepů táhel /mat. nerez/

- povrchová ochrana tabulí a táhel. Jedná se o provedení nové antikorozní ochrany spočívající v odstranění zvětralého původního nátěru, očištění podkladu a aplikace nové dvousložkové, polyuretanové hmoty vytvrzované alifatickým izokyanátem  s dobrou stálostí barevného odstínu a lesku – jako ekvivalent k nátěrovým hmotám HEMPATHANE HS 55610 nebo HEMPTHANE FAST DRY 55750. Nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost nátěru vysoká - větší než 15 let, venkovní prostředí C4, odolný abrazi a mechanickému poškození. Celková tloušťka antikorozní ochrany je požadována na min. 240µm.

- montáž a odzkoušení tabulových uzávěrů

  - Revizní tabulový uzávěr pravý, levý

- vytažení táhel a tabule

- očistění táhel, promazání čepů

- kontrola těsnících ploch

- výměna pryžového těsnění

- kontrola, zpohybnění a promazání  pojezdových kol

- výměna spojovacího materiálu táhel /nerezové šrouby a podložky/

- kontrola,  popř. výměna spojovacích podložek a čepů táhel /mat. nerez/

- povrchová ochrana tabulí a táhel. Požadujeme mechanické očištění, vhodný krycí   nátěr

- montáž a odzkoušení tabulových uzávěrů

- kontrola,  popř. výměna spojovacích podložek táhel /mat. nerez/

- povrchová ochrana tabulí a táhel. Jedná se o provedení nové antikorozní ochrany spočívající v odstranění zvětralého původního nátěru, očištění podkladu a aplikace nové dvousložkové, polyuretanové hmoty vytvrzované alifatickým izokyanátem  s dobrou stálostí barevného odstínu a lesku – jako ekvivalent k nátěrovým hmotám HEMPATHANE HS 55610 nebo HEMPTHANE FAST DRY 55750. Nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost nátěru vysoká - větší než 15 let, venkovní prostředí C4, odolný abrazi a mechanickému poškození. Celková tloušťka antikorozní ochrany je požadována na min. 240µm.

- montáž a odzkoušení tabulových uzávěrů

  - Vodárenský tabulový uzávěr 2ks

- vytažení táhel a tabule

- očistění táhel, promazání čepů

- kontrola těsnících ploch

- výměna pryžového těsnění

- kontrola, zpohybnění a promazání  pojezdových kol

- výměna spojovacího materiálu táhel /nerezové šrouby a podložky/

- kontrola,  popř. výměna spojovacích podložek a čepů táhel /mat. nerez/

- povrchová ochrana tabulí a táhel. Požadujeme mechanické očištění, vhodný krycí   nátěr

- montáž a odzkoušení tabulových uzávěrů

- kontrola,  popř. výměna spojovacích podložek táhel /mat. nerez/

- povrchová ochrana tabulí a táhel. Jedná se o provedení nové antikorozní ochrany spočívající v odstranění zvětralého původního nátěru, očištění podkladu a aplikace nové dvousložkové, polyuretanové hmoty vytvrzované alifatickým izokyanátem  s dobrou stálostí barevného odstínu a lesku – jako ekvivalent k nátěrovým hmotám HEMPATHANE HS 55610 nebo HEMPTHANE FAST DRY 55750. Nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost nátěru vysoká - větší než 15 let, venkovní prostředí C4, odolný abrazi a mechanickému poškození. Celková tloušťka antikorozní ochrany je požadována na min. 240µm.

- montáž a odzkoušení tabulových uzávěrů

  - Revizní výtah vč. 2ks revizních plošin /konstrukce uložená ve věži/

- úprava jednotlivých dílů výtahu umožňující vytažení celé technologie z věže

- ekologické likvidace technologie

  - Vypracování podrobné závěrečné zprávy. Doložení schváleného nátěrového systému.

Zpracování rozpočtu (kalkulace) nabídky.