ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

- Základní údaje

Název stavby: 		VD Nová Říše, technologie – oprava

Číslo stavby:			123496TEC

Vodní tok: 			Olšanský potok, ř. km 5,0

Číslo hydrologického pořadí:	4-14-01-030

Místo stavby (k. ú.): 		Vystrčenovice 788465, p. č. 320/16

Okres:	 			Jihlava

Kraj: 				Vysočina

Charakter stavby: 		oprava

Majetek PM: 			HM 217918

- Časový plán stavby – předpoklad

Zahájení stavby:	 	 06/2025

Ukončení stavby:		 do 19. 12. 2025

- Popis současného stavu

VD Nová Říše – základní údaje

- Výška hráze nad terénem 19,9 m.

- Hráz sypaná, kamenitá se středním hlinitým těsnícím jádrem.

- Spodní výpusti 2 x DN 400, vyústěné do odpadní chodby. Kapacita obou spodních výpustí při max. hladině 3,9 m3.s-1, minimální zůstatkový průtok v toku pod vodním dílem je 10 l.s-1.

- VD Nová Říše je vodárenská nádrž, nátěrový systém pro potrubí vodárenského odběru musí mít atest pro styk s pitnou vodou.

- Vodárenským potrubím je zajišťován stálý průtok na úpravnu vody, která je ve vlastnictví VAS, a.s.

- Na každé spodní výpusti je osazena dvojice třmenových šoupátek v řadě za sebou, na horním vodárenském odběru je osazena dvojice třmenových šoupátek ve dvou etážích. Šoupátka jsou ovládána servopohony Modact dálkově z rozvaděče ve věžovém objektu. Stav antikorozní ochrany šoupátek a všech potrubí je za hranicí životnosti. Těsnosti šoupátek se předpokládají dobré. Galvanicky pozinkovaný spojovací materiál je zkorodovaný.

- Ventil umístěný na potrubí hladinoměru je špatně ovladatelný, při manipulaci vykazuje velké pasivní odpory.

- Kabelové žebříky u servopohonů Modact ve věžovém objektu jsou hloubkově zkorodované a za hranicí životnosti.

- V plastových propojovacích krabicích u každého servopohonu kondenzuje voda.

- Plastové kryty světel ve spodním patře věžového objektu jsou zteřelé, některá z těchto světel nefungují.

- Část zábradlí a krycí poklopy jsou nadměrně zkorodované a za hranicí životnosti.

- Vodící rolny ovládacích tyčí stavidlových uzávěrů jsou zkorodované a při manipulaci se neotáčí.

- Účel opravy

Zajištění plné provozní spolehlivosti technologické a elektro části vodního díla

- Návrh technického řešení

- Uzavření vtoku pravé spodní výpusti stavidlovým uzávěrem, je nutná účast potápěče za účelem dotěsnění.

- Očištění a rozhýbání vodících rolen potápěčem.

- Zahrazení vtoku do hladinoměru, výměna ventilu, odhrazení vtoku od hladinoměru.

- Demontáž šoupátek pravé větve (Š5, Š6), jejich odvoz do dílen zhotovitele. Kompletní rozborka, případná oprava, otryskání Sa 2,5 a nová antikorozní ochrana, výměna ucpávkové šňůry, tlaková zkouška.

- Na zabetonovanou část potrubí namontovat provizorně zaslepovací přírubu 
(k dispozici na VD).

- Výměna potrubí DN 400 v délce cca 500 mm v prostoru mezi šoupátky za nové, mat. 1.4301, výměna montážní vložky za novou, kompletní výměna spojovacího materiálu za nový A2-70.

- Důkladné zakrytí proti prachu a otryskání (event. mechanické očištění jehlovými oklepávači) zabetonované části potrubí i vnitřní části, nová antikorozní ochrana.

- Výměna odkalovacího ventilu DN 100 za nový, včetně spoj. mat. A2-70.

- Demontáž servopohonů, výměna kabelových žebříků (nerez) a krycích trubek za nové (plast), výměna svítidel, výměna propojovacích krabic.

- Zpětná montáž šoupátek pravé spodní výpusti.

- Odhrazení, odzkoušení, zprovoznění pravé SV.

- Zpětné zapojení elektroinstalace k servopohonům.

- Zahrazení levé spodní výpusti, krátkodobé zahrazení vodárenského odběru (max. 
5 hodin), demontáž šoupátek Š2, Š3, Š4, odvoz do dílen, osazení zaslepovacích přírub, zprovoznění vodárenského odběru.

- Kompletní rozborka, případná oprava, otryskání Sa 2,5 a nová antikorozní ochrana, výměna ucpávkové šňůry, tlaková zkouška.

- Výměna potrubí DN 400 v délce cca 500 mm v prostoru mezi šoupátky za nové, mat. 1.4301, výměna montážní vložky za novou, kompletní výměna spojovacího materiálu za nový A2-70.

- Výměna potrubí DN 400 tvaru Y v prostoru mezi šoupátky levé spodní výpusti 
a šoupátka Š4, včetně doplnění o montážní vložku, materiál potrubí 1.4301. Celková délka potrubí cca 3500 mm, bude odměřeno dle původního potrubí na místě. Tloušťka potrubí dle původní dimenze.

- Zpětná montáž šoupátek levé spodní výpusti.

- Odhrazení, odzkoušení, zprovoznění levé SV a spodního vodárenského odběru.

- Zahrazení vodárenského odběru, demontáž šoupátka Š1, odvoz do dílen.

- Kompletní rozborka, případná oprava, otryskání Sa 2,5 a nová antikorozní ochrana, výměna ucpávkové šňůry, tlaková zkouška.

- Zpětná montáž šoupátka horního vodárenského odběru, vodárenský odběr bude po dobu opravy šoupátka Š1 zajišťován z levé spodní výpusti, po dohodě s ÚV.

- Veškerá šroubová spojení budou opatřena voděodolným mazivem proti zadření.

- Požadavky na nátěrovou hmotu: dvousložková, samozákladující, korozivzdorná, do vysoce vlhkého prostředí, odolná vůči otěru, polyamid/aminem vytvrzující epoxidová.

- V případě zájmu o odběr el. energie nutno uzavřít smlouvu o odběru.

- Členění stavby na stavební objekty

Stavba bude řešena jako celek.

- Výchozí podklady

Výkresy

Podélný řez hrází

Fotodokumentace

- Doplňující informace

a) seznam objektů, které budou stavbou dotčené

Hráz vodního díla Nová Říše, přístupová komunikace k hrázi.

b) přehled dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů

b1) pozemky dotčené stavbou

parc. č. 320/16, 320/11 – PM, s.p.

b2) pozemky dotčené přístupem

veřejné komunikace

hrázová komunikace 320/16 – PM, s.p.

přístupová komunikace k hrázi 506 – PM, s.p.

c) další požadavky

Provedení nálezové zprávy a provedení zprávy z průběhu opravy.

Upozornění:

- VD Nová Říše je vodárenskou nádrží, práce budou probíhat v I. ochranném pásmu, je tedy nutné postupovat při provádění prací s nejvyšší opatrností, nesmí dojít k úniku provozních kapalin, olejů apod. Nátěrový systém pro potrubí vodárenského odběru musí mít atest pro styk s pitnou vodou.

- V případě zájmu o odběr el. energie nutno uzavřít smlouvu o odběru.

- Antikorozní ochrana části potrubí bude zhotovena dle normy ČSN EN ISO 12944, životnost VH.

- Práce budou probíhat tak, aby byla vždy jedna větev SV plně provozuschopná.

- Práce budou probíhat po dohodě s VAS, a.s. – úpravnou vody.

- Na pochůzné přístupové lávce do věžového objektu jsou osazeny kompozitní rošty - je nutné počítat s omezenou únosností.

- Vliv stavby na životní prostředí

Nemá vliv

- Přílohy

Výkresy

Podélný řez hrází

Foto

V Náměšti nad Oslavou 3. 2. 2025

Zpracoval: Roman Pivnička