Vlastník:	Česká republika

Správce:	Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Provozovatel:	Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov

##### DÍLČÍ PROVOZNÍ ŘÁD

#### PRO

###### MALOU VODNÍ ELEKTRÁRNU

NECHRANICE

na toku řeky							Ohře

říční km							103,44

( dle technické evidence ISyPo – hráz nádrže střed )		103,42

kategorie TBD							I

číslo hydrologického pořadí					1 – 13 – 02 – 1211

kraj								Ústecký

obec 								Březno, Chbany

stav k 12/2012

schválil:       Ing. Jiří Nedoma		      			podpis:

generální ředitel Povodí Ohře, státní podnik

dne:            			čj.

Zpracoval: Šebestián Šulc AT

Číslo výtisku

Místo pro schvalovací protokol DPŘ MVE

OBSAH

A.	ÚVODNÍ ČÁST									  - 1 -

B.	DŮLEŽITÉ ADRESY A KOMUNIKAČNÍ  SPOJENÍ				  - 2 -

C.	ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE						  - 6 -

C.1.	ÚVODNÍ  ÚDAJE	- 6 -

C.1.1	Základní technické údaje							  - 6 -

C.1.2	Hlavními účely vodního díla jsou						  - 6 -

C.1.3	Vedlejšími účely vodního díla jsou					           	  - 7 -

C.1.4	Dokumenty a podklady pro vypracování PŘ VD Nechranice		  - 7 -

C.1.5	Vodohospodářská kapacita VD Nechranice					  - 7 -

C.1.6	Základní parametry vodohospodářské části vodního díla 			  - 8 -

C.1.7	Základní technické údaje vodní elektrárny					  - 9 -

C.1.8	Věžový objekt								  - 9 -

C.1.9	Odpadní a komunikační chodba						  - 9 -

C.1.10	Bezpečnostní přeliv								  - 9 -

C.2.	TECHNICKÝ POPIS VODNÍHO DÍLA	- 10 -

C.2.1	Popis stavební části								- 10 -

C.2.1.1. Vzdouvací objekt – hráz	- 10 -

C.2.2.1. Věžový objekt	- 11 -

C.2.1.3. Komunikační a odpadní chodba	- 12 -

C.2.2	Popis strojní části								- 13 -

C.2.2.1.Česle	- 13 -

C.2.2.2. Hradidla vtoků	- 13 -

C.2.2.3.Obtok hradidel	- 14 -

C.2.2.4. Závěsná traverza	- 14 -

C.2.2.5. Hradidlový jeřáb 20 Mp a jeřábová dráha	- 14 -

C.2.2.6. Přiváděcí potrubí	- 15 -

C.2.2.7. Rozstřikovací uzávěr	- 15 -

C.2.2.8. Rozmrazování hladiny okolo věžového objektu tlakovým vzduchem	- 16 -

C.2.2.9. Limnigraf	- 16 -

C.2.2.10. Zabezpečení objektu videokamerami	- 16 -

C.2.2.11.Telefon	- 16 -

C.2.2.12.  Provizorní hrazení chodby	- 17 -

C.2.2.13. Větrání chodby	- 17 -

C.2.2.14.Zdvihací zařízení Balkancar	- 17 -

C.2.3	TECHNOLOGICKÁ ČÁST VODNÍ ELEKTRÁRNY			- 17 -

C.2.3.1. Strojní část	- 17 -

C.2.3.2. Zařízení pomocná	- 23 -

C.2.3.3. Elektrotechnická část	- 28 -

D.	PROVOZNÍ UKAZATELE							- 47 -

D.1.	POŽADAVKY NA OBSLUHU	- 47 -

D.1.1	Počet a pracovní doba pracovníků obsluhy					- 47 -

D.1.2	Kvalifikace pracovníků obsluhy a údržby					- 47 -

D.1.3	Podřízenost pracovníků obsluhy						- 48 -

D.1.4	Úkoly pracovníků obsluhy							- 48 -

D.1.5	Práva a povinnosti pracovníka						- 48 -

D.2.	POVINNÉ VYBAVENÍ MVE	- 49 -

D.2.1	Hasící prostředky								- 49 -

D.2.2	Ochranné prostředky a pomůcky						- 50 -

D.2.3	Osobní ochranné pomůcky							- 51 -

D.2.4	Podmínky pro skladování pohonných, provozních a čistících hmot.	- 52 -

E.	POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU						- 53 -

E.1.	STAVEBNÍ ČÁST	- 53 -

E.1.1	Věžový objekt								- 53 -

E.1.1.1. Provozní kontrola	- 53 -

E.1.1.2. Kontrola TBD	- 53 -

E.1.2	Chodba a výústní objekt							- 53 -

E.1.2.1. Provozní kontrola	- 53 -

E.1.2.2. Kontrola TBD	- 54 -

E.2.	TECHNOLOGICKÁ ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ	- 55 -

E.2.1	Věžový objekt								- 55 -

E.2.1.1. Česle	- 55 -

E.2.1.2. Hradidla vtoků	- 55 -

E.2.1.3. Závěsná traverza	- 55 -

E.2.1.4. Hradidlový jeřáb 20 Mp	- 56 -

E.2.1.5. Rozstřikovací uzávěr – dále RU	- 56 -

E.2.1.6. Rozmrazování hladiny okolo věžového objektu tlakovým vzduchem	- 57 -

E.2.2	Chodba									- 57 -

E.2.2.1. Provizorní hrazení chodby	- 57 -

E.2.2.2. Větrání chodby	- 58 -

E.3.	TECHNOLOGICKÁ ČÁST VODNÍ ELEKTRÁRNY	- 58 -

E.3.1	Strojní část									- 58 -

E.3.1.1. Rychlouzávěrná klapka	- 58 -

E.3.1.2.Turbína	- 58 -

E.3.1.2. Hrazení savek turbíny a vyčerpání vody	- 59 -

E.3.1.4. Mostový jeřáb 25 Mp a jeřábová dráha	- 60 -

E.3.1.5. Tlakový vzduch pro technologii	- 60 -

E.3.1.6. Dílna	- 60 -

E.3.1.7. Výtah	- 60 -

E.3.1.8. Čerpání prosáklé vody a oleje z věžového objektu	- 61 -

E.3.1.9. Vytápění a větrání věžového objektu	- 61 -

E.3.1.10. Hasící zařízení transformátorů a generátorů	- 62 -

E.3.2	Elektrotechnická část								- 62 -

E.3.2.1. Provoz	- 62 -

E.3.2.2. Kontrola provozního stavu vn, nn a zařízení pomocných	- 63 -

E.3.2.3. Kontrola zařízení	- 63 -

E.3.2.4. Kontrola kabelových prostorů	- 64 -

E.3.2.5. Kontrola pomocného zařízení	- 64 -

E.3.2.6. Pracovní úkoly pověřeného pracovníka obsluhy	- 64 -

E.3.2.7. Provozní dokumentace	- 65 -

E.3.2.8. Rozvodna r1 - 22kV	- 65 -

E.3.2.9. Transformátory T1 a T2 (vyvedení výkonu VE)	- 65 -

E.3.2.10.Rozvodna R2 - 6,3 kV	- 66 -

E.3.2.11. Generátory G1 a G2	- 66 -

E.3.2.12. Transformátory T3 a T4 (vlastní spotřeba MVE)	- 66 -

E.3.2.13. Akumulátorové baterie	- 66 -

E.3.2.14. Pomocné zdrojové soustrojí	- 66 -

E.3.2.15. Rozváděče nn	- 67 -

E.3.2.16. Kabelová vedení vn a nn	- 68 -

E.3.2.17. Řídící systém SAT	- 68 -

E.3.2.18. Svolávací zařízení	- 68 -

E.3.2.19. Hromosvod a uzemnění	- 68 -

E.3.2.20. Světelná a motorová elektroinstalace, elektrické spotřebiče	- 69 -

E.3.2.21. Elektrické ochrany a měřící přístroje	- 69 -

E.3.2.22. Světelná a motorová elektroinstalace chodby, elektrické spotřebiče	- 69 -

E.4.	POPIS OVLÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ	- 70 -

E.4.1	Technologická část vodohospodářská					- 70 -

E.4.1.1. Spodní výpusti	- 70 -

E.4.1.2. Rozmrazování hladiny okolo věžového objektu tlakovým vzduchem	- 70 -

E.4.1.3. Větrání chodby	- 71 -

E.4.2	Technologická část vodní elektrárny						- 71 -

E.4.2.1. Strojní část	- 71 -

E.4.2.2. Elektrotechnická část	- 73 -

E.5.	CYKLICKÁ  ÚDRŽBA	- 84 -

E.5.1	Cyklická údržba - základní							- 84 -

E.5.2	Cyklická údržba -  ranní							- 86 -

E.5.3	Cyklická údržba - elektrikáři							- 87 -

E.5.4	Cyklická údržba – zámečníci							- 88 -

F.	PROVOZ V ZIMNÍM OBDOBÍ A  ZA KRIZOVÝCH  A   MIMOŘÁDNÝCH  SITUACÍ										- 90 -

F.1.	PROVOZ ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ	- 90 -

F.1.1	Stupně povodňové aktivity							- 90 -

F.1.2	Hlásná a povodňová služba							- 90 -

F.2.	PROVOZNÍ POKYNY ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ	- 91 -

F.2.1	Hladina v nádrži je na kótě 263,60 m n.m.					- 91 -

F.2.2	Hladina v nádrži je pod na kótou 263,60 m n.m.				- 92 -

F.2.3	Likvidace požáru na elektrických zařízeních				- 93 -

F.2.4	Zatopení elektrického zařízení vodou					- 93 -

F.2.5	Přerušení dodávky elektrické energie pro vlastní spotřebu VO a chodby	- 93 -

F.2.6	Selhání čerpadel prosáklé vody						- 94 -

F.2.7	Ochrana před povodněmi							- 95 -

F.2.8	Zimní provoz									- 95 -

F.2.9	Poruchy a havárie zařízení							- 95 -

F.2.10	Havárie jakosti vod - ropná havárie						- 95 -

F.2.11	Ohrožení bezpečnosti VO a chodby						- 96 -

F.2.12	Ohrožení životů								- 97 -

F.2.13	Evakuace pracovníků z VO							- 97 -

G.	SPOLUPRÁCE MEZI UŽIVATELI						- 98 -

H.	POKYNY  PRO  ZABEZPEČENÍ  SOULADU   PŘ  SE  SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY										- 99 -

H.1.	MŘ VDN z 08/2004	- 99 -

H.2.	PROGRAM TBD	- 99 -

H.3.	OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ HAVÁRIE A  MIMOŘÁDNÝCH  SITUACÍ	- 100 -

I.	POZOROVÁNÍ A MĚŘENÍ						          - 101 -

I.1.	Pracovníci obsluhy MVE provádí následující pozorování a měření:	- 101 -

I.2.	Kontrolní pozorování a měření pro etapovou zprávu TBD	- 101 -

I.3.	Měření dovolených průsaků spodních výpustí a přelivů	- 101 -

J.	MÍSTNÍ BEZPEČNOSTNÍ  A  JINÉ  PŘEDPISY			          - 102 -

J.1.	VŠEOBECNÉ PLATNÉ PŘEDPISY	- 102 -

J.2.	MÍSTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	- 102 -

J.3.	MÍSTNÍ PROVOZNÍ, PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA	- 104 -

K.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ						          - 106 -

L.	PŘÍLOHY									          - 108 -

SEZNAM ZKRATEK

VDN			Vodní dílo Nechranice

MVE			Malá vodní elektrárna

VO			Věžový objekt

ISyPo			Informační systém povodí

POh			Povodí Ohře

PŘ			Podnikové ředitelství

GŘ			Generální ředitel

TPČ			odbor technickoprovozní činnosti

MŘ			Manipulační řád

MŘ VS		Manipulační řád vodohospodářské soustavy

PŘ VD			Provozní řád vodního díla

PŘ MVE		Provozní řád malé vodní elektrárny

ŘS MVE		Řídicí systém SAT 250

VD TBD		Vodní Díla - TBD a.s.

VR			Odbor vodohospodářského rozvoje

VRV			Vodohospodářský rozvoj a výstavba

VS			vodohospodářská soustava

TNV			Technická norma vodního hospodářství

TBD			Technickobezpečnostní dohled

SPA			stupeň povodňové aktivity

VHD			Vodohospodářský dispečink

ČS			Čerpací stanice

VD			Vodní dílo

VÚHU 		Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. MOST

VPN			Velmi přesné nivelování

B.p.v.			Výškový systém – baltský po vyrovnání

DUK			Doly a úpravna Komořany

MUS			Mostecká uhelná společnost a.s. právní nástupce

IZS			Integrovaný záchranný systém

ČHMÚ		Český hydrometeorologický úřad

ČIŽP			Česká inspekce životního prostředí

KrÚ			krajský úřad

LG			limnigraf

MěÚ			Městský úřad

Qmin			minimální zůstatkový průtok, minimální odtok

Qmax			maximální odtok

MPŽ			Ministerstvo životního prostředí

OŽP			Odbor životního prostředí

MZe			Ministerstvo zemědělství

SCHKO		Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce

detašované pracoviště Klášterec nad Ohří

ŽP			Životní prostředí

PO                      	požární ochrana

EPS			elektrická požární signalizace

EZS			elektronický zabezpečovací systém

SHZ			systém hasičského zařízení

TG 1, TG 2		turbogenerátory 1 a 2

DT1, DT 2		řídící skříně pro TG 1, TG 2

NO			nebezpečný odpad

PHM			pohonné hmoty

BOZP	            	bezpečnost a ochrana zdraví při práci

OOPP                 	ochranné oděvy a pracovní pomůcky

ŘS                     	řídicí systém

SAT                      	systém automatizační techniky

MPPBP		místní provozní, pracovní a bezpečnostní předpisy

TOO			technickoorganizační opatření

VAC			střídavý elektrický proud

VDC			stejnosměrný el. proud

Poznámka: V průběhu času došlo ke změně názvosloví. Původní názvy se mohou vyskytnout v některých citovaných dokumentech a výkresech.

- Původní názvosloví					- Platné názvosloví dle ČSN

Komunikační odpadní štola				komunikační odpadní chodba

Návodní a vzdušní líc					návodní a vzdušní svah

Základová výpust					spodní výpust

Sektor							hydrostatický segment

# ÚVODNÍ ČÁST

Vlastník vodního díla:			Česká republika

kat.ú. Březno u Chomutova, pp.č.1200/9

/vrátnice,hráz,věžový objekt-MVE, přeliv,skluz,vývar/

Právo hospodařit s majetkem státu:		Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

Provozovatel vodního díla:			Povodí Ohře, s.p., závod Chomutov

Spořická 4949

430 46 Chomutov

Správce vodního toku a správce povodí: 	Povodí Ohře, s.p., závod Chomutov

Spořická 4949

430 46 Chomutov

Pracovník zodpovědný za provoz MVE: 	vedoucí úseku Ohře

Jaroslav Čajka

tel.: 474 636 644, 606 756 210

Pracovník zodpovědný za provoz VDN: 	vedoucí hrázný - jezný

Vladimír Zelenka

tel.: 606 574 691

Pracovník zodpovědný za kontrolu

dodržování PŘ:				vedoucí provozu Chomutov

Ing. Petr Staněk

tel.: 474 636 651, 606 756 206

Určená fyzická osoba odpovědná za TBD: 	Povodí Ohře, s.p.   PŘ-TPČ-TBD

Ing. Jan Svejkovský										tel.: 474 636 301, 606 757 460

Odborně způsobilá osoba pověřená MZe:	VODNÍ DÍLA TBD a.s.

Ing. Ondřej Švarc

Hybernská 1617/40

110 00 Praha – Nové Město

tel.: 222 241 362, 221 408 334

Místně příslušný vodoprávní úřad:		Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor ŽP a 							zemědělství

Velká Hradební 3118/48

Ústí nad Labem 400 02

tel.: 475 657 111, oddělení ŽP 475 657 160

Městský úřad Kadaň

Mírové náměstí 1

432 01 Kadaň

Odbor životního prostředí, tel. 474 319 504

# DŮLEŽITÉ ADRESY A KOMUNIKAČNÍ 	SPOJENÍ

Správce vodního díla a toku:			Povodí Ohře, státní podnik, IČ: 70889988

podnikové ředitelství

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

tel.:474 636 111, 474 628 634

fax.: 474 624 200

e-mail: poh@poh.cz

http://www.poh.cz

Závod Chomutov:				Spořická 4956

430 46 Chomutov

Vedoucí provozu: Ing. Petr Staněk

tel.: 474 636 651, 606 756 206

fax.:474 629 200

email: stanek@poh.cz

Provozní úsek Ohře:				Spořická 4956

430 46 Chomutov

Vedoucí úseku: Jaroslav Čajka

tel.: 474 636 651, 606 756 206

fax.:474 629 200

email: cajka@poh.cz

Vodní dílo Nechranice - velín MVE:         tel.:  474692505

/ s přepojením vrátnici - kancelář hrázných a na čerpací stanici Stranná/

Vedoucí hrázný-jezný VD Nechranice	Vladimír Zelenka

tel.: 606 574 691

email: zelenka@poh.cz

Určená fyzická osoba odpovědná za TBD: 	Povodí Ohře, s.p., PŘ-TPČ-TBD

Ing. Jan Svejkovský

tel.: 474 636 301, 606 757 460

email: jsvejkovsky@poh.cz

Odborně způsobilá osoba pověřená MZe:	VODNÍ  DÍLA TBD a.s.

Ing. Ondřej Švarc

Hybernská 1617/40

110 00 Praha – Nové Město

tel.: 222 241 362, 221 408 334

email: praha@vdtbd.cz

Vodohospodářský dispečink:			Povodí Ohře, státní podnik, IČ: 70889988							Podnikové ředitelství

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

tel.:474 636 304

fax.: 474 624 200

e-mail: vhd@poh.cz

Místně příslušný vodoprávní úřad:		Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor ŽP a 							zemědělství

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

oddělení ŽP 				tel.:475 657 160

fax: 475 200 245

e-mail: urad@kr-ustecky.cz

http://www.kr-ustecky.cz

Městský úřad Kadaň

Mírové náměstí 1

432 01 Kadaň

Odbor životního prostředí, tel. 474 319 504

Místní příslušný úřad plavby:		Státní plavební správa – pobočka Děčín

Husitská 1403/08

405 02 Děčín VI.

Středisko říčních informačních služeb

nehody – tel. 840 111 254, 412 557 411

email: pobocka@spsdecin.cz

Inspekční činnost:				Česká inspekce životního prostředí

Výstupní 1644

400 07 Ústí nad Labem

tel.: 731 405 388, 731405 392

Místně příslušný hygienik:

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se

sídlem v Ústí nad Labem

územní pracoviště Chomutov

Kochova 1185

430 12 Chomutov

tel.:477 755 310

fax: 477 755 312, 474 624 355

e-mail: sekretariat.cv@khsusti.cz

Zdravotní záchranná služba:			Krajská zdravotní a.s.

Nemocnice Chomutov, o.z.

Kochova 1185

430 12 Chomutov

tel.: 474 447 111

tísňové volání:			155

Policie České republiky:			okresní ředitelství PČR Chomutov

Riegrova 4510

430 40 Chomutov

tel.: 974 433 111

obvodní oddělení Březno

Dlouhá 36

431 45 Březno

tel.: 474 692 266

tísňové volání:			158

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje:	Krajské operační a informační středisko

Masarykova 342/380

400 10 Ústí nad Labem

tel.: 950 431 010, 950 431 013

fax.: 950 431 008

e-mail: opis@ulk.izscr.cz

Hasičský záchranný sbor Chomutov		Beethovenova 1347/19

tel.: 950 421 011

Hasičský záchranný sbor Kadaň:		tel.:  474 341 104, 474 341 093

tísňové volání:		150

Integrovaný záchranný systém /IZS/		tel.: 112

Povodňová komise Ústeckého kraje:		Krajský úřad Ústeckého kraje

tel.: 475 657 111

tajemník komise			tel.: 475 657 535

Povodí Ohře s.p. – VHD			tel.: 474 636 306, fax.: 474 624 200

Povodňová komise Magistrátu města Chomutov:

tajemník komise:	tel.: 474 637 931

Povodňová komise MěÚ Kadaň:

tajemník komise:	tel.: 474 319 500

Povodňová komise MěÚ Žatec:

tajemník komise:	tel.: 415 736 452

Povodňová komise MěÚ Louny:

tajemník komise: 	tel.: 415 621 118

Povodňová komise MěÚ Litoměřice:

tajemník komise:	tel.: 416 916 171

Hlášení havárie vodovodu SčVK:		tel.: 474 624 244, 840 111 118

Výkon rybářského práva a lovu:		Český rybářský svaz

Severočeský územní svaz

Střekovské nábřeží 975/51

400 03 Ústí nad Labem

tel.: 475 531 004, 475 530 238

email: crsusti@crsusti.cz

Klecový chov ryb:				Petr Nieslanik

Bukovecká 1517

739 91 Jablunkov

tel.: 608 448 339, 608 880 491

email: petr.nieslanik@seznam.cz

Yacht club Tušimice:				Vikletice 47, 438 01 Chbany

/Místní skupina vodní záchran. služby/	MS VZS ČKK Kadaň

email: novak3033@email.cz

a.solfronk@volny.cz

Obecní úřad Rokle:				Rokle 3, 432 01 Kadaň

474 345 536

Obecní úřad Březno:				Radniční 97, 431 45 Březno

474 692 011

Obecní úřad Chbany:				Chbany 19, 431 57 Chbany

474 392 986

Městský úřad Kadaň:				Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

474 319 500

AUTOJEŘÁBY  s nosností nad 40 t

-  ALVIAN  Most s.r.o.                                    tel.:  476163953,  476207917

-  Doly, provoz Tušimice                                  tel.:  474312069,  474312555

Dispečink ČEZ Distribuce a.s			tel.: 412 442 212

Dispečink ČEZ Distribuce a.s. pro 100 kV		tel.: 412 542 380

Výtah - firma Vaněrka, Duchcov - pohotovost:   tel.:  602854032

# ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

## ÚVODNÍ  ÚDAJE

### Základní technické údaje

Název vodního díla -					VD Nechranice

Umístění vodního díla -				kraj – Ústecký

obce – Březno, Chbany, Kadaň a Rokle

Na toku řeky -						Ohře

Říční km -

- dle studie zátopového území dolní Ohře		103,44

- dle technické evidence ISyPo 			103,42

Kategorie TBD -					I.

Číslo hydrologického pořadí - 			1 – 13 – 02 – 1211

Výškový systém					B.p.v. (Balt po vyrovnání)

Vzdouvací objekt:

Kóty koruny hráze -				274,500 m n. m.

Délka koruny hráze -				3.280 m

Šířka koruny hráze -				9 m

Hráz tížná/gravitační přímá, jednou lomená, zemní, sypaná se šikmou návodní sprašovou těsnící vrstvou.

Max. výška koruny hráze nade dnem údolí -		47,5 m

Celkový objem hráze -				9,5 mil. m3

Objem hráze -						8,6 mil. m3

Objem těsnění ze sprašových hlín -			0,9 mil. m3

Součinnost s dalšími vodními díly

Obsluha MVE Nechranice prostřednictvím ŘS SAT monitoruje, řídí a ovládá z velína věžového objektu provoz bezpečnostního přelivu VD Nechranice a v určený provozní čas dále provoz: - VD a MVE Kadaň

- Čerpací stanice Stranná

- Průmyslový vodovod Nechranice a MVE Komořany.

### Hlavními účely vodního díla jsou:

a) zajištění minimálního zůstatkového průtoku 8 m3/s pod VD v profilu LGS Stranná

b) nadlepšování průtoku k zajištění odběrů pro účely:

– průmysl a energetiky

– zemědělství a rekultivace,

– vodárenské,

c) snížení velkých vod na Ohři a částečná ochrana území pod vodním dílem před

povodněmi,

d) výroba elektrické energie v MVE Nechranice.

### Vedlejšími účely vodního díla jsou:

a) likvidace následků havárií,

b) ovlivňování zimního průtokového režimu pod vodním dílem za účelem omezení

nežádoucích ledových jevů,

c) vodní sporty, sportovní rybolov a rekreace

### Dokumenty a podklady pro vypracování Provozního řádu VD Nechranice

- Rozhodnutí o přípustnosti vodohospodářské stavby VD Nechranice

ONV Chomutov, 28. 5. 1962, č. j. vod. – 3673/1961-595

- Vodní dílo Nechranice – schválení dokončené stavby – č. j. vod / 70-765-2060 (1968)

- Kolaudační rozhodnutí; povolení k užívání stavby vodního díla VD Nechranice -

rekonstrukce bezpečnostního přelivu a schválení provozního řádu této stavby -

KrÚ Ústeckého kraje, OŽPaZ 16. 7. 2004, č. j. 4443/ZPZ/04/A-006

- Tento provozní řád nahrazuje na provozní řád VD schválený 30. 7. 1990 pod č. j. 21-2826/90

- Provozní řád pro objekt Rekonstrukce přelivu VD Nechranice –VRV Pha

schválený 16. 7. 2004, č. j. 4443/ZPZ/04/A-006

- Dílčí provozní řád pro MVE Nechranice – schválený 22. 1. 1999

- Manipulační řád VD Nechranice z 08/2004, aktualizace 10/2008 – Povodí Ohře, s.p. – VR

schválený – č. j. 579/ZPZ/09/2/A-056 ze dne 12. 3. 2009

- MŘ VS Skalka – Jesenice z 03/2003, aktualizace 09/2008

schválený – č. j. 583/ZZ/09-5 ze dne 9. 4. 2009

- Směrnice GŘ č. 1/2005 – Technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly ze dne 1. 4. 2005

- ISyPo – informační systém Povodí Ohře, s.p.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. ze dne 15. 7. 2011 o náležitostech

manipulačních a provozních řádů vodních děl

- Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2920 (01/2004)

- Směrnice GŘ č. 18/2002 – Provozní řády z 11. 6. 2002

- Směrnice GŘ č. 5/2008 ze dne 13. 2. 2008 – Základní a provozní dokumentace na vodních

dílech Povodí Ohře

- Vnitřní sdělení POh:  Seřízení rozstřikovacích uzávěrů – 29. 5. 1992

- Pro MVE a související zařízení je zpracován Dílčí provozní řád MVE 12/2012

- Protipovodňová ochrana věžového objektu

### Vodohospodářská kapacita VD Nechranice

Zásobní objem nádrže zajišťuje:

- minimální zůstatkový průtok 8 m3/s v profilu LGS Stranná,

Ochranný objem zajišťuje:

- snížení kulminačního průtoku 100leté povodňové vlny z hodnoty 753 m3/s

na 462 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 271,90 m n. m.

- v závislosti na úrovni počáteční hladiny 5 až 10letou ochranu území pod

nádrží před překročením neškodného odtoku 200 m3/s.

Asanační objem nádrže 10 mil. m3 vymezený v rámci zásobního prostoru nádrže zajišťuje

s ohledem na charakter havárie možnost likvidace havárií a proplachování vodního

toku za účelem zlepšení kvality vody a hygienických podmínek Ohře.

Ochrana před povodněmi

Neškodný průtok na Ohři v korytě pod VD je 170 – 200 m3/s.

Soustava nádrží Skalka, Jesenice a Nechranice sníží svým retenčním účinkem kulminační průtok stoleté velké vody z hodnoty 753 m3/s  na 462 m3/s.

Uvedená soustava zajišťuje ochranu území pod nádrží Nechranice před deseti až 	šestadvacetiletými velkými vodami.

Energetický efekt vodního díla

Instalované zařízení MVE je schopné dodat do sítě VN energetický výkon 10 MW.

Průměrná roční výroba MVE, dle sledování od roku 1989 do 2011, činí 63 GWh.

### Základní parametry vodohospodářské části vodního díla – rozdělení objemu nádrže

Mrtvý prostor

kóta hladiny					227,00 – 233,70 m n. m.

objem 						1,085 mil. m3

zatopená plocha 				66 ha

Prostor stálého nadržení

kóta hladiny					227,00 – 235,40 m n. m.

objem 						2,650 mil. m3

zatopená plocha 				128 ha

Zásobní prostor

kóta hladiny					235,40 – 269,00 m n. m.

objem 						233,215 mil. m3

zatopená plocha 				1222 ha

Ochranný ovladatelný prostor

kóta hladiny					269,00 –271,90 m n. m.

objem 						36,562 mil. m3

zatopená plocha 				1305 ha

Celkový ovladatelný prostor

kóta hladiny					233,70 – 271,90 m n. m.

objem 						272,427 mil. m3

zatopená plocha 				1305 ha

Ochranný neovladatelný prostor

kóta hladiny					271,90  – 273,05 m n. m.

objem 						15,205 mil. m3

zatopená plocha 				1338 ha

Celkový prostor nádrže

kóta hladiny					227,00 – 273,050 m n. m.

objem 						287,632 mil. m3

zatopená plocha 				1338 ha

Kóta osy dvou spodních výpustí			236,20 m n. m.

Kóta osy výtoku spodních výpustí			222,85 m n. m.

Průměr spodních výpustí				1.800 mm

Max. teor. kapacita spodních výpustí

při kótě hladiny 271,90 m n. m.			2 x 52,4 m3/s

### Základní technické údaje vodní elektrárny

Rychlouzávěrná klapka DN 2600, PN 6			2 x 60		m3/s

Kaplanova turbína typ 6-K-50				2 x 6250	kVA

Průměr oběžného kola turbíny				1460		mm

Kóta minimální provozní hladiny				244,80		m n. m.

Kóta osy oběžného kola turbíny				222,85 	m n. m.

Maximální spád na turbínu					44		m

Minimální spád na turbínu					30		m

Maximální hltnost turbín					2 x 16,0	m3/s

Minimální hltnost turbín					2 x  8,0	m3/s

Synchronní hydroalternátor vertikální 6,3 kV		2 x 5000	kW

Distribuční transformátor 6,3/22 kV				2 x 6300   	kVA

Transformátory vlastní spotřeby 6,3/0,4/0,23 kV		2 x  160	kVA

Průměrná roční výroba elektrické energie 			63		GWh

### Věžový objekt

Vnější průměr věžového objektu			20,4 m

Tloušťka stěny věžového objektu			1,2 m

Výška věžového objektu				63,4 m

Rozstřikovací uzávěr DN 1800, PN 6		2 x 49,3m3/s

Kóta osy rozstřikovacích uzávěrů			222,85 m n. m.

Kóta komunikace na vstupu do VO			231,30 m n. m.

### Odpadní a komunikační chodba

Kóta dna odpadní stoly u věžového objektu 		226,80 m n. m.

Délka odpadní chodby				475,3 m

Spád odpadní chodby                 			1,2 – 9,1 ‰

Světlá výška komunikační chodby 			5 m

Světlá šířka komunikační chodby 			4,90 m

Světlá výška odpadní chodby				3,8 m

Světlá šířka odpadní chodby				2 x 5 m

Kóta dna vývaru 					223,94 m n. m.

Délka vývaru 						80 m

### Bezpečnostní přeliv

Dva hydrostatické segmenty – dvě krajní pole přelivu

Světlá šířka pole					15 m

Kóta koruny přelivu - sklopený segment		268,00 m n. m.

- max. vztyčený segment	271,90 m n. m.

- max. výška hrazení		3,90 m

Kapacita obou polí hrazených hydrostatickým segmentem při jejich sklopení

- při hladině 269,00 m n. m.	43 m3/s

- při hladině 271,90 m n. m.	457 m3/s			          		          	          - při hladině 273,05 m n. m.	714 m3/s

Zdvižný segment – střední pole bezpečnostního přelivu

Světlá šířka pole					13 m

Kóta přelivného prahu				263,00 m n. m.

Spodní hrana betonové norné stěny			268,15 m n. m.

Světlá hrazená výška					5,15 m

Kapacita středního pole přelivu při vyhrazeném segmentu

- při hladině 269,00 m n. m.		295 m3/s

- při hladině 271,90 m n. m.		432 m3/s

Délka skluzu za přelivem				592 m

Kóta dna vývaru 					216,70 m n. m.

Délka vývaru ve dně					110 m

## TECHNICKÝ POPIS VODNÍHO DÍLA

### Popis stavební části

#### C.2.1.1. Vzdouvací objekt – hráz – přímá, jednou lomená, zemní, sypaná se šikmou sprašovou těsnící vrstvou

Těleso hráze

Jedná se o sypanou hráz, která je v koruně dlouhá 3.280 m, výška koruny hráze nade dnem údolí dosahuje 47,5 m. Celkový objem tělesa hráze je 8,6 mil m3. Příčný profil hráze je profilem složeným. Levá část hráze v délce 1.200 m je provedena jako vrchní část celé hráze ve sklonech návodního svahu 1 : 2,1 a vzdušného svahu odstupňovaně 1 : 1,75; 1 : 2; 1 : 3. Ve střední a pravé části hráze přechází tento strmý svah do mírných sklonů dolní poloviny hráze 1 : 16 až 1 : 20. Tyto mohutné zatěžovací lavice jsou vybudovány z téhož materiálu jako vlastní strmá část hráze, s týmiž požadavky na kvalitu provedení. Celková délka příčného řezu v údolní části hráze dosahuje max. 800 m. Tvar příčného profilu vznikl tím, že stabilita hráze byla řešena s ohledem na podloží a velký objem v neobvyklém rozsahu.

Hráz je navržena na stupeň stability 1,8.

Stabilizační hráz je tvořena štěrkopísky o celkovém objemu 8,0 mil m3. Těsnění je ze sprašových hlín o celkovém objemu 0,6 mil m3. Tento druh těsnění byl zvolen jako nejspolehlivější, vzhledem k deformacím hráze. Tloušťka těsnícího jádra v horní části 1,8 m; v dolní části 6,5 m. V levé a částečně i ve střední části hráze je v délce 2.750 m sprašové těsnění napojeno do nepropustného podloží příkopem, který prochází kvarterními štěrkopísky, zvětralou horní vrstvou jílů a jílovců a je zapuštěno do neporušených a nepropustných jílů. Příkop je ve dně široky 3,6 m se sklonem svahů 1 : 1 a dosahuje hloubky až 15 m. Přechod mezi sprašovými hlínami a stabilizační částí hráze vytváří vrstva 1 m přechodových vrstev z hlinitých štěrkopísků.

Podloží hráze je ve střední a pravé části utěsněno jílobetonovou těsnící clonou. Úkolem této clony je nutnost utěsnit propustné vrstvy, tj. uhelné sloje a písčité vložky s

napjatou vodou. Clona snižuje vztlaky pod hrází, zabraňuje možnému vyplavování jemných písků ve styku s uhelnou slojí a zabezpečuje nepropustnost podloží hráze v místě zavalených starých důlních chodeb.

Voda prosáklá hrází se odvádí hlavním drénem, který tvoří betonové trouby o průměru 50 cm o délce 1 m. Trouby jsou obloženy kamennou rovnaninou, kolem níž je vrstva

makadamu, tvořící přechodnou vrstvu štěrkopísku hráze. Větve drénu ústí do odpadní školy, aby bylo možno měřit celkové množství vody prosáklé hrází.

V oblasti pískových vložek podloží hráze, tj. ve střední a levé části hráze, je

vybudován studňový odlehčovací systém, propojený ocelovým potrubím o průměru 200 mm a svedený také do spodní chodby. Jeho účelem je snížit vztlak v pískových vložkách pod vzdušním svahem hráze na hodnotu odpovídající podzemní vodě. Studny jsou provedeny až do spodního pískového horizontu, jsou z perforovaných kameninových trub o průměru 200 mm s dvojitým obsypem.

Sesuvný pravý bok v těsné blízkosti hráze je upraven tak, aby po napuštění nádrže nedocházelo k sesuvům. Povrch upraveného terénu je zpevněn obkladem 20 cm betonové dlažby, v dolní části makadamem.

#### C.2.2.1. Věžový objekt

Stavební provedení

Věžový objekt je možno rozdělit na spodní a vrchní stavbu. Spodní stavba má

krabicový tvar s lomenou spárou o ploše 42,4 x 24,4 m a výšce 14 m. Je provedena z masivních železobetonů. Vrchní stavba je vytvořena dvěma souosými válci o výšce 50 m. Průměr většího válce ( vlastní věž ) je 20,4 m; tloušťka stěny 1,2 m. Válce navazují na spodní stavbu. Menší válec (střední sloup) je posazen na podlaze strojovny a má průměr 3,2 m, tloušťku stěny 0,6 m. Oba válce byly současně vybetonovány nepřetržitou betonáží, pomocí posuvného bednění. Železobetonové stropy jednotlivých podloží byly vybetonovány dodatečně. Pro dokonalé spojení stropů s konstrukcí, byly při betonáži válce vloženy při povrchu betonů ocelové kotvy, na které byla později přivařena armatura stropů.

Prostor mezi středním a vnějším pláštěm věže je využit pro zařízení vodní elektrárny, skládek hradidel a česlí, skladů náhradních dílů, provozních místností, dílen, velínu, výtahu, telefonní ústředny a sociálního zařízení. Ve vnitřním prostoru středního pilíře je vedeno

schodiště, stoupací potrubí pro přívod vody, kanalizace, klimatizace, rozvod stlačeného vzduchu a kabelové vedení. Vnitřní úprava stěn strojovny je provedena obklad keramickou mozaikou v kombinaci s  latexovým nátěrem a s deskami Akuplat.

Ve spodní části stavby jsou provedeny betonové savky turbín. Jejich odpad je

opancéřován. Do tohoto prostoru přichází též voda vypouštěná ze spodních výpustí rozstřikovacími uzávěry a pokračuje pak do navazující odpadní chodby.

Podrobnosti jsou zřejmé z grafické přílohy L.4. tohoto DPŘ.

Izolace proti vodě

Zařízení vodní elektrárny, instalované uvnitř věžového objektu, vyžaduje nezbytně suché prostředí. Toto je zajištěno trojím způsobem. Je to především kvalitní nepropustná

betonová konstrukce. Všechny pracovní spáry betonů spodní stavby jsou opatřeny dilatačními pryžovými pásy B 60. Vrchní stavba je beze spár. Dále je celý plášť věže oddělen od

provozních prostor cihelnou příčkou. Příčka je od pláště odsazena o 40 cm a tím vzniká po celém obvodě a výšce věže dutina, do níž je vháněn odspodu teplý vzduch od generátorů, který má za úkol vysoušet případné menší průsaky.

Posledním stupněm je vnější tlaková izolace. Na části spodní stavby je izolační vana ze sklobitu, zbývající povrch věže je opatřen sklolaminátem.

Protipovodňová ochrana

Protipovodňová ochrana byla dodatečně vybudována jako opatření proti zatopení VO vlivem vlnobití při hladině vody v nádrži blížící se kótě 273,05. Ochrana spočívá v možnosti nainstalovat hradidla před vrata na balkón VO a před 5 ks oken v 9. podlaží.

Odlehčovací studně

Protože základová spára leží 13,5 m pod terénem a je v partii mezislojových jílů a v těsné blízkosti pískového horizontu, existovala možnost provalení dna stavební jámy, proto byl po obvodě této jámy vybudován systém odlehčovacích studní. Vlivem odlehčení nadloží při výkopu se dno jámy zvedlo o 12 cm.

Konsolidační piloty

Protože byla při kontrolních měřeních zjištěna malá bezpečnost proti zaboření věžového objektu, bylo zřízeno celkem 134 konsolidačních pískových pilot o průměru 35 cm, které jsou šachovnicově rozmístěny po celé ploše základu objektu. Piloty způsobily urychlení konsolidace jílu při zatěžování podloží stavbou objektu.

#### C.2.1.3. Komunikační a odpadní chodba

Komunikační chodba

Profil chodby je parabolický. Vrchní klenbová část je určena ke komunikačnímu spojení věžového objektu s vrátnicí. Má výšku v nejvyšším bodě 4,9 m, šířka živičné komunikace je 4,8 m. Levá boční část chodby (oddělená cihlovou příčkou) je určena k vedení kabelových tras, pravá je prázdná, je tudy vedeno pouze potrubí s pitnou vodou a chladící vzduch do věžového objektu. Celková délka včetně manipulačního úseku před vstupem do věžového objektu činí 485 m. Je složena z 32 pasů (délka jednoho činí 15 m).

Minimální tloušťka klenby ve vrcholu činí 1 m. Chodba je zatížena násypem tělesa hráze, jehož výška se mění. Aby zůstal po sednutí zachován alespoň minimální podélný spád chodby pro odvodnění, je tato navržena a provedena s proměnlivým převýšením, a to nejvíce 52 cm. Aby bylo zabráněno stupňovitému poklesu jednotlivých bloků a tím porušení těsnění, jsou bloky v dilatačních spárách spojeny pérovými klouby. V místě napojení chodby na věžový objekt je společný základový betonový blok, který zajišťuje plynulý přechod při různém sedání objektů - chodby a věžového objektu.

Škodlivé zplodiny z výfuků automobilů projíždějících chodbou jsou odsávány a

odsávány na konci chodby do ovzduší nad vstupním portálem, kde je instalován odsávací ventilátor. Vstup do chodby je možno uzavřít ocelovými vraty. Vstup z chodby do věžového objektu se uzavírá ocelovými tlakovými vraty.

Odpadní chodba

Odpadní část chodby je situována pod částí komunikační. Tvoří ji dvě rovnoběžné části, vzájemně oddělené betonovou příčkou. Nejvyšší světlost odpadní části činí 3,8 m, šířka každé části je 5 m. Dva samostatné odpadní kanály umožňují provádění oprav a revizí této části vodního díla při zachování jeho provozu.

Izolace proti vodě je provedena trojnásobnou vrstvou sklobitu, chráněného proti poškození omítkou, vyztuženou ocelovou sítí. Přechod izolace přes dilatační spáry je chráněn hladkými pryžovými pásy širokými 50 cm. Utěsnění dilatačních spár je provedeno pryžovými profilovými pásy B 60.

Provizorní hrazení chodby

Aby bylo možno vyčerpat z odpadní chodby vodu, jsou na konci každé odpadní větve provedeny v jejich bočních stěnách ocelové drážky. Do těchto drážek se při hrazení pomocí autojeřábu spouští hradící tabule, která slouží jako provizorní hrazení. K vyčerpání vody ze zahrazené části odpadní chodby slouží přenosné čerpadlo.

Hradící tabule jsou dvě a jsou složeny na určené skládce poblíž vyústění chodby.

Větrání chodby

K odsávání vzduchu z komunikační části chodby slouží elektrický ventilátor, instalovaný na levé straně na konci chodby. Plní funkci odvětrání komunikačních prostorů od výfukových plynů automobilů apod. Vzduch je odsáván prostřednictvím levého přístěnku komunikační části chodby, kudy jsou také vedena elektrická kabelová vedení. Z komunikační části je závadný vzduch nasáván do přístěnku větracími otvory umístěnými cca 30 cm nad úrovní komunikace. Dalším efektem větrání je ochlazování instalovaných kabelových vedení v letním období. Výfuk odsávaného vzduchu je proveden oceloplechovým potrubím nad strop chodby.

Pokud je ventilátor ve funkci, musí být otevřena vstupní vrata do komunikační chodby. Výkon ventilátoru je 900 m3/hod, příkon elektromotoru činí 44 kW.

Výtokový objekt

Na odpadní chodbu navazuje výtokový objekt, který je tvořen vývarem chodby a opevněním přilehlé části řečiště za vývarem, v délce cca 80 m.	Do betonových zdí vývaru jsou zaústěny odpady z patního příkopu a z doplňkového odlehčovacího systému pod vzdušnou patou hráze VD.

Na rozhraní chodby a výtokového objektu jsou provedeny svislé ocelové drážky, které slouží k provedení hrazení chodby při jejich opravách nebo revizích a při opravách a revizích rozstřikovacích uzávěrů, savek turbín apod.

### Popis strojní části

VĚŽOVÝ  OBJEKT

#### C.2.2.1.Česle

Ochranu vtoků na turbíny a spodní výpusti MVE Nechranice tvoří dvě sady jemných česlí. Jedná se o dva vtoky, jejichž světlý rozměr je 5000 x 3500 mm. Každá sada česlí sestává ze tří samostatných vyjímatelných polí svařované konstrukce, uspořádaných v rámu o rozměrech 1750 x 3900 mm, který je opatřen vodítky pro boční vedení. Česlová pole jsou provedena z plochých česlic, průřezu 80 x 10 mm o rozteči 60 mm. Pole jsou opatřena otvory, které umožňují manipulaci s česlemi pomocí závěsné traverzy a hradidlového jeřábu. Práh česlí je společný s prahem hradidel. Česle jsou dimenzovány na jednostranný přetlak 100 kPa. Česle jsou metalizovány zinkem a opatřen syntetickým ochranným nátěrem. Pokud je nutné česle z jakéhokoliv důvodu vyzdvihnout z pracovní polohy, ukládají se na skládku hradidel ve VO na kótě 268,80 v prostoru pod stropním hradidlovým jeřábem.

#### C.2.2.2. Hradidla vtoků

K zahrazení vtoků na turbíny a základové výpusti VO slouží dvě sady hradidlových tabulí. Každou sadu tvoří tři tabule svařované konstrukce. Rozměr jedné tabule je 1750 x 3900 mm a je dimenzován na maximální jednostranný tlak 395 kPa.

Tabule je sestavena z plnostěnných horizontálních hlavních nosníků, z nosníků bočních a krycího plechu. Je opatřena záchytnými oky a otvory, ve kterých jsou vedeny lišty závěsné traverzy pro řádné spojení traverzy a hradidlové tabule tak, aby se dala pomocí hradidlového jeřábu bezpečně uchopit a vyzdvihnout z pracovní polohy.

Hradidlové tabule těsní "po vodě". Těsnění je provedeno notovou profilovou pryží upevněnou pomocí ocelových přídržných lišt. Vzájemné utěsnění mezi jednotlivými díly hradidel je opět provedeno "notovou" pryží.

Maximální povolený průsak při jednostranném tlaku nesmí překročit 167 l/s u jednoho vtoku.

Protikorozní ochrana je provedena metalizací zinkem a ochranným protikorozním povlakem.

Všechny hradidlové tabule jsou uskladněny na skládce hradidel a česlic ve VO na kótě 268,80.

Seznam dokumentace týkající se hrazení vtoků včetně příslušenství je uveden v prováděcím projektu (dále také jen PP) ČKD Blansko, číslo výkresu 4 ZEK 9972-700.

#### C.2.2.3.Obtok hradidel

Konstrukce hradidlových tabulí neumožňuje jejich vyhrazení v pracovní poloze při jednostranném tlaku vody. Před vyhrazením je proto třeba prostor mezi hradidlem a

rychlouzávěrnou klapkou zaplnit vodou, čímž dojde k vyrovnání tlaků před a za hradidlem. Prostor mezi hradidly se zavodní pomocí tlakové studny s napouštěním přes druhý nezahražený vtok.

#### C.2.2.4. Závěsná traverza

Protože se hradidlové tabule i česle osazují obvykle pod hladinou v hloubce cca 35 m, je závěsná traverza opatřena pákou se závažím, což umožňuje její automatické zaklesnutí nebo vypnutí pod hladinou. Traverzu je možné otáčet o 360o a je upravena pro přímé zavěšení na hák hradidlového jeřábu pomocí dvou speciálních čepů.

Ochrana proti korozi je metalizací zinkem a ochranným syntetickým nátěrem.

#### C.2.2.5. Hradidlový jeřáb 20 Mp a jeřábová dráha

Pro manipulaci s tabulemi hradidel a česlemi je určena visutá hradidlová kočka o nosnosti 20 Mp. Tato visutá kočka umožňuje také dopravu transformátorů a dalšího technologického zařízení a materiálu z podlaží dolní strojovny do jednotlivých podlaží VO.

Ovládání a řízení kočky je elektrické z úrovně podlaží na kótě 273,20 pomocí bezdrátového ovladače, případně pomocí tlačítek na závěsném ovladači, který je při použití bezdrátového ovladače zavěšen na konstrukci jeřábové kočky. Zabudovaný frekvenční měnič umožňuje při použití bezdrátového ovladače volbu dvou rychlostí pojezdu (15 m/min,

6 m/min). Signalizaci chodu pomocí bezdrátového ovládání zabezpečuje červené světlo, umístěné na konstrukci jeřábové kočky.

Jeřábová dráha je jednonosníková svařovaná, profilu "I", zavěšená pomocí šroubů pod stropem VO. Na stropě jeřábová dráha dosedá na pásnici a pásnice na střešní straně roznáší váhu jeřábu do stropní konstrukce na kótě 278,80.

Po visuté dráze jezdí dva samostatně poháněné podvozky. Každý z nich má poháněna čtyři pojezdová kola, a to pomocí vložených kol a šnekového převodu, ve kterém je zabudován kuželový diferenciál pro vyrovnání rychlosti kol v zatáčce. Dále jsou vybaveny automatickou brzdou a elektromotorem. Pro bezpečný dojezd jsou podvozky osazeny koncovými vypínači. Pro najíždění do oblouku jsou vybaveny vodícími kladkami.

Na podvozcích je zavěšen, pomocí kulových čepů ve svařovaném rámu, zdvihací mechanizmus. Tvoří ho dvě poháněcí jednotky, sestávající z elektromotoru s automatickou brzdou, převodové skříně a bubnu pro navinutí lana, včetně soustavy kladek. Koncové polohy zdvihu jsou zabezpečeny koncovými vypínači.

Napájení elektrických pohonů jeřábu je provedeno pomocí čtyřpólové troleje zavěšené na stropě podél jeřábové dráhy. Použité napětí 400/230 V.

Základní technická data jeřábu a jeřábové dráhy:

výrobce				ČKD Slaný

nosnost				20 	Mp

rozchod kol kočky			 3,6	m

výška zdvihu			           45	m

rychlost zdvihu			 4 	m/min

rychlost pojezdu			15	m/min

skupina				 I.

třída 			                     A.1.

délka jeřábové dráhy		           42	m

Technické detaily jsou zřejmé z výkresu prováděcího projektu ČKD Slaný, čísla výkresů 0-JVS-4036, 0-JVS-4039 a 4-JVS-1855P.

#### C.2.2.6. Přiváděcí potrubí

Přiváděcí potrubí pro spodní výpusti a turbíny jsou dvě, zcela shodná, co do provedení. Jedná se o potrubí švédského typu, zvané "heligon". Jeho vstupní osa je na kótě 236,20 a výstupní osa na kótě 222,85. Vstupní část je spojena s opancéřováním vtoku a je možno ji zahradit výše popsanými hradidlovými tabulemi, chráněna je výše popsanými

česlemi. Výstupní část končí přírubou DN 2600, PN 10, na kterou je osazena rychlouzávěrná klapka. Celé toto potrubí, s výjimkou krátké části před přírubou, je uloženo v betonu.

Z této části před přírubou je vyvedeno potrubí Ø168,3 mm PN 6 pro odběr chladící vody.

#### C.2.2.7. Rozstřikovací uzávěr

Dvě spodní výpusti jsou osazeny rozstřikovacími uzávěry DN 1800, PN 6, jejichž osa je na kótě 222,85.

Rozstřikovací uzávěry jsou konstruovány pro regulační a výpustnou funkci s výtokem pod hladinou. Připojeny jsou na odbočkách spirál turbín. Současný provoz rozstřikovacího uzávěru a turbíny na jedné výpusti je možný za podmínek uvedených dále. Ovládání je

provedeno pomocí elektrických servomotorů prostřednictvím mechanických převodů. Ukazatel polohy otevření je jednak místní - mechanický, jednak dálkový - elektrický odporový vysílač. Krajní polohy jsou kontrolovány koncovými vypínači (polohovým a momentovým). Maximální množství vypouštěné vody při maximální hladině v nádrži (kóta 273,05 m n. m.) jedním rozstřikovacím uzávěrem je 49,3 m3/s.

Vlastní uzávěr tvoří robustní odlité ocelové těleso válcového tvaru s připojovací přírubou na vstupní straně a rozrážecím kuželem na straně výstupní. Rozrážecí kužel je uchycen k válcové části tělesa nosnými žebry. Po celé délce funkčního zdvihu je povrch tělesa proveden z nerezového materiálu. Uzavírací plášť tvoří litá tuhá konstrukce, na vnitřním průměru opa-třená vodícími plochami. Na vstupní straně je plášť upraven pro uložení kombinované ucpávky teflon - pryž, na výstupní straně je ukončen dosedací plochou. Dotěsnění na straně rozrážecího kužele zajišťuje pryžové tvarové těsnění uchycené v samostatné přírubě. Šroubové spoje umístěné pod hladinou jsou provedeny z nerezového materiálu.

Ovládací mechanizmus uzávěru sestává z elektrického servomotoru MO 80/125/160, příkonu 5,5 kW, který je uchycen mezi přírubou k ovládacímu stojanu. Přenos ovládací síly na uzavírací plášť umožňuje soustava převodových skříní se spojovacími hřídeli a dva pohybové šrouby s hnacími hřídeli.

Dispozice rozstřikovacího uzávěru je na výkresu č. 0 UZV 9822-261b prováděcího projektu ČKD Blansko.

#### C.2.2.8. Rozmrazování hladiny okolo věžového objektu tlakovým vzduchem

Rozmrazování tvořící se ledové celiny okolo věžového objektu se provádí pomocí tlakového vzduchu, který se vhání pod vodní hladinu. Spodní, teplejší voda provzdušněním zmenší svoji měrnou váhu a začne, spolu se vzduchem, proudit směrem k povrchu hladiny, kde svým teplem rozpustí led nebo zabrání jeho tvoření.

Tlakový vzduch se vhání do vody pomocí speciálních trysek instalovaných na potrubí po obvodu VO na kótě 262,00 v počtu 24 kusů. Rovnoměrné rozdělení vzduchu pod hladinou je zaručeno tím, že přiváděcí potrubí je rozděleno do dvou polokruhů, které mají vždy svůj samostatný přívod. Tlakový vzduch je přiváděn tak, aby na každé větvi byly za sebou pouze tři trysky.

Trysky pro rozmrazování prostoru vedení hradidel a česlic jsou instalovány na kótách 242,70, 249,60, 257,80 a 265,05. Potrubí s těmito tryskami je upevněno na příčnících ocelové konstrukce vedení hradidlových tabulí. Volba potřebné etáže se provádí podle výšky hladiny v nádrži manipulací s ventily na rozdělovači, který je umístěn na podlaží 276,30 VO.

Tlakový vzduch se vyrábí v kompresorové stanici. Jeho tlak je možné měnit redukčním ventilem na vzdušníku v rozsahu 300 až 600 kPa. Tlak v tryskách se upravuje redukčním ventilem za rozdělovačem, a to tak, aby na trysce byl v rozmezí 15 až 50 kPa.

Kompresorová stanice na výrobu tlakového vzduchu pro rozmrazování a rozvod tlakového vzduchu po VO (na kótě 245,05) má celkem tři kompresory, výrobky ČKD Praha. Dva jsou typu 2 JVK 120-1, každý má výkon 160 m3/h vzduchu stlačeného až na 0,8 MPa. Třetí kompresor typu 3 TWK 120 EKO 105/75 m3/h vzduchu stlačeného na 4 Mpa. V případě potřeby je možné ho použít, prostřednictvím redukčního ventilu, pro dodávku tlakového vzduchu pro rozmrazování VO. Vzduch vyrobený v těchto kompresorech se shromažďuje ve vzdušníku o objemu 2,5 m3, výrobku ZVVZ Milevsko, vyzbrojeném manometrem, tlakovým spínačem, pojistným ventilem a vypouštěcím ventilem. Pro rozmrazování hladiny okolo VO postačí výkon jednoho popsaného kompresoru. V případě potřeby profouknutí potrubí je možné použít plného tlaku ve vzdušníku, a to pomocí obtoku redukčního ventilu.

Schéma rozmrazovacího zařízení VO obsahuje grafická příloha L.12. tohoto DPŘ.

#### C.2.2.9. Limnigraf

Výška hladiny v nádrži je měřena limnigrafem instalovaným přímo na věžovém objektu. Jedná se o plovákový limnigraf, jehož vodící potrubí plováku a protizávaží je instalováno na vnější straně věže, na konci betonového ochozu, pod oknem velínu MVE.

#### C.2.2.10. Zabezpečení objektu videokamerami

Pro zabezpečení objektů je instalován systém videozáznamu ovládaný infračidlem reagujícím na pohyb. Jedna kamera je instalována na začátku komunikační chodby (u vstupních vrat VO), jedna kamera je na konci vyústění komunikační chodby, upevněná na portálu chodby, další dvě v prostoru vrátnice. Dvě bezpečnostní kamery jsou na středním poli přelivu (zdvižný segment), monitorují střední přeliv a skluz. Další čtyři kamery jsou na objektu čerpací stanice Stranná.  Monitor pro sledování popisovaných bezpečnostních kamer je ve velínu MVE.

#### C.2.2.11.Telefon

Pro potřeby MVE a VDN je instalována telefonní linka společnosti Telefónica ČR a.s. Číslo instalované účastnické stanice je 474 692 505, s možností přepojení na vrátnici VDN a na čerpací stanici Stranná.

Ústřednová stanice je instalována v 8. podlaží. Na tuto stanici jsou napojeny místní pobočky. Jsou instalovány v každém podlaží vedle dveří výtahu, v rozvodnách vn a nn, u víka turbíny, u skříně DT1 ŘS ve strojovně, před východem ze strojovny do komunikační chodby, za vraty VO v komunikační chodbě, uprostřed a na konci komunikační chodby.

CHODBA

#### C.2.2.12.  Provizorní hrazení chodby

Aby bylo možno vyčerpat z odpadní chodby vodu, jsou na konci každé odpadní větve provedeny v jejich bočních stěnách ocelové drážky. Do těchto drážek se při hrazení pomocí autojeřábu spouští hradící tabule, která slouží jako provizorní hrazení. K vyčerpání vody ze zahrazené části odpadní chodby slouží přenosné čerpadlo.

Hradící tabule jsou dvě a jsou složeny na určené skládce poblíž vyústění chodby.

#### C.2.2.13. Větrání chodby

K odsávání vzduchu z komunikační části chodby slouží elektrický ventilátor, instalovaný na levé straně vyústění chodby /ve směru toku/. Je určen k odvětrání komunikačních prostorů od výfukových plynů automobilů a výměně vzduchu. Vzduch je odsáván prostřednictvím levého přístěnku (ve směru toku) komunikační části chodby, kudy jsou vedena elektrická kabelová vedení. Z komunikační části je závadný vzduch nasáván do přístěnku větracími otvory umístěnými cca 30 cm nad úrovní komunikace. Dalším efektem větrání je ochlazování instalovaných kabelových vedení v letním období. Výfuk odsávaného vzduchu je proveden oceloplechovým potrubím nad strop chodby.

Pokud je ventilátor ve funkci, musí být otevřena vstupní vrata do komunikační chodby. Výkon ventilátoru je 900 m3/hod, příkon elektromotoru 44 kW.

#### C.2.2.14.Zdvihací zařízení Balkancar

Ve chodbe, před vraty strojovny VO, je na ocelovém nosníku kotveném do stropní konstrukce chodby instalováno zdvihací zařízení Balkancar typu BO 62m. Jedná se o elektrický kladkostroj o nosnosti 500 kp, zavěšený a pojíždějící po ocelovém nosníku, ovládaný z úrovně komunikace chodby tlačítky ovladače, zavěšeném na závěsném kabelu.

Zařízení slouží k manipulaci s materiálem, jehož váha nevyžaduje použití jeřábu ve strojovně VO.

### TECHNOLOGICKÁ ČÁST VODNÍ ELEKTRÁRNY

#### C.2.3.1. Strojní část

##### C.2.3.1.1.  Rychlouzávěrná klapka

Na koncových přírubách přívodních potrubí ("heligonů"), jsou instalovány rychlouzávěrné klapky DN 2600, PN 6. Jedná se o bezpečnostní uzávěry, které v případě poruchy ovládání turbín mohou do plného průtoku uzavřít přívod vody a zabránit tak možnosti vzniku havarijních situací. Počítá se s maximálním průtokem 60 m3/s.

Klapky jsou ovládány výkyvným hydraulickým zdvihacím mechanizmem. Servomotor je poháněn tlakovým olejem a tvoří se skříní čerpacího agregátu jeden celek. Olejové tlakové čerpadlo je umístěno přímo na nádrži a je poháněno přírubovým elektromotorem o výkonu 2,2 kW. Pístnice je spojená přímo s pákou na čepu uzavírací čočky, na které je instalováno závaží pro uzavření klapky. Zařízení lze v případě nutnosti uzavřít ručně – otevřením ventilu obtoku hydraulického obvodu.

Mezi rychlouzávěrnou klapkou a nástavcem spirály turbíny je osazena montážní vložka DN 2600, PN 6. Jedná se o jednostrannou montážní vložku, sestávající z jednodílného vlastního tělesa, těsnící gumy a dotlačovacích kroužků, včetně přitahovacích šroubů a výztuh pro dopravu.

Dispoziční řešení je uvedeno na výkresu č. 0 ZEK 8540-112 prováděcího projektu ČKD Blansko.

##### C.2.3.1.2.  Zavzdušňovací ventil potrubí

Za klapkovým uzávěrem, na kuželovém nástavci ke spirále turbíny, je namontováno zavzdušňovací potrubí DN 500, PN 6. Důležitou částí je spodní díl, který je opatřen přírubami pro napojení kuželového nástavce spirály. V horní části je instalován vlastní zavzdušňovací ventil DN 500, PN 6, který slouží k tomu, aby při naplnění přiváděcího potrubí uvolnil vzduch, a tak zabránil vzniku nebezpečných rázů způsobených unikajícím vzduchem. Opačným směrem, při vypouštění potrubí, proudí vzduch do potrubí, spirály a je tak zabráněno vzniku vakua v potrubí.

C.2.3.1.3. Spirála turbíny

Vzhledem k charakteru a provedení VO a k umístění turbín, jsou spirály provedeny tak, že jedna je "levotočivá" (u TG2) a druhá "pravotočivá" (u TG1). Turbíny mají opačný směr otáčení.

Spirály jsou konstruovány pro vnitřní přetlak 0,6 Mpa a vnější přetlak 0,2 Mpa. Vstupní průměr spirál je 2400 mm. Konstrukce zohledňuje nutnost napojení spodní výpusti. Osa spodní výpusti je odkloněna od osy vstupu do spirály o 3°, světlý průměr potrubí je 1800 mm. Hydraulicky je spirála řešena tak, že přivádí vodu na oběžné kolo turbíny rovnoměrně po celém obvodu.

Každá spirála je opatřena průlezem o průměru 600 mm z prostoru víka turbíny.

Napojení spirál turbín na montážní vložky za rychlouzávěrnými klapkami je provedeno kuželovými nástavci dlouhými cca 1900 mm - přechod z průměru 2600 mm na 2400 mm.

Ochrana vnitřních částí spirál proti korozi je provedena metalizací zinkem a ochranným syntetickým nátěrem.

##### C.2.3.1.4. Turbína

1. Technické údaje

Ve VO jsou instalovány dvě kaplanovy turbíny vertikálního typu 6-K-50 o průměru oběžného kola (dále také jen OK) 1460 mm. OK je regulovatelné. Jedna turbína je levotočivá (TG2), druhá pravotočivá (TG1). Obě jsou vyrobeny pro přímé spojení s vertikálními generátory.

Konstrukční hodnoty:

užitečný spád						H	44 až 30	 m

množství vody					Q	8 až 16 	 m3/s

jmenovité otáčky					n	500		 min-1

průběžné otáčky					npr	1300		 min-1

kritické otáčky					nkr	1690		 min-1

jmenovitý výkon na spojce

2x servomotor RK				  Ø250 mm, zdvih 260 	 mm

servomotor OK				  Ø 800 mm, zdvih 106,8 	 mm

čas závěru RK							  	 4	 s

čas otevírání RK							10	 s

čas závěru OK						    		30-35	 s

čas otevírání OK							 10 	 s

nastavení tlaku regulátoru				      		2-2,2	MPa

ČAR větrníku - tl. spínač - odstavení soustrojí		  	1,7	MPa

- dočerpávání za klidu	  	1,9  	MPa

minimální tlak							  	1,4  	MPa

provozní teplota oleje v nádrži					30-35	 °C

nastavení šoupátka poklesu tlaku				  	1,75	 MPa

redukční ventil pro plnění systému za klidu soustrojí  		0,3	 MPa

zanesení filtru RK a OK - tlakový spád			 	0,42	 MPa

ovládací napětí elektromagnetů			   	      DC 220 	 V

maximální dovolené vibrace (dvojamplituda)			175	 μm

Provoz turbín je plně automatický. Při spádech menších než 30 m je provoz možný

Výrobce pak nezaručuje výkony a účinnosti uvedené v provozních předpisech turbíny.

Zaručené výkony:

hltnost (Q)		16 m3/s

spád (H)		44 m		40 m		35 m		30 m

výkon (P)		5940 kW	5400 kW	4600 kW	3900 kW

hltnost (Q)		12 m3/s

výkon (P)		4500 kW	4090 kW	3580 kW	3020 kW

hltnost (Q)		 8 m3/s

výkon (P)		2970 kW	2700 kW	2360 kW	1970 kW

2. Oběžné kolo turbíny

Oběžné kolo turbíny má šest lopat uložených otočně v bronzových pouzdrech zalisovaných do ocelolitinového náboje. Lopaty jsou vyrobeny z legované ocelolitiny s přísadou chromu a niklu, takže jsou odolné proti korozi. Čepy lopat jsou v náboji utěsněny pryžovým profilovým těsněním dotlačovaným řadou pružin.

Oběžné lopaty jsou natáčené v závislosti na otevření rozváděče, prostřednictvím přestavného mechanizmu. Natáčení lopat obstarává servomotor oběžného kola, umístěný ve spojce turbínového a generátorového hřídele. Pohyb od servomotoru se přenáší posuvem pístní tyče na přestavný kříž, ze kterého se prostřednictvím čepů, táhel a pák předává lopatě kroutící moment. Vodorovné složky sil od táhel pak zachytí dvoje vedení přestavného kříže opatřené bronzovými lištami. Přestavná tyč je v náboji vedena pouzdrem.

Detaily jsou zřejmé z výkresů č.0 VTU 8048-62 a 0 VTU 8048-63 projektu ČKD Blansko.

3. Rozváděcí ústrojí turbíny

Rozváděcí ústrojí turbíny zajišťuje jednak regulaci průtoku, jednak má za úkol

přivádět vodu k OK určitou rychlostí a určitým směrem, po celém obvodu stejně. K tomu slouží celkem dvacet rozváděcích lopat. Lopaty jsou uloženy ve spodním a horním turbinovém víku v pouzdrech s teflonovou vystýlkou. Horní čepy lopat jsou utěsněny usňovými manžetami. Prosáklá voda je odváděna do turbínového víka. Lopaty jsou natáčeny regulačním mechanizmem. Pohyb tohoto mechanizmu zajišťují dva pohyblivé válce servomotorů na víku turbíny. Snímání polohy servomotoru RK a OK je řešeno rotačními snímači polohy HARTMANN.

Přestavná síla se přenáší z válce servomotoru na regulační kruh. Tento je vedený čtyřmi bronzovými příložkami po obvodě. Z regulačního kruhu se síla přenáší pomocí čepu táhla dále na čep páky a prostřednictvím regulační páky na samotnou lopatu. Páka s lopatou jsou spojeny kolíkem.

Dispozice je zřejmá z výkresů č.0 VTU 8040-155 a 0 VTU 8040-156 projektu ČKD Blansko.

4. Servomotory rozváděcího kola a blokovací zařízení

Servomotory natáčejí prostřednictvím regulačního mechanizmu lopaty rozváděcího ústrojí. Pohyblivé jsou válce servomotoru, píst a pístní tyč jsou pevné, zakotvené konzolami na víku turbíny. Jedna konzola je přizpůsobena na přišroubování blokovacího zařízení. V horní části válce je na každé straně odvzdušňovací otvor osazený zátkou. Ve spodní části jsou dva ventily, které slouží k vypouštění oleje z válce, a to prostřednictvím hadice do okružního potrubí prosáklého oleje. Za provozu nemůže být hadice připojena.

Posuvný pohyb válců se přenáší prostřednictvím válečkových ložisek na regulační kruh. Ložiska jsou vždy dvě u jednoho servomotoru a při pohybu válce se odvalují po výřezech regulačního kruhu. Na vymezení vůle regulačního mechanizmu a na nastavení předpětí rozváděcích lopat při dovření, slouží venkovní matice na pístní tyči. Vnitřní matice jsou pojišťovací. Po nastavení předpětí musí být všechny matice dotaženy, aby reakci od síly servomotoru zachytily obě konzoly. Na jednom válci je napojené vratné vedení, na druhém je instalované blokovací zařízení. Prosáklý olej ze servomotoru je odváděn do okružního potrubí

Válec blokování je namontovaný svisle na konzoli pístní tyče. Blokovací čep je ve spodní části proveden jako obdélníková lišta, která se v zavřené poloze válce servomotoru zasune mezi konzolu a návarek víka servomotoru. Blokovací čep je přestavovaným pístem blokování, který je proveden jako diferenciální. Pod větší plochu je zaveden tlakový olej při odblokování, odtud proudí do předrozvodu. Nad menší plochu pístu je zaveden tlak při zablokování a dále je veden k zavírací straně hydraulického šoupátka na čerpacím agregátu. Koncové polohy blokovacího čepu jsou signalizovány dvěma koncovými spínači.

Na přívodu oleje do obou servoventilů je instalován dvojitý tlakový filtr EPE s filtrační schopností 6 μm. Tento filtr je vybaven elektrickou a vizuální signalizací znečištění filtrační vložky a umožňuje výměnu této vložky za novou během provozu soustrojí změnou průtoku oleje ruční pákou. Přítok oleje do filtru je možné uzavřít ručním kulovým ventilem.

Regulační systém RK je dále vybaven elektrickým zabezpečením (poruchy, ztráta napětí). Tento zabezpečovací obvod je tvořen jednomagnetovým magnetoventilem BOSCH NG 6, instalovaným mezi servoventilem BOSCH a rozvodem hlavního šoupátka na přívodu tlaku na horní stranu diferenciálního pístu hlavního šoupátka. Protože RK se přívodem tlaku zavírá, tento magnetoventil při funkci poruchy zruší přívod tlaku ze servoventilu a přivede do rozvodu přímý tlak z tlakové nádoby pro uzavření RK.

Dispoziční řešení je zřejmé z výkresů č.1 VTU 8300-98, 1 VTU 8300-100 a 1 VTU 8307-37 projektu ČKD Blansko.

5. Ucpávka a vodící ložisko turbíny

Mezera mezi oběžným kolem turbíny a turbínovým víkem je těsněná labyrintem. Na oběžném kole je protilabyrint. Vodící ložisko turbíny zachycuje radiální síly, které jsou

vyvozovány rotujícími hmotami, zejména oběžným kolem. Hlavní částí ložiska je dvoudílné těleso, k jehož vnitřní ploše je přišroubováno osm pryžových segmentů, tvořících kluznou plochu V prostoru nad vodícím ložiskem je umístěna ucpávka vyrobená z materiálu PE-UHMW. Vlastní hřídel je v místě vodícího ložiska a ucpávky chráněn navařeným nerezovým pouzdrem. Přívod čisté vody pro ložisko a ucpávku je společný. Přívod vody je podmínkou pro najetí i provoz soustrojí.

6. Elektronický regulátor otáček

Je součástí ŘS, kde je také popsán.

7. Vyčerpávání prosáklé vody z víka turbíny

Prosáklá voda se shromažďuje ve spodním prostoru víka turbíny. Jedná se o vodu prosáklou ucpávkou a průsak ucpávkou čepů rozváděcích lopat. Voda je čerpána nepřetržitě za klidu i provozu turbíny, čerpadlem nebo ejektorem, který je poháněn vodou, odebíranou před rychlouzávěrnou klapkou z přívodního potrubí. Na přívodu vody je namontován uzávěr pro uzavření vody při opravách a případných poruchách ejektoru. Dále je zde instalován lapač nečistot.

Prosáklá voda čerpaná ejektorem jde přes zpětný ventil sopouchem do sacího potrubí turbíny. V případě stoupnutí hladiny vody, zapne plovákový snímač čerpadlo prosáklé vody. Toto čerpadlo je samomazné. Ve výtlačném potrubí čerpadla je zpětný ventil.

Podrobnosti jsou na výkresu č. 0 VTU 8767-283 projektu ČKD Blansko.

.

8. Čerpání prosáklého oleje

Prosáklý olej ze servomotorů RK, z blokování regulačního kruhu a z OK je sváděn do nádrže pod schodištěm k rychlouzávěrné klapce, odkud je vyčerpáván zubovým čerpadlem. Motor tohoto čerpadla je ovládán snímačem SUCHS NBN8-18GM 150-EO, umístěným na nádrži prosáklého oleje. V případě nebezpečného stoupání hladiny oleje v nádrži je sepnut druhý kontakt, který signalizuje zvýšení stavu oleje opticky a akusticky. Olej je vyčerpáván do nádrže čerpacího agregátu regulátoru turbíny.

Dispozice je zřejmá z výkresu č. 0 VTU 8767-283 projektu ČKD Blansko.

9. Servomotor oběžného kola turbíny

Spojka mezi generátorovým a turbínovým hřídelem tvoří servomotor OK (válec s pohybujícím se pístem), který pomocí pístní tyče ovládá lopaty oběžného kola. Pístní tyč je vedena pouzdrem a těsněná třemi pístními kroužky a manžetou. Tlakový olej z rozdělovací hlavy je přiváděn trubkou, která je napojena do pístní tyče, zajišťující přívod oleje pod píst servomotoru a uzavření OK, mezikružním prostorem hřídele a trubky je zajišťován přívod oleje nad píst servomotoru na otevření OK. Olej ze servomotoru se vypouští zvláštními otvory se zátkami.

Dispoziční řešení je na výkresu č. 1 VTU 8315-47 projektu ČKD Blansko.

10. Rozdělovací hlava

Do servomotoru OK se přivádí tlakový olej z rozdělovací hlavy, umístěné nad budičem generátoru. Do rozdělovací hlavy je tlakový olej přiváděn dvěma trubkami od hydraulického šoupátkového rozvaděče OK.

Dispozice je patrna výkresů č. 0 VTU 8317-53 a 0 VTU 8317-54 projektu ČKD Blansko.

11. Zabezpečovací zařízení proti průběhu soustrojí

Proti průběhu je turbosoustrojí zabezpečeno instalovaným odstředivým vypínačem a zabezpečovacím šoupátkem. Odstředivý vypínač je namontován na konci hřídele budiče a jeho funkce je založena na principu zvětšující se odstředivé síly nevyváženého setrvačníku v závislosti na stoupajících otáčkách.

Podrobnosti jsou zřejmé z výkresu č. 2 VTU 8236-66 projektu ČKD Blansko.

12. Závěsné ložisko a závěsná konstrukce

Závěsné ložisko turbíny je provedeno jako radioaxiální se samočerpacím olejovým systémem. Skládá se z části rotační, tj. unášecí hlavy, která je nasunuta a naklínována na generátorovém hřídeli. Axiální síly z hřídele na unášecí hlavu přenáší dvoudílný nosný kruh, umístěný v zápichu hřídele. Stojící část axiálního ložiska se skládá z osmi segmentů, jejichž kluzná plocha je vylita kompozicí. Radiální část ložiska, tj. horní vodící ložisko generátoru, tvoří devět segmentů, které mají kluznou plochu také vylitou kompozicí. Rotující část vodícího ložiska tvoří povrch unášecí hlavy. Obě ložiska jsou ponořena v olejové lázni, jejíž nádrž tvoří skříně závěsné konstrukce.

Závěsné ložisko je vybaveno vstřikovací soupravou, která se spouští při najíždění a odstavování soustrojí a hydrostaticky vytváří olejový film mezi kluznými plochami axiálního ložiska, tedy v podmínkách, kdy hydrodynamické poměry v důsledku malé rychlosti nezaručují vytvoření dostatečné vrstvy maziva. Soupravu tvoří vysokotlaké osmipístové čerpadlo poháněné elektromotorem.

Závěsná konstrukce, v jejíž skříni je ložisko uloženo, je hvězdicového tvaru, má čtyři ramena, jejichž dosedací patky spočívají na statorové kostře generátoru.

Mazání ložisek je provedeno samočerpacím způsobem - nucený oběh oleje pro mazání a chlazení je zajištěn radiálními otvory v unášecí hlavě.

Detaily jsou zřejmé z výkresu č. 0 VTU 8360-116 projektu ČKD Blansko.

13. Voda pro chlazení (olej, ložiska, ČAR)

Voda pro chlazení všech vodících ložisek soustrojí, závěsného ložiska generátoru, oleje v čerpacím agregátu regulátoru turbíny, ucpávek a labyrintů je odebírána z přívodního potrubí. Každé soustrojí má samostatný odběr a okruh chladící vody ovládaný hydraulickým ventilem, automaticky otevíraným při spuštění soustrojí. Voda je filtrována jednokomorovým samočistícím filtrem ovládaným diferenciálním kontaktním tlakovým spínačem, který při ucpání filtru dá impulz magnetu, který otevře hydraulický ventil a spustí motor čištění filtru. Po jeho vyčištění je filtr automaticky uveden znovu do funkce.

Dispoziční uspořádání je zřejmé z výkresů č. 2 VTU 8767-989 projektu ČKD Blansko.

14. Brzdy a zdvihání rotoru turbíny

Brzdění soustrojí se provádí automaticky, impulzy přicházejí od regulátoru. Materiál brzd je shodný s materiálem používaným u brzd automobilů. Na jednom soustrojí jsou instalovány celkem dva páry.

Zdvihání rotoru před najetím se provádí hydraulicky, pomocí čerpadla ovládaného impulzem z regulátoru.

Dispoziční řešení je zřejmé z výkresu č. 1 VTU 8420-88 projektu ČKD Blansko.

15. Čerpací agregát regulátoru turbíny

Čerpací agregát regulátoru (dále také jen ČAR) turbíny slouží k akumulaci takového množství tlakového oleje, aby regulátor mohl bezpečně vykonávat svoji funkci. Ke každému soustrojí přísluší jeden čerpací agregát, který dodává tlakový olej do tlakových prostorů ve stojanu regulátoru, odkud se rozvodnými orgány řídí funkce turbíny. ČAR je instalován na kótě 227,80 m n. m.

Dispoziční řešení je na výkresu č.0 REG 8260-57 projektu ČKD Blansko.

ČAR turbíny sestává z těchto nejdůležitějších částí:

větrník - tlaková nádoba o obsahu 800 l, s pracovním tlakem max. 2,0 MPa instalovaná na kótě 227,80. Tlakový vzduch pro tento větrník se vyrábí v kompresoru ČKD Praha typu 3 TWK 120 (kompresor ho vyrobí 75 m3/h, o tlaku 4 MPa a je instalován v kompresorovně VO na kótě 245,05).

Dispoziční řešení je na výkresu č. 2 REG 9140-116 projektu ČKD Blansko.

Chladič - slouží k chlazení oleje v ČAR. Chladící voda prochází měděnými trubkami, které jsou víkem rozděleny na šest prostorů, kterými voda postup-ně prochází. Celková chladící plocha je 1 m2, celková potřeba vody činí max. 3 l/s.

Dispoziční řešení je na výkresu č. 0 REG 8412-49 projektu ČKD Blansko.

Hydraulické šoupátko - DN 80, PN 25 - slouží k dálkovému otevírání nebo uzavírání přívodu tlakového oleje do regulátoru z větrníku. Sestává z tělesa, ve kterém se pohybuje píst s pístním kroužkem.

Dispoziční řešení je na výkresu č. 2 REG 9140-116 projektu ČKD Blansko.

Regulátor obsahu vzduchu - má za úkol udržovat nastavenou hladinu vzduchu ve větrníku. Sestává z tělesa, regulačního kužele a uzavíracího šoupátka. Je-li ve větrníku přebytek vzduchu, je přes labyrint kužele odveden do atmosféry.

Dalšími součástmi ČAR jsou:

dvojitá zpětná klapka DN 50, PN 25, vzdušník o objemu 800 l a provozním tlaku 2,0 MPa - výrobek ČKD Blansko, zpětný ventil, čtyři tlakové spínače typu Danfoss, dva kontrolní manometry a teploměr regulačního oleje.

Tlakový olej dodávají dvě šroubová čerpadla (za provozu v chodu pouze jedno), každé o výkonu 3,5 l/s při tlaku 2,5 MPa.

Dispoziční řešení je na výkresu č. 1 REG 8276-130 projektu ČKD Blansko.

16.Hrazení savek turbín

V případě prací na turbíně je třeba provést zahrazení savky. Toto se provádí

hradidlovou tabulí savky. Je ocelové svařované konstrukce pro max. jednostranný tlak 180 kPa. Hradí světlý výtok 4000 x 1800 mm. Sestává z vodorovných hlavních nosníků, výztužných svislých nosníků a krycího plechu, pryžového těsnění, bočního vedení, vodících lišt pro závěsnou traverzu a patek pro zavěšení tabulí. Hradidlové tabule jsou dvě - každá pro jednu savku (turbínu).

Na pracovní místo se spouštějí hradidlové tabule pomocí ocelového svislého vedení o délce 12,5 m. Toto vedení je provedeno z válcovaného materiálu včetně těsnícího rámu s lištou z nerezového materiálu. Rozměry těsnícího rámu jsou 2 x 4,5 m. Pro osazování tabulí slouží závěsná traverza, která je svým provedením obdobná jako traverza pro hrazení vtoků. Hradidla jsou zavěšena pod podlahou na kótě 231,00. Ochrana proti korozi je provedena metalizací zinkem a ochranným syntetickým nátěrem.

Osazování se provádí pomocí mostového jeřábu 25 Mp, instalovaného ve strojovně VO, ovládaného z kóty 231,00.

17. Vyčerpávání vody ze savky

Při provádění oprav a prohlídek turbíny je nutné provést vyčerpání vody ze savky turbíny. Za tímto účelem jsou na kótě 224,15 (resp. na kótě 218,10 - sací koše) instalována dvě vertikální čerpadla. Zapínání a vypínání těchto čerpadel v provozu se provádí automaticky pomocí elektrod umístěných v sací jímce. Výkon jednoho čerpadla je 75 l/s, elektrický příkon činí 22 kW.

#### C.2.3.2. Zařízení pomocná

##### C.2.3.2.1. Mostový jeřáb a jeřábová dráha ve strojovně VO

Mostový jeřáb 25 Mp x 5,5 m ve strojovně VO slouží jednak pro manipulaci s hradidlovými tabulemi savek turbín, jednak pro manipulaci s technologickým zařízením elektrárny a VO. Ovládání jeřábu se provádí z podlaží strojovny na kótě 231,00 pomocí

tlačítek na ovladači. Hlavní vypínač jeřábu je vpravo od vstupu na jeřábovou dráhu.

Základní technická data jeřábu a jeřábové dráhy:

výrobce				ČKD Slaný

nosnost				25 	Mp

rozpětí					5,5	m

výška zdvihu				20	m

rychlost zdvihu břemena		 5 	m/min

rychlost pojezdu kočky	 	 5	m/min

rychlost pojezdu jeřábu		20	m/min

rychlost otáčení			 1	za 2,5 min

skupina				 I.

třída 			     		A.1.

jeřábová dráha			kruhová (soustředné kruhy)

Ocelová konstrukce je mostového typu, hlavní nosníky, po kterých pojíždí kočka, jsou plnostěnné, svařované. Koncové polohy zdvihu a dráha dojezdu kočky jsou zajištěny koncovými vypínači. Pohon je elektrický, přívodní trolej je upevněna pod stropem nad vnitřní kruhovou větví. Poháněna jsou dvě kola. Jedno na vnější, jedno na vnitřní jeřábové dráze (pomocí samostatných jednotek). Na plnostěnném svařovaném rámu je usazen zdvihový mechanizmus kočky, sestávající z bubnu, převodové skříně, automatické brzdy a elektromotoru.

Jeřábová dráha je vytvořena ze dvou uzavřených kruhů, je uložena na betonovém podkladu a pevně zakotvena pomocí ocelových kotevních šroubů. Vnitřní (vodící) kruhová větev jeřábové dráhy o průměru 5600 mm tvoří svařované ocelové profily. Vnější kruhová větev o průměru 16600 mm je tvořena kolejnicí.

Při manipulaci s jeřábem nad montážními otvory pro vyzdvižení rychlouzávěrných klapek se vyřadí spínače koncových poloh pojezdu mostu. Za tohoto stavu nelze použít výtah věžového objektu. Provoz výtahu je zablokován uzamykatelným vypínačem ve strojovně VO.

Technické detaily jsou zřejmé z výkresů prováděcího projektu ČKD Slaný, čísla výkresů 0-JVS-4084, 1-JVS-535-N, 0-JVS-4071 a 2-JVS-10183.

##### C.2.3.2.2. Tlakový vzduch pro technologii

V kompresorové stanici umístěné na kótě 245,05 se vyrábí tlakový vzduch pro rozmrazování VO, technologickou spotřebu a pro ČAR turbíny.

Jak již bylo popsáno v čl. C.3.2. tohoto dílčího provozního řádu MVE, jsou zde instalovány celkem tři kompresory. Dva z nich jsou typu 2 JVK 120, každý na výkon 160 m3/h vzduchu stlačeného na 0,8 MPa. Další dva jsou typu 3 TWK 120 EKO 105/75 m3/h vzduchu o tlaku 4,0 MPa. Jeden z těchto dvou kompresorů pracuje přímo pouze pro dodávku vzduchu pro ČAR, druhý, spolu s prvními dvěma kompresory (přes redukční ventil) do vzdušníku o objemu 2,5 m3.

Ze vzdušníku je tlakový vzduch veden přes uzavírací ventil do rozdělovače na kótu 276,30 a odtud, opět přes uzavírací ventil do potrubí pro rozvod pro technologickou potřebu vzduchu ve VO. Rozvod je proveden takto:

- ke každému víku turbíny na kótu 224,15

- dva vývody do strojovny na kótu 231,30

- jeden vývod na podlaží transformátorů 6,3 MVA na kótu 248,80

- dva vývody do dílen na kótu 265,05

- jeden vývod na konzolu u hradidel na kótu 273,20.

Vzduchové potrubí je na jednotlivých uvedených místech vyvedeno cca 1 m nad podlahu a je ukončeno šroubením pro připojení hadice. V místech, kde přívodní potrubí vychází z kanálů pod podlahou, je toto opatřeno ventily na vypouštění zkondenzované vody.

Schéma rozvodu tlakového vzduchu je uvedeno na výkresu L.12. ve výkresové části tohoto dílčího provozního řádu MVE.

##### C.2.3.2.3. Dílna

V objektu VO na kótě 265,05 je umístěna dílna, jejíž vybavení slouží pro opravy a údržbu technologického zařízení ve VO instalovaného. Je možné zde provádět práce soustružnické, zámečnické, svářečské i elektrikářské.

Je zde instalován univerzální hrotový soustruh TOS – typ SN40 , točný průměr 355 mm, vzdálenost hrotů 1500 mm, dále pak konzolová bruska typu BAD 20, brusky BL 3-A a B-4, pracovní stůl se svěrákem, sloupová vrtačka VK 32 a BK 32, svářečský stůl, svářečská souprava, kovadlina a pákové nůžky 13 NUR na plech.

##### C.2.3.2.4. Výtah

Pro přepravu osob a drobného materiálu z podlaží na kótě 227,80 dle potřeby až na kótu 273,20, je ve VO osazen kabinový výtah, ovládaný z kabiny. Jedná se o výrobek Vaněrka Duchcov, typ TOV 350 – rok výroby 2000. Kabina je konstruována na nosnost

350 kp. Strojovna výtahu je umístěna na kótě 276,30, výkon poháněcího elektromotoru je

4,9 kW, rychlost 0,5 m/s, 10 nástupišť, zdvih 45,4 m, hlavní vypínač 32 A, řídící obvod 48 V, 50 Hz, osvětlení klece a výtahové šachty 24 V, 50 Hz, signalizace 10 V, 50 Hz.

##### C.2.3.2.5. Čerpání prosáklé vody a uniklého oleje z věžového objektu

Na kótě 221,00 jsou v prostoru mezi rychlouzávěrnými klapkami umístěna dvě

vertikální odstředivá čerpadla typu SIGMA 100-CVAV-230-12/1-LN-PE, každé o výkonu 10 l/s, příkon elektromotoru 4 kW, která vyčerpávají vodu prosáklou do VO, svedenou, spolu s případně uniklým olejem, do studny, jejíž dno je na kótě 218,10. Vyčerpaná voda je odváděna potrubím do odpadní chodby.

Čerpadla jsou usazena na ocelovém nosném rámu z válcovaných profilů, zakryta

ocelovým rýhovaným plechem tl. 2,4 mm, který je upraven tak, aby jeho odejmutí umožnilo přístup do studny.

Studna je dále opatřena 5 ks sond DISIBEINT NRI PG 1 E, které signalizují vniknutí oleje do studny.

Pokud se ve studni vyskytne olej, je toto signalizováno do velínu a obsluha provede neprodleně prověření důvodu a zdroje úniku oleje.

Olej se odčerpává do připravených 200 l sudů přenosným čerpadlem. Sudy jsou umí- stěny na začátku komunikační chodby, na zvlášť vyhrazeném místě. Jsou opatřeny ocelovými záchytnými vanami, proti případným úkapům oleje. Manipulace s naplněnými sudy je

prováděna elektrickým kladkostrojem (viz čl.C.3.3.3. tohoto DPŘ). Olej se vyváží do výkupu.

##### C.2.3.2.6. Vytápění a větrání věžového objektu

1.Klimatizace velínu a kanceláře

Klimatizace velínu a kanceláře je provedena kanálovou podstropní jednotkou CN 41 instalovanou v prostoru skladu, nad vstupními dveřmi do chodby. K ní příslušná kondenzační jednotka MCAN 41 ve venkovním provedení je instalována na venkovním ochozu věžového objektu. Součástí vnitřní jednotky je směšovací komora, filtrační díl, elektrický ohřívač a elektronický řídicí systém.

Jednotka zajišťuje přívod čerstvého vzduchu do obou místností a udržuje vnitřní teplotu na úrovni cca 20°C v zimním a cca 26-28°C v letním období. Jednotka plní funkci tepelného čerpadla, elektrický ohřívač se uvádí do provozu teprve při silném poklesu venkovní teploty.

Cirkulační vzduch je odsáván z podhledového prostoru zpět do směšovací komory jednotky. Část vzduchu z velínu odchází přes stěnové mřížky přetlakem buď do chodby, nebo slouží jako přívodní vzduch pro větrání kanceláře.

Velín je větrán mírně přetlakově, kancelář mírně podtlakově.

Pro případ poruchy klimatizačního zařízení, jsou v místnosti velínu instalována dvě elektrická přímotopná tělesa, v kuchyňce, v kanceláři a na sociálním zařízení po jednom. Příkon těchto těles činí 2 kW.

2. Větrání strojovny a kobek generátorů

Teplo vzniklé při provozu turbosoustrojí (odpadní teplo z generátorů) zajišťuje vytápění VO.

Systém větrání strojovny spočívá v tom, že studený vzduch z atmosféry je přiváděn pravou přilehlou částí komunikační chodby do prostoru mezi obvodový a vnitřní plášť stavební části VO a do strojovny.

Klapky na přívodu venkovního vzduchu jsou regulovány v rozmezí 0-100% s ručním ovládáním ze řídícího systému MVE. Automaticky se zavřou v případě výpadku el. energie.

- výše teploty ve strojovně a vyšších podlažích věžového objektu - vzhledem k provoznímu stavu ventilátorů větrání VO (bod 3. tohoto odstavce),

- nárok větrání strojovny a

- potřeba větracího vzduchu pro celý věžový objekt.

Na přívodu vzduchu do kobek generátorů jsou instalovány 2x4 ks dvoupolohových servopohonů Neptronic - Enerdrive, jejichž provozní polohou je poloha otevřená. Uzavírají se automaticky pouze v případě, že je uvedeno do chodu zařízení EPS pro přívod plynu CO2 do prostoru generátoru.

Těsné klapky slouží pro odvod vzduchu z kobek generátorů, tj. 2x3 ks v meziplášti věžového objektu a 2x2 ks ve strojovně - pro přívod cirkulačního vzduchu do strojovny.

3.Větrání věžového objektu

Pro zajištění větrání vnitřní části věžového objektu jsou osazeny do stávajících větracích otvorů v plášti na kótě 279,00 dva odsávací ventilátory, s plynule regulovatelným vzduchovým výkonem. Jejich chod je závislý na otevření klapek přívodu čerstvého vzduchu do strojovny. Ventilátory jsou spouštěny teplotními čidly instalovanými na kótách 236,20, 265,05 a 276,30, a to při překročení teploty 20°C ve strojovně, 26°C na kótě 265 a 30°C pod střechou věžového objektu. Nastavení výše uvedených teplot je možné měnit dle potřeby zásahem na teplotním čidlu. Ovládání jednotlivých ventilátorů se provádí ručně v 8. patře v místnosti dálkových přenosů na základě signalizace aktuálních teplot ŘS.

4. Výměna vzduchu v místnosti akumulátorové stanice

Instalován je ventilátor a potrubí v nerezovém provedení, typ RP 50-25/22-4D EX, který je ovládán termostatem nebo ručně, a to přepínačem na skříni rozváděče RS1.

5. Větrání rozvoden r1 a R2

Odvětrání místností rozvoden 22 kV (r1) a 6,3 kV (R2) do prostoru mezi obvodovými plášti věžového objektu je provedeno ventilátory MULTIFAN, které jsou instalovány pod stropem každé rozvodny. Přívod chladícího vzduchu je zajištěn stěnovými mřížkami z vnitřního prostoru věžového objektu. Ventilátory se uvádí do chodu automaticky, při zvýšení teploty v místnosti nad 30°C. Ovládání může být také ruční, a to přepínačem na skříni rozváděče RS1.

6. Větrání kobek transformátorů T1 a T2

Každá kobka je odvětrána odděleně, pomocí dvojice ventilátorů. Odsávaný vzduch ze stání transformátorů je vyfukován do prostoru mezi obvodovými plášti věžového objektu. Ventilátory jsou spouštěny automaticky, na základě zvýšení vnitřní teploty v kobce. Ovládání může být také ruční, a to přepínačem na skříni rozváděče RS1.

Maximální teplota v kobkách je 40°C. Pro zajištění doporučené teploty na vinutí obou transformátorů výrobcem, bylo dodatečně osazeno u rozvaděče RS 1 v rozvodně vlastní spotřeby, teplotní relé T 154, které ovládá 6 ks ležatých ventilátorů ZIEHEL-ABGG 0,4 kW. Uvedené ventilátory jsou osazeny ve spodní části obou transformátorů. Relé T 154 zapíná přídavné ventilátory při teplotě 70ºC a vypíná při 50ºC. Při teplotě na vinutí 110ºC hlásí ŘS signál alarm a při teplotě 120ºC odstavuje TG 1 respektive TG 2. Poruchu kontaktního relé T 154 hlásí ŘS signálem alarm na velínu.

Za každou dvojicí odsávacích ventilátorů je na vstupu do prostoru mezi oběma obvodovými plášti věžového objektu, instalována těsná klapka ovládaná servopohonem Neptronic, systém Enerdrive.

Přívod chladícího vzduchu do kobek je zajištěn dvěma těsnými klapkami instalovanými na kótě 245,05 m n. m., vybavenými servopohony Neptronic TBThv3280 - Enerdrive.

Přívodní i odsávací klapky jsou ovládány dvoupolohově. Za provozu jsou otevřeny na 100%. Jejich úplné uzavření se provádí automaticky na povel z EPS - umožní naplnění kobek plynem CO2. Při výpadku elektrické energie jsou všechny klapky automaticky uzavřeny (pomocí elektrické energie z instalovaného elektrického kondenzátoru - součásti zařízení).

##### C.2.3.2.7. Hasicí zařízení transformátorů a generátorů

K likvidaci případného požáru elektrických generátorů a transformátorů 6,3 kV na kótě 231,30 a 248,80 je použito plynu CO2 - oxidu uhličitého, skladovaného ve zvláštní místnosti na kótě 248,80.

Kapalný oxid uhličitý je skladován v šestnácti ocelových lahvích rozdělených do dvou sekcí po 8 kusech. Kontrola množství se provádí vážením.

Centrem ovládání je ústředna hasicího zařízení typu ZU-4 instalovaná ve stanici CO2 , která po obdržení spouštěcího impulzu od tlačítka nebo EPS, zajistí otevření elektromagnetického sekčního ventilu (nastavení potrubní cesty) a spuštění baterie CO2. Činnost zařízení, včetně poruchového stavu úbytku plynu je signalizována na ústředně a v dozorně a akusticky v chráněných prostorech.

Požární a signalizační ústředna ZU-4 je výrobek KAROSA Vysoké Mýto. Je napájena samostatnou akumulátorovou baterií DC 24 V, která je instalována v místnosti

akumulátorových baterií na kótě 248,80.

Při dosažení teploty v místě generátoru G1 nebo G2 na hodnotu 60°C + 5°C je ohlášena "zvýšená teplota". Při dosažení teploty 70°C + 5°C ohlásí se "požár", uzavřou se vstupní žaluzie a automaticky se odstaví generátor z provozu. Otevře se elektromagnetický sekční ventil a spustí se baterie CO2. Stejným způsobem probíhá signalizace a spuštění hasicího zařízení u distribučních transformátorů T1 a T2.

Spouštěcí ručně ovládaná tlačítka jsou instalována v ústředně ZÚ-4, u vstupu na schodiště ve 3. patře (pro T1 a T2) a u vstupu na schodiště v 1. patře (pro G1 a G2) a ve velínu MVE.

##### C.2.3.2.8. Olejové hospodářství

Ve druhém patře VO jsou instalovány čtyři nádrže na olej pro mazání ložisek turbosoustrojí a pro regulaci chodu MVE, dvě o objemu 3 000 l, dvě o objemu 2 100 l. Pro plnění nádrží a pro doplňování oleje do zařízení MVE je ve VO instalováno potrubí s uzávěry u každé nádrže, v místě plnění ze sudů ve strojovně na kótě 231,30 a v místě napouštění - u víka turbíny na kótě 224,15.

Uskladňovací nádrže jsou osazeny stavoznaky.

Popsané zařízení olejového hospodářství umístěné ve 2. patře VO zůstává. Aktuální doplňování oleje na obou uvedených kótách se v současné době provádí ručně mobilním pře-nosným čerpadlem přímo ze sudů.

#### C.2.3.3. Elektrotechnická část

##### C.2.3.3.1. Popis a charakteristické údaje zařízení

1.  Stručný popis

Základem elektrárny jsou dva synchronní hydroalternátory G1 a G2 o celkovém výkonu 12,5 MVA (10,00 MW). Vyrábějí elektrickou energii o napětí 6,3 kV, která se prostřednictvím dvou distribučních transformátorů T1 a T2 (6,3/22 kV) dodává do sítí ČEZ DS a.s. Vyvedení elektrického výkonu je provedeno kabely 22 kV, které vně areálu vodního díla přecházejí na vrchní vedení 22 kV, která jsou již majetkem ČEZ Distribuce a.s.

Při výpadku nebo poruše generátorů slouží výše popsaná vedení k napájení zařízení VO Nechranice elektrickou energií.

Napájení spotřeby nn zajišťují dva transformátory T3 a T4 (6,3/0,4/0,23 kV), rozvodny nn a kabelových rozvodů nn.

MVE je dále vybavena akumulátorovou baterií DC2 x 220 V – jedna baterie zajišťuje nouzové osvětlení VO, osvětlení chodby a ovládací napětí pro rozvaděče RM 1. Druhá baterie zajišťuje ovládání řídicího systému, rozvaděč DT, De, měnič velínu a RM 2. Mobilní dieselagregát GEL 40 kVA, pomocné zdrojové soustrojí pro případ výpadku el. energie ze sítě ČEZ DS a.s. a výpadku vlastní výroby, slouží dobíjení akumulátorových baterií a zajišťuje provoz stanovených odběrů v případě totálního přerušení dodávky elektrické energie do VO.

Druhy napěťových soustav

1. soustava vn 		- 3+PE stř., 50 Hz, 22000 V /IT

2. soustava vn 		- 3+PE stř., 50 Hz, 6300 V /IT (uzel je uzemněn

nepřímo přes odporník)

3. soustava nn 		- 3+PEN stř., 5O Hz, 400 V /TN-C-S
 4. ovládací napětí		- 1+PEN stř., 50 Hz, 230 V /TN-C

5. ovládací napětí		- DC 2=220 V/IT

6. napětí buzení		- DC 2=110 V/IT

7. napětí z ŘS 		- DC 2=24 V/PELV (uzemněn pól -)

8. napětí pro AŘHK		- 2+PE stř., 50 Hz, 230 V/IT

9. napětí pro AŘHK 		- 2 stř., 50 Hz, 48 V/SELV

10. napětí pro AŘHK		- 2 stř., 50 Hz, 24 V/SELV

11. měření napětí		- 3+N stř., 50 Hz, 100 V/TT

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 edice 3
1. rozvodna r1 - AB5, AD1, AC1, AE1, AF1, AK1, AM3, AM5, AN1, AP1, AR1, BA4, BC2, BD2, BE1, CA1, CB2,

2. rozvodna R2 - AB5, AD1, AC1, AE1, AF1, AK1, AM3, AN1, AP1, AR1, BA4, BC2, BD2, BE1, CA1, CB2,

3. kabelové prostory - AB5, AD1, AC1, AE1, AF1, AK1, AM1, AN1, AP1, AR1, BA1, BC2, BD2, BE1, CA1, CB2,

4. stání transformátorů T1 a T2 - AB5, AD1, AC1, AE1, AF1, AK1, AM3, AM5, AM6, AN1, AP1, AR1, BA4, BC2, BD2, BE1, CA1, CB2,

5. generátory G1 a G2 - AB5, AD1, AC1, AE1, AF1, AK1, AM3, AM5, AM6, AN1, AP1, AR1, BA4, BC2, BD2, BE1, CA1, CB2,

6. rozvodna nn - AB5, AD1, AC1, AE1, AF1, AK1, AM3, AN1, AP1, AR1, BA4, BC2, BD2, BE1, CA1, CB2,

7. klasifikace ostatních místností a prostorů VO je uvedeno v protokolu o stanovení vnějších vlivů, který je přílohou výchozí revizní zprávy o elektrickém zařízení VE.

Prostor dle ČSN 33 2000-5-51 edice 3
	Ve všech prostorech s výše uvedeným prostředím je prostor nebezpečný, dle ustanovení  320N.4, tabulka 32-NM2.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 edice 2

1. Zemněním dle čl.411.3

2. Ochrana samočinným odpojením od zdroje dle čl.411.1.

3. Zemněním dle čl.411.3.

4. Malým napětím SELV dle čl.414.1.

5. Malým napětím PELV dle čl. 414.1.

6. Zvýšená ochrana pospojováním u zařízení ve II. a III. suterénu MVE (kóty 226,80 a 217,80 m n. m.).

Ochrana proti nadproudům

1. Zařízení v rozvodně r1 je chráněno ochranami

- SPAJ 140C - nadproudová ochrana,

- SPAU 330C1 - přepěťová a podpěťová ochrana a ochrana proti zbytkovému napětí,

- SPAD 346C3 - diferenciální ochrana transformátorů T1 a T2.

2. Zařízení v rozvodně R2 je chráněno ochranami

- SPAJ 141C - kombinovaná nadproudová a zemní ochrana,

- SPAU 330C1 - přepěťová, podpěťová a proti zbytkovému napětí,

- řady REG316*4 - vývody generátorů.

3. Přívody RH1 a ostatních rozváděčů nn jsou jištěny trojfázovými jisti-či řady J2UX.

Instalované výkony

Generátory G1 a G2					2x 6,25  MVA

Distribuční transformátory T1 a T2			2x 6,3  MVA

Transformátory vlastní spotřeby T3 a T4		2x 160  kVA

Zkratové poměry

1. Rozvodna r1 - 22 kV

Sks = 400 MVA, Iks = 25 kA, Idyn = 17 kA

2. Rozvodna R2 - 6,3 kV

Sks = 171 MVA, Iks = 15,7 kA, Iket(2s) = 18,75 kA, Ikm = 35,5 kA

Zemní proud na straně vn (kapacitní a svodový)

Dle údajů ČEZ DS a.s.  Iz = 60A

Kompenzace

1. Chod naprázdno transformátorů T1 a T2 je kompenzován pomocí statických kondenzátorů, připojených na sekundární straně transformátorů, přímo v jejich kobkách. Kapacita kondenzátorů činí 3x22,8 kVAr.

2. Kompenzace energetického systému MVE je prováděna pomocí buzení generátorů.

Katodická ochrana

Katodická ochrana RU levé spodní včetně přírub přívodního potrubí, byla osazena v roce 2010. 
	V prostoru rozstřikovacího uzávěru byly použity 4 ks potitanovaných MMO anod s epoxidovým těsněním.
	Délka anody - 	1 m
	Průměr - 		25 mm
	výkon - 		7,9 A
	kabelové připojení - 	lisování a pájení
	typ kabelu - 		NYY 1 x 6
	SKAO typ St 34 - 	stávající (usměrňovač)
	výstupní napětí - 	30 V
	výstupní proud - 	4 A
	referenční elektroda - Ag/AgCl Stelth

##### C.2.3.3.2. Rozvodna r1 - 22kV

Jedná se o vnitřní zapouzdřenou rozvodnu 22kV, instalovanou na kótě 257,80. Její schéma zapojení je uvedeno v grafické příloze L.8 tohoto DPŘ.

Rozvodné zařízení - skříňový rozváděč typu SR 25 kV, výrobek firmy ABB-EJF Brno, vč. 39-60352, Id = 63 kA, In = 800 A, Ith = 25 kA - obsahuje 7 skříní. Zařízení je instalováno na místě původní rozvodny 22kV, která se svými rozměry lišila, takže je navíc instalováno několik skříňových mezikusů, zajišťujících spojení mezi silovými skříněmi.

Výzbroj skříní

skříň 1r1 - vývod č.2 Chomutov (22kV),

skříň 2r1 - vývod na T1,

skříň 3r1 - podélný vypínač sběrnic r1,

skříň 4r1 - podélný odpojovač sběrnic, měření,

skříň 5r1 - vývod č.3 Vernéřov (22kV),

skříň 6r1 - vývod č.4 Trnovany (22kV)

skříň 7r1 - vývod na T2.

Jednotlivé skříně (1r1 až 7r1 s výjimkou 4r1) jsou vyzbrojeny tlakoplynovými vypínači typového provedení VF 25.08.25 800A, s motorovým pohonem, výsuvného provedení, na podvozku. Vypínače jsou umístěny v modulové části za dveřmi z manipulační strany. Dveře jsou osazeny jednotným klíčovým zámkem a dvěma šroubovými uzávěry, které vypínačový modul zajišťují pro plný zkratový výkon a zabezpečují dveře proti otevření při zkratech.

Skříň 4r1 je osazena odpojovačem TP 60.1 25kV.

Pro potřebu zajišťování r1, přívodních a vývodových kabelových vedení jsou dodány 2ks zkratovacích vozíků (zkratovačů). Jednoduchou montáží je možná jejich úprava na zkratování sběrnic nebo přívodů.

Každá skříň se skládá ze čtyř samostatných modulů, které jsou navzájem odděleny přepážkami a tvoří tak samostatné části:

Modul 1 - vypínačový prostor (obsahuje vlastní vypínač VF, instalovaný na podvozku, ev. přístrojové vybavení)

vypínačový prostor je oddělen od živých částí sběren mechanicky zdvihanými posuvnými clonami, které se uvádí do pohybu zasouváním podvozku z revizní polohy do polohy pracovní (zasunutím do sběren),

výbava podvozků: 	a) s vypínačem (pro přívodní a vývodová pole),

b) s měřícími transformátory proudu (spojka měření),

c) speciální (výbava se zkratovačem pro zkratování sběren 			   nebo vývodů),

Modul 2 - přípojnicový prostor

skříně jsou propojeny přípojnicemi trubkového tvaru, izolované vrstvou pryskyřice. Odbočky v jednotlivých polích jsou z ploché pásoviny ukončené v kontaktní komoře roubíkem, zakryté clonou v prostoru vypínače. Mezi jednotlivými skříněmi jsou přípojnice vedeny přes izolované průchodky a jsou ve spojích krytovány,

Modul 3 - kabelový prostor s uzemňovačem

v kabelovém prostoru jsou montovány přístrojové transformátory,

Modul 4 - skříň přístrojů nn.

Polohy výsuvné části:

1. poloha revizní - v této poloze je zařízení odpojeno od živých částí a lze na něm provádět funkční zkoušky přes mnohapólovou vidlici, která zůstává pro funkční zkoušky zapojena. Poloha je opticky signalizována ukazatelem na přístrojové nástavbě na předních dveřích skříně,

2. poloha pracovní - v této poloze je zařízení napojeno do živých částí. Poloha je opticky signalizována ukazatelem na přístrojové nástavbě na předních dveřích skříně.

Instalované tlakoplynové třípólové výkonové vypínače s izolačním a zhášecím mediem SF6, s motorovým střadačovým pohonem na 220 V, 50 Hz a vypínací cívkou na DC 220 V. Vypínače jsou vybaveny nulovou cívkou na DC 220 V, která je připojena na nezávislé napětí a působí při ztrátě ovládacího napětí v příslušné skříni a při havarijním vypínání. Zapínání vypínačů je blokováno při poklesu plynu a je signalizováno na dveřích přístrojové skříně.

Blokování je provedeno u 	- vypínačů

jejich vypnutí není v žádném případě blokováno. Zapnutí je blokováno při zapůsobení HZO a ztrátě tlaku plynu SF6 (závisí na poloze přepínače S16, viz dále)

a u	 - vozíků.

Ochrany   - SPAJ 140C - nadproudová ochrana (nadproudová jednotka 1A/5A, tepelná odolnost trvale 4A/20A, na 1 sekundu 100A/500A, dynamická proudová odolnost 250A/1250A),

- SPAU 330C1 - přepěťová a podpěťová ochrana a ochrana proti zbytkovému napětí (Un = 100/110V, napěťová odolnost trvalá 1,7xUn, zátěž při jmenovitém napětí < 0,5VA),

- SPAD 346C3 - diferenciální ochrana transformátorů T1 a  T2,

- HZO - havarijní zkratová ochrana - slouží pro odstavení rozváděče při indikaci záblesku (v důsledku zkratu) v některé vysokonapěťové části rozváděče. Vypnou všechny přívody napájející danou sekci, včetně vypínače spojky přípojnic. Z provozu je odstaven pracující distribuční transformátor.

Signalizace stavu

místní je provedena světelnými ukazateli stavu umístěnými ve slepém schématu odbočky na dveřích nízkonapěťové skříňky. Signalizovány jsou stavy vypínačů, odpojovače, vozíků a zkratovače.

dálková do ŘS je provedena dvoustavově kontakty příslušných prvků. Signalizovány jsou stavy vypínačů, odpojovače a vozíků.

Poruchová signalizace

místní - provedena sumárně - signálním svítidlem H1. Signalizováno je působení ochran, ztráty jednotlivých ovládacích napětí, ztráta plynu SF6 z vypínačů, poruchy transformátoru apod. Působení zkratové ochrany HZO je provedeno samostatnou signálkou H10 (vedle H1),

dálková - do ŘS jsou signalizovány všechny výše uvedené poruchy.

##### C.2.3.3.3. Kabelová vedení 22 kV

Kabelová vedení (paralelní kabely) označená WH 1.1.2.3 (WH 1.1a, WH 1.2a, WH 1.3a) a WH 2.1.2.3 (WH 2.1a, WH 2.2a, WH 2.3a) spojují skříně 2r1 a 7r1 se stranou vyššího napětí transformátorů T1 a T2. Jedná se o kabely 3x35-AXEKCY 1x120/16.

Stávající kabelová vedení - vývody č.2 (Chomutov), č.3 (Vernéřov) a č.4 (Trnovany) jsou ukončeny kabelovými koncovkami 1r1 Chomutov, 5r1 Vernéřov a 6r1 Trnovany.

##### C.2.3.3.4. Transformátor T1 (vyvedení výkonu VE).

Transformátor T1 je instalován v samostatné kobce na podlaží VE 248,80.

Jedná se o suchý transformátor s přirozeným vzduchovým chlazením, výrobek SIEMENS, typ GEAFOL 22/6,3. Jmenovité napětí Un = 22 + 2x2,5%/6,3 kV, 50 Hz, jmenovitý výkon Pn = 6300 kVA, napětí nakrátko uk = 6%, spojení vinutí Yd1, hmotnost

13,5 t.

Pro zajištění doporučené teploty na vinutí obou transformátorů výrobcem, bylo dodatečně osazeno u rozvaděče RS 1 v rozvodně vlastní spotřeby, teplotní relé T 154, které ovládá 6 ks přídavných ležatých ventilátorů ZIEHEL-ABGG 0,4 kW. Uvedené ventilátory jsou osazeny ve spodní části obou transformátorů. Relé T 154 zapíná přídavné ventilátory při teplotě 70ºC a vypíná při 50ºC. Při teplotě na vinutí 110ºC hlásí ŘS signál alarm a při teplotě 120ºC odstavuje velký TG 1 respektive TG 2. Poruchu kontaktního relé T 154 hlásí ŘS signálem alarm na velínu.

Připojení strany 22 kV je provedeno jednožilovými paralelními kabely 35-AXEKCEY 1x120/16 mm2, označenými WH 1.1a, WH 1.2a a WH 1.3a, které jsou ukončeny na průchodkách ve stropě komory.

Připojení strany 6,3 kV je provedeno Al pasy 63x10 mm, které z kobky pokračují paralelními kabely 3/6-AYKCY 3x150 mm2, označeným WH 4001 A, WH 4001 B, WH 4001 C do R2. Na ocelové konstrukci nad přípojnicemi jsou instalovány v každé fázi statické kondenzátory CPAKK 1-6,3/22 kVAr, které zajišťují kompenzaci účiníku při chodu naprázdno transformátoru T1, a to na hodnotu cosφind = 0,95.

##### C.2.3.3.5. Transformátor T2 (vyvedení výkonu VE).

Transformátor T2 je instalován v samostatné kobce na podlaží VE 248,80.

Jedná se o suchý transformátor s přirozeným vzduchovým chlazením, výrobek SIEMENS, typ GEAFOL 22/6,3. Jmenovité napětí Un = 22 + 2x2,5%/6,3 kV, 50 Hz, jmenovitý výkon Pn = 6300 kVA, napětí nakrátko uk = 6%, spojení vinutí Yd1, hmotnost 13,5

Pro zajištění doporučené teploty na vinutí obou transformátorů výrobcem, bylo

dodatečně osazeno u rozvaděče RS 1 v rozvodně vlastní spotřeby, teplotní relé T 154, které ovládá 6 ks ležatých ventilátorů ZIEHEL-ABGG 0,4 kW. Uvedené ventilátory jsou osazeny ve spodní části obou transformátorů. Relé T 154 zapíná přídavné ventilátory při teplotě 70ºC a vypíná při 50ºC. Při teplotě na vinutí 110ºC hlásí ŘS signál alarm a při teplotě 120ºC odstavuje velký TG 1 respektive TG 2. Poruchu kontaktního relé T 154 hlásí ŘS signálem alarm na velínu.

Připojení strany 22 kV je provedeno jednožilovými paralelními kabely 35-AXEKCEY 1x120/16 mm2, označenými WH 2.1a, WH 2.2a a WH 2.3a, které jsou ukončeny na průchodkách ve stropě komory.

Připojení strany 6,3 kV je provedeno Al pasy 63x10 mm, které z kobky pokračují paralelními kabely 3/6-AYKCY 3x150 mm2, označeným WH 4008 A, WH 4008 B, WH 4008 C do R2. Na ocelové konstrukci nad přípojnicemi jsou instalovány v každé fázi statické kondenzátory CPAKK 1-6,3/22 kVAr, které zajišťují kompenzaci účiníku při chodu naprázdno transformátoru T2, a to na hodnotu cosφind = 0,95.

##### C.2.3.3.6. Rozvodna R2 - 6,3 kV

Je instalována na kótě 257,80.

Jedná se o skříňové provedení typu SR-7.2.08.31,5.VF.08, výrobce ABB-EJF Brno, sestavené z osmi skříní, dělených do dvou sekcí - W1 (1R2, 2BR2, 2AR2, 3R2, a 4R2) a W2 (5R2, 6R2, 7AR2, 7BR2 a 8R2).

Jmenovité napětí Un = 7,2 kV, frekvence 50 Hz, jmenovitý proud přípoj-nic In = 800 A, jmenovitý proud přívodů 800 A, krátkodobý proud Ikm = 31,5 kA, dynamický proud Idyn = 80 kA, materiál přípojnic - kulaté Cu vodiče o vnějším průměru 70 mm, tloušťka stěny 2 mm. Přívody a vývody spodem celoplastovými kabely 6-AYKCY 3x150 mm2.

1.Výzbroj skříní

skříň 1R2  - vývod na blokový transformátor T1 - vypínač VF 12.08.31, zemní zkratovač ZI 12.40.100 S, havarijní zkratová ochrana HZO, (další údaje v TOS projektu EZ Praha),

skříň 2BR2 - měření PTP, jistící součtový transf., dvoupólový izol. PTP, pojistka PTN, (další údaje v TOS projektu EZ Praha),

skříň 2AR2 - přívod od generátoru G1 - vypínač VF 12.08.31, zemní zkratovač ZI 12.40.100 S, havarijní zkratová ochrana HZO, (další údaje v TOS projektu EZ Praha),

skříň 3R2  - vývod na transformátor vlastní spotřeby T3 - vypínač VF 12.08. 31, zemní zkratovač ZI 12.40.100 S, havarijní zkratová ochrana HZO, (další údaje v TOS projektu EZ Praha),

skříň 4R2  - spojka přípojnic sekcí W1 a W2, měření napětí na přípojnicích W1 - vypínač VF 12.08. 31, zemní zkratovač ZI 12.40.100 S, havarijní zkratová ochrana HZO, (další údaje v TOS projektu EZ Praha),

skříň 5R2  - spojka přípojnic sekcí W1 a W2, měření napětí na přípojnicích W2, měření proudu - výsuvná část s PTP, zemní zkratovač ZI 12.40.100 S, havarijní zkratová ochrana HZO, (další údaje v TOS projektu EZ Praha),

skříň 6R2  - vývod na transformátor vlastní spotřeby T4 - vypínač VF 12.08. 31, zemní zkratovač ZI 12.40.100 S, havarijní zkratová ochrana HZO, (další údaje v TOS projektu EZ Praha),

skříň 7AR2 - přívod od generátoru G2 - vypínač VF 12.08.31, zemní zkratovač ZI 12.40.100 S, havarijní zkratová ochrana HZO, (další údaje v TOS projektu EZ Praha),

skříň 7BR2 - měření PTP, jistící součtový transf., dvoupólový izol. PTP, pojistka PTN, (další údaje v TOS projektu EZ Praha),

skříň 8R2  - vývod na blokový transformátor T2 - vypínač VF 12.08.31, zemní zkratovač ZI 12.40.100 S, havarijní zkratová ochrana HZO, (další údaje v TOS projektu EZ Praha).

Uvedené skříně jsou vybaveny tlakoplynovými třípólovými výkonovými vypínači VF 12.08.31 s izolačním a zhášecím mediem SF6, motorový pohon je na DC 220 V, jedna zapínací a dvě vypínací cívky jsou na napětí DC 220 V. Osazeny jsou na výsuvném podvozku, proti nesprávnému vysunutí jsou mechanicky blokovány. Zapínání vypínačů je blokováno při poklesu plynu a je signalizováno na dveřích přístrojové skříně.

Přístrojové transformátory proudu jsou podpěrné řady TP40.1 s převodem 600/5/5A a TP40.2 s převodem 40/5/5A, umístěny jsou buď na výsuvném podvozku (5R2) nebo pevně v prostoru kabelových koncovek (ostatní případy), další údaje v TOS projektu EZ Praha.

Přístrojové transformátory napětí jsou buď jednopólové, izolované, typu TJP4 nebo dvoupólové, izolované, typu TDP4. Osazeny jsou v nadstavbách jednotlivých skříní. Další údaje v TOS projektu EZ Praha.

Zemní zkratovače s ručním pohonem typu ZI 12.40.100 S jsou instalovány ve skříních v prostoru kabelových koncovek. Slouží k zajištění odstavených skříní.

Pro zkratování přípojnic a jejich uzemnění slouží zvláštní, samostatný výsuvný vozík, vybavený zkratovačem stejného typu jako u vývodů.

Ochrany - vývody na transformátory T1(1R2), T2(8R2), T3(3R2), T4(6R2) a spojka přípojnic (vypínač 4R2) - kombinovaná nadproudová a zemní ochrana SPAJ 141C,

- spojka přípojnic W1 (vypínač 4R2), spojka přípojnic W2 (vozík 5R2) - přepěťová, podpěťová a proti zbytkovému napětí - SPAU 330C1,

- přívody od G1 (de4/1) a G2 (de4/2) - číslicový soubor och-ran REG316*4.

Blokování - vypínačů

jejich vypnutí není v žádném případě blokováno. Zapnutí je blokováno při zapůsobení HZO a ztrátě tlaku plynu SF6, dále pak jsou blokovány vývody na T1 a T2, a to při zapnutých vypínačích 2r1 a 7r1 v r1 (zpětně: vypínač 2r1 lze zapnout pouze při zapnutém vypínači 1R2, analogicky vypínač 7r1 lze zapnout pouze při zapnutém vypínači 8R2. Toto zajišťuje, že manipulace spínání T1 a T2 může být pouze taková, že je nejprve sepnut 1R2, event., 8R2 a teprve potom 2r1, event. 7r1, a to až po nafázování pomocí řídicího systému. Vypnutím 1R2, event. 8R2 se provede automaticky vypnutí 2r1 event. 7r1 - blok proti zpětnému napájení,

- vypínače spojky přípojnic,

- vozíků

vozíky s vypínači jsou mechanicky blokovány při zapnutém stavu příslušného vypínače. Zasunutí vozíku je mechanicky blokováno při sepnutém zkratovači,

- zkratovačů

tyto jsou mechanicky blokovány při zasunuté výsuvné části (vozíku), tzn., že při manipulaci se zkratovačem musí být vozík vysunut,

- ochran

blokování není provedeno u ochran nadproudových. Napěťové ochrany jsou naprogramovány tak, že jejich působení je signalizováno při výpadku jističů 100 V v sekundárním vývodu měřících transformátorů napětí. Ochrany REG 316 *4 jsou vnitřně blokovány vlastními algoritmy uvedenými ve výtisku "Seřízení ochran REG 316*4 generátoru G1 a G2 v VE Nechranice" dle aktuálního protokolu o nastavení a zkouškách ochran.

Pomocné obvody pro chránění, řízení, signalizaci, měření a vazby na řídící systém (dále jen ŘS) jsou instalovány ve skříňkách, umístěných nad vypínačovými prostory jednotlivých skříní R2. Pro každou sekci přípojnic má samostatné jištění. Přívody všech napájecích stejnosměrných napětí (kromě napájení motorových pohonů vypínače) jsou zdvojené, paralelně propojené, trvale spojené. Zpětný tok energie je eliminován diodami. Přívody jsou napojeny ze dvou sekcí RU1. Veškerá napětí pomocných obvodů soustředěná ve skříňkách 4 a 5 lze vypnout přepínačem SA20, který je osazen na dveřích každé nízkonapěťové skříňky R2. Napětí pro HZO je možné vypnout centrálně jističem FA18 ve skříňce 5.

2. Signalizace stavu

místní je provedena světelnými ukazateli stavu umístěnými ve slepém schématu odbočky na dveřích nízkonapěťové skříňky. Signalizovány jsou stavy vypínačů, odpojovače, vozíků a zkratovače.

dálková do ŘS je provedena dvoustavově kontakty příslušných prvků. Signalizovány jsou stavy vypínačů, odpojovače, vozíků a zkratovače.

Poruchová signalizace

místní - provedena sumárně - signálním svítidlem H1. Signalizováno je působení ochran, ztráty jednotlivých ovládacích napětí, ztráta plynu SF6 z vypínačů, poruchy transformátoru apod. Působení zkratové ochrany HZO je provedeno samostatnou signálkou H10 (vedle H1),

dálková - do ŘS jsou signalizovány všechny výše uvedené poruchy.

Podrobný popis R2 je na str.10 až 19 v technické zprávě projektu EZ Praha, zak. č. 3203PD-1758-01020.

##### C.2.3.3.7.Generátor G1

Instalován je na pravé straně ve směru toku v podlaží pod úrovní strojovny na kotě 227,80. Jedná se o stroj synchronní, vertikální, výrobek ČKD Praha. V provozu se otáčí směrem doprava. Elektrický výkon je vyveden do R2 paralelním kabelovým vedením 6-AYKCY 3x150 mm2 označeným WH 4002 A, WH 4002 B a WH 4002 C.

Parametry: typ EAHV 280-52-12, jmenovitý výkon Pn = 6250 kVA, jmenovité napětí 6300 + 5% V, proud statoru Is = 572 A, frekvence 50 Hz, otáčky 500/1300 min-1, cosφ = 0,8, napětí rotoru při cosφ = 0,8 - 94 V, proud rotoru při cosφ = 0,8 - 370 A, izolace třídy "F", počet uhlíků na sběracích kroužcích 20, rozměr uhlíku 32x16x40 mm, jakost uhlíku EN 60.

Provedení zavřené s vlastní ventilací s vytápěním strojovny. Konstruovaný pro relativní vlhkost 95% a pro přímé spojení s vodní turbínou. Kostra statoru je nedělená, svařovaná z válcovaného ocelového materiálu. Železo statoru je složeno z přesných lisovaných segmentů, zabezpečené proti mechanickým silám stahovacími deskami a příslušnými stahovacími svorníky. Plechy jsou opatřeny řadou radiálních ventilačních kanálků pro docílení účinné ventilace. Statorové drážky jsou otevřeného provedení. Vinutí statoru je trojfázové, dvouvrstvové, spojené do hvězdy s pásovými vývody upevněnými na obvodu statoru. Uzel statorového vinutí je vyveden mimo alternátor.

Magnetové kolo rotoru je provedeno z kovaných prstenců. Póly jsou se-staveny z tenkých lamel zajištěných svorníky, procházejícími podpěrnými koncovými deskami. V pólových nástavcích je umístěn tlumič z měděných kulatých tyčí. S turbínovou hřídelí je rotor spojen přírubou ukovanou z jednoho kusu - je dimenzován na průběžné otáčky soustrojí.

Budič je rotační, na hřídeli s generátorem, typ EDGV 59-15-10, výkon 45 kW, napětí 110 V, proud 410 A, polochráněné provedení. Buzení je provedeno jako derivační, napětím DC 110 V, s pomocným kompaundním vinutím na DC 6 V. Proud buzení - derivační 33 A, cizí 2,5 A. Izolace třídy "F". Počet uhlíků 30, rozměr uhlíku 12,5x32 mm, jakost uhlíku EG 98. Regulace buzení je provedena regulátorem RNG-51, výhradně automaticky pomocí ŘS.

Svorka ochranného (zemnícího) vodiče je umístěna na vnějším obvodu spodní desky statorových plechů na kostře statoru. Připojený zemnící vodič slouží k vypnutí zkratového proudu ochranným spínačem při vzniku druhého zemního spojení v síti a při zemním spojení v nechráněné části statorového vinutí.

Chlazení generátoru je provedeno dvěma axiálními ventilátory (spodním a horním), které jsou instalovány přímo na magnetovém kole. Vzduch je nasáván z prostoru na kótě 231,30, kam je přiváděn z pravé boční části komunikační chodby, přes čtyři sací ventilační klapky do kobky stroje. Odtud jedna část prochází otvory v základovém kruhu, druhá část mezi nohami závěsné konstrukce k ventilátorům, kterými je vzduch tlačen do středu stroje. Zde se opět dělí - jedna část jde přes čela vinutí statoru, druhá část prochází prostorem mezi budícími cívkami rotoru, přes vzduchovou mezeru vstupuje do ventilačních kanálů

statorových plechů a odtud jde do výfukového hrdla, kde se spojuje s první částí. Z výfukového hrdla jde vzduch přes výfukovou ventilační klapku do prostoru mezi obvodové pláště VO nebo dalšími výfukovými klapkami, umístěnými nad strojem, přímo do strojovny. V případě potřeby vytápět strojovnu intenzívněji, jde všechen vzduch do strojovny.

Vzhledem k izolaci vinutí - provedení "F", je maximální dovolené oteplení vinutí generátoru 80°C.

Horní závěsné ložisko je kombinované s horním vodícím ložiskem. Jedná se o dodávku ČKD Blansko.

Spodní vodící ložisko vyrobilo ČKD Praha. Jedná se o segmentové samomazné ložisko umístěné v olejové lázni, přímo chlazené vodou. Horní ucpávka ložiska je zavzdušněna z prostoru za spodním ventilátorem, aby bylo zabráněno unikání oleje nebo olejových par do vnitřku stroje. Teplota oleje se měří odporovým a rtuťovým teploměrem. Jednotlivé segmenty ložiska jsou odizolovány samostatně, takže ložisko jako celek a ani potrubí do ložiska ústící nemusejí být zvlášť odizolovány.

Ochrany generátoru jsou instalovány v rozváděči de4/1. Jejich podrobný popis, nastavení, apod. je uveden ve zprávě "Seřízení ochran REG 316*4 generátoru G1 a G2 v VE Nechranice" firmy Dohnálek a v protokolu o nastavení a zkouškách ochran v příloze č.4 výchozí revizní zprávy o elektrickém zařízení č.08/97 FP.

Nula generátoru G1 je vyvedena do kobky vedle soustrojí, ve strojovně na podlaží 227,80 m n. m. Od prostoru G1 je oddělena průchodní deskou, kterou prochází spojovací holé vedení tvořené pasy Al 50x10 mm k přístrojovým transformátorům proudu a napětí, uzemňovacímu odporníku a odpojovači. V kobce je dále umístěn odbuzovač (vypínač V2UX 500A), odbuzovací odpor včetně diody, derivační odporníky, bočník pro měření budícího proudu a vazební kondenzátory C1+ a C1- pro zemní rotorovou ochranu G1.

Vývody G1 jsou provedeny pomocným pasovým vedením v prostoru opláštění stroje. Na toto vedení jsou připojeny kabelové koncovky kabelů WH 4002 A,B,C.

Další podrobnosti jsou obsaženy na str.19 až 21 v technické zprávě projektu EZ Praha, zak. č. 3203PD-1758-01020.

##### C.2.3.3.8. Generátor G2

Instalován je na levé straně ve směru toku v podlaží pod úrovní strojovny na kotě 227,80. Jedná se o stroj synchronní, vertikální, výrobek ČKD Praha. V provozu se otáčí směrem doleva. Elektrický výkon je vyveden do R2 paralelním kabelovým vedením 6-AYKCY 3x150 mm2 označeným WH 4007 A, WH 4007 B a WH 4007 C.

Parametry: typ EAHV 280-52-12, jmenovitý výkon Pn = 6250 kVA, jmenovité napětí 6300 + 5% V, proud statoru Is = 572 A, frekvence 50 Hz, otáčky 500/1300 min-1, cosφ = 0,8, napětí rotoru při cosφ = 0,8 - 94 V, proud rotoru při cosφ = 0,8 - 370 A, izolace třídy "F", počet uhlíků na sběracích kroužcích 20, rozměr uhlíku 32x16x40 mm, jakost uhlíku EN 60.

Provedení zavřené s vlastní ventilací s vytápěním strojovny. Konstruovaný pro relativní vlhkost 95% a pro přímé spojení s vodní turbínou. Kostra statoru je nedělená, svařovaná z válcovaného ocelového materiálu. Železo statoru je složeno z přesných lisovaných segmentů, zabezpečené proti mechanickým silám stahovacími deskami a příslušnými stahovacími svorníky. Plechy jsou opatřeny řadou radiálních ventilačních kanálků pro docílení účinné ventilace. Statorové drážky jsou otevřeného provedení. Vinutí statoru je trojfázové, dvouvrstvové, spojené do hvězdy s pásovými vývody upevněnými na obvodu statoru. Uzel statorového vinutí je vyveden mimo alternátor.

Magnetové kolo rotoru je provedeno z kovaných prstenců. Póly jsou sestaveny z tenkých lamel zajištěných svorníky, procházejícími podpěrnými koncovými deskami. V pólových nástavcích je umístěn tlumič z měděných kulatých tyčí. S turbínovou hřídelí je rotor spojen přírubou ukovanou z jednoho kusu - je dimenzován na průběžné otáčky soustrojí.

Budič je rotační, na hřídeli s generátorem, typ EDGV 59-15-10, výkon 45 kW, napětí 110 V, proud 410 A, polochráněné provedení. Buzení je provedeno jako derivační, napětím DC 110 V, s pomocným kompaundním vinutím na DC 6 V. Proud buzení - derivační 33 A, cizí 2,5 A. Izolace třídy "F". Počet uhlíků 30, rozměr uhlíku 12,5x32 mm, jakost uhlíku EG 98. Regulace buzení je provedena regulátorem RNG-51, výhradně automaticky pomocí ŘS.

Svorka ochranného (zemnícího) vodiče je umístěna na vnějším obvodu spodní desky statorových plechů na kostře statoru. Připojený zemnící vodič slouží k vypnutí zkratového proudu ochranným spínačem při vzniku druhého zemního spojení v síti a při zemním spojení v nechráněné části statorového vinutí.

Chlazení generátoru je provedeno dvěma axiálními ventilátory (spodním a horním), které jsou instalovány přímo na magnetovém kole. Vzduch je nasáván z prostoru na kótě 231,30, kam je přiváděn z pravé boční části komunikační chodby, přes čtyři sací ventilační klapky do kobky stroje. Odtud jedna část prochází otvory v základovém kruhu, druhá část mezi nohami závěsné konstrukce k ventilátorům, kterými je vzduch tlačen do středu stroje. Zde se opět dělí - jedna část jde přes čela vinutí statoru, druhá část prochází prostorem mezi budícími cívkami rotoru, přes vzduchovou mezeru vstupuje do ventilačních kanálů

statorových plechů a odtud jde do výfukového hrdla, kde se spojuje s první částí. Z výfukového hrdla jde vzduch přes výfukovou ventilační klapku do prostoru mezi obvodové pláště VO nebo dalšími výfukovými klapkami, umístěnými nad strojem, přímo do strojovny. V případě potřeby vytápět strojovnu intenzívněji, jde všechen vzduch do strojovny.

Horní závěsné ložisko je kombinované s horním vodícím ložiskem, je dodávkou ČKD Blansko.

Spodní vodící ložisko vyrobilo ČKD Praha. Jedná se o segmentové samomazné ložisko umístěné v olejové lázni, přímo chlazené vodou. Horní ucpávka ložiska je zavzdušněna z prostoru za spodním ventilátorem, aby bylo zabráněno unikání oleje nebo olejových par do vnitřku stroje. Teplota oleje se měří odporovým a rtuťovým teploměrem. Jednotlivé segmenty ložiska jsou odizolovány samostatně, takže ložisko jako celek a ani potrubí do ložiska ústící nemusejí být zvlášť odizolovány.

Ochrany generátoru jsou instalovány v rozváděči de4/2. Jejich podrobný popis, nastavení, apod. je uveden ve zprávě "Seřízení ochran REG 316*4 generátoru G1 a G2 v MVE Nechranice" v aktuálním protokolu o nastavení a zkouškách ochran.

Nula generátoru G2 je vyvedena do kobky vedle soustrojí, ve strojovně na podlaží 227,80 m n. m. Od prostoru G2 je oddělena průchodní deskou, kterou prochází spojovací holé vedení tvořené pasy Al 50x10 mm k přístrojovým transformátorům proudu a napětí, uzemňovacímu odporníku a odpojovači. V kobce je dále umístěn odbuzovač (vypínač V2UX 500A), odbuzovací odpor včetně diody, derivační odporníky, bočník pro měření budícího proudu a vazební kondenzátory C1+ a C1- pro zemní rotorovou ochranu G2.

Vývody G2 jsou provedeny pomocným pasovým vedením v prostoru opláštění stroje. Na toto vedení jsou připojeny kabelové koncovky kabelů WH 4007 A,B,C.

Další podrobnosti jsou obsaženy na str.19 až 21 v technické zprávě projektu EZ Praha, zák. č. 3203PD-1758-01020.

##### C.2.3.3.9. Transformátor T3 (vlastní spotřeba MVE)

Je instalován v R2, napájení provedeno kabelovým vedením 6-AYKCY 3x150 mm2 označeným WH 4003. Jeho stanoviště je zakryto z čelní strany zákrytem z ocelového plechu tl. 1 mm upevněného na rámu z ocelového profilu L40/40/5 a z bočních stran zákryty z rámů vyplněných žebérkovým pletivem.

Výrobcem je VEB Reichenbach, typ DTK, Pn = 160 kVA, Un = 6000+5%/400/ /231 V, frekvence 50 Hz, spojení Yz1, uk = 5%, ztráty naprázdno 1 kW.

##### C.2.3.3.10. Transformátor T4 (vlastní spotřeba MVE).

Je instalován v R2, napájení provedeno kabelovým vedením 6-AYKCY 3x150 mm2 označeným WH 4006. Jeho stanoviště je zakryto z čelní strany zákrytem z ocelového plechu tl. 1 mm upevněného na rámu z ocelového profilu L 40/40/5 a z bočních stran zákryty z rámů vyplněných žebérkovým pletivem.

Výrobcem je VEB Reichenbach, typ DTK, Pn = 160 kVA, Un = 6000+5%/400/ /231 V, frekvence 50 Hz, spojení Yz1, uk = 5%, ztráty naprázdno 1 kW.

##### C.2.3.3.11. Rozváděče de1, de2, de3 (elektroměrové)

Rozváděč de1 je oceloplechový rozváděč o dvou polích pro instalaci elektroměrů, měřících dodanou elektrickou energii do sítí ČEZ DS a.s. Rozváděč se nachází v místnosti r1.

Rozváděč de2 je instalován v R2 poblíž rozváděče ochran G2 (de4/2). Je to oceloplechová skříň s prosklenými dveřmi o rozměrech 900x600x200 mm. Slouží k instalaci vysílacích elektroměrů činné a jalové energie, které zaznamenávají elektrickou energii vyrobenou v generátorech G1 a G2 a dále pak odebranou elektrickou energii pro vlastní spotřebu MVE - transformátory T3 a T4.

Rozváděč de3 je instalován v rozvodně nn na kotě 248,80 na stěně vedle rozváděče DC3, je stejného provedení jako de2, rozměrů - 900x600x200 mm. Slouží k instalaci vysílacích elektroměrů, které zaznamenávají spotřebu RM1, RM2, RS1 a RM4.

##### C.2.3.3.12. Rozváděč ochran generátoru G1 - de4/1

Instalován je v místnosti R2 vedle rozváděče řídicího systému DC6. Slouží pro umístění ochran 6,3 kV generátoru G1.

Jedná se o oceloplechovou, jednostrannou skříň s prosklenými dveřmi a zámkem FAB, rozměrů 2000x600x600 mm, typ ESO-20/ 06/06 S1PK (jedno pole). Skříň obsahuje výklopný rám pro osazení ochran a zkušebních svorkovnic.

Jsou zde instalovány tyto ochrany:

- diferenciální ochrana generátoru - F30G,

- nadproudová ochrana - F11/37,

- přepěťová ochrana F361/F363,

- přepěťová ochrana F362/F364,

- zemní ochrana statoru - F421,

- zemní ochrana statoru - F422,

- zemní směrová ochrana rotoru - F431, F432,

- ochrana proti ztrátě buzení - F422, F444,

- ochrana při podbuzení - F441, F443,

- nesymetrické zatížení - F462,

- podfrekvenční ochrana - F391,

- nadfrekvenční ochrana - F393,

- zpětná wattová ochrana - F501, F502,

- tepelné přetížení statoru - F192,

- podimpedanční ochrana - F251/F252,

- přesycení magnetických obvodů - F490.

Podrobný popis, nastavení, apod. je uveden v aktuální zprávě "Seřízení ochran REG 316*4 generátoru G1 a G2 v VE Nechranice“.

##### C.2.3.3.13. Rozváděč ochran generátoru G2 - de4/2

Instalován je v místnosti R2 vedle rozváděče řídicího systému DC6. Slouží pro umístění ochran 6,3 kV generátoru G2.

Jedná se o oceloplechovou, jednostrannou skříň s prosklenými dveřmi a zámkem FAB, rozměrů 2000x600x600 mm, typ ESO-20/ 06/06 S1PK (jedno pole). Skříň obsahuje výklopný rám pro osazení ochran a zkušebních svorkovnic.

Jsou zde instalovány tyto ochrany:

- diferenciální ochrana generátoru - F30G,

- nadproudová ochrana - F11/37,

- přepěťová ochrana F361/F363,

- přepěťová ochrana F362/F364,

- zemní ochrana statoru - F421,

- zemní ochrana statoru - F422,

- zemní směrová ochrana rotoru - F431, F432,

- ochrana proti ztrátě buzení - F422, F444,

- ochrana při podbuzení - F441, F443,

- nesymetrické zatížení - F462,

- podfrekvenční ochrana - F391,

- nadfrekvenční ochrana - F393,

- zpětná wattová ochrana - F501, F502,

- tepelné přetížení statoru - F192,

- podimpedanční ochrana - F251/F252,

- přesycení magnetických obvodů - F490.

Podrobný popis, nastavení, apod. je uveden v aktuální zprávě "Seřízení ochran REG 316*4 generátoru G1 a G2 v MVE Nechranice".

##### C.2.3.3.14. Hlavní rozváděč nn - RH1

Instalován je v místnosti rozvodny nn na podlaží 248,80.

Jedná se o skříňový, oboustranný rozváděč (část "A" a "B") o šesti polích, vývody i přívody jsou provedeny spodem. Ovládání strany "B" je přesunuto na stranu "A", kde je také zobrazeno slepé schéma. K polím 6ARH1 a 6BRH1 jsou připojeny kompenzační rozváděče RC1 a RC2, do kterých pokračují přípojnice RH1.

Výrobcem rozváděče je El. servis, typ RSU 22/08/xxP, rozměry 4220x x800x2250 mm, rozvodná soustava 3+PEN stř., 50 Hz, 400 V/TN-C-S, jmenovitý proud přípojnic In = 630 A, dynamický zkratový proud Idyn = 25 kA, ovládací napětí 1+N+PE, 50 Hz, 230 V/TN-S, DC 2=220 V/IT.

Hlavní vypínače (na přívodech od T3 a T4) jsou třípólové jističe J2UX 75L24293, 250 A, výrobek OEZ Letohrad, ve výsuvném provedení, AC 660 V, vypínací spoušť a motorický pohon DC 220 V.

Podélné spínače přípojnic jsou třípólové jističe J2UX 75L24293, 630A, výrobek OEZ Letohrad, ve výsuvném provedení, AC 660 V, vypínací spoušť a motorický pohon DC 220 V.

Z tohoto rozváděče jsou napájeny veškeré rozváděče technologické části, rozváděče RM22 až RM25 v chodbě, rozváděč pro závlahu a rozváděč RS1 pro napájení elektroinstalace a klimatizace VO.

Podrobný popis je na str.22 až 30 v technické zprávě projektu EZ Praha, zak. č. 3203PD-1758-01020.

Schéma napájení nn je v grafické příloze L.9. tohoto DPŘ.

##### C.2.3.3.15. Strojový rozváděč RM1

Instalován pod strojovnou u G1. Výrobce ETS Teplice, a.s. Typ RSU 22/04 /06(10,08)P o třech polích, rozměr 2440x400x2250 mm. Provedení - skříňový, jednostranný.

Rozvodná soustava 3+PEN stř., 50 Hz, 400 V/TN-C-S, In = 100 A, Idyn = 25 kA, ovládací napětí 1+N+PE, 50 Hz, 230 V/TN-S a DC 2=220 V/IT, napětí řídícího systému 2=24 V (uzemněn pól -)/TT.

Podrobný popis je na str.34 až 42 v technické zprávě projektu EZ Praha, zak. č. 3203PD-1758-01020, která je přílohou PŘ VD Nechranice.

##### C.2.3.3.16. Strojový rozváděč RM2

Instalován pod strojovnou u G2. Výrobce El. servis, a.s. Typ RSU 22/04 /06(10,08)P o třech polích, rozměr 2440x400x2250 mm. Provedení - skříňový, jednostranný.

Rozvodná soustava 3+PEN stř., 50 Hz, 400 V/TN-C-S, In = 160 A, Idyn = 25 kA, ovládací napětí 1+N+PE, 50 Hz, 230 V/TN-S a DC 2=220 V/IT, napětí řídícího systému DC 2=24 V (uzemněn pól -)/TT.

Podrobný popis je na str.34 až 42 v technické zprávě projektu EZ Praha, zak. č. 3203PD-1758-01020.

##### C.2.3.3.17. Kompenzační rozváděč RC1

Automatická kompenzace nn. Montážně připojen k 6ARH1. Výrobce ETS Teplice, a.s. Typ RSU 22/08/06 o jednom poli, rozměr 620x800x2250 mm. Provedení - skříňový, oboustranný.

Rozvodná soustava 3+PEN stř., 50 Hz, 400 V/TN-C-S, In = 630 A, Pn = 50 kVAr, Idyn = 25 kA, ovládací napětí 1+N+PE, 50 Hz, 230 V/TN-S a DC 2=220 V/IT.

##### C.2.3.3.18. Kompenzační rozváděč RC2

Automatická kompenzace nn. Montážně připojen k 6BRH1. Výrobce ETS Teplice, a.s. Typ RSU 22/08/06 o jednom poli, rozměr 620x800x2250 mm. Provedení - skříňový, oboustranný.

Rozvodná soustava 3+PEN stř., 50 Hz, 400 V/TN-C-S, In = 630 A, Pn = 50 kVAr, Idyn = 25 kA, ovládací napětí 1+N+PE, 50 Hz, 230 V/TN-S a DC 2=220 V/IT.

##### C.2.3.3.19. Synchrotact

Číslicové synchronizační zařízení SYNCHROTACT 4, UNS 2980c, Var.1, 2, 4, výrobek ABB, je určeno pro automatickou synchronizaci a připojení generátoru k energetickému systému nebo pro spínání již synchronních energetických systémů. Instalováno je v místnosti r1 v rozvaděči DC 22. Je využíváno ŘS VE Nechranice.

Ovládací vstupy - napětí DC 24 a 48 V, umožňují provádět:

- zapnutí a vypnutí zařízení,

- volbu provozního režimu,

- volbu parametrové sady,

- uvolnění paralelního sepnutí přípojnic v beznapěťovém stavu,

- "zpětná indikace - vypínač zapnut".

Povelové a signalizační výstupy:

(všechny výstupy jsou vybaveny převodovými pomocnými relé, která mají bezpotenciálové kontakty)

- relé určená pro povely k paralelnímu sepnutí,

- relé určená pro regulaci otáček a napětí,

- výstupy volby spínaného místa,

- signály.

##### C.2.3.3.20. Rozváděč osvětlení RS1

Umístěn je v rozvodně nn na kotě 248,80. Výrobce El. servis, a.s. typ RSU 22/04xxPK o čtyřech polích, rozměrů 3440x400x2250 mm, rozvodná soustava 3+PEN stř., 50 Hz, 400 V/TN-C-S, In = 200 A, Idyn = 25 kA, ovládací napětí DC 2=220 V/IT.

Z tohoto rozváděče jsou napájeny světelné rozvodnice a rozváděče VO (označené RT1 a RO1 až RO12), chodby (RO21), vrátnice VD (RO31) a vzduchotechniky VO.

Podrobný popis je na str. 30 až 31 v technické zprávě projektu EZ Praha, zak. č. 3203PD-1758-01020.

##### C.2.3.3.21. Podružné rozváděče a rozváděče osvětlení VO

1. Rozváděč RO1.

Napájení střídavým napětím je provedeno z RS1, napětím stejnosměrným z RU1.

Podružná rozvodnice RO1 obsahuje vývody pro světelné a zásuvkové rozvody 230 a 400 V, 50 Hz a vývody pro nouzové osvětlení DC 220 V na kótě 245,05 (2. patro - sociální zařízení, kompresorovna).

2. Rozváděč RO2.

Napájení střídavým napětím je provedeno z RS1, napětím stejnosměrným z RU1.

Podružná rozvodnice RO2 Hager IP 30 AC 400/63 A obsahuje vývody pro světelné a zásuvkové rozvody 230 a 400 V, 50 Hz a vývody pro nouzové osvětlení DC 220 V v podlaží VO na kótě 248,80 (3. patro - rozvodna nn, transformátory T1 a T2, akumulátorová baterie a baterie CO2).

3. Rozváděč RO3.

Napájení střídavým napětím je provedeno z RS1, napětím stejnosměrným z RU1.

Podružná rozvodnice RO3 obsahuje vývody pro světelné a zásuvkové rozvody 230 a 400 V, 50 Hz a vývody pro nouzové osvětlení DC 220 V v podlaží VO na kótě 253,80 (4. patro - kabelové prostory rozvoden vn).

4. Rozváděč RO4.

Napájení střídavým napětím je provedeno z RS1, napětím stejnosměrným z RU1.

Podružná rozvodnice RO4 obsahuje vývody pro světelné a zásuvkové rozvody 230 a 400 V, 50 Hz a vývody pro nouzové osvětlení DC 220 V v podlaží VO na kótě 256,80 (5. patro - rozvodny vn).

5. Rozváděč RO5.

Napájení střídavým napětím je provedeno z RS1, napětím stejnosměrným z RU1.

Podružná rozvodnice RO5 obsahuje vývody pro světelné a zásuvkové rozvody 230 a 400 V, 50 Hz a vývody pro nouzové osvětlení DC 220 V v podlaží VO na kótě 2261,30 (6. patro - sklady a šatna žen).

6. Rozváděč RO6.

Napájení střídavým napětím je provedeno z RS1, napětím stejnosměrným z RU1.

Podružná rozvodnice RO6 obsahuje vývody pro světelné a zásuvkové rozvody 230 a 400 V, 50 Hz a vývody pro nouzové osvětlení DC 220 V v podlaží VO na kótě 265,05 (7. patro - dílna).

7. Rozváděč RO7.

Napájení střídavým napětím je provedeno z RS1, napětím stejnosměrným z RU1.

Podružná rozvodnice RO7 obsahuje vývody pro světelné a zásuvkové rozvody 230 a 400 V, 50 Hz a vývody pro nouzové osvětlení DC 220 V v podlaží VO na kótě 268,80 (8. patro - skládka hradidel, pomocná kancelář, archív).

8. Rozváděč RO8.

Napájení střídavým napětím je provedeno z RS1, napětím stejnosměrným z RU1.

Podružná rozvodnice RO8 obsahuje vývody pro světelné a zásuvkové rozvody 230 a 400 V, 50 Hz a vývody pro nouzové osvětlení DC 220 V v podlaží VO na kótě 273,20 (9. patro - sociální zařízení, velín, kancelář, denní místnost, strojovna výtahu -  včetně informačního displeje výtahu ovládání pomocného zdrojového soustrojí).

9. Rozváděč RO9.

Napájení střídavým napětím je provedeno z RS1, napětím stejnosměrným z RU1.

Podružná rozvodnice RO9 instalovaná na podlaží 248,80 obsahuje vývody pro světelné a zásuvkové rozvody 230 a 400 V, 50 Hz a vývody pro nouzové osvětlení DC 220 V na schodišti VO.

10. Rozváděč RO10.

Napájení střídavým napětím je provedeno z RS1, napětím stejnosměrným z RU1.

Rozvodnice plast Hager IP 30 AC 400/63 A RO10 obsahuje vývody pro světelné a zásuvkové rozvody 230 a 400 V, 50 Hz a vývody pro nouzové osvětlení DC 220 V v podlaží VO na kótě 245,05 (1. patro - strojovna).

11. Rozváděč RO11.

Napájení střídavým napětím je provedeno z RS1, napětím stejnosměrným z RU1.

Podružný rozváděč RO11 obsahuje vývody pro světelné a zásuvkové rozvody 230 a 400 V, 50 Hz a vývody pro nouzové osvětlení DC 220 V v podlaží VO na kótě 227,80

(1NP = 0.patro – generátory, ČAR generátory – plast Hager IP 54 A 400 V).

12. Rozváděč RO12.

Napájení střídavým napětím je provedeno z RO11, napětím stejnosměrným z RU1.

Rozváděč plast Hager IP 54 AC 400 V RO12 obsahuje vývody pro světelné a zásuvkové rozvody 230 a 400 V, 50 Hz a vývody pro nouzové osvětlení DC 220 V v podlaží VO na kótě 224,15 (víka turbín).

##### C.2.3.3.22. Rozváděč dílny   RM4

Instalován je v dílně na podlaží 265,05. Výrobce El. servis, typ ESO 20/04/10 B1PK, o jednom poli rozměrů 1000x400x2000 mm, rozvodná soustava 3+PEN stř., 50 Hz, 400 V/TN-C-S, In = 100 A, Idyn = 11 kA.

Napájí strojní vybavení dílny.

Přívod rozváděče je osazen jističem BA51 s ručním pohonem, který lze ovládat pouze ručně pákou, vypínat ho lze také tlačítkem na dveřích rozváděče. Další výzbroj rozváděče je ovladatelná pouze ručně.

##### C.2.3.3.23. Akumulátorová baterie

1. Hlavní akumulátorové baterie – FERAK KPM 105 P jsou dvě a jsou instalovány v patře

č. 3 na kótě 248,80. Jsou rozděleny na B1 a B2 napětí 220 V DC, které slouží pro systém a nouzové osvětlení, dále pak B1 pro RM1 a B2 pro RM2.

2. Akumulátorová baterie pro hasicí zařízení CO2 – je instalovaná ve stejné místnosti jako hlavní B1 a B2 a její provozní napětí je 24 V.

3. Usměrňovače – U1 a U2 220 V DC jsou instalovány na patře č. 2 na kótě 245,05, kde je dále také instalován U3 24 V DC. Jedná se o skříňové zařízení typ ALFA UNION KTA 1640

220/20 – 245 V DC / 20 A DC. Usměrňovače pracují U1 pro systém, U2 pro nouzové osvětlení a U3 pro hasicí zařízení CO2.

##### C.2.3.3.24. Rozváděč stejnosměrný RU1

Instalován je v rozvodně nn na úrovni 248,80. Jedná se o výrobek ETS, a.s., Teplice, typ RSU 20/04/08(06)PK o třech polích, celkových rozměrů 2240x2000x400 mm. Provedení - skříňový, jednostranný. Rozvodná soustava DC 2=220 V, In = 60 A, Idyn = 3 kA, ovládací napětí 1+PEN 230V, 50 Hz, TN-S, napětí řídícího systému DC 2=24 V, přívody a vývody spodem.

Vzhledem k problémům s napájením RU1 ze stávajících usměrňovačů VE, jejichž vnitřní konstrukce neumožňuje napájení RU1 bez zatížení (výška napětí dosahuje až 400 V) byla provedena tato opatření:

1.	vloženy blokovací kontakty mezi SA1.4 a KM21.1.23 - KM23.1.23 - FA23.23 ke svorce X25:1,

2.	vloženy blokovací kontakty mezi SA1.4 a KM22.1.23 - KM24.1.33 - FA24.33 a X25:9,

3.	vloženy pomocné kontakty FA23 a FA24, které zabrání napájení usměrňovačů bez zátěží baterií U1-B1 a U2-B2.

4.	Tyto změny jsou uvedeny na výkresech č.4P-00779-D32 a 4P-00779-D32a/2 a 4P-00779-D32a/6.

5.	Vyměněny jističe FA29, FA30 - 2A za jističe FA25, FA26 - 6A.

6.	Doplněno nové napájení přístrojů přes diody pro ovládací napětí. Týká se SA21-KA21-KM21-KM21.2-KM21.1-HL21.1.2-HL21.2-HL21.2.2-KA22-KM22.2-KM22.1-HL22.1.1-HL22.1.2-KA23-KM23.2-KM23.1-KA24-KA24.2-KM24.1-KM25-HL25-HL23.1-HL23.2-HL24.1-HL24.2 patrné na výkresech D32a/6, D32a/7, D32a/ /5, D32a/4.

7.	Blokování napájení RU1 z GU1 a GU2 je patrné na výkresu D32a/1/2.

Uvedené změny ve vnitřních spojích nemají vliv na vnější ovládání RU1.

Podrobný popis je na str.32 až 33 v technické zprávě projektu EZ Praha, zak.č. 3203PD-1758-01020.

##### C.2.3.3.25. Pomocné skříňky

Jedná se o ovládací, deblokační a havarijní skříňky.

Slouží pro místní ovládání (nouzové ovládání, revize, zkoušky, opravy apod.) jednotlivých technologických zařízení. Obvykle k jednomu pohonu patří jedna skříňka. Instalovány jsou v blízkosti zmíněných pohonů.

Skříňky jsou v zapouzdřeném plastovém provedení.

Havarijní skříňky MS001 (TG1) a MS002 (TG2) jsou instalovány ve velínu VD a strojovně MVE, slouží k havarijnímu odstavení soustrojí.

##### C.2.3.3.26. Pomocné zdrojové soustrojí

Pro případ totální ztráty napětí, tj. nemožnosti vyrábět elektřinu vlastními TG ani ji odebírat ze sítí ČEZ DS a.s., je ve věžovém objektu instalováno pomocné zdrojové soustrojí - mobilní elektrocentrála o instalovaném výkonu 40 kVA.

Jedná se o výrobek OLYMPIAN, řady GEL-PHOENIX/ZEPPELIN. Technická data, návod k obsluze a údržba je v tech. dokumentaci CAFERILLARed – 12/2001. Elektrické napětí je vyvedeno kabelovým vedením, které napájí rozvaděč vlastní spotřeby RH1 na kótě 248,80 – 3. patro VO.

##### C.2.3.3.27. Řídící systém SAT

Pro zajištění automatického provozu celé MVE je instalován řídící systém SAT o celkovém počtu 2372 datových bodů. Skládá se ze dvou kompaktních řídících počítačů SAT 250, na nichž mohou zároveň probíhat programy PRK A a VIS 0 na jednom a PRK B

a VIS 1 na druhém počítači. Je umožněna i práce jednoho operátora na dvojici monitorů přepínaných mezi VIS 0 a VIS 1.

Tento systém zajišťuje potřebnou automatiku, požadované ovládání, signalizaci, měření, atd., technologické části VE Nechranice, sledování, ukládání do paměti a tisk provozní dokumentace. V případě výpadku celého ŘS je možné nouzově manipulovat s jednotlivým zařízením z rozváděčů nebo z místa.

Parametry: 1x PC s procesorem Pentium Pro 200 Mhz se 128 MB pamětí RAM, 1 pevný disk (2GB), 1 CD-ROM jednotka, 1 pružný disk 3 1/2", 2 grafické karty, 1 síťová karta Ethernet s TP rozhraním, 1 síťová karta Token-Ring, 1 jednotka DAT (imterní), 1 paralelní port, 2 seriové porty, 1 x PC klávesnice s německým rozložením kláves, 1x myš, OS Solaris 2.5.1 s OpenWindows (anglická verze), VIS250 softwarový balík, PRK250+CAE250 softwarový balík, 2x20" monitor, napájení 220V AC, tiskárna 1xA3 Canon BJ330, 1xA4 HP DeskJet 850.

Soustrojí TG1 a TG2 mohou být ovládána (tzn. např. najetí, odstavení, přechod na vlastní spotřebu, volba typu regulace, změna výkonu, atd.) jednak z operátorského pracoviště VE - kóta 273,20 m n. m., jednak z panelů místního ovládání DT1 a DT2, ve strojovně - kóta 231,30.

Ovládání obou rozvoden vn - r1 a R2 - je možné pomocí řídicího systému pouze z pracoviště operátora. Ruční ovládání vyžaduje přepnutí zařízení r1 a R2 na ovládání z místa na skříních r1 a R2.

Podrobnější popis funkce procesní úrovně řídicího systému a část jeho vizualizační úrovně jsou ve výtiscích "Závazná specifikace - Řídící systém pro elektrárnu Nechranice" a v příručce uživatele systému SAT 250 "Řídicí systém SAT pro elektrárnu Nechranice, uložené ve velínu MVE.

Provoz a údržbu zajišťuje odbor informatiky PŘ POh.

##### C.2.3.3.28. Kabelová vedení

Jedná se o napájecí kabelová vedení nn označená písmeny WL (silová vedení) a ovládací kabelová vedení označená písmeny WS. Jejich přehledný seznam (dimenze a délky) je uveden v seznamu vodičů projektu EZ Praha, zak.č. 3203PD-1758-01020.

##### C.2.3.3.29. Svolávací zařízení

Svolávací zařízení je provedeno pomocí klaksonu napájeným napětím DC 220 V z hlavní akumulátorové baterie. Ovládání je možné tlačítkem ze strojovny MVE u vchodu na schodiště a z místnosti rozvodny 6 kV.

##### C.2.3.3.30. Uzemnění

Uzemnění elektrického zařízení a hromosvodu je provedeno pomocí dvou pásků FeZn 30x4 mm. Je společné pro část vysokého a nízkého napětí a pro hromosvod. Je vedeno po celé výšce VO, komunikační chodbou ven z objektu a na druhé straně prostřednictvím vedení hradidel vtoků do zdrže. Ve zdrži jsou položeny zemnící pásky FeZn 30x4 mm v celkové délce cca 900 m, před komunikační chodbou je uzemňovací pásek spojen s uzemněním vrchního vedení (ocelových stožárů vn) 22 kV.

Ke stoupacímu dvojitému vedení jsou pak připojovány jednotlivé vývody uzemnění spotřebičů, rozváděčů, generátorů, transformátorů, atd. Na mnoha místech jsou pásky spojeny s ocelovou armaturou stavby, takže celková hodnota přechodového odporu uzemňovací sítě je nižší než 1 ohm.

Schéma uzemnění je na grafické příloze L.10.  tohoto DPŘ.

##### C.2.3.3.31. Hromosvod

Hromosvodové zařízení VO se skládá z osmi jímacích tyčí. Sedm tyčí dlouhých 1,5 m je umístěno po obvodu střechy, jedna je upevněna uprostřed zvýšené části VO. Všechny jímače jsou vzájemně propojeny a spojeny s kovovými částmi konstrukce střechy VO. Jelikož VO vyčnívá jen asi 10 m nad hladinu vody, je svod hromosvodu připojen na ocelové konstrukce vedení hradidel vtoků. Tato vodítka jsou pak ve dnu nádrže spojena s uzemněním elektrické části.

Podrobný popis je uveden technické zprávě projektu Vodních staveb, číslo výkresu

3-288-52-27/E1.

CHODBA

##### C.2.3.3.32. Světelná a motorová elektroinstalace

Rozváděč RO 21

Podružný rozváděč, sestávající z 12 skříní v krytí IP 54. Je rozdělen na dvě části - stejnosměrnou, která je napájena dvěma kabely AYKY 2 x 10 mm2 z rozváděče RU1 ve VO a část střídavou, která je napájena z rozváděče RS1 ve VO dvěma kabely AYKYS 4 x 25 mm2.

Světelná elektroinstalace

Osvětlení komunikační chodby je napájeno z rozváděče RO 21, umístěného na levé straně na začátku komunikační chodby (u VO).

Normální osvětlení je provedeno výbojkovými svítidly na napětí 230 V, instalovanými ve dvou řadách, ve výšce cca 4 m po stranách chodby. Svítidla jsou od sebe vzdálena 20 m a ovládají se tlačítky umístěnými na začátku a na konci chodby, každá řada samostatně. Příjezdová část chodby má zesílené osvětlení - tato část má zvláštní ovládací tlačítka, opět na začátku a na konci chodby.

Nouzové osvětlení je provedeno svítidly na napětí DC 220 V, svítidla jsou od sebe vzdálena 60 m, opět ve dvou řadách po stranách chodby. Ovládání je automatické - svítidla se rozsvítí při výpadku střídavého napětí.

Přilehlé části komunikační chodby jsou osvětleny svítidly na 230 V, 50 Hz, v krytí do vlhkého prostředí. Svítidla jsou instalována po 15 m, vypínače jsou umístěny vždy po stranách dveří do přilehlých částí chodby (jsou celkem 4 ks). Úseky mezi jednotlivými dveřmi je možno ovládat samostatně.

Zásuvky na střídavé napětí 24 V, 230 V a 400 V jsou instalovány na rozváděči RO 21. Kabelová vedení AYKYS jsou upevněna z části na kabelových roštech, z části na příchytkách, přímo na betonových stěnách.

Motorová elektroinstalace

Motorová elektroinstalace je napájena z litinového rozváděče RM 22, který je instalován na konci komunikační chodby, na levé straně. Je napájen z RH1 a smyčkami spojen přes podružné litinové rozváděče RM 23, RM 24 a RM 25 zpět do RH1. Přes rozváděč RO 31 je spojen s rozváděčem RS1 ve VO.

Z RM 22 je napájen elektromotor ventilátoru na odsávání výfukových plynů na konci chodby. Z podružných rozváděčů RM 23, RM 24 a RM 25 jsou vždy po 60 m vyvedeny zásuvky na střídavé napětí 24 V a 380 V. Tyto rozváděče jsou instalovány v kabelovém prostoru komunikační chodby (v levé přilehlé části). Rozvody jsou provedeny kabely AYKYS na ocelových roštech.

RM 22, RM 23, RM 24 a RM 25

Litinový rozváděč RM 22 je napájen z rozváděče RH1 ve VO dvěma kabely AYKYS 3x185+95 mm2. Jeden kabel vede přímo, druhý smyčkami přes rozváděče RM 23 až RM 25. Z RM 22 je napájen pouze elektromotor ventilátoru na konci chodby - 44 kW a dále pak rozváděč na vrátnici vodního díla - RO 31. Toto napájení je provedeno kabelem AYKYS 4 x 50 mm2. Podružné rozváděče RM 23 až RM 25 jsou litinové, složené ze tří skříní. Obsahují jistící prvky a transformátor 220/24 V střídavých. Jsou zasmyčkovány kabelem AYKYS 3x150+70 mm2.

Kabelové trasy

V levé přilehlé části komunikační chodby ve směru toku je provedena ocelová konstrukce kabelových roštů, po kterých jsou vedena všechna kabelová vedení z věžového objektu. Konstrukce je cca 2 m vysoká a má celkem 9 roštů, umístěných nad sebou. Šířka roštu je 400 mm. Po nejspodnějším roštu jsou vedeny kabely telefonní, dálkového měření a dálkového ovládání. Po druhém a třetím od spodu jsou vedeny veškeré kabely nn. Čtvrtý a pátý rošt je ponechán jako rezerva. Na šestém, sedmém a osmém roštu jsou vedena vedení vn, po devátém je proveden rozvod osvětlení v chodbě. Kabelový prostor je osvětlen, manipulační prostor činí 800 mm.

# PROVOZNÍ UKAZATELE

## POŽADAVKY NA OBSLUHU

### Počet a pracovní doba pracovníků obsluhy

Celkový počet pracovníků MVE Nechranice činí 13 osob. Vedoucí MVE, jedenáct strojníků s kvalifikací elektrikář, nebo s kvalifikací zámečník a jeden skladník.

S ohledem na úroveň a složitost zařízení, jsou pro jeho obsluhu určeni dva pracovníci v každé směně.

Pro případ nepřítomnosti vedoucího MVE je v každé směně určen jeho zástupce vedoucí směny s kvalifikací elektro.
	Směnný provoz je nepřetržitý, tzn. i o sobotách, nedělích a o svátcích. 
	Obsluha je rozdělena do čtyř směn.

### Kvalifikace pracovníků obsluhy a údržby

1. Obsluha

Vedoucí MVE musí mít alespoň ÚSO vzdělání s maturitou, technického směru.

Obsluhu zařízení MVE může vykonávat pouze určený pracovník, vyučený v oboru, s potřebnou praxí.

Strojníci s kvalifikací elektrikář ve směnách vykonávají svoji práci samostatně, musí mít proto kvalifikaci odpovídající alespoň ustanovení §6 vyhlášky č.50/78 Sb., "O odborné způsobilosti v elektrotechnice". Znamená to, že se jedná o pracovníky pro samostatnou činnost, kteří mají ukončené odborné vzdělání buď učebního oboru silnoproudého zaměření, středního odborného, ÚSO nebo vysokoškolského a mají alespoň dva roky praxe (z toho alespoň jeden rok na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí - odpovídajícímu zařízení instalovanému ve MVE Nechranice, tzn. na napětí 22 kV). Tito pracovníci musí mít úspěšně složenou zkoušku v rozsahu §14 vyhlášky č. 50/78 Sb., tzn., že musejí být přezkoušeni:

a) z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má pracovník vykonávat, po případě řídit,

b) z místních pracovních a technologických postupů, provozních a bezpečnostních pokynů, příkazů, směrnic a návodů k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou mají zkoušení pracovníci vykonávat, popřípadě řídit,

c) z teoretických a praktických znalostí o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickou energií. Pracovníci musejí mít vydáno osvědčení dle §15 Vyhl. 50/78 Sb. a musí ho předložit na požádání příslušnému orgánu dozoru.

Strojníci MVE mají být vyučeni v oboru zámečník. Protože pracují samostatně a mají přístup k instalovanému elektrickému zařízení MVE, musí mít z hlediska vyhlášky č.50/78 Sb., "O odborné způsobilosti v elektrotechnice" kvalifikaci odpovídající alespoň ustanovení §4. Znamená to, že se jedná o pracovníky poučené, kteří byli zaměstnavatelem v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné nebezpečí od elektrických zařízení a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickou energií. Zaměstnavatel je povinen zajistit školení a přezkoušení pracovníka v uvedeném rozsahu a v pravidelných intervalech pak jeho znalosti ověřovat. Toto provádí zaměstnavatelem pověřený pracovník s potřebnou kvalifikací, v  případě el. zařízení pracovník alespoň "znalý" nebo s kvalifikací vyšší (§5 až §9 citované vyhlášky).

Skladník (skladnice)  MVE - protože pracuje samostatně a má přístup k instalovanému elektrickému zařízení MVE, musí mít z hlediska vyhlášky č.50/78 Sb.,

"O odborné způsobilosti v elektrotechnice" kvalifikaci odpovídající alespoň ustanovení §4 (viz výše). V tomto případě může samostatně uklízet v rozvodnách vn i nn.

2. Údržba

Údržbu zařízení MVE mohou vykonávat určení pracovníci bez zvláštních požadavků na vzdělání, kromě údržby zařízení elektrického, pro které platí ustanovení vyhl.50/78 Sb., tzn., pokud nemá pracovník kvalifikaci výše uvedenou, může pracovat pouze pod dohledem nebo pod dozorem (podle druhu prací, výše napětí, atd. - ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.2 a ČSN přidružených) pracovníka pro samostatnou činnost.

### Podřízenost pracovníků obsluhy

Přímým nadřízeným pracovníků obsluhy MVE Nechranice je vedoucí MVE Nechranice. Tento vedoucí pracovníky přímo řídí a kontroluje.

V případě, že vedoucí MVE Nechranice není přítomen (např. v noci, o sobotách, nedělích, svátcích apod.), organizuje provoz, údržbu a kontroly zařízení MVE vedoucí směny MVE (strojník s kvalifikací elektrikář), který má právě službu.

### Úkoly pracovníků obsluhy

Hlavní a základní povinností pracovníků obsluhy je provozovat, udržovat a kontrolovat veškeré zařízení MVE Nechranice tak, aby byl zajištěn její bezpečný a plynulý provoz.

Znamená to zejména bezpodmínečné dodržování tohoto DPŘ MVE a MPPBP MVE Nechranice, předpisů výrobců zařízení na MVE instalovaného a všech dalších obecně platných bezpečnostních předpisů (zejména např. ČSN EN 50110-1 ed.2 "Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních" a ČSN přidružených, vyhlášku č.48 /82 Sb., "Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení", atd.).

Pracovníci organizují a zabezpečují provoz MVE Nechranice podle pokynů vodohospodářského dispečinku (dále jen VHD) POh Chomutov a provoz přívodních elektrických linek nn a vn  dle pokynů dispečinku ČEZ Distribuce Děčín – tel. č. 412 442 212. Dodržují současně diagram výroby a odběru elektrické energie. Jsou přímo odpovědni za dodržování technicko-organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti při práci.

### Práva a povinnosti pracovníka

Každý zaměstnanec MVE má podle zákoníku práce tato nejdůležitější práva:

- právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- právo na informace o nevyhnutelných rizicích jeho práce a na informace, jak se proti nim

chránit,

- právo odmítnout vykonat práci, o níž má důvodně pochybnosti, že ohrožuje život a zdraví

jeho nebo jiných osob.

Zaměstnanci mají však i povinnosti, k nimž patří zejména:

- konat osobně práci podle pokynů zaměstnavatele ve stanovené pracovní době a dodržovat

pracovní kázeň,

- být na začátku pracovní doby již na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení

pracovní doby,

- dbát o bezpečnost vlastní i ostatních, které může svojí prací ohrozit,

- dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a

ochrany zdraví při práci,

- dodržovat ostatní předpisy a pokyny pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy, s nimiž byl řádně

seznámen,

- při práci používat osobní ochranné prostředky a ochranná zařízení,

- účastnit se školení a výcviku organizovaného zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci,

- podrobit se právními předpisy stanoveným zkouškám a lékařským prohlídkám,

- na pracovišti nepožívat alkoholické nápoje a návykové látky a pod jejich vlivem

nenastupovat do práce,

- na pracovištích, kde je to stanoveno, dodržovat zákaz kouření,

- oznamovat nadřízenému nedostatky a závady, které mohou ohrozit bezpečnost a zdraví při

práci, pomáhat při jejich odstraňování,

- podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek.

## POVINNÉ VYBAVENÍ MVE

### Hasící prostředky

Kromě centrálního hasícího zařízení CO2 pro transformátory T1 a T2 a generátory G1 a G2, jsou ve VO umístěny, u východů ze schodiště na jednotlivá podlaží, v následujících místech hasící přístroje:

- jeden ruční hasící přístroj sněhový o váze 6 kg v každém podlaží VO, počínaje

strojovnou MVE,

- jeden hasící přístroj pěnový na kótě 245,05.

Ruční hasící přístroje sněhové o váze 6 kg jsou dále umístěny přede dveřmi vstupu do rozvoden elektrického zařízení takto:

- r1 (vn) 22 kV			1 ks

- R2 (vn)  6 kV			1 ks

- rozvodna nn  			1 ks

- akumulátorovna			1 ks

Mezi r1 a R2 v 5. poschodí je umístěn vozík se sněhovým pojízdným přístrojem S30.

Jeden ruční hasící přístroj sněhový o váze 6 kg je umístěn vpravo od vjezdu do komunikační chodby (u el. rozváděče).

Hasící přístroje: 1. poschodí			sněhový S6 – 1 ks

2. poschodí			real N3 – 1 ks

3. poschodí			2x sněhový S6 – 2 ks

4. poschodí			sněhový S6 – 1 ks

5. poschodí		pojízdný sněhový S30-1 ks,sněhový S6,realN3

6. poschodí			sněhový S6, real N3 – 2 ks

7. poschodí			sněhový S6, real N3 – 2 ks

8. poschodí			real N3 – 1 ks

9. poschodí			sněhový S6 – 1ks

u strojovny výtahu		real N3 – 1 ks

### Ochranné prostředky a pomůcky (netýká se OOP)

Každá práce je spojená s rizikem úrazu. Základními riziky, která se ve MVE vyskytují jsou:

- úraz elektrickou energií,

- upadnutí při pohybu po vodorovných komunikacích,

- pád při práci ve výšce,

- pád předmětu z výšky na pracovníka,

- poranění rukou,

- poškození zraku,

- poškození sluchu,

- poškození zdraví chladem,

- popálení,

- poleptání,

- úraz při práci na strojích,

- poškození dýchacích orgánů,

- udušení oxidem uhličitým,

- utonutím po pádu do nádrže.

V zájmu předcházení případným úrazům, musí být ve MVE k dispozici, dle vyhlášky č. 204/94 Sb., následující ochranné a pracovní prostředky a pomůcky (netýká se osobních ochranných pomůcek):

2.2.1. Pro práce na strojním zařízení:

1. mazací lis

2. sada stranových klíčů (obvyklá velikost - do 36)

3. sada prstýnkových klíčů (obvyklá velikost)

4. Gola sada

5. sada klíčů Imbus

6. sady šroubováků

7. sady pilníků

8. kladiva

9. hasákové kleště (malé, velké)

10. sada kleští

11. ochranná přilba

12. chrániče sluchu

13. montážní brašna

14. posuvné měřítko

15. dvoumetr

16. ruční elektrická vrtačka

17. sada vrtáků

2.2.2. Pro práce na elektrickém zařízení:

1. zkoušečka napětí vn v pouzdře 	            	2 ks

2. zkoušečka napětí do 500V 			1 ks

3. zkratovací souprava číslovaná   			3 ks

4. pryžové rukavice ochranné (500V) 		2 páry

5. ochranné brýle nebo obličejový štítek 		2 ks

6. dielektrické galoše 				2 páry

7. izolační gumový koberec 2x1 m 			1 ks

8. záchranný hák 					1 ks

9. křísící přístroj pro umělé dýchání 		1 ks

10. ochranná maska s "V" filtrem 			1 ks

11. nosítka skládací 					1 ks

12. zdravotnická skříňka + "T" tubus 		1 ks

13. vypínací izolační tyč 				1 ks

14. kleště pojistkové izolační 			1 ks

15. bezpečnostní tabulka 0103 			5 ks

16. dtto 0121 						5 ks

17. dtto 0131 						3 ks

18. dtto 3903 						4 ks

19. dtto 7808 						4 ks

20. dtto 1931 						5 ks

21. dtto 0137 						5 ks

22. jednopólové schéma elektrického zařízení v nástěnném provedení u každého

rozváděče (rozvodny)				1 ks

23. tabulka s důležitými telefonními čísly 		1 ks

24. hasící přístroj sněhový 6 kg 			(viz čl. D.2.1. tohoto DPŘ)

25. textilní pás nebo žlutý provaz 10 m 		1 ks

26. ochranná přilba					1 ks

2.2.3. Pro práce v akumulátorovně:

1. pryžové holínky 					1 pár

2. gumová zástěra 					1 ks

3. brýle proti chemickým vlivům 			1 ks

4. gumové rukavice dlouhé 				1 pár

5. poučení o první pomoci při poleptání louhem 	1 ks

2.2.4. Pro ostatní práce:

1. chrániče sluchu 					2 páry

2. bateriová svítilna 					2 ks

3. dýchací přístroj SATURN				4 ks

4. plovací vesta					4 ks

5. záchranné lano – min. dl. 10 m			1 ks

6. motorová loď s přívěsným motorem		1 ks

7. nafukovací záchranný člun			1 ks

### Osobní ochranné pomůcky

Směrnice GŘ 27/2012 stanoví, že strojník MVE má nárok na tyto osobní ochranné pomůcky:

1. ochranná přilba,

2. tlumiče hluku,

3. ochranný oblek keprový (pracovní oblek),

4. ochranná obuv kožená s protiskluzovou podrážkou,

5. ochranné rukavice,

6. gumové holínky,

7. plášť pogumovaný s kapucí do deště,

8. ochranné brýle nebo štítek (ochrana očí),

9. 3/4 kabát s oteplenou vložkou (v zimním období),

10. teplé rukavice (v zimním období),

11. čepice zimní (v zimním období),

12. gumoplstěné holínky (v zimním období).

Doba životnosti výše uvedených pomůcek je dána uvedenou směrnicí GŘ č. 27/2012.

Revize ochranných a pracovních prostředků

Ochranné a pracovní prostředky musí být pravidelně revidovány.

O provedené revizi se buď vydává atest (plomba apod.) nebo se provádí zápis do revizní knihy (provádí revizní technik nebo určený pracovník).

Počet a fyzický stav ochranných a pracovních prostředků kontroluje pravidelně v posledním měsíci pololetí pověřený pracovník POh závod Chomutov.

Poučení o používání ochranných a pracovních prostředků

Každý pracovník MVE musí být prokazatelně poučen o zacházení a používání se všemi, na pracovišti předepsanými prostředky. Musí být pravidelně cvičen v práci s nimi a pravidelně z těchto znalostí a vědomostí přezkušován v periodě 1x za tři roky. Přezkoušení provádí určený pracovník POh závod Chomutov. O poučení a přezkoušení se učiní zápis, podepsaný školitelem i školeným pracovníkem.

### Podmínky pro skladování pohonných, provozních a čistících hmot.

1. Pohonné hmoty

Jedná se o skladování nafty pro pohon náhradního zdrojového soustrojí. Za předpokladu, že zdrojové soustrojí má trvale plnou nádrž nafty – 45 l, je možno skladovat dva plné dvacetilitrové kanystry nafty. Kanystry jsou uloženy ve skladu olejů a NO Nechranice

(u bytovek).

2. Oleje pro zařízení MVE

Turbínový olej TB 68 					200 l na dolití

Turbínový olej ve skladů olejů a NO				2.200 l

Zneškodňování odpadů

Pro případ potřeby zneškodňovat uniklý olej je na MVE připravena

absorpční látka  - 70 kg. Uložena je ve strojovně VO na kótě 231,30.

# POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU

Plánovaná realizace rekonstrukce rozvodny 0,4kV bude rozdělena na 3 etapy.

Etapa 1 v délce trvání 8 týdnů budou provedeny všechny přípravné stavební a elektro práce před odstávkou. Zejména pokládka provizorních a nových kabelů, instalace rozvaděče RG1 v kabelovém prostoru pod rozvodnou. Tyto práce nijak neomezí provoz objektu HC Nechranice. V této fázi přípravných prací se předpokládá přítomnost přibližně 8mi pracovníků zhotovitele.

V etapě 2 v délce trvání max. 3 týdny při 24 hod. směnách dojde k vlastní odstávce provozu objektu, tj. odstavení obou výrobních zařízení. Během odstávky bude zajištěn provoz důležitých provozních systémů, jako jsou osvětlení, datová komunikace, potřebná provozní technologie atd. Budou provedeny hlavní elektro práce a to zejména samotná výměna rozvaděče RH1, RC1, RC2, RU1, RS1, kompletní přepojení a kabelů, funkční zkoušky a uvedení díla do provozu. Během této doby bude v objektu přítomno přibližně 16 pracovníků zhotovitele, včetně vedoucích skupin montážních prací zhotovitele a to po dobu 24 hodin. Pohyb pracovníků POh nebude nijak omezen. Přístup do realizovaných prostor bude v koordinaci s vedoucím montážních prací zhotovitele.

V etapě 3 v délce trvání 2 týdny budou provedeny dokončovací stavební a elektro práce. Provoz objektu bude v této době plně obnoven. V této poslední fázi dokončovacích prací se předpokládá přítomnost přibližně 6ti pracovníků zhotovitele.

## STAVEBNÍ ČÁST

### Věžový objekt

#### E.1.1.1. Provozní kontrola

1. Při každodenní pravidelné pochůzce po zařízení kontroluje strojník, kromě technologického zařízení, také stav stavebních konstrukcí VO. Sleduje zejména:

- celistvost a neporušenost betonových a dalších stavebních konstrukcí (praskliny, 	  vlhkost zdiva, průsaky vody apod.),

- stav vrat a zábradlí na ochozu VO,

- stav ocelové konstrukce vedení hradidel,

- stav omítek a obkladů stěn,

- stav nátěrů stavebních konstrukcí,

- stav krytin na podlahách a schodišti,

- stav oken, dveří, zábran z pletiva apod.,

- stav vnějších betonů VO (na ochozu),

- stav střechy a střešní krytiny,

- stav oplechování VO (průlez na střechu),

- zachování potřebných průchodných profilů při provádění dodavatelských prací, 	  údržbě apod.,

- stav průsaků v místech dle programu TBD,

- v zimním období kontroluje zamrznutí hladiny okolo VO.

2. Denně se měří náklon VO hrázovým kyvadlem.

3. Jedenkrát ročně, při zaklesnuté hladině v nádrži se kontroluje vnější stav betonové konstrukce a jejího nátěru z hladiny nádrže.

4. Jedenkrát za dva roky provedou kontrolu trvale zatopených částí potápěči. Kontrolují rozmrazovací zařízení (trysky), plášť VO, izolaci pláště VO, konstrukci vedení hradidel, zavzdušňovací potrubí, vedení limnigrafu, atd.

#### E.1.1.2. Kontrola TBD

O kontrole se vydává pravidelně po dvou létech etapová zpráva, která obsahuje, kromě dalšího, zejména tyto údaje:

1. náklon VO hrázovým kyvadlem,

2. zkrácené výškové měření,

3. svislé posuny VO,

4. pórové tlaky vody v podloží VO.

### Chodba a výústní objekt

#### E.1.2.1. Provozní kontrola

1. Při každodenní pravidelné pochůzce po zařízení kontroluje určený hrázný stav stavebních konstrukcí chodby. Sleduje zejména:

- celistvost a neporušenost betonových a dalších stavebních konstrukcí (praskliny, 	  vlhkost zdiva, průsaky vody apod.),

- stav dilatačních spár,

- stav vozovky,

- stav kabelového prostoru, zděných příček,

- stav prostoru pro přívod vzduchu a vody,

- stav zábradlí, stupadel, žebříků, atd.,

- stav nátěrů stavebních konstrukcí,

- stav vrat, dveří, zábran z pletiva apod.,

- dostupné části vývaru na konci odpadní chodby,

- zachování potřebných průchodných profilů při provádění dodavatelských prací, 	  údržbě apod.,

- stav průsaků v místech dle programu TBD.

2. Kontrola dostupné části vývaru na konci odpadní chodby se provádí jedenkrát za rok, nepřístupné části vývaru se provádí jedenkrát za pět let. Sleduje se stav betonové konstrukce, trhliny, průsaky, stav opevnění apod.

3. Kontrola stavu odpadního koryta se provádí vizuálně jedenkrát za rok. Sleduje se zejména stav opevnění dna, bočních částí koryta, zarůstání spár vegetací apod.

#### E.1.2.2. Kontrola TBD

O kontrole se vydává pravidelně po dvou létech etapová zpráva, která obsahuje, kromě dalšího, zejména tyto údaje:

1. zkrácené výškové měření,

2. pórové tlaky vody v podloží chodby,

3. svislé posuny chodby,

4. deformace na dilatačních spárách.

## TECHNOLOGICKÁ ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ

### Věžový objekt

#### E.2.1.1. Česle

Osazování česlových polí na pracovní místo před vtoky nebo jejich vyjímání z pracovního prostoru a ukládání na místo na skládce, provádějí vždy tři pracovníci - jeřábník s platným jeřábnickým průkazem a dva pomocníci.

Jeřábník se nesmí po celou dobu provádění prací vzdálit z obslužného místa.

Pomocníci musí být vybaveni všemi potřebnými ochrannými a pracovními pomůckami (přilby, rukavice, plovací vesty, atd.) a musí být připoutáni lanem pro případ pádu do nádrže.

Usazování nebo vyjímání česlových polí se provádí pomocí závěsné traverzy, která je zavěšena na háku hradidlového jeřábu. Ovládací zařízení - páka se závažím, musí být v poloze "zahrazování" nebo "vyhrazování", podle toho, zda česle spouštíme na pracovní místo nebo je chceme odtud vyjmout.

Při navádění česlí do vodítek je třeba dbát na to, aby se česlové pole ve vodítkách nevzpříčilo a nedošlo tak k uvolnění závěsné traverzy.

Po dosednutí na pracovní místo je třeba sledovat lana jeřábu, aby nedošlo k jejich velkému uvolnění, a tak k případnému "zaseknutí" v kladnici.

Vyzdvižená česlová pole se ukládají na určeném místě ve VO na kótě 268,80.

#### E.2.1.2. Hradidla vtoků

Hrazení, event. vyhrazování provádějí vždy tři pracovníci - jeřábník s platným jeřábnickým průkazem a dva pomocníci.

Jeřábník se nesmí po celou dobu provádění prací vzdálit z obslužného místa.

Pomocníci musí být vybaveni všemi potřebnými ochrannými a pracovními pomůckami (přilby, rukavice, plovací vesty, atd.) a musí být připoutáni lanem pro případ pádu do nádrže.

Usazování nebo vyjímání hradidlových tabulí se provádí pomocí závěsné traverzy, která je zavěšena na háku hradidlového jeřábu. Ovládací zařízení - páka se závažím, musí být v poloze "zahrazování" nebo "vyhrazování", podle toho, zda hradidla spouštíme na pracovní místo nebo je chceme odtud vyjmout.

Při navádění hradidel do vodítek je třeba dbát na to, aby se tabule ve vodítkách nevzpříčila (např. při větším větru) a nedošlo následně k uvolnění závěsné traverzy.

Po dosednutí na pracovní místo je třeba sledovat lana jeřábu, aby nedošlo k jejich velkému uvolnění, a tak k případnému "zaseknutí" v kladnici.

Vyzdvižené hradidlové tabule se ukládají na určeném místě ve VO na kótě 268,80.

Pokud je vtokové potrubí při vyhrazování vyprázdněno, je třeba před zahájením vyhrazování naplnit potrubí mezi hradidlem a rychlouzávěrnou klapkou vodou. To se provádí pomocí šoupátka na propojovacím potrubí obou vtoků.

#### E.2.1.3. Závěsná traverza

Hák hradidlového jeřábu se spustí do určeného místa závěsné traverzy a pomocí dvou speciálních čepů se provede jeho upevnění.

Páka se závažím se překlopí do polohy "vyhrazování" a se závěsnou traverzou se pomocí jeřábu najede nad zařízení, které chceme uchopit.

Za účasti pomocníků se traverza spustí na zařízení, se kterým hodláme manipulovat a automaticky zachytí toto zařízení. Pomocníci dbají na to, aby naváděcí trny traverzy zapadly do určených otvorů na česlích a na hradidlových tabulích.

Páku překlopíme do polohy "zahrazování" a zařízení spouštíme na určené místo.

#### E.2.1.4. Hradidlový jeřáb 20 Mp

Před použitím jeřábu je nutné zapnout hlavní vypínač jeřábu, který je instalován před vchodem na podlaží skládky hradidel na kótě 268,80 - na schodišti. Dále je třeba pomocí speciálního profilového klíče provést odjištění ovládacího panelu.

Veškeré manipulace s jeřábem smí provádět pouze jeřábník s platným jeřábnickým průkazem.

Manipulace s jeřábem se provádí pomocí bezdrátového ovladače nebo případně pomocí tlačítek na přenosném ovladači.

Při provozu se musí obsluha jeřábu řídit pokyny výrobce jeřábu a ustanovením

ČSN ISO 12480-1.

Jedenkrát ročně musí být jeřáb i jeřábová dráha prohlédnuty obsluhou jeřábu a pověřeným pracovníkem PO závod Chomutov, jedenkrát za čtyři roky musí být provedena revize a jedenkrát za osm roků revizní zkouška. Výsledky zkoušek a prohlídek musí být zapsány v knize jeřábu. Revize jeřábové dráhy se provádí současně s jeřábem podle příslušné ON (způsob a četnost).

Prostředky pro vázání břemen musí být kontrolovány pravidelně jeden-krát za rok. Musí být řádně označeny a uloženy na určeném místě. K vázání mohou být použity jen prostředky v bezvadném stavu.

Při provozu se musí dbát zejména na to, aby nebylo zdvihací zařízení přetěžováno - překročena štítková hodnota.

#### E.2.1.5. Rozstřikovací uzávěr – dále RU

Současný provoz rozstřikovacího uzávěru a turbíny na jedné základové výpusti je možný, pouze však v mimořádných případech. Je povolen s následujícími podmínkami:

- kóta hladina v nádrži je v rozmezí 268,40 a funkční zdvižný segment

- TG je v normálním provozu, výkon cca 5 MW,

- RU je v provozuschopném stavu,

- pokyn k uvedení do provozu vydá VHD PO Chomutov,

- po dobu souběžného provozu a 6 hodin po jeho ukončení zajistí VHD PO Chomutov výpis hodnot průtoku ve Stranné v intervalu po 1 hodině,

- v případě, že dojde k samobuzeným kmitům (velmi hluboký tón - asi 8 Hz), otevírá se RU po krocích, tzn. po 2-3% otevření, až kmity zaniknou,

- dojde-li ke kolísání výkonu TG většímu než  + 200 kW, musí být sníženo % otevření RU tak, aby nebyla tato mez překračována, a to při otevírání RU v krocích o 10-20% s prodlevami asi 15 s mezi jednotlivými kroky,

- pro otevírání RU zásadně platí:

0-10%	otevírat plynule a v jakékoliv poloze ponechat v provozu,

11-20% otevírat ve třech krocích s prodlevami asi 15 s mezi jednotlivými 			  kroky,

21-45% otevírat plynule a v jakékoliv poloze ponechat v provozu,

- souběh TG a RU lze provádět pouze při netlakovém provozu odpadní chodby, tzn. při průtoku v profilu limnigrafu pod chodbou maximálně 45 m3/s při provozu jedné větve chodby nebo 60 m3/s při provozu obou větví chodby,

- zavírání RU lze provádět plynule, při dodržení podmínky o krocích (po krocích o 10-20% s prodlevami asi 15 s mezi jednotlivými kroky),

- souběh TG2 a RU2 nesmí být prováděn při otevření RU2 mezi 10-20%.

Pokud není rozstřikovacího uzávěru pravidelně používáno, je nutné jedenkrát za měsíc provést celkové přezkoušení jeho funkce, tzn. otevření a uzavření v plném rozsahu při uzavřené rychlouzávěrné klapce. S vodou se zkouší tak, že se otevře nejprve na cca 20%, ponechá se v této poloze cca 5 minut a teprve potom se otevře na 50%. Po dosažení této polohy se uzávěr neprodleně uzavře.

Pravidelně po 6 měsících se kontroluje olejová náplň elektrického servopohonu.

Jedenkrát za rok se provádí vizuální kontrola funkčních ploch uzávěru. Kontroluje se stav předního pryžového těsnění. Dále se kontroluje stav převodovek, rozvodového ústrojí, spojů (kolíků). Toto všechno při vyčerpané odpadní chodbě.

Jedenkrát za rok se provádí kontrola seřízení a celkového stavu elektropohonu a servopohonu.

Po čtyřech létech se je nutno provést kontrolu kombinované ucpávky teflon - pryž.

Po čtyřech létech se provádí měření příkonu elektromotoru ovládacího servopohonu a srovnává se s výchozími údaji, naměřenými při uvedení zařízení do provozu.

#### E.2.1.6. Rozmrazování hladiny okolo věžového objektu tlakovým vzduchem

Pro zahájení provozu je nutným předpokladem provozuschopnost alespoň jednoho kompresoru v kompresorové stanici. Množství dodávaného vzduchu po-stačí pro rozmrazování ledové celiny okolo věžového objektu včetně prostoru vodítek hradidel. Provoz kompresorové stanice je popsán v čl.E.4.2.1.5 tohoto DPŘ.

Vlastní postup je následující:

- provede se kontrola, zda jsou uzavřeny všechny ventily jednotlivých sekcí na rozdělovači,

- otevře se naplno redukční ventil,

- provede se odvodnění rozdělovače,

- otevře se uzavírací ventil za vzdušníkem - přívod do rozdělovače,

- otevřou se ventily sekcí, kterými chceme provádět rozmrazování,

- po ustálení tlaku vzduchu na určité hodnotě, provede se vizuální kontrola čeření na hladině a podle potřeby se upraví tlak vzduchu redukčním ventilem tak, aby se pohyboval v rozmezí 15 až 50 kPa,

- doba provozu je ovlivněna stavem počasí a teplotou vody v nádrži,

- v provozu je vždy pouze jedna etáž, jejíž volba závisí na stavu hladiny v nádrži,

- při provozu se vizuálně kontroluje funkce jednotlivých trysek, tzn. čeření vzduchu na hladině,

- při nepřetržitém provozu je třeba jedenkrát týdně provést odvodnění rozdělovače.

- Odstavení z provozu se provede tak, že se uzavře přívod vzduchu na rozdělovači a uzavřou se ventily na sekcích, které byly v provozu. Otevře se odvodňovací ventil na rozdělovači.

- Jedenkrát ročně, před zimním obdobím, se provede kontrola stavu za-řízení, protočí se ventily na potrubí a rozdělovači a zkontroluje se stav nátěrů zařízení.

- Jedenkrát ročně, za provozu, se provede kontrola funkce pojišťovacího ventilu.

### Chodba

#### E.2.2.1. Provizorní hrazení chodby

Podle možností se provede očištění spodního prahu bočních vodítek (jejich spodní části) od nečistot, bahna apod.

Odstaví se turbína, uzavře se rychlouzávěrná klapka a rozstřikovací uzávěr na větvi odpadní chodby, kterou chceme hradit.

Pomocí autojeřábu se spustí do drážek hrazení hradící tabule. Zavádění do drážek provádějí dva pracovníci, vybavení potřebnými a předepsanými pracovními a ochrannými prostředky.

Vyčerpávání vody ze zahrazené chodby se provádí přenosným čerpadlem na konci chodby, v případě požadavku rychlejšího vyčerpání také v savce turbíny čerpadlem "Lenz".

Vyhrazování se provádí opět pomocí autojeřábu. Před zahájením vytahování hradící tabule, je třeba do chodby napustit vodu (např. malým pootevřením rozstřikovacího uzávěru).

#### E.2.2.2. Větrání chodby

Ventilátor na konci chodby se uvádí do provozu podle potřeby ručně - ovládacím tlačítkem.

Při jeho provozu se při pravidelných pochůzkách provádí kontrola jeho chodu - vizuálně, poslechem a dotykem ruky - teplota a chvění ložisek.

Kontrola nátěrů se provádí jedenkrát za 2 roky.

## TECHNOLOGICKÁ ČÁST VODNÍ ELEKTRÁRNY

### Strojní část

#### E.3.1.1. Rychlouzávěrná klapka

Ovládání viz čl.E.4.2.1.1. tohoto DPŘ.

V otevřené poloze je rychlouzávěrná klapka udržována hydraulicky. Tlak v hydraulickém servopohonu je udržován automaticky ovládaným čerpadlem. Případná porucha čerpadla je hlášena jako "Porucha dočerpávání".

V nouzovém případě je možné klapku ovládat ručně obtokovým ventilem.

Při provozu je třeba denně kontrolovat dobu intervalů mezi dočerpáváním - udržování klapky ve zdvižené poloze.

Jedenkrát týdně je třeba kontrolovat hladinu oleje v nádrži plexisklovým průzorem.

Jedenkrát za dva měsíce se vyzkouší uzavírací funkce klapky.

#### E.3.1.2.Turbína

Společný provoz turbíny a rozstřikovacího uzávěru na jedné výpusti je možný, avšak pouze při dodržení podmínek uvedených v čl.E.2.1.5. tohoto DPŘ.	Před spuštěním turbíny musí být provedena kontrola

- uzavření šoupátek v šachtě čerpadel sacích trub a ve vypouštěcím potrubí spirály,

- zda je potřebný tlak vzduchu ve větrníku regulátoru,

- otevření příslušných ventilů a šoupátek ve vodním potrubí pro zásobování chladící soupravy.

Při spouštění turbíny se kontroluje správný postup nabíhání jednotlivých zařízení a sledují se měřící a kontrolní přístroje.

V případě, že turbína překročí o 30% jmenovité otáčky a odstředivý vypínač nezapne poruchové relé, musí být stroj odstaven z provozu tlačítkem "Nebezpečí".

Po uvedení do automatického provozu je zařízení turbíny "hlídáno" řídícím systémem. Přesto však je nutné provádět následující kontroly:

jedenkrát denně se

- kontroluje těsnost přírub, šroubení a armatur na potrubí,

- na olejoznaku kontroluje stav hladiny oleje v závěsném ložisku,

- kontroluje stav hladiny oleje v nádrži čerpacího agregátu,

- kontroluje funkce regulátoru obsahu vzduchu, regulátoru tlaku ČAR a tlak laděného oleje,

jedenkrát týdně se

- při provozu kontroluje průsak přes ucpávku rozdělovací hlavy,

- kontroluje činnost blokovacího zařízení a zapnutí blokovací desky při zavření

rozdělovacího kola,

- kontroluje průsak servomotorů rozdělovacího kola,

- kontroluje funkce čerpadel prosáklé vody a turbíny,

jedenkrát za 14 dnů se kontroluje

- čerpadla prosáklého oleje,

- elektrické snímače,

jedenkrát měsíčně se kontroluje

- obložení brzd,

- funkce pojišťovacích ventilů ČAR,

jedenkrát za šest měsíců se kontroluje

- oběžné kolo (kavitace, komora),

- kvalita oleje v ČARu,

- průsaky z ucpávek nad turbínovým ložiskem,

jedenkrát za rok se

- provádí kontrola těsnosti těsnění čepů lopat oběžného kola,

- kontroluje vůle turbínového ložiska (pryž).

Další podrobnosti jsou uvedeny v provozních předpisech ČKD Blansko.

#### E.3.1.2. Hrazení savek turbíny a vyčerpání vody

Hrazení savek turbín se provádí pomocí mostového jeřábu 25 Mp, který má přizpůsobený hák pro přímé uchycení závěsné traverzy pro hrazení savek turbín (viz E.2.3.1.4.16. tohoto DPŘ). Provádějí ho tři pracovníci - jeřábník a dva pomocníci.

Před použitím jeřábu je nutné zapnout hlavní vypínač jeřábu, který je instalován na schodišti ze strojovny k ČARu. Dále je třeba pomocí speciálního profilového klíče provést odjištění ovládacího panelu.

Veškeré manipulace s jeřábem smí provádět pouze jeřábník s platným jeřábnickým průkazem.

Manipulace s jeřábem se provádí pomocí přepínačů na ovládacím panelu.

Při provozu se musí obsluha jeřábu řídit pokyny výrobce jeřábu a ustanovením

ČSN ISO 12480-1.

Jedenkrát ročně musí být jeřáb i jeřábová dráha prohlédnuty obsluhou jeřábu a pověřeným pracovníkem PO závod Chomutov, jedenkrát za čtyři roky musí být provedena revize a jedenkrát za osm roků revizní zkouška. Výsledky zkoušek a prohlídek musí být zapsány v knize jeřábu. Revize jeřábové dráhy se provádí současně s jeřábem podle příslušné ON (způsob a četnost).

Prostředky pro vázání břemen musí být kontrolovány pravidelně jedenkrát za rok. Musí být řádně označeny a uloženy na určeném místě. K vázání mohou být použity jen prostředky v bezvadném stavu.

Při provozu se musí dbát zejména na to, aby nebylo zdvihací zařízení přetěžováno - překročena štítková hodnota.

Postup je takový, že se nejprve vyzdvihne poklop nad rozstřikovacím uzávěrem, uloží se na vyhrazené místo ve strojovně, upevní se traverza na hák jeřábu a páka se závažím se přesune do polohy "vyhrazování". Pak se traverza spustí na hradící tabuli, hradící tabule se odaretuje, vyzdvihne se na úroveň podlahy strojovny, přestaví se páka se závažím do polohy "zahrazování" a tabule se spustí do pracovní polohy.

Vyhrazení se provádí opačným způsobem.

Vyhrazená tabule se ihned omyje proudem vody a uloží na určené místo pod podlahou strojovny.

Vyčerpávání prosáklé vody z prostoru savek turbín se provádí pomocí čerpadel (viz čl.C.2.3.1.4.17. tohoto DPŘ). Zapínání a vypínání čerpadel je prováděno automaticky pomocí elektrodového zařízení instalovaného v sací jímce. Při normálním provozu stačí pro vyčerpání jedno čerpadlo. Volba čerpadla se provádí přepínačem na kótě 227,80.

ZAŘÍZENÍ  POMOCNÁ

#### E.3.1.4. Mostový jeřáb 25 Mp a jeřábová dráha

Pokyny pro provoz jako u jeřábu 20 Mp - viz čl.E.2.1.4. tohoto DPŘ.

#### E.3.1.5. Tlakový vzduch pro technologii

Spouštění kompresorů pro dodávku vzduchu pro rozmrazování a technologickou spotřebu se provádí dálkově z obrazovky PC v dozorně VO nebo tlačítkem z místa, z ovládacího panelu v kompresorovně (na kótě 245,05).

Zařízení je popsáno v čl.C.2.2.8 tohoto DPŘ.

Před uvedením do provozu se provede kontrola olejových náplní kompresorů.

Provede se odvodnění vzdušníku.

Při trvalém provozu kompresoru se denně provádí kontrola hladiny olejové náplně v klikové skříni kompresoru, v případě potřeby se doplní na předepsanou úroveň.

Průběžně, při pravidelných pochůzkách, provádí se kontrola provozních tlaků na manometrech.

Dvakrát týdně se provádí, při trvalém provozu, odvodnění vzdušníku.

Jedenkrát týdně se provádí kontrola funkce pojišťovacího ventilu jeho "nadlehčením".

Jedenkrát za tři měsíce se provede

- kontrola napnutí klínových řemenů,

- nulování manometrů.

#### E.3.1.6. Dílna

Při provozu veškerého zařízení instalovaného v dílně, je třeba se řídit pokyny a nařízením výrobce používaného zařízení.

Při práci na strojích a zařízení musí se používat předepsané ochranné a pracovní pomůcky a zařízení.

Pokud vykonává práci v dílně samostatně jeden pracovník, musí být další pracovník obsluhy MVE o tomto informován a v případě, že pracovník vykonávající práci v dílně se nevrátí v oznámeném termínu, je povinností pracovníka, který je o prováděné práci informován, provést kontrolu přímo v dílně.

#### E.3.1.7. Výtah

Výtahová kabina se ovládá tlačítky v kabině. Kabinu je možné dálkově přivolat z jednotlivých nástupních míst. V případě nutnosti se dá pohyb kabiny kdykoliv zastavit tlačítkem "STOP". Jinak se zastavuje v jednotlivých podlažích automaticky, podle provedené volby. Hlavní vypínač výtahu je instalován ve strojovně výtahu na kótě 276,30.

Výtah nesmí být přetěžován nad povolenou mez.

Obsluhovat ho smí pouze osoby seznámené s jeho obsluhou a provozem.

Další podrobnosti provozu jsou uvedeny v technické dokumentaci a návodu k obsluze zařízení.

#### E.3.1.8. Čerpání prosáklé vody a oleje z věžového objektu

Čerpadla prosáklé vody z VO jsou ovládána automaticky, pomocí 5 ks el. sond, nebo ručně z místa. Sondy mají dvě polohy a zapínají buď jedno nebo dvě čerpadla, a to podle výšky hladiny v jímce. Pokud by voda stoupala i po zapnutí druhého čerpadla, aktivuje se sonda, která tento stav signalizuje do ŘS. Systém je doplněn sondou, která signalizuje do ŘS vniknutí oleje do jímky.

Kontrola funkce zařízení se provádí vizuálně při pravidelných denních ch pochůzkách.

Kontrola teploty ložisek a vibrací soustrojí se provádí dotykem ruky.

Jedenkrát týdně se provádí kontrola

- sond hladiny vody a oleje.

Jedenkrát měsíčně se provede kontrola vrstvy oleje v čerpací jímce.

Jedenkrát ročně se provádí kontrola nátěrů.

Po vyčerpání oleje do sudu se provede jeho přesunutí na manipulační plochu u vrat VO a následuje

- kontrola těsnosti vlastního sudu a jeho uzávěru a

- odstranění mastných skvrn z podlahy VO po provedeném čerpání,

- každé čerpání se zaznamená do deníku strojníků.

#### E.3.1.9. Vytápění a větrání věžového objektu

1. Klimatizační jednotka (velín a kancelář)

Uvedení do provozu klimatizačního zařízení ve velínu se provádí přepnutím přepínače D1, prostorového termostatu v místnosti velínu, do polohy "ON". Provozní stav je signalizován rozsvícením zelené diody na termostatu.

Odstavení z provozu se provede přepnutím přepínače D1 do polohy "OFF".

Přepínačem D2 na prostorovém termostatu se provádí požadovaná volba stavu klimatizační jednotky - "chlazení", "ventilátor" nebo "topení".

Přepínač D3 na prostorovém termostatu umožňuje měnit rychlost ventilátoru klimatizační jednotky - malé, střední a velké otáčky a tím ovlivňovat rychlost změny klimatu velínu a denní místnosti.

Ovladačem D3 na prostorovém termostatu se nastavuje požadovaná úroveň teploty v místnostech.

Červená dioda, pokud svítí, signalizuje chod kompresoru.

2. Větrání věžového objektu

Ovládání větrání věžového objektu je automatické, prostřednictvím teplotních čidel. Obsluha může ovlivnit výši teploty v místě instalovaného teplotního čidla změnou zadané hodnoty na čidlu. Provádí se ručním zásahem pomocí ovládacího prvku na čidlu.

3. Výměna vzduchu v místnosti akumulátorových baterií

Zařízení pro odvětrání místnosti akumulátorových baterií se uvádí do provozu buď automaticky nebo ručně. Provoz automatický je řízen termostatem (podle výše nastavené teploty). Ovládání ruční se provádí přepínačem na skříni rozváděče RS1.

4. Větrání rozvoden r1 a R2

Ovládání výše teploty v místnosti se provádí ručním nastavením požadované hodnoty na termostatu, který je instalován v místnosti. Provoz ventilátorů je automatický - ovládán kontaktem termostatu nebo ruční pomocí přepínače na rozváděči RS1.

5. Větrání kobek transformátorů T1 a T2

Provoz ventilátorů je plně automatický, je ovládán současně prostorovým termostatem instalovaným přímo v kobce transformátoru a teplotním čidlem, které je součástí vlastního transformátoru (kontroluje výši teploty jeho vinutí). Hodnoty nastavené na prostorovém termostatu i na teplotních čidlech transformátorů nesmí být obsluhou měněny. Ovládání může být také ruční, a to přepínačem na skříni rozváděče RS1.

Plně automatický je také provoz vzduchových klapek, ruční zásah není možný.

6. Větrání strojovny a kobek generátorů G1 a G2

Větrání strojovny je možné pomocí klapek instalovaných v průchodu do vzduchového kanálu ovládaných ručně z ŘS.

#### E.3.1.10. Hasící zařízení transformátorů a generátorů

Ovládání hasícího zařízení může být ruční - stisknutím tlačítek "Požár" v prostoru chráněného zařízení, tzn. u vstupu na schodiště ve strojovně (kóta 231,30) - hasí se generátory G1 a G2, u vstupu na schodiště u transformátorů (kóta 248,80) - hasí se transformátory T1 a T2 nebo přímo na ústředně CO2 na kótě 248,80, kde jsou instalována tlačítka pro G1, G2, T1 a T2. Stejná tlačítka jsou instalována také v dozorně MVE.

Automatické ovládání hasícího zařízení je zajištěno zařízením EPS (čidla pro zjištění a hlášení požáru spojená s ústřednou hasícího zařízení  ZÚ-4).

V případě zapůsobení hasícího zařízení, je automaticky odstaveno z provozu chráněné zařízení kde požár nastal, automaticky jsou uzavřeny žaluzie větrání a dodáváno hasící medium.

Podrobný popis ovládání a provozu hasícího zařízení je uveden v technické zprávě projektu Karosa n.p. Vysoké Mýto, č. zak. 1188/1982.

### Elektrotechnická část

#### E.3.2.1. Provoz

Pod pojmem "provoz elektrotechnického zařízení" v tomto DPŘ, se rozumí provádění takových opatření, prací, kontrol, revizí atp., které umožňují a zabezpečují, ať už přímo nebo nepřímo, řádný, plynulý a bezpečný chod za-řízení vn a nn VE Nechranice.

Provoz probíhá v normálním stavu pod dohledem pověřeného pracovníka obsluhy automaticky, je řízen ŘS SAT MVE.

Pokud je třeba provádět práce a manipulace na zařízení vn, je nutné se řídit "Místními provozními, pracovními a bezpečnostními předpisy" pro MVE Nechranice.

Pracovníci obsluhy organizují a zabezpečují provoz MVE Nechranice podle pokynů  dispečinku VHD POh Chomutov a provoz dodávky a odběr elektrické odběry podle pokynů dispečinku ČEZ Distribuce a.s. Děčín tel. 412 442 212. Dodržují při tom diagram výroby a odběru elektrické energie. Při obsluze a práci se řídí pokyny uvedenými v ČSN EN 50110-1 ed.2, tohoto DPŘ a MPPBP MVE Nechranice. Jsou přímo odpovědni za dodržování technicko-organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti při práci.

K technicko-organizačním opatřením pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení náleží:

1. příkaz "B",

2. příkaz "B-PPN",

3. zajištění pracoviště,

4. ústní, telefonické a radiofonické dorozumívání,

5. ZRP (zvláštní režim provozu),

6. povolení k zahájení práce,

7. dozor při práci,

8. přerušení práce prováděné pod dozorem,

9. přerušení PPN,

10. ukončení a kontrola provedené práce,

11. uzavření příkazu "B",

12. uzavření příkazu "B-PPN",

13. zapnutí zařízení po skončení práce.

Při jejich zajišťování, vydávání, event. provádění se musí pověření pracovníci obsluhy řídit, co do obsahu a rozsahu, především ustanovením ČSN EN 50110-1 ed.2, doplněným MPPBP MVE Nechranice.

#### E.3.2.2. Kontrola provozního stavu vn, nn a zařízení pomocných

Fyzická kontrola provozního stavu elektrického zařízení se provádí dle ustanovení tohoto DPŘ, Místních provozních, pracovních a bezpečnostních předpisů pro vn, provozních předpisů výrobců zařízení, ČSN EN 50110-1 ed.2 a norem a předpisů přidružených.

Pověřený pracovník ji provádí denně, při pravidelných pochůzkách.

Pochůzku provádí alespoň čtyřikrát v průběhu pracovní směny, z toho krátce po jejím zahájení a krátce před jejím ukončením.

Jedná se o prohlídku vizuální (pohledovou), poslechovou a event. dotykem ruky nebo předepsané pomůcky, při zachování veškerých bezpečnostních předpisů, tzn. bezpečné vzdálenosti, použití ochranných a pracovních pomůcek, atd.

Kontrolou pověřený pracovník před odchodem na pochůzku toto osobně ohlásí spolupracovníkovi a udá přibližný čas svého návratu. Témuž pracovníkovi ohlásí pak ukončení pochůzky.

Při provádění pochůzky se doporučuje kontrolovat:

1. rozvodnu r1 (vn 22 kV),

2. rozvodnu R2 (vn 6,3 kV) včetně T3, T4 de4/1 a de4/2,

3. kabelový prostor r1,

4. kabelový prostor R2,

5. transformátory T1 a T2,

6. transformátory T3 a T4,

7. akumulátorové baterie 220 V a 24 V,

8. usměrňovače a rozváděč stejnosměrného napětí RU1,

9. rozváděče RM1 a RM2,

10. generátory G1 a G2 (včetně příslušenství - budič, atd.),

11. rozvodnu nn,

12. zařízení napájené z RH1 a podružných rozváděčů.

Průběžnou kontrolu podstatné části elektrického zařízení včetně evidence provozních stavů provádí ŘS SAT.

#### E.3.2.3. Kontrola zařízení

Při pochůzce po výše uvedeném zařízení a v jeho nejbližším okolí, pracovník obsluhy zejména kontroluje:

1. zda provozní stav zařízení odpovídá požadavkům současného provozu,

2. teplotu a relativní vlhkost vzduchu,

3. stav signalizačních a ovládacích prvků,

4. stav ochran,

5. vizuálně a hmatem chod zařízení (hlavně vibrace konstrukcí) - při dodržení veškerých bezpečnostních podmínek,

6. stav a počet případně instalovaných zábran, tabulek, zkratovacích souprav a dalších případně použitých prvků,

7. přítomnost cizích předmětů,

8. stav a úplnost ochranných a pracovních prostředků,

9. stav a úplnost hasícího zařízení a přístrojů,

10. stav a funkci osvětlení,

11. stav dveří, omítek, podlah apod.

12. znečištění a zaprášení zařízení (zejména po provedených pracích).

#### E.3.2.4. Kontrola kabelových prostorů

Kromě výše uvedených pokynů a kontrol, sleduje pracovník obsluhy dále:

1. stav a vzhled stavebních a ocelových konstrukcí, vchodových dveří (nebo jiných uzavíracích prvků), přítomnost cizích předmětů,

2. stav a vzhled instalovaného zařízení, kabelových vedení, upevňovacích prvků vedení, kabelových koncovek, přístrojů, atd.,

3. sleduje chvění zařízení a konstrukcí, pozoruje, zda nedochází k sršení, apod.,

4. stav a počet případně osazených bezpečnostních a pracovních předmětů a pomůcek,

5. stav označení kabelových vedení.

#### E.3.2.5. Kontrola pomocného zařízení

Jedná se o kontrolu zdrojů a rozvodů střídavého a stejnosměrného ovládacího napětí a nouzového osvětlení DC 220 V.

Jedenkrát za měsíc se provádí kontrola funkce nouzového osvětlení.

Jinak se postupuje podle provozních předpisů výrobců.

#### E.3.2.6. Pracovní úkoly pověřeného pracovníka obsluhy v průběhu pracovní směny

Kromě úkolů daných pracovní náplní a ustanovením tohoto DPŘ MVE Nechranice, musí pracovník obsluhy:

1. udržovat trvalý přehled o stavu veškerého svěřeného zařízení,

2. provádět vydávání, kontrolu a dodržování TOO při provádění prací a manipulací v rozvodně vn,

3. denně provádět předepsané pochůzky po zařízení,

4. podle požadavků a pokynů vedoucího MVE nebo dispečera VHD Chomutov, provádět potřebné manipulace k zajištění provozu zařízení MVE (toto nesmí být v rozporu s ustanovením tohoto DPŘ, MPPBP a všeobecně platnými bezpečnostními předpisy

ČSN EN 50110-1 ed.2.

5. podle požadavků vedoucího MVE nebo dispečera VHD Chomutov, vydávat potřebná TOO a provádět manipulace a zajištění pracoviště pro uvolnění zařízení do údržby, opravy nebo revize,

6. přejímat zařízení po údržbě, opravách nebo revizích (i formou "sebekontroly") a provádět jeho přípravu, event. uvedení do provozu,

7. ohlašovat, event. zajišťovat nebo provádět, odstranění zjištěných závad na zařízeních jemu svěřených. Při práci se řídit tímto DPŘ, MPPBP a pokyny výrobců zařízení, ČSN EN 50110-1 ed.2  a všeobecně platnými bezpečnostními předpisy,

8. veškeré zjištěné (pouze ty, které nejsou evidovány ŘS) a odstraněné závady zapisovat do provozního deníku, event. dalších příslušných knih,

9. jedenkrát týdně provádět prohlídku zařízení "za tmy". Při této prohlídce sledovat mimořádné jevy (sršení, apod.),

10. udržovat obvyklý pořádek a čistotu (rozumí se na svěřeném nebo určeném pracovišti),

11. denně provádět kontrolu stavu a úplnosti technické dokumentace a všech předepsaných písemností dle ustanovení tohoto DPŘ a MPPBP. Zvýšenou pozornost věnovat knihám "B" příkazů a "B-PPN" příkazů,

12. provádět všechny potřebné a předepsané zápisy, zejména pečlivě a podrobně vést provozní deník. Pracovník je přímo zodpovědný za to, že informuje vedoucího MVE o provedených změnách (povinností vedoucího MVE pak je, aby veškeré provedené změny na elektrickém zařízení byly zaznamenány do příslušné dokumentace uložené na MVE).

#### E.3.2.7. Provozní dokumentace

Pro elektrické zařízení MVE Nechranice musí být vedena a trvale být k dispozici následující dokumentace:

1. provozní záznamy

1.1. provozní deník,

1.2. kniha "B" příkazů a kniha "B-PPN" příkazů,

1.3. kniha údržby AB,

1.4. protokoly vydané počítačem,

2. technická dokumentace

2.1. realizační dokumentace týkající se elektrických zařízení (v potřebném rozsahu),

2.2. provozní předpisy a návody k obsluze a údržbě jednotlivých instalovaných zařízení vn, nn a zařízení pomocných,

2.3. revizní zprávy (výchozí i pravidelné) o elektrickém zařízení dle ČSN 33 1500,

2.4. zprávy o nastavení elektrických ochran,

3. ostatní dokumentace

3.1. dílčí provozní řád MVE Nechranice,

3.2. MPPBP pro zařízení vn,

3.3. plán cykličnosti údržby zařízení vn a nn,

3.4. ČSN EN 50110-1 ed.2  a ostatní ČSN dle ustanovení DPŘ MVE Nechranice.

Výše uvedená dokumentace musí být uložena na přístupném místě a být kdykoliv k dispozici provozním pracovníkům a revizním a kontrolním orgánům.

#### E.3.2.8. Rozvodna r1 - 22kV

Provoz r1 je řízen a evidován instalovaným ŘS SAT. Potřebné manipulace provádí obsluha především z velínu MVE pomocí ŘS SAT (výjimkou je synchrotact, na kterém během normálního provozu nejsou nutné žádné manipulace). V případě provádění revizí, údržby nebo oprav či mimořádných provozních stavech může obsluha zařízením manipulovat se zařízením r1 z místa. Vždy se při tom řídí pokyny uvedenými v provozním předpisu výrobce, ČSN EN 50110-1 ed.2, tomto DPŘ a MPPBP MVE Nechranice.

#### E.3.2.9. Transformátory T1 a T2 (vyvedení výkonu VE)

Kromě obvyklé, každodenní prohlídky, je třeba dbát na pečlivou kontrolu teploty transformátoru (tato je prováděna kontinuálně měřícími čidly, jejichž údaje jsou sledovány a evidovány ŘS SAT MVE). V případě nedovoleného zvýšení teploty je obsluha informována výstražným systémem, v případě, že na výstrahu nereaguje, je při dalším zvýšení teploty spuštěno chladící zařízení transformátoru nebo je transformátor automaticky vypnut z provozu.

Jedenkrát za měsíc se provede kontrola funkčnosti teplotních čidel tak, že se provede úmyslné přerušení obvodu teplotního čidla.

Při obsluze a práci se obsluha řídí pokyny uvedenými v provozním předpisu výrobce, ČSN EN 50110-1 ed.2, tomto DPŘ a MPPBP MVE Nechranice.

#### E.3.2.10.Rozvodna R2 - 6,3 kV

Provoz R2 je řízen a evidován instalovaným ŘS SAT. Potřebné manipulace provádí obsluha především z velínu MVE pomocí ŘS SAT. V případě provádění revizí, údržby nebo oprav či mimořádných provozních stavech může obsluha zařízením manipulovat se zařízením R2 z místa. Vždy se při tom řídí pokyny výrobce zařízení, dále pokyny uvedenými v ČSN EN 50110-1 ed.2, tomto DPŘ a MPPBP MVE Nechranice.

#### E.3.2.11. Generátory G1 a G2

Provozní kontrola elektrické části spočívá v každodenní prohlídce stavu zařízení při pochůzce, kdy se zejména kontroluje množství a teplota oleje v ložiskách a teplota chladícího vzduchu.

Všechny provozně důležité údaje jsou sledovány a evidovány ŘS SAT. Maximální provozní teplota vinutí generátoru činí, s ohledem na stáří strojů, 90°C. Při dosažení této teploty je provedena výstražná signalizace (zvýšená teplota), k odpojení stroje z důvodu překročení dovolené provozní teploty vinutí dojde pak při teplotě 100°C.

Při provozu je třeba dbát na dodržování jmenovitých parametrů stroje, které předepisuje výrobce.

Při obsluze a práci se obsluha řídí pokyny uvedenými v provozním předpisu výrobce, ČSN EN 50110-1 ed.2, tomto DPŘ a MPPBP MVE Nechranice.

#### E.3.2.12. Transformátory T3 a T4 (vlastní spotřeba MVE)

Kontrola v provozu sestává pouze z každodenní pochůzky, při které se vizuálně sleduje stav zařízení (chvění, teplota, atd.).

Při obsluze a práci se obsluha řídí pokyny uvedenými v provozním předpisu výrobce, ČSN EN 50110-1 ed.2, tomto DPŘ a MPPBP MVE Nechranice.

#### E.3.2.13. Akumulátorové baterie

Z hlediska zabezpečení provozu MVE se jedná o velice důležité zařízení. Musí mu proto být věnována zvláštní pozornost.

Pravidelně denně musí být kontrolován jejich stav vizuálně.

Jedenkrát týdně musí být provedena kontrola

- výše a "tvrdosti" napětí při vypnutém dobíjecím zařízení,

- stavu elektrolytu (zapisuje se do deníku AB), kontaktů a vedení.

Jedenkrát měsíčně musí být kontrolován jejich izolační stav.

V případě výpadku střídavého napětí, je třeba nejdéle po 30 minutách uvést do provozu pomocné zdrojové soustrojí a zajistit tak dobíjení AB.

Při obsluze a práci se obsluha řídí pokyny uvedenými v provozním předpisu výrobce, ČSN EN 50110-1 ed.2, tomto DPŘ a MPPBP MVE Nechranice.

#### E.3.2.14. Pomocné zdrojové soustrojí

Příprava k provozu

Vzhledem k tomu, že se na soustrojí provádí pravidelná údržba, zkoušky startu a zátěžový test, kontrola před startem spočívá ve zjištění množství oleje v motoru, vody v chladiči a množství nafty v nádrži.

Máme na paměti, že pomocné zdrojové soustrojí má výkon pouze 40 kVA, zapnuty jsou pouze spotřebiče požadované (např. čerpadla, prosáklé vody, rozstřikový uzávěr, osvětlení VO, usměrňovače apod.)

Postup řešení krizové situace:

1. Vedoucí směny (elektrikář) zavolá na dispečink ČEZ Distribuce Děčín – tel.č. 412442212.

Zjistí situaci o stavu linek vn 22kV.

2. Strojník (zámečník) sejde na příkaz vedoucího směny do:

8 p. – zkontroluje provozní kapaliny elektrocentrály

0 p. – vypne čerpadla ČAR 311 a 312 na rozvaděči RM1 a 					RM2 a uzavře tlaky v ČARu

O stavu elektrocentrály a vypnutém ČARu neprodleně informuje vedoucího směny.

3. Vedoucí směny (elektrikář) zavolá na dispečink VHD a informuje dispečera o vzniklé

situaci, zároveň se domluví na zajištění pohotovosti pro provozy: VD Kadaň, ČSS

Stranná a dle potřeby (segmenty na tělese hráze) VD Nechranice.

4. Vedoucí směny (elektrikář) vypne: 5 p. T1-2r1 a T2-7r1 – rozvodna 22 kV a vysune 							vypínač z pozice

3 p. T3-4A a T4-4B (zel. bar.-sig. vypnut)-

rozvodna 400V

3 p. 2B-RM22-FQ45 šachta vývar (vrátnice)

3 p. RS1-3, RO21-FQ12 osvětlení chodba

3 p. RS1-1 ventilátory

3 p. RS1-2-FA34, FA35, FA36, FA37-clivet

3 p. RS1-2-FA30 – odsávací ventilátor-ochoz

2 p. RU1, RU2, RU 3 – usměrňovače

5. Vedoucí směny (elektrikář) po obdržení informaci o vypnutém ČARu a stavu

elektrocentrály dojde do 3 p. – rozvodna vl. spotřeby a zasune v rozvaděči 2A1 vypínač

pro elektrocentrálu

6. Vedoucí směny (elektrikář) spustí elektrocentrálu a zkontroluje napětí generátoru na

voltmetru – panel rozvaděče 2A1. Není-li napětí 380 V nutno zkontrolovat stav jističe na

tělese generátoru. Je-li vše v pořádku po 20 sekundách zapnout vypínač generátoru

(červená barva – sig. zapnut)

7. Po příchodu na velín provést manipulaci rozstřikovacím uzávěrem – cca 15 m3 (25%,

54 otáček) až do ukončení trubkového efektu

8. Po ukončení manipulace obsluha zavolá na dispečink VHD, nahlásí průtok a domluví další

postup

9. Je možno vypnout oba PC a střídač 220V umístěný na velínu. Po cca 1 hod postupně

zapínat usměrňovače RU 1-3.

#### E.3.2.15. Rozváděče nn

Jedná se o veškeré rozváděče nn instalované ve MVE: tzn. de1, de2, de3 (elektroměrové), rozváděče ochran generátorů de4/1 a de4/2, hlavní rozváděč nn - RH1, strojové rozváděče RM1 a RM2, kompenzační rozváděče RC1 a RC2, synchrotact, rozváděč osvětlení RS1, podružné rozváděče a rozváděče osvět-lení VO, rozváděč dílen RM4, rozváděč stejnosměrný RU1, pomocné skříňky.

Při obsluze a práci se obsluha řídí pokyny uvedenými v ČSN EN 332000-5-523 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozváděčích,

ČSN EN 50110-1 ed.2, tomto DPŘ a MPPBP MVE Nechranice.

Každý rozváděč má mít na sobě nebo ve své blízkosti trvanlivé a zřetelné schéma zapojení, které musí odpovídat skutečnosti. Proto se musí při případných změnách spojení a zapojení toto schéma opravit a doplnit.
	V prostoru před rozváděči nesmí být nic skladováno, ani ukládáno.
	Proudové nastavení tepelných relé a velikosti pojistkových vložek musí odpovídat průřezům příslušných vedení a prováděcímu projektu a nesmí být samovolně měněno.
	Pojistkové vložky se nesmí ničím nahrazovat, opravovat je vlastními pracovníky je zakázáno. Náhradní pojistkové vložky musí být vždy v potřebném počtu k dispozici.
	Kontakty stykačů, relé a jističů je třeba udržovat v bezvadném stavu, při opotřebení musí být nahrazeny novými.

Práce na rozváděčích mohou být prováděny pouze tehdy, je-li zařízení vypnuto z provozu a řádně zajištěno. Výjimečně mohou práce pod napětím provádět pracovníci znalí nebo pracovníci pro samostatnou činnost (příkaz B-PPN).

Při pravidelných denních pochůzkách se provádí vizuální a poslechová kontrola, kontrola signalizace se provádí jedenkrát týdně.

Při obsluze a práci se obsluha řídí pokyny uvedenými v ČSN EN 50110-1 ed.2, tomto DPŘ a MPPBP MVE Nechranice.

#### E.3.2.16. Kabelová vedení vn a nn

Při provozu, tzn. zejména při pochůzkách a při provádění prací na kabelových vedeních nebo v jejich blízkosti je třeba si počínat obezřetně. Pokud nelze s určitostí zjistit, že se jedná o kabelové vedení vypnuté, mu-sí se s ním zacházet tak, jako by bylo pod napětím.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat kabelovým vedením vn.

Při pochůzce se sleduje zejména stav vedení, stav průchodů, upevnění a zakončení. Důležité je značení kabelů na jejich začátcích a koncích.
	Kabelová vedení všech napětí se po opravě zkouší zapnutím na provozní napětí, což se opakuje třikrát za sebou.
	Nad venkovními kabelovými trasami se nesmějí zřizovat žádné stavby a skládky, zejména škváry, písku apod.,
	Vznikne-li na kabelových lávkách požár, který nelze zdolat normálními hasícími přístroji, je možno, po předchozím vypnutí všech kabelů, použít k hašení vody.
	Označení tras a polohy spojek kabelů je nutno udržovat v řádném stavu, aby byla možná orientace. Na koncích kabelů musí být připevněny trvanlivé štítky, z nichž je patrno, o jaký kabel jde, kde začíná a kde končí.

Prohlídka kabelů a kabelových tras v chodbě se provádí jedenkrát ročně. Sleduje se stav upevnění kabelů na závěsech, konstrukcích a lávkách, na vstupech do země, podlah apod., kontroluje se stav nosných konstrukcí.
	Kontrola nátěrů kabelových konstrukcí a lávek se provádí v chodbě 1x ročně, v ostatních případech 1x za tři roky.

Při obsluze a práci se obsluha řídí pokyny uvedenými v ČSN EN 50110-1 ed.2, v tomto DPŘ a MPPBP MVE Nechranice.

#### E.3.2.17. Řídící systém SAT

Sbírá data hodnot, zobrazuje systémem VIS. Dokumentace SAT 250 je uložena ve velínu MVE – příručka uživatele.

#### E.3.2.18. Svolávací zařízení

Jedenkrát týdně se provede jeho kontrola uvedením do provozu.

#### E.3.2.19. Hromosvod a uzemnění

Průběžná kontrola stavu zařízení se provádí při pravidelných denních pochůzkách.

Jedenkrát ročně, před začátkem bouřkového období, musí být provedena vizuální kontrola svodů k zemničům, tzn. zejména jejich neporušenost a celistvost.

Po případném úderu blesku je třeba neprodleně provést revizi zařízení (provádí revizní technik).

Při obsluze a práci se obsluha řídí pokyny uvedenými v ČSN EN 50110-1 ed.2,

ČSN EN 62305-1-4 ed.2, tomto DPŘ a MPPBP MVE Nechranice.

#### E.3.2.20. Světelná a motorová elektroinstalace, elektrické spotřebiče

Při obsluze a práci se obsluha řídí pokyny uvedenými v ČSN EN 50110-1 ed.2, tomto DPŘ a MPPBP MVE Nechranice.

Při pravidelných denních pochůzkách kontroluje obsluha zejména stav zařízení vizuálně - stav a upevnění spotřebičů, jejich kompletnost, funkčnost, neporušenost (např. kryty osvětlovacích těles), změnu barvy, dotykem rukou nebo pomůckou - chvění, teplotu (např. u elektromotorů, usměrňovačů), poslechem - změnu provozního zvuku, atd.

Svítidla musí být udržována ve stavu, jímž je zajištěno dostatečné osvětlení pracoviště nebo jiných prostorů. Proto musí být pravidelně čištěna. Vadné žárovky, zářivkové trubice apod., musejí být vyměňovány neprodleně.
	V příručním skladu musí být udržována přiměřená zásoba tavných pojistkových vložek, žárovek, zářivkových trubic a dalšího příslušenství svítidel, vypínačů, zásuvek apod., pro všechny použité typy a napětí.
	Pro práce v prostorech kde není instalováno náhradní nebo nouzové osvětlení, musí být v pohotovosti ruční akumulátorové nebo bateriové svítilny.
	Na instalované zásuvky nesmí být připojeny spotřebiče o větším příkonu, než je na zásuvce uvedeno.

Kontrola stavu a upevnění zásuvek a vypínačů se provádí 1x ročně.
	Kontrola nátěrů osvětlovacích těles a jejich závěsných nebo upevňovacích konstrukcí ve venkovním prostředí 1x ročně, u ostatních zařízení 1x za tři roky.

#### E.3.2.21. Elektrické ochrany a měřící přístroje

V provozu sleduje obsluha funkci ochran - tzn. bere na vědomí jejich zapůsobení (toto zaznamenává ŘS).

Průběžně sleduje obsluha funkčnost všech měřících přístrojů. V případě poruchy neprodleně zajistí opravu nebo výměnu. Jelikož se jedná o zařízení napájené v některých případech také napětím 230 V, musí pracovník obsluhy dbát zvýšené pozornosti.

Jedenkrát za měsíc se provede zkouška tlačítka "Nebezpečí".

Při obsluze a práci se obsluha řídí pokyny uvedenými v ČSN EN 50110-1 ed.2, tomto DPŘ a MPPBP MVE Nechranice.

#### E.3.2.22. Světelná a motorová elektroinstalace chodby, elektrické spotřebiče

Při obsluze a práci se obsluha řídí pokyny uvedenými v ČSN EN 50110-1 ed.2, tomto DPŘ a MPPBP MVE Nechranice.

Při pravidelných denních pochůzkách kontroluje obsluha zejména stav zařízení vizuálně - stav a upevnění rozváděčů, spotřebičů, jejich kompletnost, funkčnost, neporušenost (např. kryty osvětlovacích těles), změnu bar-vy, dotykem rukou nebo pomůckou - chvění, teplotu (např. u elektromotorů), poslechem - změnu provozního zvuku, atd.

Ostatní úkony dle čl.E.3.2.20. tohoto DPŘ.

## POPIS OVLÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

### Technologická část vodohospodářská

VĚŽOVÝ OBJEKT

#### E.4.1.1. Spodní výpusti

Česle

Manipulace s česlemi se provádí pomocí hradidlového jeřábu 20 Mp a speciální závěsné traverzy. Traverza je upravena pro přímé zavěšení na hák jeřábu pomocí dvou zvláštních čepů. Je uložena na skládce hradidel na kótě 268,30.

Na hák jeřábu se nejprve zavěsí zdvihací traverza. Na traverze se přepne páka se závažím do polohy "uchopit" a spustí se na česlové pole, které se automaticky zavěsí na traverzu. Jeřáb je zdvihne, zajede nad vedení u vtoků a spustí pod hladinu. Před spuštěním je však nutné přesunout páku se závažím do polohy "uvolnit", což následně zajistí automatické odpojení závěsné traverzy při dosednutí česlí do pracovní polohy. Zdvihání česlí z pracovní polohy pod hladinou se provádí tak, že páka se závažím na zdvihací traverze je v poloze "uchopit", traverza se spustí pod hladinu (vodítky hradidel), kde se automaticky česlice zavěsí a je možné je vyzdvihnout.

Hradidla vtoků

Zahrazování a vyhrazování se provádí stejným způsobem jako u česlí pomocí závěsné traverzy a jeřábu 20 Mp. Před spuštěním spodního hradidla je třeba zkontrolovat stav těsnění spodní hrany hradidla. Před vyhrazováním musí být vyrovnány tlaky před a za hradidlem. To se provádí pomocí obtoku hradidel - viz čl.C.2.2.3. tohoto DPŘ.

Rozstřikovací uzávěr

Oba rozstřikovací uzávěry je možno ovládat ručně, pomocí ovládacího kola na servopohonu, instalovaném na kótě 227,80. Obvyklý způsob ovládání je tlačítkem, pomocí elektrického servopohonu, z místa (od servopohonu) - po předchozím přepnutí paketového přepínače ovládání RU na rozváděči RM1 (RM2) do polohy ovládání z místa. Rozstřikovací uzávěry je možné ovládat také dálkově z velínu. V tom případě musí být paketový přepínač na rozváděči RM1 (RM2) přepnut do polohy ŘS.

Hradidlový jeřáb 20 Mp

Ovládání se provádí pomocí tlačítek na závěsném ovladači, a to v podlaží na kótě 273,20. Ovladač lze uzamknout pomocí vestavěného zámku. Před zahájením manipulací je nutné zapnout hlavní vypínač jeřábu instalovaný v litinové skříňce na kótě 273,20. Po skončení prací musí být hlavní vypínač jeřábu vypnut.

#### E.4.1.2. Rozmrazování hladiny okolo věžového objektu tlakovým vzduchem

V kompresorové stanici na kótě 245,05 se tlačítkem uvede do provozu jeden z kompresorů určených pro rozmrazování, který dále pracuje automaticky. Je ovládán manometrem na instalovaném vzdušníku. Kompresory lze ovládat pomocí ŘS.

Na potrubí za vzdušníkem se otevře ruční ventil a vzduch o tlaku cca 300 až 600 kPa je veden stoupacím potrubím až do místnosti rozdělovače na kótu 276,30. Zde je pomocí redukčního ventilu upraven tlak vzduchu na potřebnou hodnotu - na trysce pod hladinou se má pohybovat od 15 do 50 kPa. Na rozdělovači se ručně otevřou uzavírací ventily potrubí vedoucího k tryskám určeným pro rozmrazování (vybraná etáž). Uzavřením ventilů za rozdělovačem - na příslušném potrubí, skončí vhánění vzduchu pod hladinu a tím i rozmrazování ledové celiny. Následuje vypnutí kompresoru a uzavření ručního ventilu za vzdušníkem.

CHODBA

#### E.4.1.3. Větrání chodby

Větrání komunikační chodby se provádí pomocí ventilátoru, způsobem popsaným v čl.C.2.2.13 tohoto DPŘ. Ventilátor se uvádí do chodu ručně, pomocí zapínacího tlačítka na rozváděči RM 22 na konci komunikační chodby nebo na rozváděči RM 25 na začátku chodby. Vypínacím tlačítkem na stejných rozváděčích se odstavuje z provozu.

### Technologická část vodní elektrárny

#### E.4.2.1. Strojní část

##### E.4.2.1.1. Rychlouzávěrná klapka

Klapkové rychlouzávěry je možno v případě potřeby ovládat z místa tlačítky nebo je lze uzavřít ručně obtokovým ventilem.

V normálním provozu jsou uzávěry ovládány podle potřeby automaticky a dálkově z ŘS MVE.

##### E.4.2.1.2. Turbína

V normálním provozu je turbína ovládána ŘS MVE. Výjimečně je možné ovládat ji ze skříní DT1 (DT2) v případě výpadku ŘS.

Ovládání turbíny prostřednictvím ŘS je prováděno pomocí myši, kliknutím na požadovaný úkon na obrazovce PC v dozorně MVE. Podrobnosti jsou uvedeny v manuálu ŘS.

##### E.4.2.1.3. Hrazení savek turbíny a vyčerpání vody ze savky

Hrazení savek turbín se provádí pomocí mostového jeřábu 25 Mp, který má přizpůsobený hák pro přímé uchycení závěsné traverzy pro hrazení savek turbín (viz čl.C.2.3.1.4.16. tohoto DPŘ).

Postup je takový, že se nejprve vyzdvihne poklop nad rozstřikovacím uzávěrem, uloží se na vyhrazené místo ve strojovně, upevní se traverza na hák jeřábu a páka se závažím se přesune do polohy "vyhrazování". Pak se traverza spustí na hradící tabuli, hradící tabule se odaretuje, vyzdvihne se na úroveň podlahy strojovny, přestaví se páka se závažím do polohy "zahrazování" a tabule se spustí do pracovní polohy.

Vyhrazení se provádí opačným způsobem.

Vyčerpávání prosáklé vody z prostoru savek turbín se provádí pomocí čerpadel (viz čl.C.2.3.1.4.17. tohoto DPŘ). Zapínání a vypínání čerpadel je prováděno automaticky pomocí elektrodového zařízení instalovaného v sací jímce. Při normálním provozu stačí pro vyčerpání jedno čerpadlo. Volba čerpadla se provádí přepínačem na kótě 227,80 m n.m.

ZAŘÍZENÍ POMOCNÁ

##### E.4.2.1.4. Mostový jeřáb ve strojovně VO

Ovládání jeřábu je možné po zapnutí hlavního vypínače jeřábu, který je nutné nejprve zapnout do provozní polohy. Vypínač je instalován na schodišti ze strojovny k ČARu.

Vlastní manipulace s jeřábem se provádí válcovými přepínači na uzamykatelné ovládací skříňce, která je zavěšena na ovládacím kabelovém vedení.

##### E.4.2.1.5. Tlakový vzduch pro technologii

Spouštění kompresorů pro dodávku vzduchu pro rozmrazování a technologickou spotřebu se provádí dálkově z obrazovky PC v dozorně VO nebo tlačítkem z místa, z ovládacího panelu v kompresorovně (na kótě 245,05 m n.m.).

Signalizace provozovaných strojů je provedena na obrazovce PC.

Volba počtu kompresorů se provádí opět dálkově z obrazovky PC nebo místně z ovládacího panelu. V provozu může být jeden, dva nebo tři kompresory společně.

Provoz je automatický, je řízen kontaktním manometrem instalovaným na vzdušníku v kompresorovně.

Ovládání kompresoru pro ČAR je možné opět dálkově (z RM2) nebo z místa od kompresoru. Při výpadku napětí je třeba uvést do provozu skříň ovládání v 2. patře (místnost usměrňovačů).

##### E.4.2.1.6. Výtah – TOV 350 – r. 2000 (nosnost 350 kg)

Výtahová kabina se ovládá tlačítky v ní instalovanými. Kabinu je možné dálkově přivolat z jednotlivých nástupních míst (10 zastávek, 0-9. patro). Hlášení poruch NONSTOP 602 854 032 vč. cykliky odborných prohlídek – Vaněrka Duchcov. Jinak se zastavuje v jednotlivých podlažích automaticky, podle provedené volby. Hlavní vypínač výtahu je instalován ve strojovně výtahu na kótě 276,30.

##### E.4.2.1.7. Čerpání prosáklé vody z věžového objektu

Čerpadla prosáklé vody z VO jsou ovládána automaticky, pomocí plovákového spínače, který má dvě polohy a zapíná buď jedno nebo dvě čerpadla, a to podle výšky hladiny v jímce, nebo ručně. Pokud by voda stoupala i po zapnutí druhého čerpadla, je na závěsném plováku svorka, která tento stav signalizuje do ŘS. Plovákový systém je doplněn elektrodovým zařízením EHN, které signalizuje do ŘS vniknutí oleje do jímky.

##### E.4.2.1.8. Vytápění a větrání věžového objektu

1. Klimatizační jednotka (velín a kancelář)

Uvedení do provozu klimatizačního zařízení ve velínu se provádí přepnutím přepínače D1, prostorového termostatu v místnosti velínu, do polohy "ON". Provozní stav je signalizován rozsvícením zelené diody na termostatu.

Odstavení z provozu se provede přepnutím přepínače D1 do polohy "OFF".

Přepínačem D2 na prostorovém termostatu se provádí požadovaná volba stavu klimatizační jednotky - "chlazení", "ventilátor" nebo "topení".

Přepínač D3 na prostorovém termostatu umožňuje měnit rychlost ventilátoru klimatizační jednotky - malé, střední a velké otáčky a tím ovlivňovat rychlost změny klimatu velínu a denní místnosti.

Ovladačem D3 na prostorovém termostatu se nastavuje požadovaná úroveň teploty v místnostech.

Červená dioda, pokud svítí, signalizuje chod klimatizace.

2. Větrání věžového objektu

Ovládání větrání věžového objektu je automatické, prostřednictvím teplotních čidel. Obsluha může ovlivnit výši teploty v místě instalovaného teplotního čidla změnou zadané hodnoty na čidlu nebo přechodem na ruční ovládání žaluzií přívodního vzduchu do strojovny. Provádí se ručním zásahem pomocí ovládacího prvku na čidlu.

3. Výměna vzduchu v místnosti akumulátorové baterie

Zařízení pro odvětrání místnosti akumulátorových baterií se uvádí do provozu buď automaticky nebo ručně. Provoz automatický je řízen termostatem (podle výše nastavené teploty). Ovládání ruční se provádí přepínačem na skříni rozváděče RS1.

4. Větrání rozvoden r1 a R2

Ovládání výše teploty v místnosti se provádí ručním nastavením požadované hodnoty na termostatu, který je instalován v místnosti. Provoz ventilátorů je automatický - ovládán kontaktem termostatu instalovaném v místnosti rozvodny nebo ruční pomocí přepínače na rozváděči RS1.

5. Větrání kobek transformátorů T1 a T2

Provoz ventilátorů je možno volit automaticky nebo ručně. Automatický provoz je ovládán termostatem instalovaným přímo v kobce transformátoru. Hodnoty nastavené na prostorovém termostatu nesmí být obsluhou měněny. Ovládání může být také ruční, a to přepínačem na skříni rozváděče RS1.

Plně automatický je také provoz vzduchových klapek. Klapky se dají zavřít z místa ručně vyřazením pohonu pomocí tlačítka.

6. Větrání strojovny a kobek generátorů G1 a G2

Větrání strojovny je možné pomocí klapek instalovaných v průchodu do vzduchového kanálu ovládaných ručně z ŘS.

##### E.4.2.1.9. Hasící zařízení transformátorů a generátorů

Ovládání hasícího zařízení může být ruční - stisknutím tlačítek "Požár" v prostoru chráněného zařízení, tzn. u vstupu na schodiště ve strojovně (kóta 231,30) - hasí se generátory G1 a G2, u vstupu na schodiště u transformátorů (kóta 248,80) - hasí se transformátory T1 a T2 nebo přímo na ústředně CO2 na kótě 248,80, kde jsou instalována tlačítka pro G1, G2, T1 a T2. Tato tlačítka jsou instalována i v dozorně VE.

Automatické ovládání hasícího zařízení je zajištěno zařízením EPS (čidla pro zjištění a hlášení požáru spojená s ústřednou hasícího zařízení  ZÚ-4).

V případě zapůsobení hasícího zařízení je automaticky odstaveno z provozu chráněné zařízení, kde požár nastal, automaticky jsou uzavřeny žaluzie větrání a dodáváno hasící medium.

Podrobný popis ovládání hasícího zařízení je uveden v technické zprávě projektu Karosa n.p. Vysoké Mýto, č.zak. 1188/1982.

#### E.4.2.2. Elektrotechnická část

##### E.4.2.2.1. Rozvodna r1

1. Ovládání vypínačů SF6.

Místní ovládání vypínačů je provedeno tlačítky z nízkonapěťových skříněk, které jsou umístěny ve slepém schématu odbočky. Vypínat lze vždy, zapínat pouze při navoleném místním ovládání uzamykatelným přepínačem S16 do režimu "místně".

Protože není dodán jednotný klíček pro uzamčení hlavic tlačítek přepínačů S16, jsou na skříních instalovány přepínače třípolohové s nulou, které důsledně oddělí jednotlivé způsoby ovládání. Poloha "3" umožňuje provádění místního ovládání vypínačů při zkouškách a revizích (není možné ovládání dálkové z ŘS a není možné ani nežádoucí zapnutí od synchrotactu), poloha "2" umožňuje nouzové zapnutí pomocí synchrotactu při event. výpadku ŘS.

1. Kontrola funkcí

- vně skříně rozváděče zkontrolovat, zda nasazená páka je otoč-ná o 180° doleva vzhůru při deblokační rukojeti otočené vlevo a při vypnutém vypínači,

- při zapnutém vypínači musí zůstat deblokační rukojeť a zasouvací páka blokovány,

- u vysunuté části připravené k najetí do skříně se kontroluje následující: vačka musí být v najížděcí poloze a pružiny střadače musí být nastřádány (ručně, popř. elektricky). V této poloze musí být spínač blokován, i když je ovládací tlačítko sepnuté.

2.	Vysouvání a zasouvání výsuvné části (pouze ruční)

2.1.	vysunutí ze skříně

- překontrolovat, zda vypínač je ve vypnuté poloze - indikace "O" - vypnuto, (kontrola na ovládací skříni - poloha signálního ukazatele, kontrola na vlastním vypínači - "O"),

- vypnout ovládání na panelu,

- zasouvací rukojetí páku nasunout do otvoru. Páka směřuje rukojetí nahoru (červené značky na páce a panelu sjednotit),

- deblokační rukojeť otočit o 15° směrem doleva, páku otočit o 180° směrem doleva dolů (potom případně vyjmout),

- deblokační rukojeť znovu otočit o 15° směrem doleva. Výsuvnou část částečně vysunout tahem pomocí rukojeti a deblokační rukojeti,

- uvolnit deblokační rukojeť a při dalším vysouvání se výsuvná část zastaví v odpojené poloze - revizní,

- mnohapólovou vidlici uchopit za madlo a rozpojit (je-li požadováno plné odpojení a vysunutí podvozku, je-li požadováno pouze zajištění pohonu, zůstává vidlice zasunuta),

- deblokační rukojeť znovu otočit o 15° směrem doleva.

Výsuvnou část - podvozek - vysunout zcela ze skříně.

Při provádění revizních prací v odpojené poloze (funkční odzkoušení) - revizní poloha - nasadit zasouvací páku (je-li vyjmuta) s rukojetí směřující dolů do otvoru a otočit o 180° směrem doleva vzhůru. Zasouvací páku pak vyjmout.

2.2.	Zasunutí do odpojené (testovací) polohy (pouze ruční)

- zkontrolovat, zda vypínač je ve vypnutém stavu - indikace mechanického ukazatele - "O",

- překontrolovat, zda vačka je v najížděcí poloze. Zasouvací páska byla točena vlevo, značka na páce je v dolní poloze. Zasouvací páku vyjmout,

- výsuvnou část - podvozek - nasměrovat do patřičného pole. Současným tlačením rukojeti a nohou na šlapce zasunout výsuvnou část dovnitř a umístit do zkušební polohy,

- zpětným trhnutím zjistit, zda je deblokační páka ve správné poloze,

- po dotažení do odpojené - zkušební - polohy spojit ručně nízkonapěťový násuvný konektor - zásuvku ovládání,

- je-li potřeba aretovat ve zkušební poloze pro následné funkční zkoušky, nasadit zasouvací páku rukojeti směrem dolů a provést otočení o 180° směrem doleva vzhůru.

2.3. Posun z odpojené (testovací) polohy do pracovní polohy (pouze ručně)

- překontrolovat, zda vypínač je vypnutém stavu (mechanický indikátor na vypínači - "O"),

- stejná kontrola na signálním transparentu - indikátoru - US - při zasunuté zásuvce ovládání vypínače,

- vypnout ovládání na dveřích přístrojové nástavby,

- byla-li před tím zkušební poloha aretována pro funkční zkoušky vypínače, nasadit páku rukojetí nahoře, otočit o 180° směrem doleva dolů a páku vyjmout,

- deblokační rukojeť otočit směrem doleva o 15° až k zarážce, přidržet a po krátkém posunutí výsuvné části (podvozku) uvolnit.

Výsuvnou část (podvozek) zasunout až na doraz do skříně rozváděče. V této poloze zaskočí západka ovládaná deblokační rukojetí,

- zasouvací páku nasadit rukojetí směrem dolů a otočit o 180° doleva vzhůru a vyjmout.

Tím se docílí úplného najetí kontaktů a zajištění výsuvné části v zasunuté (pracovní) poloze,

- západka ovládání deblokační rukojeti úplně zaskočí a vačka blokovací hřídele plně aretuje výsuvnou část (podvozek) v pracovní poloze.

Po tomto úkonu je výsuvná část (podvozek s vypínačem) připravena ke své funkci v silovém obvodu. Tato konečná aretace pracovní polohy musí být vždy provedena.

Upozornění:

Každá započatá funkce zasouvání nebo vysouvání musí být vždy dokončena. Výsuvná část nesmí zůstat v mezipoloze!

- zkontrolovat zasunutí ovládací vidlice,

- uzavřít dveře vypínačového modulu - jednotný zámek, včetně zašroubování bezpečnostních šroubů,

- zapnout ovládací napětí.

Dálkové ovládání vypínačů v r1 z ŘS je provedeno pomocí zesilovacích relé instalovaných ve skříni ŘS označené DC22, umístěné v místnosti r1. Ovládání je možné pouze v případě, že přepínač S16 je v poloze "1". Ovládací povely se vydávají ze stanoviště operátora na velínu VE.

Ovládání vypínačů v R2 z ŘS je provedeno pomocí zesilovacích relé instalovaných ve skříni ŘS označené DC6, umístěné v místnosti R2. Ovládání je možné pouze v případě, že přepínač S16 je v poloze "dálkově". Ovládací po-vely se vydávají ze stanoviště operátora na velínu VE.

Jak pracovat s ŘS je uvedeno (Příručka uživatele systému SAT250 a Funkční popis procesní části ŘS).

2. Ovládání odpojovačů s přístrojovými transformátory ve spojkách sběrnic.

Místní ovládání je provedeno pouze ručním vysunutím vozíku do revizní polohy nebo ven ze skříně.

U výsuvných částí - odpojovačů - je bezproudový stav vývodu zajišťován prostřednictvím blokovacího elektromagnetu v levé horní části předního panelu podvozku. Deblokační funkce elektromagnetu je elektricky vázána na vypnutý stav nadřazeného vypínače. Pohyb deblokační rukojeti je možný až tehdy, přitáhne-li kotva elektromagnetu, t.j. při splnění blokovacích podmínek a stisku deblokačního tlačítka černé barvy v levé horní části předního panelu výsuvné části.

Pohybu kotvy lze dosáhnout také mechanicky, otočením klíče v přilehlém zámku. Tato manipulace ruší veškeré blokování a lze ji provést po následných kontrolách bezproudového stavu u nadřazeného vypínače - musí být vypnut a zajištěno ovládání proti případnému, samočinnému zapnutí.

Tyto klíčky musí být uloženy mimo rozvodnu (rozváděč). Po manipulaci, která je nouzová, nesmí zůstat v zámku.

1. Vysouvání (pouze ruční)

- vypnout nadřazený vypínač,

- na velínu zrušit případné navolení záskoku,

- vyjmout doplňkové jištění visacího zámku,

- nasadit vysouvací páku rukojetí nahoru do otvoru (červené značky na páce a panelu sjednotit),

- levou rukou stisknout černé deblokační tlačítko v levé horní části panelu podvozku. Současně pravou rukou pootočit deblokační rukojeť cca o 15° vlevo a v této poloze držet,

- levou ruku přemístit z tlačítka na páku a otáčet jí o 180° vlevo dolů. Páku vyjmout,

- levou rukou opět stisknout černé deblokační tlačítko. Současně pravou rukou znovu pootočit deblokační rukojeť o cca 15° vlevo a v této poloze podržet,

- levou ruku přemístit z tlačítka na rukojeť a oběma současně výsuvnou část (podvozek) povytáhnout k sobě,

- deblokační rukojeť uvolnit a dokončit vysunutí do odpojené polohy,

- před dalším vysouváním do polohy mimo skříň je třeba uchopit madlo zásuvky a vytáhnout spojovací zásuvku nn části,

- další deblokace se provádí pomocí klíčku, protože vytažením konektoru zásuvky se odpojí pomocné napětí na výsuvné části (pokud už před tím nebylo vypnuto),

- levou rukou otočit deblokačním klíčkem, současně pravou rukou po-otočit deblokační rukojeť o cca 15° vlevo a v této poloze podržet,

- levou ruku přemístit z klíče na rukojeť a oběma rukama vysunout podvozek mimo skříň. Pokud je v odpojené poloze výsuvná část (podvozek) aretována (rukojeť páky nahoře), je nutno před odpojením zásuvky zopakovat deblokační postup, stejně, jako při vyjíždění z pracovní polohy.

Náhradní deblokace pomocí klíčku se užívá pouze není-li ovládací napětí k dispozici a lze jí provést jen po bezpečném ověření splnění blokovacích podmínek.

Silový obvod výsuvné části musí mít bezproudový stav.

2. Zasouvání do testovací polohy (pouze ruční)

- zkontrolovat vypnutý stav nadřazeného vypínače,

- zkontrolovat polohu vaček, zda jsou v otevřené poloze, zasouvací páku vyjmout,

- výsuvnou část nasměrovat do patřičného pole současným tlačením na rukojeti a s nohou na šlapce zasunout podvozek dovnitř a umístit ho do odpojené polohy. Po dosažení odpojené (revizní - testovací) polohy spojit ručně násuvný konektor - vidlici,

- je-li nutno aretovat zkušební polohu, nasadit zasouvací páku rukojetí směrem dolů a provést pootočení o 180° směrem doleva nahoru.

3. Zasouvání do pracovní polohy (pouze ruční)

- znovu zkontrolovat vypnutý stav nadřazeného vypínače,

- byla-li před tím zkušební poloha aretována pro funkční zkoušky podvozku, nasadit páku rukojetí nahoru, otočit o 180° směrem doleva dolů a pá-ku vyjmout,

- deblokační rukojeť otočit směrem doleva o 15° až k zarážce, přidržet a po krátkém posunutí výsuvné části (podvozku) uvolnit.

Výsuvnou část (podvozek) zasunout až na doraz do skříně rozváděče. V této poloze zaskočí západka ovládaná deblokační rukojetí.

- Zasouvací páku nasadit rukojetí směrem dolů a otočit o 180° doleva vzhůru a vyjmout. Tím se docílí úplného najetí kontaktů a zajištění výsuvné části v zasunuté (pracovní) poloze,

- západka ovládání deblokační rukojeti úplně zaskočí a vačka blokovací hřídele plně aretuje výsuvnou část (podvozek) v pracovní poloze. Po tom-to úkonu je výsuvná část (podvozek) s přístrojovými transformátory připravena ke své funkci v silovém obvodu. Tato konečná aretace pracovní polohy musí být vždy provedena.

Upozornění:

Každá započatá funkce zasouvání nebo vysouvání musí být vždy dokončena. Výsuvná část nesmí zůstat v mezipoloze!

- Zkontrolovat zasunutí ovládací zástrčky,

- uzavřít dveře vypínačového modulu - jednotný zámek - včetně zašroubování bezpečnostních šroubů.

Dálkové ovládání odpojovačů z ŘS není možné, vzhledem k jejich konstrukci.

3. Ovládání zkratovačů (v polích vývodových s možností zpětného napětí).

Zkratovače tvoří samostatný podvozek. Manipulace pouze ruční.

1. Zapnutí zkratovače

- před vsunutím zkratovacího vozíku do příslušného pole musí být pro-vedena kontrola beznapěťového stavu - zkoušečkou - (s vysunutím clon pomocí zdvihací páky),

- následuje vsunutí podvozku do pole,

- kontrola funkce blokovacího magnetu,

- uzavření dveří kobky,

- manipulace se provádí při uzavřených dveřích,

- otočit krytku na zavřených dveřích a do čtyřhranného otvoru v náboji vložit páku tak, aby její rukojeť směřovala dolů,

- otočit páku nahoru o 180° ve směru hodinových ručiček s překonáním síly pružin mechanizmu,

- sepnutý stav je signalizován mechanicky nad pákou pohonu proti značce "I" v přední části panelu a elektricky při zapnutém ovládání na schématu dveří přístrojové nástavby,

- vyjmout ovládací páku.

2. Vypnutí zkratovače

- manipulace se provádí při uzavřených dveřích.

- Otočit krytku na zavřených dveřích a do čtyřhranného otvoru v náboji vložit páku tak, aby její rukojeť směřovala nahoru,

- otočit páku dolů o 180° proti směru hodinových ručiček s překonáním síly pružin mechanizmu,

- vypnutý stav je signalizován mechanicky nad pákou pohonu proti značce "O" v přední části panelu a elektricky při zapnutém ovládání na schématu dveří přístrojové nástavby,

- vyjmout ovládací páku,

- vysunout podvozek.

Další podrobnosti jsou uvedeny v technické zprávě projektu EZ Praha a v "Místních provozních, pracovních a bezpečnostních předpisech pro zařízení vn MVE Nechranice".

##### E.4.2.2.2. Transformátor T1 – 3. patro

Do provozu se T1 uvádí sepnutím vypínačů 2r1 a 1R2, a to buď ručně z místa z r1 a R2 nebo dálkově, pomocí ŘS ze stanoviště operátora z velínu MVE prostřednictvím skříně DC22. Uvedení do provozu je buď záměrné nebo z důvodu automatického záskoku vlastní spotřeby VE (v návaznosti na T3, event. T4 a 4ARH1 event. 4BRH1).

Odstavení z provozu se provede rozepnutím vypínačů 2r1 a 1R2, a to buď ručně z místa z r1 a R2 nebo dálkově, pomocí ŘS ze stanoviště operátora z velínu MVE. Automaticky je T1 vypnut při zapůsobení ochran transformátoru (diferenciální nebo maximální teplota).

##### E.4.2.2.3. Transformátor T2 – 3. patro

Do provozu se T2 uvádí sepnutím vypínačů 7r1 a 8R2, a to buď ručně z místa z r1 a R2 nebo dálkově, pomocí ŘS ze stanoviště operátora z velínu MVE prostřednictvím skříně DC22. Uvedení do provozu je buď záměrné nebo z důvodu automatického záskoku vlastní spotřeby VE (v návaznosti na T4 event. T3 a 4BRH1 event. 4ARH1).

Odstavení z provozu se provede rozepnutím vypínačů 7r1 a 8R2, a to buď ručně z místa z r1 a R2 nebo dálkově, pomocí ŘS ze stanoviště operátora z velínu MVE. Automaticky je T2 vypnut při zapůsobení ochran transformátoru (diferenciální nebo maximální teplota).

##### E.4.2.2.4. Rozvodna R2 – 5. patro

Ovládání vypínačů a odpojovačů se provádí stejným způsobem jako u vypínačů a odpojovačů v r1 (viz čl. E.2.2.3.-1. tohoto DPŘ).

Zkratovače:

Jedná se o zařízení, které je součástí konstrukce skříní R2. Jejich ovládání je pouze ruční, mechanické z místa. Do funkce lze zkratovač uvést pouze v případě, že vozík skříně je v revizní poloze nebo mimo skříň.

Konstrukce zkratovače je trvale spojena s kostrou rozváděče. Vývodový praporec je vybaven kontaktem 602 pro nože zkratovače 603, jehož společný hřídel je uzemněn na hlavní zemnící přípojnici (obrázek uveden v příloze č.2. MPPBP).

Zapnutí:

- otočí se krytka na zavřených dveřích a do čtyřhranného otvoru v náboji 604 se vsune ovládací páka 605 tak, aby její rukojeť směřovala dolů,

- otočí se pákou nahoru o 180° ve směru hodinových ručiček. Nože zkratovače 603 se zapnou do kontaktů 602 přes pohonovou hřídel 606, ložisko 607, unašeč 608 a hřídel zkratovače 609,

- zapnutý zkratovač je signalizován značkou na náboji 604 proti značce "I" v předním panelu,

- vyjme se ovládací páka 605.

Vypnutí:

- otočí se krytka na zavřených dveřích a do čtyřhranného otvoru v náboji 604 se vsune ovládací páka 605 tak, aby její rukojeť směřovala vzhůru,

- otočí se pákou dolů o 180° proti směru hodinových ručiček. Tím se odpojí nože zkratovače z kontaktů,

- vypnutý zkratovač je signalizován značkou na náboji 604 proti značce "0" v předním panelu,

- vyjme se ovládací páka 605.

Přesto, že je chybná manipulace se zkratovačem blokována, musí být před zahájením manipulace se zkratovačem zkontrolováno, zda je vypínač v odpojené poloze nebo mimo rozváděč!

Další podrobnosti jsou na str.10 až 19 v technické zprávě projektu EZ Praha, zak.č. 3203PD-1758-01020 a v MPPBP.

##### E.4.2.2.5. Generátor G1

Dálkové ovládání G1 z ŘS je provedeno pomocí zesilovacích relé instalovaných ve skříni ŘS označené DT1, umístěné ve strojovně MVE. Ovládací po-vely se vydávají ze stanoviště operátora na velínu MVE (dle manuálu ŘS).

Místně se G1 ovládá z DT1 ze strojovny MVE.

Fázování G1 probíhá automaticky prostřednictvím ŘS (v R2 je pomocí ŘS fázován pouze vypínač 2AR2) nebo pomocí zařízení Synchrotact v r1 (fázování T1(T2) proti libovolnému vývodu 22 kV).

Přívod od G1 (2AR2)je možné dálkově vypnout tlačítkem "Nebezpečí" z velínu (MS001) nebo strojovny (MS002) MVE. Při tomuto zásahu je kromě vypínače 2AR2 vypnut také odbuzovač G1 - odstavení soustrojí je provedeno pomocí magnetů ventilů zabezpečovacího zařízení.

Některé další podrobnosti jsou na str.19 až 22 v technické zprávě projektu EZ Praha, zak.č. 3203PD-1758-01020 a v MPPBP.

##### E.4.2.2.6. Generátor G2

Dálkové ovládání G2 z ŘS je provedeno pomocí zesilovacích relé instalovaných ve skříni ŘS označené DT2, umístěné ve strojovně MVE. Ovládací povely se vydávají ze stanoviště operátora na velínu VE (dle manuálu ŘS).

Místně se G2 ovládá z DT2 ze strojovny MVE.

Fázování G2 probíhá automaticky prostřednictvím ŘS (v R2 je pomocí ŘS fázován pouze vypínač 7AR2) nebo pomocí zařízení Synchrotact v r1 (fázování T1(T2) proti libovolnému vývodu 22 kV).

Přívod od G2 (7AR2)je možné dálkově vypnout tlačítkem "Nebezpečí" z velínu (MS001) nebo strojovny (MS002) MVE. Při tomuto zásahu je kromě vypínače 7AR2 vypnut také odbuzovač G2 - odstavení soustrojí je provedeno pomo-cí magnetů ventilů zabezpečovacího zařízení.

Některé další podrobnosti jsou na str.19 až 22 v technické zprávě projektu EZ Praha, zak.č. 3203PD-1758-01020.

##### E.4.4.2.7. Transformátor T3

Uvádí se pod napětí zapnutím vypínače 3R2 (6,3 kV) nebo 4ARH1 (nn). Vypínače lze ovládat buď ze stanoviště operátora (z ŘS dálkově pomocí zařízení ve skříni DC6) nebo místně (dle čl.93. MPPBP) v rozvodnách R2 a nn (po přepnutí způsobu ovládání z dálkového na místní - viz ovládání R2 a nn). Provede se také automatikou záskoku vlastní spotřeby v návaznosti na vypí-nač 4ARH1.

##### E.4.4.2.8. Transformátor T4

Uvádí se pod napětí zapnutím vypínače 6R2 (6,3 kV) nebo 4BRH1 (nn). Vypínače lze ovládat buď ze stanoviště operátora (z ŘS dálkově pomocí zařízení ve skříni DC6) nebo místně (dle čl.93. MPPBP) v rozvodnách R2 a nn (po přepnutí způsobu ovládání z dálkového na místní - viz ovládání R2 a nn). Provede se také automatikou záskoku vlastní spotřeby v návaznosti na vypí-nač 4BRH1.

##### E.4.4.2.9. Synchrotact

1. Zapnutí zařízení

Synchrotact 4 je připraven k provozu od okamžiku, kdy byl kompletně uveden do provozu. Zapnutí zařízení pak znamená, že systémy, které jsou k přístroji připojeny, budou synchronizovány a (za předpokladu, že budou splněny podmínky paralelního sepnutí) dojde k zapnutí fázovaného vypínače. Pokud není takový provozní stav zařízení požadován, musí být zařízení na-staveno buď do režimu TEST (pouze varianta 2 a varianta 4) nebo musí být přerušen obvod signálu pro paralelní sepnutí (obvod zapínacího povelu) k vypínači.

V případě variant 2 a 4 musí být před zapnutím přístroje navolen provozní režim (AUTO/AUT, MAN/RUČ nebo TEST) a musí být navolen fázovaný vypí-nač (místo měření).

Synchrotact 4 není možné zapnout prostřednictvím tlačítek na čelním panelu přístroje. Podle návrhu celkového systému je Synchrotact 4 zapínán buď místně, nebo dálkově, případně oběma způsoby, prostřednictvím ovládacích prvků, které jsou k dispozici.

Jestliže je zařízení zapnuto, rozsvítí se všechny LED diody na ovládacím panelu přístroje na dobu cca 0,5 s. Poté zůstanou rozsvíceny pouze LED dioda napájení (PWR - zelená LED) a LED dioda indikace provozního režimu (AUTO/AUT, MAN/RUČ nebo TEST - žlutá LED).

Na LCD displeji jsou zobrazeny: hodnota diference fázového úhlu α a hodnota diference napětí ΔU. Blikající kurzor najdeme pod symbolem úhlu α.

Pokud skluz překročí limit s > 0,2%, je na místo aktuální hodnoty diference fázového úhlu α na displeji zobrazena hodnota skluzu s.

2. Normální provoz

V průběhu normálního provozu nejsou nutné žádné manipulace.

Během normálního provozu není možné měnit parametrové nastavení.

3. Reset

Reset zařízení z čelního ovládacího panelu se provádí současným stisknutím tlačítek ADDR, DATA a šipka nahoru. U dvoukanálové konfigurace musí být reset proveden současně na obou přístrojích.

4. Vypnutí zařízení

V případě úspěšně dokončeného paralelního sepnutí je zařízení se zpožděním cca 5 s automaticky vypnuto.

S výjimkou případu, kdy by došlo po vyslání zapínacího povelu k závadě na výstupních kontaktech (lepení - svaření kontaktů), lze Synchrotact 4 vypnout dálkově za předpokladu, že externí obvody jsou vybaveny tlačítkem OFF (VYP).

Pokud bylo zařízení v okamžiku vypnutí provozováno v režimu nastavení, je po vypínacím impulzu provedena kontrola parametrů. Skutečné vypnutí přístroje je v tomto případě provedeno druhým vypínacím impulzem.

Místně lze přístroj vypnout stisknutím tlačítka OFF (VYP) - pokud je toto tlačítko instalováno - nebo současným stiskem tlačítek ADDR, DATA a šipka dolů na ovládacím panelu.

Zařízení nesmí být v žádném případě vypnuto přerušením napájecího napětí, protože tento postup neumožní monitorovací funkci provést kontrolu stavu výstupních kontaktů určených pro zapínací povel (povel paralelního sepnutí). Závada na kontaktech (lepení - svaření kontaktů) by v tomto případě nebyla indikována a při následujícím zapnutí zařízení by byl okamžitě vyslán chybný povel pro paralelní sepnutí s příslušnými rizikovými dopady na provozované zařízení, tj. s možností vážného poškození provozního zařízení.

5. Kontrola aktuálních hodnot

Aktuální měřené hodnoty navoleného fázovaného místa lze zobrazit na displeji přístroje. To je provedeno zapnutím přístroje podle instrukcí uvedených v bodě 1. tohoto článku. Pro pohyb nahoru a dolů v nabízeném menu stiskne se a drží tlačítko šipka nahoru nebo tlačítko šipka dolů.

Jestliže jsou vstupní napětí nulová nebo jestliže hodnota skluzu s > 0,2%, je na displeji místo aktuálních hodnot α a dα/dt zobrazena hodnota skluzu.

Označení, význam a pořadí aktuálních hodnot jsou uvedeny v tabulce 2.2.2. provozních předpisů ABB.

9.6. SW (software) verze

Po zapnutí přístroje je na krátkou dobu na displeji zobrazena SW ver-ze (HIEE 419 XXX R001) a tento stav je součástí inicializačního procesu. Během provozu lze SW verzi také zobrazit spolu s aktuálními hodnotami (viz tabulka 2.2.2. provozních předpisů ABB). Při komunikaci s místním servisním oddělením nebo s výrobcem zařízení je třeba vždy uvádět toto číslo.

7. Poruchová paměť

Jestliže Synchrotact 4 vyhodnotí poruchu, je aktivován signál určený k dálkové signalizaci FAIL (PORUCHA) a současně svítí LED dioda na čelním panelu přístroje označená rovněž FAIL. Neaktivní řádka LCD displeje se automaticky přepne do režimu zobrazení obsahu poruchové paměti (ERROR Nr.). Zobrazení každé z detekovaných poruch v příslušném pořadí je umožněno pohybem kurzoru z jednoho řádku na další řádek, což je provedeno stiskem a držení tlačítka DATA a poté stiskem příslušného tlačítka šipka nahoru nebo tlačítka šipka dolů. Příčinu poruchy lze zjistit z tabulky poruchových kódů uvedených v provozních předpisech ABB v části 6.

Kód ERROR Nr.0 (PORUCHA č.0) je označení stavu, kdy nebyla vyhodnocena žádná porucha.

8. Nastavení parametrů

Parametry byly nastaveny v průběhu uvádění přístroje do provozu a nastavené hodnoty jsou zaznamenány v zápisu o jeho uvedení do povozu. Tyto parametry nemusí být kontrolovány ani měněny, protože parametry uložené v EEPROM paměti nejsou nikterak ovlivněny ani dlouhotrvající ztrátou pomocné-ho napájení.

Pokud vznikne potřeba nastavené hodnoty zobrazit, musí být zařízení zapnuto podle instrukcí uvedených v bodě 1. tohoto článku.

Zobrazení parametrů na LCD displeji a na PC se provádí podle provozních předpisů ABB - části 4.1.4., 4.2.6. Změna nastavení se provádí podle provozních předpisů ABB části 5.1.1., 4.1.4. a 4.1.5.

9. Pomocné napájení, zapnutí a vypnutí Synchrotactu 4

Obvody napájení Synchrotactu 4 jsou navrženy pro trvalý provoz pod napětím. Vypnutí zařízení přerušením napájecího napětí lze považovat za riskantní provozní manipulaci. Nesmí být svévolně provedena.

Synchrotact 4 je zapnut a vypnut impulzem o délce 1 až 2 s, který je přiveden na příslušný vstup.

Při zapnutí přístroje je použita následující sekvence:

1. nejprve je třeba se ujistit, že je připojeno pomocné napájení,

2. provede se kontrola, že na binárních vstupech je provedena předvolba příslušné a požadované konfigurace,

3. zařízení se zapne přivedením impulzu ON (ZAP).

V případě spínání synchronních systémů nesmí být během kontrolního času tSYN vypnuto (přerušeno) vstupní napětí z měřících transformátorů napětí.

Impulz ON (ZAP) musí trvat minimálně 0,5 s (doporučuje se délka 1 až 2 s) a impulz musí být resetován společně se sestupnou hranou povelu pro paralelní sepnutí. Impulz ON (ZAP) a externí signál OFF (VYP) jsou vzájemně blokovány.

Po posledním zapnutí vypínače při realizované sekvenci paralelního sepnutí (zpětná indikace zapnutého stavu vypínače) není následný impulz aktivován nejméně po dobu 7s.

##### E.4.4.2.10. Hlavní rozváděč nn - RH1

Pod napětí se uvádí celá sekce "A" ručním sepnutím vypínačů 4ARH1 a 3ARH1, a to přímo na uvedených skříních, celá sekce "B" ručním sepnutím vypínačů 4BRH1 a 3BRH1, a to přímo na uvedených skříních.  Vzhledem ke způsobu zapojení rozváděčů podružných, z tohoto rozváděče napájených, je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože je možné přivést napětí do ARH1 i BRH1 prostřednictvím těchto podružných rozváděčů.

Další podrobnosti jsou na str.22 až 30 v technické zprávě projektu EZ Praha, zak.č. 3203PD-1758-01020.

##### E.4.4.2.11. Ostatní rozváděče nn

Do provozu se uvádějí sepnutím hlavních vypínačů těchto rozváděčů. Provádí se to pouze místně, ovládacím tlačítkem nebo spínačem na skříních.

Další podrobnosti jsou v technické zprávě projektu EZ Praha, zak.č. 3203PD-1758-01020.

##### E.4.4.2.12. Akumulátorové baterie

Akumulátorové baterie jsou, vzhledem ke své konstrukci, trvale v provozu. Jejich ovládání se provádí pomocí vypínačů v rozváděči RU1 (uvedení RU1 pod napětí nebo vypnutí přívodního napětí z AB).

V provozu jsou trvale dobíjeny usměrňovači napětí.

##### E.4.4.2.13. Pomocné zdrojové soustrojí

Příprava k provozu

Vzhledem k tomu, že se na soustrojí provádí pravidelná údržba, zkoušky startu a zátěžový test, kontrola před startem spočívá ve zjištění množství oleje v motoru, vody v chladiči a množství nafty v nádrži.

Máme na paměti, že pomocné zdrojové soustrojí má výkon pouze 40 kVA, zapnuty jsou pouze spotřebiče požadované (např. čerpadla, prosáklé vody, rozstřikový uzávěr, osvětlení VO, usměrňovače apod.)

Postup řešení krizové situace:

1. Vedoucí směny (elektrikář) zavolá na dispečink ČEZ Distribuce Děčín – tel.č. 412442212.

Zjistí situaci o stavu linek vn 22kV.

2. Strojník (zámečník) sejde na příkaz vedoucího směny do:

8 p. – zkontroluje provozní kapaliny elektrocentrály

0 p. – vypne čerpadla ČAR 311 a 312 na rozvaděči RM1 a 					RM2 a uzavře tlaky v ČARu

O stavu elektrocentrály a vypnutém ČARu neprodleně informuje vedoucího směny.

3. Vedoucí směny (elektrikář) zavolá na dispečink VHD a informuje dispečera o vzniklé

situaci, zároveň se domluví na zajištění pohotovosti pro provozy: VD Kadaň, ČSS

Stranná a dle potřeby (segmenty na tělese hráze) VD Nechranice.

4. Vedoucí směny (elektrikář) vypne: 5 p. T1-2r1 a T2-7r1 – rozvodna 22 kV a vysune 							vypínač z pozice

3 p. T3-4A a T4-4B (zel. bar.-sig. vypnut)-

rozvodna 400V

3 p. 2B-RM22-FQ45 šachta vývar (vrátnice)

3 p. RS1-3, RO21-FQ12 osvětlení chodba

3 p. RS1-1 ventilátory

3 p. RS1-2-FA34, FA35, FA36, FA37-clivet

3 p. RS1-2-FA30 – odsávací ventilátor-ochoz

2 p. RU1, RU2, RU 3 – usměrňovače

5. Vedoucí směny (elektrikář) po obdržení informaci o vypnutém ČARu a stavu

elektrocentrály dojde do 3 p. – rozvodna vl. spotřeby a zasune v rozvaděči 2A1 vypínač

pro elektrocentrálu

6. Vedoucí směny (elektrikář) spustí elektrocentrálu a zkontroluje napětí generátoru na

voltmetru – panel rozvaděče 2A1. Není-li napětí 380 V nutno zkontrolovat stav jističe na

tělese generátoru. Je-li vše v pořádku po 20 sekundách zapnout vypínač generátoru

(červená barva – sig. zapnut)

7. Po příchodu na velín provést manipulaci rozstřikovacím uzávěrem – cca 15 m3 (25%,

54 otáček) až do ukončení trubkového efektu

8. Po ukončení manipulace obsluha zavolá na dispečink VHD, nahlásí průtok a domluví další

postup

9. Je možno vypnout oba PC a střídač 220V umístěný na velínu. Po cca 1 hod postupně

zapínat usměrňovače RU 1-3.

##### E.4.4.2.14. Řídící systém SAT

Ovládání zařízení ŘS se provádí pomocí systému VIS a jeho komponentů.

Předpokladem je uvedení prvků ŘS a systému VIS pod napětí příslušnými spínači.

Po uvedení pod napětí se objeví na monitorech úvodní obrázek systému - stylizovaná mapa Evropy. Pokud systém nabíhá, objevují se postupně na monitorech i jiné obrazy, na ty však není třeba nijak reagovat. Obsluhovatel počká vždy na obrázek mapy a teprve potom pracuje dále.

1. Přechod do základního stavu pracoviště

Provádí pracovníci PŘ odboru INF nebo obsluha podle jejich pokynů.

2. Základní volby

Pro volbu zobrazení je třeba použít jednoduchý stisk levého tlačítka ovladače, tzn. kurzor umístit na volbu (IKONu nebo záložku) a krátce stisknout tlačítko. Pokud trvá úvodní fáze volby déle, zobrazí systém místo kurzoru symbol přesýpacích hodin. Volba, na kterou se umísťuje kurzor, má v tomto případě charakter tlačítka. Aktivací volby se zpravidla zobrazí nový obraz.

V ikoně je obvykle obsažená souhrnná informace o stavu poruch v daném objektu, a to:

1. bez poruchy, vše odkvitováno - trvale svítí šedivá,

2. odkvitovaná porucha - trvale svítí červená,

3. neodkvitovaný konec poruchy - bliká šedivá,

4. neodkvitovaná porucha - bliká červená.

Uvedené pořadí je pořadím podle priority zobrazení - poslední má nejvyšší prioritu.

Další potřebné informace jsou uvedeny v "Příručce uživatele systému SAT250" dodavatele ŘS - Systémy pro automatizační techniku, spol. s r.o. Praha - příloha č.1 tohoto DPŘ.

## CYKLICKÁ  ÚDRŽBA

### Cyklická údržba - základní

A. Ocelové konstrukce a ocelové části

Obnova (četnost) protikorozních nátěrů ocelových konstrukcí se aktuálně stanoví na základě výsledků provedených prohlídek a použitých protikorozních materiálů.

Prohlídka nátěrů ocelových konstrukcí					1x rok		PP

Preventivní prohlídka ocelových konstrukcí					1x 5 let	PP

Doporučená četnost obnovy protikorozních nátěrů:

Obnova nátěrů ocelových konstrukcí a částí přímo podléhajících

povětrnostním vlivům							1x 3 roky      EX,OE

Obnova nátěrů ocelových konstrukcí a částí přímo smáčené vodou	1x 2 roky      EX,OE

Obnova nátěrů ocelových konstrukcí a částí uvnitř objektu			1x 2 roky      EX,OE

B. Návodní provozní uzávěry – klapky 2x

Kontrola a údržba rychlouzávěrných klapek č.1 a č.2			1x týden	OE

C. Povodní provozní uzávěry – rozstřik 2x

Údržba koncových a momentových vypínačů				1x 3 měs	OE

Měření proudového zatížení el. motorů pohonů				1x rok		OE

Měření izolačních stavu el. motorů pohonů					1x rok		OE

Výměna mazacích náplní uzávěrů						1x 5 let	S, OE

Kontrola všech průsaků uzávěrů						1x rok		OE

D. Potrubí

Kontrola těsnosti veškerých přírubových spojů

( rozvody vodní a vzduchové)						1x měs		OE

E. Česle

Kontrola stavu česlí (korozní a mechanické poškození),

případná oprava								při vytažení	OE

1x za rok	PS

G. Rozmrazovací zařízení

Kontrola celého zařízení před zimní sezonou, případná oprava		1x rok	         OE, PS

H. Rozvaděče elektro, kabelová vedení

Kontrola a dotažení šroubových spojů, jejich vyčištění a konzervace	2x rok		OE

Kontrola a případná oprava veškerých kabelů na kabelových

lávkách, včetně jejich uchycení						1x měs		OE

Kontrola zaprášení transformátorů						1x týden	OE

Čištění rozvoden 22 a 6 kV – přední stěny					1x 14 dní	OE

Kontrola elektrolytu na akubateriích						1x měs		OE

Zkouška poruchové automatiky						1x měs		OE

Zkouška funkce tlačítka „nebezpečí“						1x měs		OE

Kontrola a údržba usměrňovačů včetně čištění				1x měs		OE

Kontrola odizolování statoru od rotoru					1x měs		OE

Revize el. ručního nářadí a přenosných spotřebičů				ČSN 331600 	E

Podrobná kontrola akubaterií							1x 6 měs	OE

Kontrola funkce všech ochran						1x 6 měs	OE

Měření izolačního stavu všech spotřebičů					1x rok		OE

I. Elektromotory

Údržba a revize kompresorů							1x měs		OE

Čištěná a údržba čerpadel prosáklé vody z vík TG1 a TG2			1x týden	OE

Kontrola a údržba čerpadel prosáklého oleje pro TG1 a TG2		1x 14 dní	OE

J. Osvětlení

Kontrola funkce a stavu osvětlení v celém objektu, případná oprava	1x den		OE

K. Slaboproud, měření a regulace

Telefony – kontrola, případná oprava					2x rok		Es

EZS – kontrola, případná oprava						2x rok		Es

M. Revize

Revize samohasícího zařízení						1x rok		EX

Revize ochran a automatiky							1x 2 roky	EX

Revize elektrozařízení							1x 3 roky	RT

Revize uzemnění a hromosvodů						1x 5 let	RT

Kontrola SHZ pracovníkem, který má k tomuto oprávnění			1x 6 měs	OE

Kontrola SHZ pracovníkem, který má k tomuto oprávnění			1x rok		EX

N. Ostatní

Zkouška pojišťovacích ventilů tlakových nádob, kompresorů a ČARů	1x týden	OE

Kontrola funkce zavzdušňovacích ventilů					1x týden	OE

Kontrola a údržba blokovacího zařízení					1x týden	OE

Vyzkoušení funkce CO2							2x rok		OE

Přestavení šoupátka zabezpečovacího zařízení				1x 14 dní	OE

Kontrola obložení brzd pro TG1 a TG2					1x měs		OE

Kontrola průsaků vody v náboji O.K. pro TG1 a TG2			1x měs		OE

Kontrola a čištění sít v ČARu pro TG1 a TG2				1x měs		OE

Kontrola a údržba čerpadel LENZ a prosáklé vody z elny			1x měs		OE

Čištění vodních filtrů pro TG1 a TG2					1x 3 měs	OE

Kontrola náplně CO2 SHZ – převážením					1x 3 měs	OE

Kontrola osobního výtahu							1x 3 měs	EX

Kontrola jeřábů								1x 6 měs	RT

Kompresory

Kontrola čistoty filtrů								1x měs		OE

Kontrola dotažení šroubových spojů						1x 3 měs	OE

Výměna olejové náplně kompresorů						1x 2 roky	OE

Promazání mazacích míst kompresorů					2x rok		OE

Kontrola manometrů, odkalení vzdušníků					1x měs		OE

Výtahy

Cyklická údržba výtahu dle pokynů						4x rok		EX

Použité zkratky:

EX -	externí zhotovitel

OE -	obsluha vodního díla

PP -	provozní pracovník

S -	strojní zámečník

PS -	potápěčská stanice

E -	elektrikář

Es -	slaboproud

### Cyklická údržba -  ranní

kontrola osvětlení VO						denně

kontrola oleje ve studni prosáklé vody VO				1x týdně

dílna-celkový úklid							1x týdně

kontrola kabelů na kabelových roštech VO				1x týdně

kontrola nouzového osvětlení VO					1x za 14 dní

zátěžový test baterie č. 1						1x za 14 dní

zátěžový test baterie č. 2						1x za 14 dní

diesel agregát kontrola provozních kapalin				1x za 14 dní

kontrola nouzového osvětlení chodby				1x za 14 dní

diesel agregát start a běh bez zátěže					1x za 14 dní

kontrola krytin na podlahách a schodištích				1x za 14 dní

čištění předních stěn rozvoden VO					1x měsíčně

diesel agregát start a běh se zátěží					1x za 14 dní

diesel agregát-kontrola hladiny elektrolytu v baterii			1x měsíčně

klimatizace čištění odvodu kondenzátu				1x za 5 týdnů

klimatizace -ventilátor-chvění hluk					1x za 5 týdnů

diesel agregát-formování akubaterie					1x za 8 týdnů

kontrola a čištění usměrňovačů 					1x za 8 týdnů

praní filtrů na rozvaděčích DT a DC					1x za 8 týdnů

studium provozní dokumentace-provozní řád Nechranice		1x za 8 týdnů

studium provozní dokumentace-řídící systém výkresová část	1x za 8 týdnů

studium-zásady poskytování první pomoci				1x za 8 týdnů

kontrola zábradlí VO							1x za 8 týdnů

kontrola kabelů na kabelových roštech-chodba			1x za 8 týdnů

měření napětí na článcích baterie č.1 nebo č.2			1x za 8 týdnů

manipulace RU otevřít zavřít 15-20% RU č.1 nebo č.2  ranní+el.	1x za 8 týdnů

promazání hradidel 							2x ročně

promazání závěsné traverzy na 8.p					2x ročně

promazání závěsné traverzy na strojovně				2x ročně

kontrola a dolití elektrolytu do baterie č.1				2x ročně

kontrola a dolití elektrolytu do baterie č.2				2x ročně

dotažení propojek baterií č.1 nebo č.2				2x ročně

promazání a prot. šoupat pod krytem RUč.1 nebo č.2  ran+zám	2x ročně

promazání, očištění a kontrola jeřábu 9.p				2x ročně

přímotopy VO čištění od prachu zkouška funkce			2x ročně

vyčištění výparníku klimatizace a případná desinfekce		2x ročně

promazání, očištění a kontrola jeřábu na strojovně			1x ročně

promazání, očištění a kontrola jeřábu v chodbě			1x ročně

dotažení šroubových spojů rozvodny vlastní spotřeby		2x ročně

dotažení šroubových spojů rozvodny r1-22kV			2x ročně

dotažení šroubových spojů rozvodny R2-6kV			2x ročně

dotažení šroubových spojů rozvaděče RM1				2x ročně

dotažení šroubových spojů rozvaděče RM2				2x ročně

dotažení šroubových spojů sběrnic G1 nebo G2			1x ročně

vizuální kontrola RU č.1 nebo č.2 ranní+zámečník			1x ročně

dotažení šroubových spojů T1 nebo T2				2x ročně

kontrola seřízení el. motoru serv.RU č.1 nebo č.2  ranní+el.	1x ročně

dotažení šroubových spojů T3 nebo T4				1x ročně

měření příkonu el. motoru ovl. serv. RU č.1 nebo č.2 ranní+el.	1x ročně

dotažení šroub. spojů rozvaděčů DC-3,DC-6,DC-10D,DC-22,	1x ročně

dotažení šroubových spojů rozvaděčů DT 1				1x ročně

dotažení šroubových spojů rozvaděčů DT 2				1x ročně

jiné-vykonaná práce, která není uvedena v žádném bodě

### Cyklická údržba - elektrikáři

kontrola osvětlení VO						2x denně

kontrola dokumentace-stavu						2x denně

kontrola střechy, střešní krytiny a kontrola osvětlení		1x týdně

zkouška havarijního odstavení tlačítkem nebezpečí TG1-velín	1x za 14 dní

kontrola kabel. prostor, vývodů traf a gen.za tmy-sršení		1x týdně

zkouška havarijního odstavení tlačítkem nebezpečí TG2-velín	1x za 14 dní

zkouška hav. odstavení tlačítkem nebezpečí TG1-strojovna	1x za 14 dní

zkouška hav. odstavení tlačítkem nebezpečí TG2-strojovna	1x za 14 dní

kontrola a zkouška blokovacího zařízení TG1			1x za 14 dní

kontrola a zkouška blokovacího zařízení TG2			1x za 14 dní

vyfoukání budiče TG1,kontrola a případná výměna uhlíků		1x za 14 dní

vyfoukání budiče TG2,kontrola a případná výměna uhlíků		1x za 14 dní

kontrola regulátoru TG1-stav-těsnosta teploty			1x za 14 dní

kontrola regulátoru TG2-stav-těsnosta teploty 			1x za 14 dní

kontrola a vyčištění kobky odbuzovače TG1			1x za 14 dní

kontrola a vyčištění kobky odbuzovače TG2			1x za 14 dní

kontrola dýchacích přístrojů SATURN				1x měsíčně

kontrola a dotažení svorkovnice na budiči TG1			1x za 8 týdnů

kontrola a dotažení svorkovnice na budiči TG2			1x za 8 týdnů

výroba destilované vody						1x za 8 týdnů

studium provozní dokumentace-provozní řád Nechranice		1x za 8 týdnů

studium provozní dokumentace-manipulační řád Nechranice	1x za 8 týdnů

studium provozní dokumentace-manipulační řád Kadaň		1x za 8 týdnů

studium provozní dokumentace-řídící systém výkresová část	1x za 8 týdnů

studium provozní dokumentace-řídící systém textová část		1x za 8 týdnů

studium provozní dokumentace-silnoproudé rozvody		1x za 8 týdnů

studium prov. a bezp.předpisů pro zařízení vn HC Nechranice	1x za 8 týdnů

studium-zásady poskytování první pomoci				1x za 8 týdnů

manipulace  RU otevřít zavřít 15-20% RU č.1 nebo č.2 		1x za 8 týdnů

kontrola seřízení el.motoru serv.RU č.1 nebo č.2      el.+ranní	1x ročně

jiné -vykonaná práce, která není uvedena v žádném bodě

svolávací zařízení 							1x týdně

### Cyklická údržba - zámečníci

kontrola oleje ve studni prosáklé vody VO				1x měsíčně

odkalení tlakových nádob v kobce kompresorů			1x týdně

kontrola kompresorů-olej,řemeny a těsnost				1x týdně

odkalení tlak.nádoby a promazání ventilů v kobce bublink.		1x týdně

zkouška poruch. aut.a chodu M371-prosáklý olej TG1		1x za 14 dní

zkouška poruch. aut.a chodu M371-prosáklý olej TG2		1x za 14 dní

zkouška poruch.aut. a chodu M361-pros.voda z víka TG1		1x za 14 dní

zkouška poruch.aut. a chodu M361-pros.voda z víka TG2		1x za 14 dní

vyčištění kobky G1 a zkouška poruch.automatiky			1x za 14 dní

vyčištění kobky G2 a zkouška poruch.automatiky			1x za 14 dní

kontrola množství oleje v HVLG a závěsném ložisku G1		1x za 14 dní

kontrola množství oleje v HVLG a závěsném ložisku G2		1x za 14 dní

zkouška poruch.aut.a pojištovacího ventilu na ČARu TG1		1x za 14 dní

zkouška poruch.aut.a pojištovacího ventilu na ČARu TG2		1x za 14 dní

zkouška chodu a stavu žaluzií G1					1x za 14 dní

zkouška chodu a stavu žaluzií G2					1x za 14 dní

vyčištění regulátoru TG1						1x za 14 dní

vyčištění regulátoru TG2						1x za 14 dní

zkouška uzavření klapky obtokem a kontrola hlad. oleje TG1	1x za 14 dní

zkouška uzavření klapky obtokem a kontrola hlad. oleje TG2	1x za 14 dní

promazání a protočení šoupat chlad.vody-víko turbíny TG1	1x za 14 dní

promazání a protočení šoupat chlad.vody-víko turbíny TG2	1x za 14 dní

čištění sít ČARu TG1							1x měsíčně

čištění sít ČARu TG2							1x měsíčně

vyčištění prostoru brzd TG1 a jejich kontrola			1x měsíčně

vyčištění prostoru brzd TG2 a jejich kontrola			1x měsíčně

spuštění čerpadla Lenz 105 a otevř. šoupě Heligon TG1		1x měsíčně

spuštění čerpadla Lenz 103 a otevř. šoupě Savka TG2		1x měsíčně

spuštění čerpadla Lenz 103 a otevř. šoupě Heligon TG2		1x měsíčně

spuštění čerpadla Lenz 105 a otevř. šoupě Savka TG1		1x měsíčně

dotažení,nebo příp. výměna ucpávky Lenz 105 a HeligonTG1	1x měsíčně

dotažení,nebo příp. výměna ucpávky Lenz 103 a Savka TG2	1x měsíčně

dotažení,nebo příp. výměna ucpávky Lenz 103 a HeligonTG2	1x měsíčně

dotažení,nebo příp. výměna ucpávky Lenz 105 a SavkaTG1	1x měsíčně

studium provozní dokumentace-provozní řád Nechranice		1x měsíčně

studium provozní dokumentace-provozní řád ČS Straná		1x měsíčně

studium-zásady poskytování první pomoci				1x měsíčně

vyčištění vnitřních prostor G1 a vyfoukání chladiče vzd.		3x ročně

vyčištění vnitřních prostor G2 a vyfoukání chladiče vzd.		3x ročně

klapka-promazání spodního čepu servomotoru			3x ročně

klapka-promazání ložisek						3x ročně

promazání ložisek M311 a M312 ČARu TG1			3x ročně

promazání ložisek M311 a M312 ČARu TG2			3x ročně

dotažení spojů na olejového potrubí zabezpeč.zařízení TG1	1x ročně

dotažení spojů na olejového potrubí zabezpeč.zařízení TG2	1x ročně

dot. spojů na potrubí olej. chladičů G1 nebo G2			1x ročně

promazání a proto.šoupat pod krytem RUč.1 nebo č.2 ran+zám	1x ročně

dotažení spojů na olejovém potrubí ČARu TG1			1x ročně

dotažení spojů na olejovém potrubí ČARu TG2			1x ročně

dotažení spojů na olejovém potrubí regulátoru TG1			1x ročně

dotažení spojů na olejovém potrubí regulátoru TG2			1x ročně

vizuelní kontrola RU č.1 nebo č.2  ranní+zámečník			1x ročně

jiné-vykonaná práce,která není uvedena v žádném bodě		1x ročně

# PROVOZ V ZIMNÍM OBDOBÍ A ZA KRIZOVÝCH A MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ

## PROVOZ V ZIMNÍM OBDOBÍ

V zimním období za normálních okolností nevyžaduje provoz vodního díla žádná zvláštní opatření.

Pouze v případě velkých mrazů, které mohou způsobit (nebo již způsobily) vznik ledové celiny okolo věžového objektu a bezpečnostních přelivů , je povinností obsluhy uvést do provozu rozmrazovací zařízení (bublinkování a vyhřívání segmentů) - viz. kap. C.2.2.1.7., C.2.2.3.9. (PŘ VDN) a C.2.2.8., C.2.3.2.2., E.2.1.6., E.4.1.2.

Provoz vytápění ovlivňuje řada faktorů (teplota vzduchu, výška hladiny v nádrži, hodnota přítoku do VD apod.). Proto o provozu vytápění rozhoduje individuálně dle hydrologických, meteorologických a provozních podmínek vedoucí hrázný po dohodě s vedoucím úseku Ohře.

## PROVOZ ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ

Manipulace na VDN za mimořádných situací se řídí platným MŘ VD Nechranice – aktualizace 10/2008 – odst. D

Opatření v době výskytu povodní

### Stupně povodňové aktivity

V následujících tabulkách jsou uvedeny mezní stavy pro vyhlašování SPA

pro vodní dílo Nechranice.

|  | LG Stranná |  | LG Louny |  | kóta hladiny | souvislá | zvýšení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPA | vodní stav | průtok | vodní stav | průtok | v nádrži | srážka | hladiny |
|  | [cm] | [m3/s] | [cm] | [m3/s] | [m n. m.] | [mm] | [cm/2)24)/hodin] |
| I. | 150 | 139 | 400 | 157 | 270,00 | 30 | 5(40) |
| II. | 175 | 184 | 440 | 190 | 271,00 | - | - |
| III. | 190 | 216 | 490 | 235 | 271,90 | - | - |

SPA při nebezpečí vzniku zvláštních povodní jsou popsány v Programu TBD.

### Hlásná a povodňová služba

Režim hlásné a povodňové služby se řídí Odbornými pokyny pro hlásnou povodňovou službu a Metodickým pokynem č. 15/2005 Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby.

Za mimořádné události se pokládají zejména:

– ohrožení bezpečnosti vodního díla,

– živelní pohromy (zemětřesení, tornáda apod.),

– povodňové situace, kdy hrozí překročení kóty 273,05 m n. m. v nádrži,

– ekologické katastrofy, velké průmyslové havárie,

– havárie objektů a zařízení vodního díla,

– havarijní ohrožení jakosti vody v nádrži,

– kritický nedostatek vody ve vodním toku.

Za mimořádných událostí v případě havárie objektů a zařízení vodního díla a v případě ohrožení bezpečnosti vodního díla se na vodním díle provedou opatření podle platného programu TBD.

V případě havarijního ohrožení jakosti vody v nádrži a v případě ekologické  katastrofy (havárie) se provedou opatření dle platného Havarijního plánu Povodí  Ohře- Směrnice ŘZ - závod Chomutov, č.1/2008 ze dne 9.1.2008.

Za ostatních mimořádných událostí nařizuje manipulace na vodním díle VHD po předchozím projednání s vodoprávním úřadem, za povodně s povodňovým orgánem a za krizové situace, tzn. při vyhlášení krizového stavu, s orgánem krizového řízení.

V případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu rozhoduje o mimořádných manipulacích generální ředitel státního podniku Povodí Ohře na příkaz ministra zemědělství. Manipulace bude před jejím provedením ověřena obsluhou vodního díla u generálního ředitele. Hrozí-li v době výskytu mimořádné události nebezpečí z prodlení, rozhodne o manipulaci, která není v souladu s manipulačním řádem, VHD (po projednání s vodoprávním úřadem, povodňovým orgánem nebo orgánem krizového řízení provede dodatečně v nejkratším možném termínu), popř. při dočasném přerušení spojení přímo hrázný vodního díla (o provedení manipulace neprodleně informuje VHD a provoz Chomutov).

Pokyny pro jednotlivé manipulace vydává VHD POh.

Při nebezpečí z prodlení z hlediska ohrožení bezpečnosti hráze, není-li VHD POh

dosažitelný, řídí manipulace dle příslušného ustanovení MŘ vedoucí hrázný VDN.

Prázdnění nádrže, pokud je to za výše uvedených mimořádných situací nutné, nařizuje vodoprávní úřad. Při prázdnění nádrže je nutno respektovat stanovenou maximální rychlost poklesu hladiny v nádrži.

Postup prázdnění nádrže obsahuje MŘ - aktualizace 10/2008 v odstavci C.6.

Manipulace v ochranném prostoru a za povodní- viz MŘ - odstavec C.4.

## PROVOZNÍ POKYNY ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

### Hladina v nádrži je na kótě 263,60 m n.m.

a) Dojde-li v tomto případě k poruše jedné z turbín a je nutná její oprava, postupuje se

následovně: Provede se zahrazení příslušné větve spodní výpusti a turbína se opravuje. Minimální odtok z nádrže se zabezpečí provozem druhé turbíny. V případě, že by se v této době porouchala i druhá turbína a bylo by potřeba pro její opravu provést zahrazení druhé větve spodní výpusti, pak se turbína neopravuje, větev spodní výpusti se nezahrazuje a zůstává jako rezerva pro vypouštění minimálního množství vody z nádrže. Voda se vypouští přes bezpečnostní přeliv tak, aby byl zaručen odtok minimálně 8 m3/s. Pokud by hladina v nádrži poklesla tak, že by nebyl zajištěn odtok 8 m3/s v Ohři pod vodním dílem, pak se využije nezahražené větve spodní výpusti a voda se při uzavřeném rozváděcím kole turbíny vypouští spodní výpustí pomocí rozstřikovacího uzávěru tak, aby na limnigrafu u čerpací stanice Stranná teklo minimálně 8 m3/s. Zahrazení obou větví spodních výpustí je možno provést výjimečně, bude-li v nádrži tolik vody, že zaručí potřebné minimum pod vodním dílem do doby opětného vyhrazení alespoň jedné větve.

b) Porouchá-li se rozstřikovací uzávěr, bude postup obdobný. Podle provozních předpisů se provede zahražení vtoku na větvi, kde je poškozené zařízení, vyčerpá se voda z přiváděcího potrubí a provede se potřebná oprava. Provoz se provádí přes druhou spodní výpust, event. turbínu. Další postup i zásady dle bodu a).

c) Při poruše některé z rychlouzávěrných klapek, je postup obdobný jako ve výše uvedených případech.

d) Pokud je třeba provádět opravy na segmentech přelivu, provádí se vždy oprava jednoho segmentu, při provizorním hrazení. Minimální odtok je zajišťován spodními výpustmi, event. turbínami.

e) Pokud nejsou v plně provozuschopném stavu obě větve spodních výpustí, nelze připustit, aby hladina v nádrži poklesla pod kótu cca 264,00. Využívá se nalepšování podle ustanovení manipulačního řádu. Zaklesnutí lze provádět pouze výjimečně. V tomto případě musí však být bezpodmínečně jedna větev spodní výpusti plně provozuschopná a druhá se musí opravovat takovým způsobem, aby ji bylo možno kdykoliv nouzově použít.

### Hladina v nádrži je pod na kótou 263,60 m n.m.

Veškeré technologické zařízení pro vypouštění vody z vodního díla je provozuschopné,

hladina je pod pevným přelivem.

a) Při poruše turbíny na jedné větvi je možno provádět její opravu pouze v tom případě, že

nemusí být provedeno zahrazení vtoku hradidlovými tabulemi. V opačném případě se turbína odstaví a nádrž se urychleně naplní tak, aby hladina dosáhla minimálně 30 cm nad pevné přelivy. Pak je možné provést potřebnou opravu. Zahražení větve s poškozenou turbínou se provede i při hladině pod přelivem jen v tom případě, že by byla ohrožena bezpečnost vodního díla (např. úniky vody do věžového objektu apod.). V tomto případě musí být udržena druhá větev bezpodmínečně v provozuschopném stavu.

b) Při poruše rozstřikovacího uzávěru v otevřené poloze je nutno postupovat podle provozních předpisů a uzávěr havarijně uzavřít. Pokud by oprava měla trvat delší dobu, nechá se uzávěr uzavřený a větev se využívá energeticky, provozem turbíny. Oprava rozstřikovacího u závěru se provede až po dosažení hladiny alespoň 268,30.

c) Pokud dojde k poruše rychlouzávěrné klapky v otevřené poloze, provede se urychleně její oprava. Pokud by se v této době porouchalo zařízení i na druhé větvi natolik, že ji bylo možné provozovat, pak se nechá klapka otevřená až do doby provedení opravy sousední výpusti.

S ohledem na výše uvedené možnosti poruch nebo havárií zařízení, je třeba provádět plánování oprav a revizí uvedeného zařízení na dobu, kdy je hladina v nádrži na kótě alespoň 264,00 m n.m.

Pro souběžný provoz turbíny a základové výpusti platí, že při provozu obou větví nemá průtok v odpadní chodbě přesáhnout 55-60 m3/s.

Při samostatném provozu jedné větve nemá průtok v chodbě přesáhnout 40-45 m3/s.

### Likvidace požáru na elektrických zařízeních

Při likvidaci vzniklého požáru na elektrických zařízeních musí být postupováno podle ustanovení požárního řádu MVE Nechranice. Zvláštní pozornost je třeba věnovat té skutečnosti, že hašení požáru transformátorů T1 a T2 a generátorů G1 a G2 je prováděno automaticky pomocí CO2, t.zn., že pracovník obsluhy si musí nasadit dýchací přístroj, pokud bude nucen z nějakého důvodu vstoupit do těchto prostorů v době působení hasícího zařízení.

Po zjištění vzniku požáru posoudí pracovník obsluhy jeho rozsah a provede neprodleně vypnutí ohroženého úseku.

Při malém rozsahu požáru provádí jeho likvidaci sám pracovník obsluhy, za pomoci instalovaných hasících přístrojů nebo prostředků.

Je-li rozsah požáru větší a nelze ho zdolat vlastními silami a prostředky nebo hrozí-li rozšíření tohoto požáru na další zařízení, oznámí to pracovník obsluhy vedoucímu 	MVE Nechranice a ten hasičskému sboru na telefonní číslo 150 (v případě, že vedoucí VE není přítomen nebo dostupný, zavolá hasiče sám pracovník obsluhy).

Hasičům povolí pracovník obsluhy vstup do ohroženého prostoru pouze tehdy, je-li 	tento prostor bezpečný z hlediska možného úrazu elektrickým proudem. Při příjezdu 	hasičů, předává pracovník obsluhy veliteli skupiny požární plán objektů. V případě nutnosti likvidovat požár v kabelovém prostoru (nebo jiném uzavřeném prostoru) musí  pracovník obsluhy použít kyslíkového dýchacího přístroje. Každý případ výskytu požáru na elektrickém zařízení musí být oznámen vedení POh závod Chomutov. Opětovné zapnutí elektrického zařízení po likvidaci požáru může být provedeno pouze 	na základě souhlasu vedoucího MVE Nechranice.

### Zatopení elektrického zařízení vodou

V případě, že by hrozilo nebezpečí zatopení elektrického zařízení vodou, je pracovník obsluhy povinen ohrožené zařízení včas vypnout a tuto skutečnost ohlásit vedení POh závod Chomutov (buď sám přímo  nebo prostřednictvím svého vedoucího, pokud tento bude na MVE přítomen).  ČSN 34 3085 "Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách" stanovuje detailně zásady pro postup v případě nebezpečí zatopení el. zařízení.

Opětovné zapnutí zařízení po likvidaci zatopeného zařízení může být provedeno pouze na základě souhlasu vedoucího MVE Nechranice.

### Přerušení dodávky elektrické energie pro vlastní spotřebu VO a chodby

Pokud dojde k takové poruše nebo havárii na zařízení, že není možno vyrábět 	elektrickou energii v instalovaných turbosoustrojích MVE a není možno odebírat 	elektrickou energii ani ze sítí SČE, je povinností obsluhy MVE v nejkratší možné době (nejdéle do 30 minut) uvést do provozu pomocné zdrojové soustrojí, které zajistí dodávku elektrické energie pro nejnutnější, havarijní provoz VO.

Postup řešení krizové situace:

1. Vedoucí směny (elektrikář) zavolá na dispečink ČEZ Distribuce Děčín – tel.č. 412442212.

Zjistí situaci o stavu linek vn 22kV.

2. Strojník (zámečník) sejde na příkaz vedoucího směny do:

8 p. – zkontroluje provozní kapaliny elektrocentrály

0 p. – vypne čerpadla ČAR 311 a 312 na rozvaděči RM1 a 					RM2 a uzavře tlaky v ČARu

O stavu elektrocentrály a vypnutém ČARu neprodleně informuje vedoucího směny.

3. Vedoucí směny (elektrikář) zavolá na dispečink VHD a informuje dispečera o vzniklé

situaci, zároveň se domluví na zajištění pohotovosti pro provozy: VD Kadaň, ČSS

Stranná a dle potřeby (segmenty na tělese hráze) VD Nechranice.

4. Vedoucí směny (elektrikář) vypne: 5 p. T1-2r1 a T2-7r1 – rozvodna 22 kV a vysune 							vypínač z pozice

3 p. T3-4A a T4-4B (zel. bar.-sig. vypnut)-

rozvodna 400V

3 p. 2B-RM22-FQ45 šachta vývar (vrátnice)

3 p. RS1-3, RO21-FQ12 osvětlení chodba

3 p. RS1-1 ventilátory

3 p. RS1-2-FA34, FA35, FA36, FA37-clivet

3 p. RS1-2-FA30 – odsávací ventilátor-ochoz

2 p. RU1, RU2, RU 3 – usměrňovače

5. Vedoucí směny (elektrikář) po obdržení informaci o vypnutém ČARu a stavu

elektrocentrály dojde do 3 p. – rozvodna vl. spotřeby a zasune v rozvaděči 2A1 vypínač

pro elektrocentrálu

6. Vedoucí směny (elektrikář) spustí elektrocentrálu a zkontroluje napětí generátoru na voltmetru – panel rozvaděče 2A1. Není-li napětí 380 V nutno zkontrolovat stav jističe na tělese generátoru. Je-li vše v pořádku po 20 sekundách zapnout vypínač generátoru

(červená barva – sig. zapnut)

Pomocné zdrojové soustrojí

Příprava k provozu

Vzhledem k tomu, že se na soustrojí provádí pravidelná údržba, zkoušky startu a zátěžový test, kontrola před startem spočívá ve zjištění množství oleje v motoru, vody v chladiči a množství nafty v nádrži - nádrž objemu 45 litrů, spotřeba 12 litrů/hod provozní

Máme na paměti, že pomocné zdrojové soustrojí má výkon pouze 40 kVA, zapnuty jsou pouze spotřebiče požadované (např. čerpadla prosáklé vody, rozstřikový uzávěr, osvětlení VO, usměrňovače apod.)

F.2.5.7. Po příchodu na velín provést manipulaci rozstřikovacím uzávěrem – cca 15 m3

(25% - 54 otáček), až do ukončení trubkového efektu

F.2.5.8. Po ukončení manipulace obsluha zavolá na dispečink VHD, nahlásí průtok a domluví další

postup

F.2.5.9. Je možno vypnout oba PC a střídač 220 V umístěný na velínu. Po cca 1 hod postupně

zapínat usměrňovače RU 1-3.

### Selhání čerpadel prosáklé vody

V případě, že dojde k poruše obou instalovaných čerpadel prosáklé vody do VO, je povinností obsluhy MVE neprodleně instalovat do jímky prosáklé vody přenosné čerpadlo Flygt B 2151 o výkonu 5,5 m3/min, které je za tímto účelem ve skladu VD připraveno. Současně se zahájí práce na opravě čerpadel prosáklé vody.

V případě, že není možné čerpadlo prosáklé vody uvést do provozu, povolá se hasičský sbor.

### Ochrana před povodněmi

Věžový objekt je chráněn před povodněmi instalovanou protipovodňovou ochranou. Před dosažením maximální hladiny vody v nádrži 273,05 m n.m. bude instalováno hrazení před vrata na balkón věžového objektu a před 5 ks oken v 9. podlaží na základě pokynu z VHD. Ochrana ochrání objekt před vlnami výšky cca 1,5 m. Návod k montáži je přiložen ve skladu hradidel v místnosti bublinkování.

### Zimní provoz

Ledové jevy.

Za normálních okolností nevyžaduje provoz VO ani chodby v zimním období žádná zvláštní opatření.

Před zimním obdobím se provádí zateplení vzduchového kanálu přívodu vzduchu do chodby.
	V případě velkých mrazů, které mohou způsobit (nebo již způsobily) vznik ledové celiny okolo VO, je povinností obsluhy uvést do provozu rozmrazovací zařízení

### Poruchy a havárie zařízení

Poruchy a havárie.

V případě, že dojde k poruše nebo havárii jakéhokoliv zařízení VO a chodby, je třeba postupovat dle ustanovení vyhlášky ČÚBP č. 499/2001 Sb. "O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení".

V případě poruchy některého technologického zařízení VO je předpoklad, že existuje záložní zařízení, které zařízení porouchané nahradí. Variabilita případů je značně rozsáhlá, proto nejsou v tomto DPŘ jednotlivě případy řešeny. V případě několika možných řešení, rozhoduje o nejvhodnějším způsobu vedoucí MVE.

V případě havárie je jí třeba neprodleně ohlásit VHD POh Chomutov, řediteli POh závod Chomutov, hlavnímu pracovníku TBD.  Havarijní technik závodu POh Chomutov  zajistí ohlášení události dle ustanovení výše uvedené vyhlášky (IBP, atp.).
	Neprodleně se zahájí provádění opatření potřebných k zamezení následků havárie a k její likvidaci  podle pokynů vedoucího MVE, event. odpovědného pracovníka (velitele) případné zásahové jednotky (např. hasičů apod.).

Jakmile to situace dovolí, po dohodě s VHD PO Chomutov, obnoví se provoz MVE (pokud došlo k jeho přerušení).

V případě, že se jedná o havárii takového rozsahu, že hrozí např. nekontrolovatelné zatopení VO vodou, obsluha použije havarijního tlačítka a odstaví veškeré elektrické zařízení z provozu (včetně přívodních linek vn). Následuje evakuace všech pracovníků z VO, dle evakuačního plánu VO, který obsahuje grafické znázornění evakuačních cest.

### Havárie jakosti vod - ropná havárie

Předcházení haváriím.

Vzhledem k tomu, že se ve VO pracuje s oleji a existuje tak reálná možnost úniku oleje do prostoru VO a následně pak, prostřednictvím čerpadel prosáklé vody do vodoteče, je třeba, aby pracím s oleji (event. s jinými ropnými produkty), byla vždy věnována zvýšená pozornost.
	Každý pracovník, provádějící uvedené práce, musí být prokazatelně školen, jakým způsobem má s materiálem i se zařízením manipulovat, aby nedošlo k úniku ropných látek z prostoru VO.

Likvidace havárie.

F.2.10.1. Věžový objekt

Pokud dojde ve VO k většímu úniku ropných produktů, je povinností pracovníka, který toto způsobil nebo zjistil, aby neprodleně zahájil činnost, která zabrání vniknutí těchto produktů do jímky prosáklé vody ve VO. Současně tuto událost ohlásí vedoucímu MVE	
	V případě, že se ropné produkty dostaly ve větším množství až do jímky prosáklé vody, je povinností pracovníka obsluhy, aby neprodleně zastavil provoz čerpadel prosáklé vody a provedl přečerpání oleje z jímky do připravených sudů. Událost ohlásí havarijnímu technikovi POh závodu Chomutov.

V případě, že došlo k nekontrolovanému úniku ropných látek do toku Ohře, musí být neprodleně ohlášeno vedoucímu MVE, VHD POh Chomutov a havarijnímu technikovi POh závodu Chomutov a musí být neprodleně zřízena norná stěna nad jezem ve Stranné.

F.2.10.2. Chodba

Pokud dojde k většímu úniku ropných látek v komunikační chodbě (na manipulační ploše), je třeba - zamezit vtoku oleje z podlahy do prostoru vstupu před VO do vpusti v podlaze, do větracího otvoru v podlaze u stěny chodby (ve vzdálenosti cca 10 m od manipulační plochy) použitím čistící vlny, hadrů nebo absorpční látky,

- v případě úniku do toku Ohře, zřízením norné stěny nad jezem ve Stranné.

Událost musí být neprodleně ohlášena vedoucímu MVE, VHD PO Chomutov a havarijnímu technikovi POh závodu Chomutov.

F.2.10.3. Prostředky pro likvidaci ropné havárie

Prostředky pro likvidaci ropné havárie:

- čerpadlo na olej uložené v dílně VO (kóta 265,05),

- čistící vlna a hadry uložené v dílně VO (kóta 265,05),

- absorpční látka uložená ve strojovně na úrovni komunikační chodby

(kóta 	231,30),

- prázdné sudy připravené na manipulační ploše v komunikační chodbě,

- sorpční prostředky a ostatní prostředky pro likvidaci havárie na tocích		  	  zajistí na základě ohlášení havarijní technik POh závodu Chomutov

Hlášení události

Událost se ohlásí postupně vedoucímu MVE, VHD POh Chomutov, havarijnímu technikovi POh závod Chomutov a podle rozsahu (množství uniklých produktů) případně také ČIŽP - Divize ochrany vod v Ústí nad Labem.

### Ohrožení bezpečnosti VO a chodby

Postup k odvrácení nebezpečí.

V případě vzniku jakéhokoliv nebezpečí, které by ohrožovalo bezpečnost VO a chodby nebo jejich provozu, posoudí pracovník obsluhy (pokud není přítomen vedoucí MVE) úroveň tohoto nebezpečí. Pokud se nebude jednat o akutní záležitost, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, oznámí tuto situaci vedoucímu MVE a vyčká pokynů jak postupovat. V případě akutního nebezpečí zváží situaci a rozhodne pracovník obsluhy sám. Výsledek své činnosti ohlásí následně vedoucímu MVE, případně policii apod.

O veškerém dění napíše zápis do provozního deníku.

### Ohrožení životů

Postup k odvrácení nebezpečí.

Vyskytne-li se nebezpečí ohrožení lidských životů, může pracovník obsluhy MVE provést mimořádnou manipulaci (opatření), za účelem odvrácení hrozícího akutního nebezpečí (v tomto případě je možné provádět i manipulace za normálních okolností zakázané, které by mohly případně způsobit i škody na zařízení).
	Dodatečně provede záznam do provozního deníku a ohlásí vedoucímu MVE.

### Evakuace pracovníků z VO.

Evakuace pracovníků přítomných ve VO se provádí na pokyn vedoucího MVE nebo v jeho nepřítomnosti strojníka konajícího právě službu. Provádí se pouze v případech akutního nebezpečí (např. nekontrolovatelného zatápění VO vodou, nekontrolovatelného požáru ap.)  Pracovníci si obléknou plovací vesty, spustí na vodu člun, sestoupí po ocelovém žebříku, který je součástí vedení hradidel a nastoupí do člunu. Pokud je to možné, ohlásí před provedením evakuace tuto událost VHD POh Chomutov.

# SPOLUPRÁCE MEZI UŽIVATELI

1/ Vlastníkem vodního díla Nechranice je Česká republika.

Správcem VDN je Povodí Ohře, s.p., závod Chomutov.

Provozovatelem VDN je Povodí Ohře, s.p. závod Chomutov.

Součástí vodního díla je malá vodní elektrárna - MVE.

Její provozní řád je předmětem tohoto Dílčího PŘ.

2/ Spolupráce s energetickou sítí

Dodávka a odběr elektrické energie pro provoz MVE je předmětem smlouvy mezi

POh s.p. Chomutov a ČEZ Distribuce, a.s. o připojení výrobny do sítě VN a VVN

Instalovaný výkon MVE 12600 kVA

Rezervovaný příkon 149 kW

Rezervovaný výkon 12000 kW

Předávacím místem je TS (transformační stanice) Nechranice MVE.

Kontakty na dispečink ČEZ Distribuce Děčín - tel.: 412 442 212

pro 100 kV tel.: 412 542 380

# POKYNY  PRO  ZABEZPEČENÍ  SOULADU           PŘ  SE  SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY

Dle ustanovení odst. 6.10 TNV 75 2920 se jedná o následující související předpisy:

H.1 – Manipulační řád

H.2 – Program technickobezpečnostního dohledu

H.3. – Opatření v případě havárie a mimořádných situací

## MŘ VDN z 08/2004m aktualizace 10/2008

Z uvedeného MŘ je nutno zejména dodržovat ustanovení uvedená v odstavcích:

C – Manipulace s vodou

D – Bezpečnostní opatření a manipulace za mimořádných událostí

E – Měření a pozorování.

## PROGRAM TBD

a/Vodní dílo je z hlediska TBD zařazeno do I. kategorie vodohospodářských děl ve smyslu

Vyhlášky č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly. Dohled se provádí zejména pozorováním díla, měřením jeho deformací a zpracováním, rozbory a hodnocením výsledků všech pozorování a měření ve vztahu k předem určeným mezním nebo kritickým hodnotám, předpokladům projektu, poznatkům z výstavby a z dosavadního provozu díla. Zajišťuje pověřená organizace. Rozsah prací souvisejících s měřením a pozorováním je obsahem Programu TBD pro provoz trvalý.

Program byl vypracován v souladu se zásadami stanovenými Vyhl. MZ č.471/2001Sb. Je zaměřen především na sledování možných příčin poruch a na nebezpečí, která by vedla k o- hrožení bezpečné funkce vodního díla.

Pravidelné prohlídky vodního díla svolává hlavní pracovník TBD správce 1 x za rok.

Výsledky obchůzek a výsledky kontrolních měření vybraných jevů zaznamenává vedoucí  hrázný - jezný VDN do formuláře „čtrnáctidenní hlášení a pozorování“.

Originál zasílá hlavnímu pracovníkovi TBD pověřené organizace, jednu kopii hlavnímu pracovníkovi TBD správce a jedna kopie zůstane uložena na vodním díle u obsluhy. Zjištěné nebo naměřené hodnoty (mezní nebo kritické) ohlásí hrázný neprodleně vedoucímu provozu, závodu Chomutov, hlavnímu pracovníkovi TBD správce a pracovníkovi TBD

pověřené organizace VODNÍ  DÍLA TBD Praha.

Výkon TBD zajišťuje fyzická osoba odpovědná za TBD správce VDN Ing. J. Svejkovský a za VD TBD Praha odborně způsobilá osoba pověřená MZ Ing. Ondřej Švarc. Údržbu a ochranu kontrolních zařízení zajišťuje správce díla. Poškození či vyřazení zařízení z funkce hlásí úseku VODNÍ DÍLA TBD Praha.

## OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ HAVÁRIE A  MIMOŘÁDNÝCH  SITUACÍ

H.3.1. V případě ohrožení jakosti vody v nádrži a v případě ekologické havárie se provedou   opatření dle platné Směrnice ŘZ 1/2008 – Činnost obsluhy vodohospodářských děl a  zařízení v případě havarijního zhoršení jakosti vody z 9.1.2008.

H.3.2. Opatření za krizových a mimořádných situací

Za krizových u mimořádných situací se postupuje dle PŘ bodu F. Provoz za krizových a mimořádných situací.

# POZOROVÁNÍ A MĚŘENÍ

## Pracovníci obsluhy MVE provádí následující pozorování a měření:

- hladina v nádrži

Měření hladiny v nádrži se provádí pomocí limnigrafu ve věžovém objektu s místním

zobrazením a s přenosem dat do velínu MVE, do provozního domku (vrátnice) a na VHD. Kontrola měření hladiny v nádrži se provádí na vodočetné lati, která je upevněna na vodítkách hradidel věžového objektu.

- teplota v nádrži se měří ručně teploměrem z věžového objektu

- rychlost větru je měřena anemometrem umístěným na věžovém objektu. Údaje jsou přenášeny do provozního domku (vrátnice) a na VHD.

- průhlednost vody se měří Secchiho deskou z věžového objektu

## Kontrolní pozorování a měření pro etapovou zprávu TBD

a/ věžový objekt

- náklon VO hrázovým kyvadlem „Metra“

- zkrácené výškové měření

- svislé posuny VO

- pórové tlaky vody v podloží VO

b/ chodba

- zkrácené výškové měření

- pórové tlaky v podloží chodby

- svislé posuny chodby

- deformace na dilatačních spárách

## Měření dovolených průsaků spodních výpustí a přelivů

Věžový objekt

Hradidla – III. st. – max. průsak					     17 l/s

Rychlouzávěrná klapka – max. průsak				       2 l/s

Rozvaděč turbíny hodnoty – max. průsak				   110 l/s

Rozstřikovací uzávěr – II. st. – max. průsak				0,125 l/s

Způsob a četnost měření

- podle ustanovení ON 73 6502 a TNV 0910 – Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl,

u zařízení ve věžovém objektu se provádí měření průsaků objemovou metodou, jedenkrát za tři roky. Měření se provádí při prohlídkách uzávěrů.

# MÍSTNÍ BEZPEČNOSTNÍ  A  JINÉ 	PŘEDPISY

## VŠEOBECNÉ PLATNÉ PŘEDPISY

J.1.1. Schvalovací protokol provozního řádu MVE je uložen ve stati A. Úvodní část

J.1.2. Změny provozního řádu budou provedeny formou dodatku DPŘ při změně stavby

vodního díla nebo při změně podmínek provozu MVE. Změny budou zaznamenány

ve "Změnovém listu PŘ" - příloha L.14 tohoto DPŘ.

J.1.3. Vedení provozního deníku, provozních záznamů a knihy revizí, změn a ochran určuje  Směrnice GŘ č. 5/2008 ze dne 13.2.2008 – Základní a provozní dokumentace na vodních dílech POh, která obsahuje vzor listu Provozního deníku a jeho obsah.

J.1.4. Obecně platné bezpečnostní předpisy

Dále uvedené bezpečnostní a jiné předpisy jsou odvozeny a vytvořeny na základě ustanovení zejména zákona č. 167/2012 Sb., Zákoníku práce, vyhl. ČÚBP č.48/82 Sb., ČSN EN 50110-1 ed.2  ČSN 341500 a souvisejících. Uvedené předpisy neobsahují v doslovném znění všechny vydané předmětné předpisy 	a normy. Proto je nenahrazují, nýbrž jen upozorňují nebo zdůrazňují některé jejich části. Nenahrazují také všeobecné platné hygienické předpisy dané Ministerstvem zdravotnictví.

## MÍSTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

J.2.1. Soubor platných místních bezpečnostních a předpisů:

- Požární řád objektu HC Nechranice

- Operativní karta VD Nechranice - Hydroelektrárna  06/2002

- Požární řád akumulátorovna 10/2012

- Požární řád údržbářská dílna

- Požární poplachová směrnice HC Nechranice 10/2012

- Požární hlídky HC Nechranice

- Traumatologický plán HC Nechranice 10/2012

- Evakuační plán s grafickým znázorněním evakuačních cest

Směrnice GŘ POh č.:
  10/2003 - Poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

05/2006 – Zajištění BOZP
  16/2007 – Organizace požární ochrany
  18/2010 – Ochranné nápoje
  27/2012 – Poskytování OOPP

41/2011 - BOZP při práci na ledové celině

45/2011 - BOZP při požárech a povodních

47/2010 - BOZP při dohledové a obchůzkové činnosti
Pracovní pokyny POh č.:
  34/2009 – Bezpečnost práce při teplotní zátěži
  41/2010 – Bezpečnost práce při dohledové a obchůzkové činnosti
  45/2011 - Bezpečnost práce při zacházení s elektrickým zařízením osobami
	       bez elektrotechnické kvalifikace

Metodický pokyn GŘ POh č.:  1/2010 – Pracovní technologické postupy pro stroje a zařízení, ve kterém je odkaz na soubor pracovně technologických postupů pro jednotlivé stroje a zařízení, se kterými mohou zaměstnanci přijít do styku. V souboru těchto pracovních technologických postupů jsou zahrnuty – elektrocentrály, kovoobráběcí stroje a další vybavení dílny.

J.2.2. Provozní řád skladu nebezpečných odpadů, který je umístěn u bytovek v Nechranicích a do kterého se ukládá NO, je využíván jak hydrocentrálou, tak vodním dílem. 	Provozní řád skladu NO je vypracován na základě platné legislativy a odpovídá požadavkům stanoveným vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

J.2.3.  Pro vyhrazená technická zařízení – zdvihací zařízení a práci s nimi je v návaznosti na ČSN ISO 12480-1 – Bezpečné používání jeřábů vypracován na každý jeřáb umístěný na MVE Systém bezpečné práce, který je součástí dokumentace k jeřábu.

J.2.4. Provádí-li cizí dodavatelský podnik jakékoliv práce v objektu vodního díla, musí být

před započetím prací provedeno předání pracoviště, vyhrazen prostor vlastní práce, prostor pro uložení materiálu, vyznačení komunikačních tras mezi těmito místy a vyznačení prostorů, kde je zvýšena možnost úrazů.  Dle směrnice GŘ č. 05/2006 – je povinen vedoucí určený pracovník obsluhy MVE zajistit zápis o provedeném proškolení pracovníků dodavatele.

J.2.5. Při provádění prací na ledové celině nádrže, musí být přítomni vždy nejméně dva

pracovníci, musí být od sebe vzdáleni minimálně 5 m, musí být vybaveni 10 m 	dlouhým záchranným lanem a musí mít oblečenou plovací vestu. Je zakázáno vstupovat na podezřelá místa a tam, kde se dá předpokládat zeslabená ledová celina (Směrnice GŘ č. 41/2011- BOZP při práci na ledové celině.

J.2.6.  Příkazem ŘZ č. 2/2004 - Provoz malých plavidel a práce na nich a dodatkem - Pracovním pokynem pro lodě a čluny, je ošetřeno BOZP pro práci na lodi, rizika, zakázané činnosti, přeprava, výstroj a značení plavidel a kvalifikace obsluhy. Práce na hladině vodní nádrže lze provádět minimálně ve dvou lidech. Práce mají být prováděny přednostně za příznivého počasí. Kromě zimních měsíců musí být loď v neustálé pohotovosti.

J.2.7. Doplňující místní bezpečnostní zásady

Pracovníci obsluhy se po MVE při pochůzkách pohybují sami. Proto je jejich 	povinností sdělit spolupracovníkovi, kdy se z pochůzky vrátí. Povinností spolupracovníka, který je o pohybech, event. vykonávané práci pracovníka obsluhy informován, je kontrolovat, zda je dodržen oznámený časový limit návratu. Když uvedený čas není dodržen, spolupracovník zjistí důvod, proč nebyl čas dodržen. Vzhledem k uspořádání VO a způsobu automatického hašení transformátorů T1 a T2 a generátorů G1 a G2 oxidem uhličitým v případě zapůsobení hasícího zařízení musí každý pracovník obsluhy MVE okamžitě opustit prostor transformátorů nebo generátorů a vzdálit se urychleně směrem nahoru (oxid uhličitý je těžší než vzduch, bude se proto udržovat v daném prostoru nebo bude odtékat do nižších pater VO).

## MÍSTNÍ PROVOZNÍ, PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

V případě, že by bylo nutné vstoupit do prostoru, kde by se mohl vyskytovat oxid uhličitý (např. při záchraně postiženého pracovníka nacházejícího se v uvedeném prostoru nebo zabránění havárii apod.), je povinností pracovníka použít kyslíkový dýchací přístroj.

Skříňka první pomoci a ostatní předměty určené pro první pomoc, jsou uloženy v dílně, akumulátorovně a ve velínu MVE. Za jejich stav a doplňování odpovídá vedoucí MVE Nechranice. Hasící přístroje jsou rozmístěny podle ustanovení požárního řádu MVE. Jejich rozmístění obsahuje stať D. Provozní ukazatele - povinné vybavení MVE. Pracovník BOZP POh závod Chomutov zajišťuje seznámení všech pracovníků MVE s bezpečnostními hygienickými a dalšími předpisy. Zajišťuje pravidelná školení a přezkušování pracovníků. POh závod Chomutov musí podle potřeby vydat místní bezpečnostní pravidla, která však nesmí být v rozporu s obecně platnými předpisy. K zajištění bezpečnosti technických zařízení, je zaměstnavatel povinen provádět a zajišťovat pravidelné kontroly a revize stavu těchto zařízeni. Pracovník, který obdrží příkaz, který odporuje bezpečnostním, zdravotním nebo hygienickým předpisům, je povinen na to upozornit toho, kdo mu tento příkaz vydal. Trvá-li přes to přikazující na splnění takového příkazu, uvědomí o tom pracovník pracovníka nadřízeného. Každý pracovník se musí podrobit vstupní zdravotní prohlídce. Strojníci s kvalifikací elektrikář musí tuto prohlídku pravidelně opakovat. Pracovníci, kteří přicházejí do styku s elektrickým zařízením, musí být prokazatelně upozorněni na nebezpečí úrazu elektrickou energií. K vykonávané práci musí být pracovník zaměstnavatelem určen. Na každém pracovišti musí být k dispozici místní i obecné bezpečnostní předpisy. Pohyblivé přívody elektrického přenosného nářadí nebo přístrojů se musí chránit před účinky prostředí a před mechanickým poškozením - zavěšením nebo krytem. S elektrickým nářadím se nesmí pracovat ve výšce z volně přistaveného žebříku, který není zajištěn proti bočnímu sklouznutí. Při montážních pracích se smí používat ohebných ocelových a konopných lan, popř. lan silonových. Používání řetězů se nedoporučuje. Bezvadnost lan se zjišťuje před každým použitím běžnou prohlídkou. Poškozené lano nesmí být použito. Lana bez označení únosnosti nesmí být použita. Břemena, která mají být zdvihána a přepravována, smějí vázat jen osoby k tomu určené. U zdvihadel se strojním pohonem, smí vázat jen osoby s vazačským průkazem. Lanové a řetězové kladky a kladkostroje musí být seřízeny tak, aby bylo vyloučeno samovolné spadnutí lana z kladky a jeho zaklínění mezi kladku a bočnici. Kladkostroje musí být kontrolovány a zkoušeny revizním technikem podle ČSN EN 14492-1+A1. Ruční hřebenové a šroubové zvedáky musí mít zabezpečovací zařízení, které zabraňuje samovolnému spouštění břemene při přerušení tahu na páce nebo klice. Tyto zvedáky musí mít zařízení zabraňující plnému vytočení vřetene. Jedenkrát za měsíc se na nich provádí důkladná prohlídka. Žebřík musí být vždy spolehlivě zabezpečený proti sklouznutí nebo posunutí. Žebříky musí být opatřeny gumovými patkami. U dvojitého žebříku musí být ramena spojena řetízkem, připevněným na obou stranách nýty bezpečným způsobem.

Jednoduchý žebřík musí být stavěn tak, aby poměr výšky k jeho vzdálenosti od stěny byl přibližně 3:1. Na žebříku smí pracovat pouze jeden pracovník. Kovových žebříků se nesmí používat při práci na elektrických zařízeních pod napětím. U otáčejících se částí strojů a mechanizmů je mazání za chodu zakázáno, pokud to výjimečně neobsahuje návod výrobce k obsluze zařízení. Je zakázáno odstraňovat ochranná zařízení, kryty apod. u pohybujících se částí strojů. Pouze pro účely revizní, při čištění a mazání, je-li stroj v klidu a řádně zajištěn proti nedovolenému spuštění lze kryt odstranit. Okna v provozních místnostech a svítidla elektrického osvětlení se musejí udržovat v čistotě. Těžko přístupná zařízení i okna se mají čistit alespoň dvakrát za rok. Čistící materiál v provozních místnostech se smí po použití umístit jen v kovových, uzavíratelných kontejnerech. Východy a průchody, schodiště a jejich plošiny nesmí být zataraseny žádnými předměty, které by překážely průchodu pracovníků. Práce ve výškách smějí konat pouze pracovníci s platnou lékařskou prohlídkou. Pro zajištění bezpečné chůze je nutno pravidelně pečovat o průchodnost cest, provádět čištění schodišť a ochozů. V zimním období je nutné zajistit odklízení sněhu a posyp náledí na chodnících a komunikacích. Výstražná návěstí umístěná pro zajištění bezpečnosti při jednotlivých pracovních úkonech může odstranit pouze ten, kdo je vyvěsil (v nepřetržitých provozech ten, kdo za tohoto pracovníka převzal službu). Všechny předměty, které by mohly způsobit zranění při nepozornosti (výčnělky), je nutné označit výrazným černožlutým šikmým šrafováním a příslušnými výstražnými značkami. Vstupuje-li do takového místa cizí osoba, musí ji doprovod na nebezpečí upozornit.

Zjistí-li pracovník, že vznikly podmínky pro ohrožení bezpečnosti provozu nebo jiné nebezpečí, je povinen zjištěnou závadu opravit nebo nebezpečí zabránit, je-li to rozsahu jeho kvalifikace. V každém případě však musí zjištěnou skutečnost neprodleně ohlásit vedoucímu. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, musí sám učinit nezbytné kroky - např. poskytnout první pomoc, hlásit požár hasičům apod.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dílčí provozní řád MVE Nechranice byl vypracován dle ustanovení TN 75 2920 Provozní řády vodních děl, Vyhlášky MZe č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl a Směrnice GŘ POh č. 18/2002 – Provozní řády.

Z hlediska technického obsahu je tento PŘ vypracován podle dostupné technické dokumentace a evidence ISyPo.

Tento Dílčí provozní řád byl vypracován na základě Dílčího provozního řádu MVE Nechranice schváleného dne 22.1.1999 a provozního řádu Rekonstrukce přelivu VD Nechranice  schváleného 16.7.2004 Rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje č.j. 4443/ZPZ/04/A-006.

Všechny kóty použité v dokumentu jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

Každá změna stavební, strojní, elektrotechnické, či jiné části vodního díla, která si vyžádá změnu v provozním řádu musí být zaznamenána ve „Změnovém listu PŘ“ – příl. L.14

Provozní řád je platný od doby jeho schválení do odvolání. Každých pět let od doby schválení je nutno provést revizi. Revize se musí zúčastnit obsluha vodního díla, úsekový technik, vedoucí provozu, technolog a energetik závodu.

O revizi musí být proveden záznam do „Záznamů o revizi Provozního řádu“ –

příloha PŘ  č. L.13.

Pokud dojde ke změně manipulačního řádu VDN, musí být provedena také aktualizace provozního řádu MVE.

Provozní řád vypracoval: Technická kancelář ŠULC – MOST

Šebestián Šulc AT

Most - prosinec 2012

Rozdělovník:

Výtisk č.

- 1. 	Povodí Ohře s.p. Chomutov, Bezručova 4219, odbor TPČ TBD

- 2. 	Povodí Ohře s.p. Chomutov, Spořická 4949, TS – oddělení VH

- 3. 	Povodí Ohře s.p. Chomutov, Spořická 4949, TS – strojní technolog závodu

- 4. 	Povodí Ohře s.p  Chomutov, Spořická 4949, vedoucí úseku Ohře

- 5. 	Vodní dílo Nechranice

- 6. 	MVE Nechranice

- 7. 	Povodí Ohře s.p. Chomutov, Spořická 4949, Archiv

- Tento provozní řád MVE byl vyhotoven v šesti provedeních č. 1 - 6 tiskem

- a v elektronické podobě na CD ve formátu word, výkresové přílohy ve formátu pdf.

# PŘÍLOHY

L.1 – Přehledná situace 1 : 20.000

L.2 – Příčný řez hrází

L.3 – Podélný řez věžovým objektem a chodbou

L.4 – Řezy věžovým objektem

L.5 – Příčný řez přelivem, středním zdvižným segmentem

L.5.1 – Segmentový zdvižný uzávěr

L.6 – Příčný řez přelivem, krajními hydrostatickými segmenty

L.6.1 – Hydrostatický segment

L.7 – Skluz

L.8 – Schéma zapojení vn

L.9 – Schéma zapojení nn

L.10 – Schéma uzemnění

L.11 – Schéma elektrického napájení přelivu

L.12 – Schéma rozmrazování věžového objektu vzduchem

L.13 – Záznam o revizi Provozního řadu VDN

L.14 – Změnový list Provozního řádu VDN

L.15 – Protokol o seznámení obsluhy MVE Nechranice s Dílčím provozním řádem MVE

Příloha L.15 - Dílčího provozního řádu MVE Nechranice

PROTOKOL O SEZNÁMENÍ OBSLUHY MVE NECHRANICE

S  DÍLČÍM  PROVOZNÍM  ŘÁDEM  MVE

JMÉNO 		FUNKCE		 	DATUM 		PODPIS

Jaroslav Čajka		POh, vedoucí úseku Ohře		................................................

Josef Janda		POh, strojník MVE			................................................

Miroslav Karbulka	POh, elektrikář MVE                     	................................................

Štefan Kolenčík	POh, strojník MVE			................................................

Rudolf Kučera 	POh, elektrikář MVE			................................................

Petr Miš 		POh, elektrikář MVE			................................................

Miroslav Moravec 	POh, elektrikář MVE			................................................

Roland Müller	 	POh, elektrikář MVE			................................................

Jan Piza 		POh, elektrikář MVE			................................................

Petr Vlach		POh, elektrikář MVE			................................................

Milan Zelenka	 	POh, strojník MVE			................................................

Milan Zeman		POh, strojník MVE			................................................

Hana Rauscherová     POh, skladník				................................................

Vladimír Zelenka       POh, vedoucí hrázný VDN		................................................

Ing. Petr Staněk 	POh, vedoucí provozu Chomutov	................................................