Projekt rekonstrukce stáje č.2

Poznámky k energetické náročnosti rekonstruovaného objektu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Část stavební

Vzhledem k předběžným úvahám o uvažované rekonstrukci lze konstatovat, že rozsah rekonstrukce tohoto objektu bude takový, že lze aplikovat již od samého počátku takové stavební materiály a stavební postupy, které dovolí zatřídit objekt do jedné ze tří nejvyšších klasifikačních tříd energetického hodnocení budov.

Obvodové zdi

Ze tří obvodových stěn budovy budou dvě strženy a postaveny nově. Tyto nové stěny budou tloušťky 300 mm se zateplením tloušťky 200 mm. Zateplené stejným způsobem budou i dvě stávající obvodové stěny.

Vnitřní příčky

Nové příčky tl. 150 mm, ve stájích vybavené stěnovým vytápěním

Podlahy

Nové, ze strany suterénu zateplené.

Stropy

Většina místností vybavena podhledem se zateplením.

Střecha

Nová, opatřena vnitřní izolací.

Vytápění

Vytápění objektu bude zajišťovat vzduchotechnický systém. Teplo pro VZT systém budou zajišťovat tepelná čerpadla voda/voda, umístěná v suterénu objektu.

ZTI

Teplou vodu budou připravovat tepelná čerpadla.

Část technologická

Výrobní technologie

Energetickými spotřebiči budou vybaveny všechny čtyři přípravny, laboratoř a umývárna. Vybavení bude tvořit výpočetní technika, zkušební, měřící a testovací přístroje, termostaty, myčka laboratorního nádobí, sterilizátory, pec na spalování kadaverů. V suterénu bude umístěna technologie tepelné dekontaminace všech kapalných odpadů.

Odhady instalovaného příkonu:

- výpočetní technika	0.5 kW

- přístrojové vybavení	2,5 kW

- termostaty			0,5 kW

- laboratorní myčka		2,5 kW

- sterilizátory			50 kW

- spalovací pec		0,5 kW

Protože všechny spotřebiče nepojedou současně, odhadovaný přepočítaný příkon činí cca 15 kW

Dekontaminace kapalných odpadů

- oběhové čerpadlo		6 kW

- ohřev nádrže		30 kW

Ohřev nádrže 1x denně po dobu 3 hodin, chod čerpadla 4 hodiny

Pozn.

pro úsporu investičních a provozních nákladů projektant doporučuje zakoupit sterilizátory bez vlastního vyvíječe páry. Zakoupit jeden samostatný vyvíječ (čisté) páry a touto parou napájet jak oba sterilizátory, ohřívat s ní kotle pro dekontaminaci kapalných odpadů a využívat ji ve zvlhčovačích VZT systému (namísto elektrických).

Nabízí se rovněž umístění solárních panelů na střeše a napájet s nimi nepřetržitě jdoucí zařízení - např. termostaty (lednice, mrazáky), ventilátory na toaletách apod.

Vzduchotechnika, M+R

Odhadovaný Instalovaný příkon systému	15 kW

Tlumený provoz systému				10 kW

Řízení výkonu VZT zařízení se bude uskutečňovat frekvenčními měniči.