T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

OBJEKT SO 06 – ZATEPLENÍ FASÁDY, REKONSTRUKCE ANGLICKÝCH DVORKŮ A OKAPOVÝCH CHODNÍČKŮ

Název stavby	 : 	HARMONIZACE PROVOZU II. PAVILONU

Místo stavby 	: 	Hudcova 70, Brno

Investor		:             Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Hudcova 70, Brno

Stupeň PD	:	Projekt pro provedení stavby

Projekt 		:             Ing.arch. Dagmar Velehradská

Ing.arch. Miroslav Velehradský

Jakub Tichý

Libušino údolí 76, 623 00 Brno

ZTI, plyn	:	Ing. Drahomír Skalník, 602 710 334

ÚT		:	Ing. Bohumír Konečný, 602 710 581

Elektro.		:	Miloslav Voříšek, 603 720 573

VZT, chlazení	:	Ing. Simona Piskláková, 602 536 980

Technologie	:	Jitka Šebková, 533 332 311

SO 06 - 	ZATEPLENÍ FASÁDY, REKONSTRUKCE ANGLICKÝCH DVORKŮ A

OKAPOVÝCH CHODNÍČKŮ

- ) BOURÁNÍ

Okna – 	kompletní demontáže všech označených okenních výplní. Okenní výplně se skládají z ocelových rámů s dvojitým zasklením, jedná se o typová okna „krystal“ a atypy adekvátního provedení.

Parapetní zdivo – z důvodu nutnosti zateplení parapetního zdiva bude zapotřebí jeho část odbourat. Odbourání bude provedeno v tloušťce 130mm.

Klempířské výrobky – všechny klempířské konstrukce na fasádě budou demontovány, jedná se o konstrukce z pozinkovaného ocelového plechu natřené několika vrstvami barvy.

Okapní chodníček – bude zcela demontován, jedná se betonovou konstrukci litou na terén v průměrné

tloušťce cca 180 mm a šířce 600 mm.

Střecha přístavku – kompletní demontáž stávajícího střešního pláště skládajícího se z dehtového papíru

a plechové drážkované krytiny z pozinkovaného plechu.

Anglické dvorky – kompletní demontáže anglických dvorků  cihelné a betonové konstrukce

Jednotlivé stavební úpravy jsou detailně rozepsány v jednotlivých výkresech.

- ) VÝKOPOVÉ PRÁCE

Při rekonstrukci anglických dvorků a zateplování zdiva pod úrovní terénu budou prováděny výkopové

práce v jílovitých zeminách. Výkopy budou prováděny dílem strojně, dílem ručně. Výkopy budou ve všech případech prováděny do hloubky nutné pro zateplení stěn. Šíře výkopů bude 1200 mm od líce prováděné konstrukce. Po zhotovení konstrukcí za výkopy bude zemina z výkopů opětovně použita pro zásyp hutněný po vrstvách.

3.)	ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Nově budou založeny konstrukce anglických dvorků. Založení bude provedeno na betonové desce

s vloženou výztuží, síť kari 6/150/150, viz výkres řezu. Deska bude zhotovena do připraveného výkopu.

4.)  HYDROIZOLACE

Opěrné stěny anglických dvorků budou izolovány proti zemní vlhkosti z vnějšího líce vloženou nopovou folií ( nopy ke stěně ). Folie bude vytažena po horní okraj stěny, kde bude ukotvena.Vodorovné hydroizolace anglických dvorků budou zhotoveny z modifikovaných asfaltových pásů, které budou vytaženy 300mm ve svislém směru a budou se překrývat s nopovou folií. Betonová podlaha bude opatřena nátěrem proti nasákání – LUKOFOB.

5.) STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Nově bude zhotoven střešní plášť ploché střechy nad přístavbou. Konstrukce bude provedena ze

zateplovacích panelů z PS v tloušťce 200mm s natavenými pásy z modifikovaných asfaltových

pásů – POLYDEK nebo adekvátního materiálu. Celková plocha rekonstruované střechy je 268,5 m2. Při rekonstrukci bude zachováno stávající spádování.

6.) VENKOVNÍ ÚPRAVY

Vnější líc budovy bude kompletně zateplen fasádním systémem z minerálních vláken. Systém bude opatřen strukturovanou omítkou se zrnitostí 2 a 3, viz pohledy. Při zateplování bude využito sytému, např. BAUMIT s minerálními zateplovacími fasádními deskami s podélnými vlákny, a to kompletně s použitím všech systémových prvků a detailů. Ostění otvorů bude zatepleno 50 mm, v ploše bude systém aplikován v tloušťce 100 mm. Při prováděném zateplování bude plně respektováno architektonického členění fasády, všechny vystouplé a uskočené části budou respektovány. Pro zateplení fasády u terénu bude použito desek z XPS s provětrávacími kanálky – perimetrické desky, uloženými pod terén do hloubky min. 800mm. Na přechod mezi minerálním systémem a systémem z XPS bude osazena plechová lišta a ponechána mezera pod ní, min.10mm max.20mm, pro provětrávání.

7.)  PLASTOVÉ VÝROBKY

Stávající nevyhovující okenní a dveřní výplně na líci budovy budou vyměněny za nové z plastových

profilů zasklených tepelně izolačním dvojsklem s k = 1,1. Okenní rámy budou z důvodů zesílení ostění o fasádní systém doplněny o nastavovací profily, příklad konstrukce rámu je patrný z detailů ostění ve výkresové části projektu. Výjimku tvoří vysoké dveře do prostoru přístavku, které jsou z výrobních důvodů navrženy z hliníku opatřené bílým komaxitem.

8. )  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Veškeré klempířské konstrukce na fasádě budou vyrobeny nově z titanzinkového plechu. Oplechovány

budou veškeré převislé konstrukce jako horní římsa pod střechou, nové opěrné stěny anglických dvorků atd. Dále bude nově provedeno oplechování podokenních

parapetů. Nově bude také provedeno oplechování okapů nad přístavbou pavilonu, a to včetně podkladního plechu  a okapních rýn.

9.)  TERÉNNÍ ÚPRAVY

Nově budou provedeny okapní chodníky, a to z betonových dlaždic kladených do betonového lože a

štěrkopískového podsypu. Nový chodník bude zhotoven kolem celého objektu vyjímaje anglických dvorků. Plochy zasypaných výkopů budou nově osety travní směsí. Pro dosypání výkopů bude zemina předtím vykopaná.

15.) PODLAHY

Podlahy anglických dvorků budou betonové, lité, ve spádu a natřené proti nasákání LOKUFOBEM.

V Brně 4.4.2005

vypracoval:

Ing.arch. Dagmar Velehradská

Ing.arch. Miroslav Velehradský

ateliér:

Libušino údolí 76,

623 00 Brno