T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

OBJEKT SO 01 – VÝMĚNA OKEN, ZŘÍZENÍ NOVÝCH ANGLICKÝCH DVORKŮ ( V DŮSLEDKU UMÍSTĚNÍ VZT JEDNOTKY A MOŽNOSTI STĚHOVÁNÍ AUTOKLÁVU ) A STAVEBNÍ ÚPRAVY UVOLNĚNÝCH PROSTOR PO REKONSTRUKCI OTOPNÉHO SYSTÉMU

Název stavby	 : 	HARMONIZACE PROVOZU II. PAVILONU

Místo stavby 	: 	Hudcova 70, Brno

Investor		:             Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Hudcova 70, Brno

Stupeň PD	:	Projekt pro provedení stavby

Projekt 		:             Ing.arch. Dagmar Velehradská

Ing.arch. Miroslav Velehradský

Jakub Tichý

Libušino údolí 76, 623 00 Brno

ZTI, plyn	:	Ing. Drahomír Skalník, 602 710 334

ÚT		:	Ing. Bohumír Konečný, 602 710 581

Elektro.		:	Miloslav Voříšek, 603 720 573

VZT, chlazení	:	Ing. Simona Piskláková, 602 536 980

Technologie	:	Jitka Šebková, 533 332 311

SO 01 - 	VÝMĚNA OKEN, ZŘÍZENÍ NOVÝCH ANGLICKÝCH DVORKŮ

( V DŮSLEDKU UMÍSTĚNÍ VZT JEDNOTKY A MOŽNOSTI STĚHOVÁNÍ AUTOKLÁVU ) A STAVEBNÍ ÚPRAVY UVOLNĚNÝCH PROSTOR PO REKONSTRUKCI OTOPNÉHO SYSTÉMU

- ) BOURÁNÍ

Okna – 	kompletní demontáže všech stávajících okenních výplní. Okenní výplně se skládají z ocelových rámů s dvojitým zasklením, jedná se o typová okna „krystal“.

Parapetní zdivo – z důvodu nutnosti zateplení parapetního zdiva bude zapotřebí jeho část odbourat. Odbourání bude provedeno v tloušťce 130mm.

Klempířské výrobky – všechny klempířské konstrukce na fasádě budou demontovány, jedná se o konstrukce z pozinkovaného ocelového plechu natřené několika vrstvami barvy. Oplechování bude demontováno s opatrností a s přihlédnutím ke skutečnosti, že po drobné úpravě bude opětovně použito.

Anglické dvorky – kompletní demontáže označených anglických dvorků  cihelné a betonové konstrukce.

Jednotlivé stavební úpravy jsou detailně rozepsány v jednotlivých výkresech.

- ) VÝKOPOVÉ PRÁCE

Při rekonstrukci anglických dvorků výkopové práce v jílovitých zeminách. Výkopy budou prováděny

dílem strojně, dílem ručně. Šíře výkopů bude 1300 mm od líce prováděné konstrukce. Po zhotovení konstrukcí za výkopy bude zemina z výkopů opětovně použita pro zásyp hutněný po vrstvách.

3.)	ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Nově budou založeny konstrukce anglických dvorků. Založení bude provedeno na betonové desce

s vloženou výztuží, síť kari 6/150/150, viz výkres řezu. Deska bude zhotovena do připraveného výkopu.

4.)  HYDROIZOLACE

Opěrné stěny anglických dvorků budou izolovány proti zemní vlhkosti z vnějšího líce vloženou nopovou folií ( nopy ke stěně ). Folie bude vytažena po horní okraj stěny, kde bude ukotvena.Vodorovné hydroizolace anglických dvorků budou zhotoveny z modifikovaných asfaltových pásů, které budou vytaženy 300mm ve svislém směru a budou se překrývat s nopovou folií. Betonová podlaha bude opatřena nátěrem proti nasákání – LUKOFOB.

6.) VENKOVNÍ ÚPRAVY

V této fázi budou provedeny některé nezbytné práce spojené s následujícím zateplením venkovního líce objektu. S přihlédnutím na budoucí zateplení budou provedeny úpravy parapetů měněných oken, kde již bude vložena tepelná izolace, kterou bude prozatímně krýt upravený stávající parapetní plech. Aby po dobu provizoria bez zateplovacího systému nebyla poškozena struktura PUR pěny kolem okenního rámu, bude překryta bílou plastovou lištou,  polystyren pod parapetními plechy bude natřen do barvy okolní fasády. Ostění z venkovní strany bude doplněno omítkou ve spodní části, ta bude taktéž natřena do barvy okolní fasády. Pro zateplení fasády u terénu v prostoru nově zřizovaných anglických dvorků bude použito desek z XPS s provětrávacími kanálky – perimetrické desky. Tyto budou prozatímně aplikovány do výše 300mm nad úroveň podlahy dvorků a provizorně zajištěny asfaltovými pásy proti zatečení vody za ně.  Za kolmé stěny nově budovaných anglických dvorků bude vložena tepelná izolace, která bude následně napojena na okolní fasádní systém.

7.)  PLASTOVÉ VÝROBKY

Stávající nevyhovující okenní a dveřní výplně na líci budovy budou vyměněny za nové z plastových

profilů zasklených tepelně izolačním dvojsklem s k = 1,1. Výměna bude kompletní, žádná z výplní na povrchu zateplované části objektu nebude ponechána. Okenní rámy budou z důvodů zesílení ostění o fasádní systém doplněny o nastavovací profily, příklad konstrukce rámu je patrný z detailů ostění ve výkresové části projektu.

8. )  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Nově bude provedeno oplechování nových stěn anglických dvorků. Parapety měněných oken budou

oplechovány stávajícími plechy, které budou po demontáži upraveny – zkráceny – a opětovně provizorně použity.

9.)  TERÉNNÍ ÚPRAVY

Plochy zasypaných výkopů budou nově osety travní směsí. Pro dosypání výkopů bude zemina předtím

vykopaná.

10.) STROPNÍ KONSTRUKCE

Nově bude provedena stropní konstrukce v nynější výměníkové stanici místnostech  B 010,  B 011 a B 012,

bude použito ocelových I profilů v kombinaci s trapézovým plechem a nadbetonováním s vloženou výztuží, celá konstrukce je popsána na výkrese, skladba je patrná z  detailu skladby stropní konstrukce.

11.) OCELOVÉ SCHODIŠTĚ

Do místnosti B 011 do 2.PP bude zhotoveno nové ocelové schodiště svařované z ocelových trubek, se

stupni z PORO roštů, vynesenými na podporách z pásové oceli. Schodiště bude natřeno syntetickou barvou v odstínu RAL 9006. Dále bude zhotoveno zábradlí nad schodišťovým prostorem, taktéž jako svařovaná konstrukce z ocelových trubek průměru 25 a 40mm, s nátěrem v barvě 9006.

12.) REPASOVANÉ  KONSTRUKCE

Repasovány budou některé vnitřní dveře, části podlah a štukových omítek.

Štukové omítky – doplnění omítek max. ze 20%, oškrábání starých nátěrů, nátěr penetrací, nová výmalba v barvě bílé.

13.) VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

Nově budou osazeny dveře s ocelovou zárubní do místností B 010, B 011, B 012 a B 013. Systém klíčů je

určen ve výpisech výrobků, případné doplnění systému provede investor.

14.) ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍCH

Všechny prostory budou nově vymalovány malbou bílé barvy. Bude použito speciální prodyšné omyvatelné

malby. Plocha za umyvedlem bude obložena bělninovým obkladem, obklad bude zhotovem v ploše 1,5 x 1,5m2.

15.) PODLAHY

Podlahy v 1.PP – místnosti B 010, B 011, B 012, B 013 budou kryté PVC povlakem. Podlahy anglických

dvorků budou betonové, lité, ve spádu a natřené proti nasákání LOKUFOBEM.

V Brně 4.4.2005

vypracoval:

Ing.arch. Dagmar Velehradská

Ing.arch. Miroslav Velehradský

ateliér:

Libušino údolí 76,

23 00 Brno