#### T03 – SEZNAM DATOVÝCH BODŮ

Soupis adres datových bodů podstanice v DT 4

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
|  | TXM1.8U/1- UI (AI) |
| 1UI01,02 | TEPLOTA A VLHKOST VÝSTUPNÍ VZDUCH VZT 1.1 |
| 1UI03,04 | TEPLOTA A VLHKOST ODTAHOVÝ VZDUCH VZT 1.1 |
| 1UI05 | TEPLOTA VZDUCH ZA REKUPERÁTOREM VZT 1.1 |
| 1UI06 | TEPLOTA VODY VRAT OHŘEV VZT 1.1 |
| 1UI07 | TEPLOTA VENKOVNÍ SEVER |
| 1UI08 | TEPLOTA PROSTORU STROJOVNY VZT |
|  | TXM1.8U/2- UI (AI) |
| 2UI01 | TEPLOTA TOPNÉ VODY ÚT ZA ANULOIDEM |
| 2UI02 | TEPLOTA TOPNÉ VODY ÚT VRAT DO KOTLE |
| 2UI03 | TEPLOTA TV V AKUMULAČNÍ NÁDOBĚ |
| 2UI04 | TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY ÚT VĚTEV ÚT |
| 2UI05 | TEPLOTA VODY ROZDĚLOVAČ PODLAHOVKY |
| 2UI06 | TLAK SYSTÉMU ÚT PRO ÚT |
| 2UI07,08 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU STÁJE 1 OTEVŘENÝ CHOV |
|  | TXM1.8U/3- UI (AI) |
| 3UI01,02 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU STÁJE 2 OTEVŘENÝ CHOV |
| 3UI03,04 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU STÁJE 3 OTEVŘENÝ CHOV |
| 3UI05 | REZERVA |
| 3UI06 | REZERVA |
| 3UI07 | REZERVA |
| 3UI08 | REZERVA |
|  | TXM1.8U/4- UI (AO) |
| 4UI01 | POHON KLAPKA REKUPERACE VZT 1.1 |
| 4UI02 | POHON SMĚŠ. VENTIL OHŘEV VZT 1.1 |
| 4UI03 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. PŘÍVOD VZT 1.1 |
| 4UI04 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. ODTAH VZT 1.1 |
| 4UI05 | ŘÍZENÍ VÝKONU VYVÍJEČE PÁRY VZT 1.1 |
| 4UI06 | ŘÍZENÍ VÝKONU KOTLE ÚT |
| 4UI07 | POHON SMĚŠ. VENTIL ÚT VĚTEV ÚT |
| 4UI08 | REZERVA |
|  | TXM1.8U/5- UI (AO) |
| 5UI01 | REGULÁTORY PRŮTOKU PŘÍVOD, ODTAH MÍSTNOST č.1 |
| 5UI02 | REGULÁTORY PRŮTOKU PŘÍVOD, ODTAH MÍSTNOST č.2 |
| 5UI03 | REGULÁTORY PRŮTOKU PŘÍVOD, ODTAH MÍSTNOST č.3 |
| 5UI04 | REZERVA |
| 5UI05 | REZERVA |
| 5UI06 | REZERVA |
| 5UI07 | REZERVA |
| 5UI08 | REZERVA |
|  | ###### TXM1.16D/1 |
| 1DI01 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA VÝMĚNÍKU VZT 1.1 |
| 1DI02 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 1.1 |
| 1DI03 | ZANESENÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU VZT 1.1 |
| 1DI04 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 1.1 |
| 1DI05 | ZANESENÍ REKUPERÁTORU VZT 1.1 |
| 1DI06 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU MÍSTNOST č. 2 |
| 1DI07 | DIF. TLAK VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 1.1 |
| 1DI08 | DIF. TLAK VENTILÁTOR ODTAH VZT 1.1 |
| 1DI09 | PORUCHA FM PŘÍVOD VZT 1.1 |
| 1DI10 | PORUCHA FM ODTAH VZT 1.1 |
| 1DI11 | PORUCHA VYVÍJ. PÁRY VZT 1.1 |
| 1DI12 | PORUCHA KOND. JEDNOTKY VZT 1.1 |
| 1DI13 | PORUCHA KOTEL ÚT |
| 1DI14 | PORUCHA ZAPLAVENÍ STROJOVNY ÚT |
| 1DI15 | REZERVA |
| 1DI16 | KVITACE PORUCHY |
|  | ###### TXM1.8D/2 |
| 2DI01 | PORUCHA ÚNIKU PLYNU I. STUPEŇ |
| 2DI02 | PORUCHA ÚNIKU PLYNU II. STUPEŇ |
| 2DI03 | CHOD ČERPADLO OHŘEV VZT 1.1 |
| 2DI04 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV ÚT |
| 2DI05 | CHOD ČERPADLO NABÍJECÍ TV |
| 2DI06 | CHOD ČERPADLO ROZDĚLOVAČ PODLAHOVKA |
| 2DI07 | CHOD ČERPADLO CIRKUL. TV |
| 2DI08 | REZERVA |
|  | ###### TXM1.6R/1 |
| 1DO01 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 1.1 |
| 1DO02 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV ÚT |
| 1DO03 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO NABÍJECÍ TV |
| 1DO04 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ROZDĚL. PODLAHOVKA |
| 1DO05 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO CIRKULACE TV |
| 1DO06 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH STROJ. VZT |
|  | ###### TXM1.6R/2 |
| 2DO01 | STOP/START FM PŘÍVOD VZT 1.1 |
| 2DO02 | STOP/START FM ODTAH VZT 1.1 |
| 2DO03 | STOP/START VYVÍJEČ PÁRY VZT 1.1 |
| 2DO04 | STOP/START KOND. JEDNOTKY VZT 1.1 |
| 2DO05 | POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 1.1 |
| 2DO06 | POHON VÝSTUPNÍ KLAPKA VZT 1.1 |
|  | ###### TXM1.6R/3 |
| 3DO01 | TERMOPOHON ROZDĚL. PODLAHOVKA VĚTEV MÍSTNOST č. 1 |
| 3DO02 | TERMOPOHON ROZDĚL. PODLAHOVKA VĚTEV MÍSTNOST č. 2 |
| 3DO03 | TERMOPOHON ROZDĚL. PODLAHOVKA VĚTEV MÍSTNOST č. 3 |
| 3DO04 | REZERVA |
| 3DO05 | REZERVA |
| 3DO06 | REZERVA |