# REKONSTRUKCE stáje č.1 # ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM # 1.ETAPA

## D.3. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

BRNO - MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA 70, PARCELA 736,750/1

### projekt pro provedení stavby

Investor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, 621 00 Brno

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: ing. Vlastislav REMEŠ

Odpovědný projektant: Hynek FARKA

Zakázkové číslo: 2 000 6011-4

Datum:září 2009

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

Obsah:

| Pol. Čís. | #### Název |  | Počet listů | Počet A4 | Č. výkr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Titulní list |  | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Obsah |  | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Technická zpráva |  | 6 | 6 | 3-8 |
| 4 | Specifikace materiálu |  | 4 | 4 | 1-4 |
|  | Výkresová část |  |  |  |  |
| 5 | Půdorys 1.NP |  | 1 | 6 | 1 |
| 6 | Půdorys 2.NP |  | 1 | 6 | 2 |
| 7 | Schéma zapojení zdroje tepla |  | 1 | 6 | 3 |
| 8 | Schéma zapojení těles |  | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Detail rozdělovače |  | 1 | 2 | 5 |
|  | Celkem |  | 17 | 35 |  |

- Úvod

Na žádost objednatele byla vypracována technická dokumentace instalace ústředního vytápění rekonstruovaného objektu STÁJ č.1 v areálu VÚVeL. Jedná se o vytápění samostatně stojícího přízemního objektu s podkrovím, se sedlovou střechou, bez podsklepení.

Pro návrh zařízení byly použity následující podklady:

- požadavky investora

- stavební výkresy

- platné normy a předpisy (především ČSN 06 0210 a ČSN 73 0540)

- podklady výrobců instalovaného zařízení

- projektová dokumentace pro stavební povolení, zpracovaná v srpnu 2008

- projektová dokumentace pro realizaci, zpracovaná v prosinci 2008

Tato dokumentace plně nahrazuje původní projektovou dokumentaci z prosince 2008.

- Popis řešení

Vytápění objektu bude teplovodní s nuceným oběhem topné vody s tepelným spádem 65o/50oC v radiátorech a s tepelným spádem 35o/28oC v podlahovce. Větev VZT bude pracovat s konstantním teplotním spádem 70°/50°C. Samotné vytápění prostor nebude rozděleno do více topných větví. Zdrojem tepla pro vytápění, VZT a ohřev TV bude závěsný kondenzační kotel VAILLANT VU 466/4-5 ecoTEC plus.

Otopná plocha bude tvořena ocelovými deskovými radiátory stavební výšky 500 a 900mm,  v chovným místnostech v 1.NP bude instalováno podlahové vytápění. Na přípojce bude každý radiátor vybaven regulačním ventilem s termostatickou hlavicí a na vratu regulačním šroubením. Všechny termostatické hlavice jsou v provedení pro veřejné prostory, se zajištěním proti krádeži.

Ležaté rozvody z plastových trubek budou vedeny převážně u podlahy 2.NP. Přípojky těles a rozdělovače podlahového vytápění budou vedeny ve stěnách. Odvzdušnění je provedeno do nejvyšších míst rozvodu.

- Tepelná bilance

| Tepelná ztráta objektu při te = -12oC |  |  | 7,3 | kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tepelná ztráta objektu při te = +4,1oC (průměrná roční teplota) |  |  | 3,3 | kW |
| Potřeba tepla pro VZT |  |  | 21,0 | kW |
| Výkon ohřívače TV |  |  | 31,0 | kW |
| Instalovaný výkon kotle |  |  | 45,0 | kW |

Spotřeba tepla pro vytápění

| hodinová | (maximální) | 7,3 | kW |
| --- | --- | --- | --- |
| hodinová | (průměrná, při te = +4,1oC) | 3,3 | kW |
| Denní | (průměrná, pouze ÚT) | 63,6 | kWh |
| Roční | (celkem) | 15/ 53,9 | MWh/GJ |

- Popis zařízení

Vytápění objektu nebude, na rozdíl od minulé verze projektu, rozděleno do dvou samostatných, hydraulicky oddělených celků. Zdrojem tepla pro vytápění, VZT i ohřev TV bude jeden závěsný kondenzační kotel.

Větrání

Kotel VAILLANT VU 466/4-5 ecoTEC plus má uzavřenou spalovací komoru. Vzduch, potřebný pro spalování, si nasává přímo z venkovního prostoru. Odvod spalin je nucený, vedený nad střechu objektu. Pro potřeby kotle nejsou nutná žádná opatření pro přívod a odvod vzduchu.

Kotel

Kotel VAILLANT VU 466/4-5 ecoTEC plus je závěsný kondenzační plynový kotel s nuceným odvodem spalin pomocí ventilátoru. Je vybaven čerpadlem a základní automatikou, řídící jeho provoz. Bude dovybaven přídavným modulem VR34, umožňujícím ovládat kotel nadřazenou regulací pomocí signálu 0-10V. Nadřazená regulace je řešena v jiné části PD. Není vybaven pojišťovacím ventilem a expanzní nádobou.

Hodnoty škodlivin ve spalinách (pro oba typy kotlů) odpovídají požadavkům na „Ekologicky šetrný výrobek“.

Parametry kotlů

| Jmenovitý výkon |  |  | 12,5-45,0 | kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spotřeba plynu (při jm.výkonu) |  |  | 4,8 | m3/h |
| Přetlak plynu na vstupu do spotřebiče |  |  | 2,0 | kPa |
| Nejvyšší přetlak v systému |  |  | 300 | kPa |
| Max.teplota topné vody |  |  | 85 | oC |
| El.příkon |  |  | 180/230 | W/V |
| El. krytí |  |  | X4 D | IP |
| Připojení otopné vody |  |  | 6/4“ | G |
| Připojení zemního plynu |  |  | 1“ | G |
| Připojení odtahu spalin |  |  | 80/125 | mm |

Odvod spalin

Kondenzační kotle jsou vždy v provedení s nuceným odtahem spalin. Výrobce kotlů nabízí systémové řešení přívodu vzduchu a odvodu spalin jako kompletní sadu pro odkouření kotle (rozměr 80/125), vedené přes střechu. Je nutné doplnění o potřebný počet prodlužovacích dílů, při dodržení maximální výrobcem povolené délky 21m.

Expanzní nádoba

Kotel VAILLANT VU 466/4-5 ecoTEC plus nejsou vybaveny vestavěnou expanzní nádobou. Pro vyrovnání tepelné roztažnosti topné vody bude k systému připojena expanzní nádoba (jistící objem topné soustavy) REFLEX-NG o objemu 25 l. Dále bude přímo ke kotli připojena přídavná expanzní nádoba o objemu 8 litrů. Pojistný ventil DUCO ½“-3/4“ bude napojen na kotel na hrdlo, určené pro pojistný ventil.

Pro umožnění revize exp.nádob bez vypouštění je do pojistného potrubí obou expazních nádob vsazen uzavírací kohout REFLEX „mk“ odpovídající dimenze.

Ohřívač užitkové vody

Pro ohřev užitkové vody bude použit zásobníkový ohřívač o objemu 99 l. Je navržen stacionární nerezový bojler ACV SL130 s připojovací sadou pro bojlery HL/Smart. Max. přenášený výkon zásobníku je 31kW, trvalý průtok TV je 465 l/h při teplotě užitkové vody 60°C.

Kombinovaný rozdělovač a sběrač

Jednotlivé topné větve budou napojeny z  kombinovaného rozdělovače RS KOMBI, modul 80. Kromě hrdel topných větví bude pro každou komoru vybaven místy pro připojení teploměru a tlakoměru. Rozdělovač bude umístěn v technické místnosti spolu s kotlem.

Anuloid

Pro vyrovnání přebytečného dynamického tlaku čerpadla v kotlovém okruhu je mezi kotel a topný systém (rozdělovač+sběrač) vsazen hydraulický vyrovnávač tlaků, tzv. ANULOID. Velikost anuloidu, odpovídající výkonu kotle a průtoku je uvedena na výkresech. V nejvyšším místě je vsazen automatický odvzdušňovací ventil, v nejnižším místě pak vypouštění.

Čerpadla

Cirkulace vody v okruzích vytápění bude zabezpečena čerpadly GRUNDFOS (elektronicky regulovanými), umístěnými do přívodního potrubí větví tak, aby osa motoru byla ve vodorovné poloze. Typy a pracovní body čerpadel jsou popsány na výkresech.

Regulace

Centrální regulaci topného systému zajistí nadřazený systém MaR (řešeno v jiné části PD). Topná větev bude regulována ekvitermě s teplotním spádem 65o/50oC, venkovní čidlo bude umístěno na severní fasádě. Větev pro VZT bude provozována s konstantním teplotním spádem 70o/50oC dle potřeb zařízení VZT.

Lokální regulace probíhá v jednotlivých místnostech pomocí termostatických hlavic na radiátorech. V místnostech a podlahovým vytápěním budou instalována prostorová čidla teploty. Regulaci teploty v těchto místnostech zajistí systém MaR pomocí termopohonů, osazených na jednotlivých topných smyčkách (čidla dodá MaR, termopohony dodá ÚT).

Vzhledem k malému rozsahu podlahového vytápění je řešeno následujícím způsobem:

- Rozdělovač podlahového vytápění bude napojen na topnou větev radiátorů.

- Teplota vody do podlahy (konstantní) bude regulována pomocí termostatického ventilu mísící sady.

- V každé ze tří místností s podlahovým vytápěním bude umístěno prostorové čidlo (dodá MaR). Dle snímané teploty bude pomocí termopohonu (dodá ÚT) ve skříňce podlahového vytápění uzavírán nebo otevírán ventil na rozdělovači podlahového vytápění.

- Cirkulaci vody v podlahových smyčkách zajistí čerpadlo mísící sady. Při uzavření všech tří podlahových smyček čerpadlo vypíná, při otevření alespoň jedné podlahové smyčky čerpadlo spíná.

Podlahové vytápění

V chovných místnostech v 1.NP bude instalováno podlahové vytápění systému GABOTHERM. Plastové trubky 15x1,5 jsou uloženy v systémových deskách a zality betonem. Do betonového potěru je třeba přidat plastifikační přísadu. Jednotlivé okruhy jsou napojeny z rozdělovačů podlahového vytápění, umístěných ve stěně. Pod vrstvu betonu bude instalována PE-folie, zabraňující zatékání betonové směsi do tepelné izolace. Jednotlivé dilatační celky (topné okruhy) budou od stěn, na celou konstrukční výšku, odděleny dilatačními polyuretanovými pásky tl. 5mm. Při průchodu mezi dilatačními celky bude potrubí chráněno průchodkami.

Ve výpisu materiálu jsou zahrnuty systémové desky i v plochách bez samostatné topné smyčky (kvůli zachování shodné skladby podlah).

Okruhy podlahového vytápění budou napojeny přes rozdělovač na radiátorovou topnou větev. Regulace teploty topné vody (konstantní) v podlaze bude zabezpečena termostatickým ventilem, který je součástí mísící sady, instalované ve skříňce podlahového vytápění.

Při montáži je nutné přesně postupovat podle návodu dodavatele materiálu, firmy KKH. Velkou pozornost je třeba věnovat vysušení betonu a prvnímu zátopu.

Potrubní rozvody

V objektu bude ležatý dvoutrubkový rozvod z plasto-hliníkových trubek GT-MV veden převážně u podlahy 2.NP. Přípojky těles a stoupačky ve stěnách. Odvzdušnění je provedeno do nejvyšších míst dílčích úseků rozvodů, v nejnižších místech jsou do rozvodu vsazeny kulové vypouštěcí kohouty. Vypouštění a napouštění systému je uvažováno u kotle.

V okolí kotle (propojení kotel-anuloid-rozdělovač, připojení exp.nádoby) budou rozvody provedeny ze stejných trubek. Všechny spoje potrubí (mimo napojení armatur) budou provedeny lisováním.

Armatury

Armatury jsou navrženy pro tlak 0,6 a 1,6 PN. Jedná se o kulové kohouty, před každé čerpadlo je osazen kolový kohout s filtrem (tzv. FILTERBALL).

Armatury těles jsou navrženy značky HEIMEIER – regulační ventily V-EXAKT s termostatickou hlavicí K v provedení pro veřejné prostory a regulační šroubení REGULUX v 1.NP a armatury VEKOLUX v přímém nebo rohovém provedení.

Třícestné směšovací ventily (parametry viz. výkresy) vč. pohonů dodá MaR. Profese ÚT zajistí pouze montáž armatur.

Otopná tělesa

Otopná plocha bude tvořena ocelovými deskovými radiátory (v provedení VK-s vestavěným ventilem) stavební výšky 500 a 900mm. Radiátory jsou zavěšeny na stěně na konzolách, dodávaných spolu s tělesem. Každý z radiátorů je vybaven odvzdušňovacím ventilem, použité armatury na přípojce radiátorů umožňují jeho uzavření a jednotlivé vypuštění.

Izolace

Vyhláška č. 193/2007 stanovuje povinnost opatřit rozvody pro vytápění tepelnou izolací.

S ohledem na prostorové možnosti vedení potrubí především ve stěnách byl proveden optimalizační výpočet, ze kterého vyplynuly následující nutné tloušťky izolací potrubí a zařízení:

potrubí do 26x2		tloušťka 30mm (ROCKWOOL PIPO ALS)

potrubí 32x3		tloušťka 40mm (ROCKWOOL PIPO ALS)

potrubí 40x3,5		tloušťka 50mm (ROCKWOOL PIPO ALS)

potrubí 50x4		tloušťka 40mm (ROCKWOOL PIPO ALS)

Izolace bude provedena takto:

Plastové rozvody budou izolovány potrubními pouzdry ROCKWOOL PIPO ALS v tloušťce dle tabulky.

ANULOID a rozdělovač bude vybaven izolačními pásy ROCKWOOL LAROCK 65ALS, tl.60mm.

Čerpadla GRUNDFOS budou vybaveny izolačními pouzdry přímo od výrobce.

- Požadavky na komplexní zkoušku

Zkoušky individuální a komplexní se provádí s přihlédnutím na ČSN 06 0310. Účelem individuální zkoušky je postupné prověření úplnosti dodávky včetně úplného provedení montáže. Zkouška těsnosti potrubí, spojů a osazení armatur, včetně provozní zkoušky, má prokázat, že smontované zařízení vyhovuje. Pro zařízení s výkonem do 50kW platí požadavek na topnou zkoušku v trvání 24hodin. Pro zařízení s výkonem nad 50kW platí požadavek na topnou zkoušku v trvání 72hodin.

- Požadavky na bezpečnost

Při montáži a provozu je nutno dbát zásad stanovených příslušnými směrnicemi pro bezpečnost, hygienu a zdraví při práci. Požadavky při práci lze rozdělit následovně:

- Bezpečnost při dopravě materiálu

- Bezpečnost při svařování a manipulaci s trubkami. Pro svařování platí ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650. Svářeč musí být patřičně kvalifikován.

- Bezpečnost při práci ve výškách, kanálech a výkopech

- Bezpečnost při zkoušení potrubí. Pracovníci montáže i obsluhy musí být seznámeni s bezpečností při práci i při obsluze.

- Bezpečnost práce – zásady při vykonávání kontrol, zkoušek a revizí dle ust.§7 vyhl.č.48/1982Sb.

- Požadavky na MaR a elektro

Je třeba zajistit připojení:

- Plynového kotle

- Čidel-na potrubí, venkovní…

- Servopohonů 3-cestných směšovačů, čerpadel

- Termopohonů a prostorových čidel systému podlahového vytápění

- Požadavky na ZTI

Pro naplnění topného systému a dopouštění během provozu je nutné osazení např. pračkového ventilu se šroubením na hadici.

Součástí dodávky ÚT bude ohřívač TV. Připojení na SV, rozvod TV a cirkulace bude řešen v projektu ZTI.

Při provozu kondenzačního kotle dochází k trvalému vývinu kondenzátu. Je třeba zajistit jeho odvedení do kanalizace.

Místnost s kotlem musí být vybavena podlahovou vpustí.

- Závěr

Technická zpráva popisuje řešení zdroje tepla, vytápění objektu a napájení systému VZT teplou vodou. Topným mediem pro radiátorové vytápění je teplá voda s teplotním spádem 65o/50oC, pro podlahové vytápění je to teplá voda s teplotním spádem 35o/28oC. Okruh VZT pracuje s teplotou vodou o konstantním spádu 70o/50oC. Nucený oběh zajišťují oběhová čerpadla na topných větvích a v kotli. Systém je jištěn pomocí tlakových expanzních nádoby. Uvedení zařízení do provozu smí provést pouze autorizovaný podnik. Volné prostory okolo zařízení odpovídají normám a předpisům. Návody na obsluhu, údržbu a montáž dodají jednotliví výrobci.

Výrobky a zařízení musí, dle nařízení vlády, vyhovovat zákonu č. 22/97Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcí předpisům.

V Brně,září 2009	 						Vypracoval: Hynek FARKA