TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	ÚVOD

Projekt VZT řeší 1.etapu rekonstrukce stáje č.1. Vzduchotechnické a klimatizační zařízení bude zajišťovat odpovídající a hygienicky nezávadné mikroklima ve sledovaných prostorách 1.etapy. Objekt je stávající dvoupodlažní. V části 1.NP jsou navrženy vlastní prostory otevřeného chovu a ve 2.NP (podkroví) technické prostory a kancelář.

1.1	VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Název stavby:	Rekonstrukce stáje č.1 v areálu VÚVeL v Brně – etapa 1

Místo stavby:		Brno, Hudcova 70

Část:			Vzduchotechnická zařízení

Stupeň:			DPS

Zpracovatel části PD:	ing.Simona Piskláková, Nádražní 586/35, 664 51 Šlapanice

1.2	OBSAH  PROJEKTU A PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ

- stavební výkresy objektu

- zapracované požadavky investora

- níže uvedené předpisy

1.3	POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNĚ TECHNICKÉ NORMY

- Nařízení  vlády s účinností od 1.1.2008, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Sbírka zákonů č.361/2007)

- Nařízení vlády ze dne 15.3.2006 o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (Sbírka zákonů č.148/2006)

- ČSN 12 7010	Navrhování větracích a klimatizačních zařízení  (1988)

- ČSN 73 0531	Ochrana proti hluku v pozemních stavbách

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

- ČSN 73 0872	Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996)

- ON 12 5005	Třídění filtrů atmosférického vzduchu

Evropská konvence o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely

Hygiena a technologie chovu laboratorních zvířat (komplex zásad a opatření zajišťujících optimální vlastnosti prostředí pro chovaná zvířata)

1.4	PARAMETRY VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ

Místo stavby	Brno

Nadmořská výška	227 m n.m.

Letní výpočtová teplota	tel	=	 30 	°C

Zimní výpočtová teplota	tez	=	-12 	°C

Letní výpočtová entalpie	iel	=	62 kJ/kg s.v. / 58 /

1.5	PARAMETRY VNITŘNÍHO MIKROKLIMATU

- vnitřní teplota 	-  otevřený chov …………… dle typu chovu drobného zvířectva

myši 20-24°C , králíci 15-21°C,

-  zázemí             …………… 20 ± 4°C

- relativní vlhkost vzduchu v chovných prostorách…………. nesmí klesnout pod 40%

- výměny vzduchu 	-  otevřený chov – 1.etapa …………… 8-15 x/hod

proudění vzduchu max 0,3m/s, hlučnost <60dB(A)

-  zázemí             …………… 8 x10 x/hod

1.6	PARAMETRY ENERGIÍ,  JEJICH POUŽITÍ

Pro ohřev vzduchu v tepelném výměníku větracích jednotek bude používána topná voda s rozsahem pracovních teplot 70/50°C. Topná voda bude připravována v rámci části – Vytápění.

Řízení provozu větracích jednotek bude automatické a bude řešeno v části – MaR.

Napojení vzduchotechnických jednotek, jednotlivých ventilátorů, kondenzačních jednotek, parních zvlhčovačů vzduchu silnoproudem bude řešeno samostatným rozvodem v rámci části – SI.

2.	KONCEPCE  VĚTRACÍCH ZAŘÍZENÍ

Koncepce větracích zařízení vychází z požadavků výše uvedených předpisů doplněných požadavky investora. Zařízení jsou navržena s ohledem na minimalizaci investičních a provozních nákladů, při respektování požadavků platných norem a hygienických předpisů.

Přívodní potrubí bude před vstupem do větrací jednotky chráněno tepelnou izolací pro zamezení kondenzace vlhkosti na povrchu potrubí, mezi tlumiči před a za jednotkou budou vzt potrubí izolována protihlukovou izolací.

Dodávka  a montáž čistých podhledů firmy LVZ Liberec bude zpracována touto firmou a bude tvořit vlastní projektovou dokumentaci.

- filtrace dvoustupňová ………………… EU 4, EU 9

- regulace …………………………..   frekv. měniče

Provoz stájí 1.etapy je veden jako otevřený chov.

2.1	Zařízení č.1,1A – Větrání a klimatizace  – otevřený chov

2.1.1	Charakteristika zařízení

Prostory stájí budou nuceně větrány a chlazeny, pro udržení teploty interieru (v létě i s ohledem na práce v manipulační místnosti) v požadovaných mezích a pro dosažení požadované čistoty prostředí. Zařízení zabezpečí max.patnáctinásbnou výměnu vzduchu v místnostech při maximálním vytížení a obsazení všech klecí zvířaty. Při menším provozu bude možno provozovat vzt zařízení s menším vzduchovým výkonem. Přívodní vzduch je upravován ve vzduchotechnické jednotce typu GEA v hygienickém provedení (nerezový vnitřek s ohledem na čištění perstilem), umístěná ve strojovně vzduchotechniky v podkroví. Jednotka je navržena pouze pro provoz otevřeného chovu.  Jednotka  ve složení: celoplošná uzavírací klapka servo, filtr , rekuperace, ohřívací komora vodní, komora pro zvlhčení, chladicí komora přímá, ventilátor s volnoběžným kolem, filtr EU9. Jednotka bude osazena na rámu, aby bylo možno odvést kondenzát potrubím do kanalizace / přes sifon /.

Popis zařízení k vlhčení - Odporový parní vyvíječ Defensor Mk5 Visual k přímému nebo k nepřímému vlhčení vzduchu, kompletně sestavený v korozi odolné skříni pro montáž na svislou konstrukci. Automaticky produkuje bezzápachovou, sterilní a minerálů prostou vodní páru o atmosférickém tlaku. Je konstruován pro provoz s běžnou pitnou vodou nebo plně demineralizovanou vodou o tlaku 1 až 10 bar.

Vybaven trvalou vyvíjecí nádobou z nerezové chromniklové oceli s plastovou vložkou, samočinné odlučování minerálních solí ze stěn a topných tyčí do snadno vyjímatelného kontejneru umístěného pod vyvíjecí nádobou. Prevence usazování minerálních solí na klíčových komponentech udržováním pásu studené vody v místě napouštění a vypouštění. Možnost temperování obsahu vyvíjecí nádoby pro rychlý náběh zařízení. Oddělený přívod vody a náplně vyvíjecí nádoby podle předpisů o instalaci rozvodů pitné vody. Oddělené součásti vodního okruhu a elektroniky. Integrovaný solenoidový napouštěcí ventil, vypouštěcí čerpadlo. Přesné řízení výšky hladiny ve vyvíjecí nádobě hladinovou jednotkou.

Integrovaná mikroprocesorová regulace parního výkonu 4 až 100%, nastavování a monitorování vyvíječe pomocí menu na alfanumerickém LC displeji s membránovou klávesnicí na plášti jednotky. Integrovaná PI regulátor s možností připojení na volitelný typ běžných čidel vlhkosti nebo na externí signál volitelného typu. Relé RFS-čtyři beznapěťové kontakty pro dálkové hlášení provozních stavů (provoz, servis, porucha, stand-by).

Upravený vzduch bude z jednotky dopravován přívodním  tepelně izolovaným potrubím do prostoru podhledu stáje prostřednictvím ohebných hadic napojených na vířivé vyústě. Odsávací vzduchovody budou řešeny obdobně jako přívodní. Jako odsávací elementy budou použity  vyústě s předfiltry pro zachycení drobných nečistot ( chlupy, srst).

Nasávání čerstvého vzduchu je uvažováno přes fasádu objektu - otvor krytý protidešťovou žaluzií, nasávání na severní  straně. Výfuk odváděného vzduchu je v horní části strojovny  nad střechu objektu. Výfuk opatřený protidešťovou žaluzií.

Zařízení bude pracovat se 100% přívodem čerstvého vzduchu. Dle vyjádření investora mohou být v provozu všechny stáje nebo i každá zvlášť.

Jako zdroj chladu jednotek bude sloužit kondenzační jednotka DAIKIN osazená na severní fasádě objektu a spojená s chladičem jednotky izolovaným vedením ekologického chladiva.

Ve stájích bude použito čistých podhledů firmy LVZ Liberec. Toto zařízení zajišťuje  hygienické provedení místností a snadnou údržbu / omyvatelnost /. V podhledech bude osazeno osvětlení splňující výše uvedené požadavky.

ÚT nemá požadavky na dotápění.

2.1.2	Provoz zařízení

Chod zařízení VZT  bude řízen  systémem měření a regulace pro dosažení a udržení optimálních provozních podmínek. Řídící skříň pro všechny jednotky bude umístěna  ve strojovně vzduchotechniky. MaR zajistí konstantní tlak ( event.přetlak dle požadavku ) , FM bude držet požadovaný průtok vzduchu – osazeny regulátory průtoku do každé stáje ( přívod i odtah).

Zvlhčovač bude ovládán signálem z nadřazeného systému MaR(0-10V). Nutnost zapojení bezp.okruhu pro blokování:od bezpeč.hygrostatu, čidlo tlak.diference, stykač motoru ventilátoru.

2.2	Zařízení č.2,2A – Větrání hyg.zařízení v 1.NP, úklid, mycí m., strojovna

2.2.1	Charakteristika zařízení

Prostory WC  a úklidu budou nuceně odvětrány pomocí odtahového ventilátoru. Úhrada vzduchu přisátím z okolních prostor. Zařízení pro WC – pohyb.čidlo. Zařízení pro úklidovou místnost bude spouštěno pomocí časového programu.

Dle projektanta profese UT není potřeba nuceně větrat místnost kotelny. Profese VZT osadí ventilátor s odtahem pro event. případné odvětrání prostor strojovny ve 2.NP.

3.	VÝKONOVÉ PARAMETRY A NÁROKY NA ENERGIE

Zařízení č. 1.1 – Větrání otevřeného chovu – 1.etapa

jednotka klimatizační GEA

uzavírací klapka na servo                        230 V 50 Hz

filtr EU 4 , rekuperace – odvod kondenzátu

Qt = 21 kW 70/50° ti =až 24°C te = -12°C pw = 0,7 kPa  Mw = 0,9m3/h  DN 32

vlhčící komora min 1200mm

chladicí díl      Qch = 17,8 kW   ti = 18,1°C  R410 A

Vp = 2.610 m3/h  P =  2,2 kW 3x400 V 50 Hz  I = 3,41A p = 350 Pa

filtr EU 9 ,

Vo = 2.700 m3/h  P = 1,5 kW (230,3x400)V 50 Hz  I = 3,41 A  p = 450 Pa      ks 1

ovládání zajistí MaR – MaR dodá FM

1.2 -	  kondenzační jednotka GCA140BD4 – inverter 23-100%

Qch = 16,3 kW  P = 3,57 kW  I = I náb =22,2 A   230 V 50 Hz		  ks 1

1.3 -	  parní zvlhčovač Defensor Mk5 s příslušenstvím

P = 14,9 kW    3 x 400 V 50 Hz     21,5A  jištění 25A				  ks 1

napojí SI, přípoj vody – neupravená pitná voda nebo plně demineralizovaná ½“, teplota vody 1až+40°C, tlak 1-10bar, potřebný průtok – 2,5l/min.na každých 15kg/h parního výkonu

pozor demineralizovaná voda je silně agresivní – trubky plastové či nerezové

ZTI – odpad – DN40, odolnost min. 90°C, potřebná kapacita odpadu - 2,5l/min.na každých 15kg/h parního výkonu

Zařízení č. 2 – Větrání skladu,úklidové místnosti, soc.zařízení  a strojovny

2A.1 -	Ventilátor odtahový nástěný

V = 50 m3/h P = 0,03 kW 230 V 50 Hz  	p = 40 Pa		               ks 2

napojí SI – pohyb.čidlo a časové hodiny

2A.2 -  Ventilátor odtahový /strojovna / CK 200A

V = 500 m3/h P = 0,1 kW  I = 0,45 A 230 V 50 Hz  	p = 200 Pa		   ks 1

napojí SI – časové hodiny

2A.3 -   ventilátor odtahový / myčka /

V = 400 m3/h P = 0,07 W 230 V 50 Hz   p = 60 Pa				   ks 1

napojí MaR – ovl.dle potřeby zap/vyp v místě

Veškeré požadavky na energie byly předány projektantům části / MaR, ZTI, elektro a  ÚT/.

4.	EKOLOGIE

- odváděné škodliviny VZT zařízením do volné atmosféry neobsahují žádné látky, které by ohrožovaly ovzduší ve smyslu „ Zákona o ochraně životního prostředí “

5.	POŽADAVKY NA PROFESE

5.1 	Stavba

zajistí:

- veškeré stavební prostupy a jejich utěsnění, doizolování a začištění

- lemování a izolování prostupů ve fasádě

- mřížky ve dveřích

- servisní prostupy v obvodových stěnách podkroví pro příp.montáž a demontáž

- koordinaci mezi profesemi

5.2 	Elektro

- zajistí silové napojení odtahových ventilátorů  a jejich propojení s ovládáním

- zajistí silové napojení venkovní kondenzační jednotky

- zajistí silové napojení hl.rozvaděče pro vzt

- spolu v provozu nebudou zvlhčovače a chlazení, možno počítat se současností – zvlhčuje se v zimě

5.3 	ÚT

- zajistí napojení vodního ohřívače jednotky, dodání a napojení směšovacího uzlu

5.4 	MaR

- zajistí spouštění a ovládání vzduchotechnických zařízení

- regulaci výkonu teplovodního ohřívače vzduchu vzduchotechnické jednotky

- protimrazovou ochranu teplovodního ohřívače vzduchu

- signalizaci provozního stavu vzduchotechnických jednotek

- zajistí dodávku servopohonů ke směšovacím uzlům a klapkám

- zajistí teplotní a tlaková čidla

- zprovoznění dle požadavků VZT

5.5 	ZTI

- zajistí vybudování vpusti ve strojovně  vzduchotechniky

- zajistí napojení kondenzátu od rekuperátoru, chladiče vzduchu a zvlhčovače přes sifon do kanalizace

- zajistí přívod vody do strojovny a napojení zvlhčovače vzduchu

Požadavky na ovládání a regulaci vzt byly předávány zpracovateli v průběhu zpracování projektové dokumentace.

6.	PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ

Při zpracování koncepce vzt zařízení bylo důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací vzduchotechnickými zařízeními. Potrubní rozvody budou na ventilátory napojeny přes tlumicí manžety, potrubní rozvody budou zavěšeny pomocí závěsů s tlumicí gumou. Do potrubních rozvodů budou vsazeny tlumiče hluku tak, aby byly splněny hygienické požadavky na hlučnost vzt zařízení ve větraných místnostech i vně budovy. Všechny prostupy vzt potrubí stavebními konstrukcemi budou řádně stavebně utěsněny.

Hladina akustického tlaku kondenzační j.Daikin na fasádě 57dB(A).

7.	OCHRANA  A BEZPEČNOST

- vzduchotechnická zařízení slouží sama o sobě ke zvýšení pocitu pohody osob zdržujících se v objektu. Škodliviny a odváděný vzduch jsou vyfukovány do prostoru, kde není ohrožena pobytová zóna lidí

- veškeré opravy vzt zařízení je možno provádět jen za dodržení všech bezpečnostních předpisů a příslušných opatření

- připojení el. motorů jednotlivých vzt zařízení musí splňovat příslušné normy ČSN a ESČ

8.	ZÁVĚR

Navržené zařízení musí být po montáži zaregulováno na projektované parametry. Na provozovaném zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a servis. Montáž přívodních a odtahových ventilů a anemostatů v místnostech s podhledy musí být koordinována s montáží podhledů LVZ GEA.

V Brně, 2009-09-09							Ing. Simona Piskláková