Akce:		REKONSTRUKCE STÁJE č.1

V AREÁLU VÚVEL, HUDCOVA 70, BRNO

Změna stavby před dokončením – 2.etapa

D.1. -   Stavební část

Investor:	Výzkumný ústav veterinárního lékařství,v.v.i.,

Hudcova 70, 621 00 Brno

Zakáz. číslo:	3/11

Stupeň	:	Projekt pro provedení stavby (DPS)

1. Technická zpráva

Ing.Vlastislav Remeš

Projekce staveb

Šmahova 40

627 00 Brno

tel.548 219 853, 728 98 14 16

Brno, červen 2011

Vypracoval : ing. Vlastislav Remeš,ing. Naďa Lukešová

Technická zpráva

- Úvod

Projekt změny stavby před dokončením –  na akci Rekonstrukce stáje č.1 – 2.etapa byl zpracován na základě  požadavku investora.,navazuje na projekt pro stavební povolení vydané  pod č.j. ÚVŽPZ – 1551/08 a na projekt změny stavby před dokončením - Rekonstrukce stáje č.1 – 1.etapa

Podklady: projekt pro územní řízení a projekt pro stavební řízení + vyjádření dotčených orgánů státní správy  a  projekt změny stavby před dokončením - Rekonstrukce stáje č.1 – 1.etapa

Konzultace se specialisty jednotlivých profesí

- Stavební a konstrukční řešení – stávající stav

Stáj č.1 je určena pro chov laboratorních zvířat.Z důvodu urychleného řešení obnovení provozu nevyhovujících stájí byla  rekonstrukce rozdělena na dvě etapy. 1.etapa rekonstrukce byla provedena v roce 2010.

1.etapa - rekonstrukce

Po důkladné analýze všech souvislostí bylo za účasti investora rozhodnuto stávající objekt upravit tak,ponechat 1.NP se zachovám suterénu a zbourat  pouze části podkroví- demontáž stávající střechy a rozebrání stávajícího opláštění obvodových stěn podkroví.(dřevěné prkna na dřevěné konstrukci).Rovněž byl demontován strop nad podloubím s nosnou konstrukcí ocel. sloupů, které bude tímto zrušeno.

V 1. etapě byly provedeny stavební úpravy v1.NP pro otevřený chov přibližně v polovině objektu (chovné místnosti s jejich přidruženými provozy – sklady,umývárny a manipulační místnost) a celková rekonstrukce vnější obálky budovy – to znamená  - výměna stávajících oken,přístavba budovy  v místě stávajícího podloubí objektu).Dále byla provedena nová střecha tak,aby vzniklo podkroví pro technické zázemí provozu a zateplení celého objektu.V 1.etapě  byly ponechány stávající příčky a podlahy v původním stavu ve druhé části objektu.

Původní stavba o rozměru 23,3 x 9,40 m byla rekonstruována a provedena vestavba a rozšíření budovy do prostorů původního podloubí.

Venkovní architektonický vzhled byl  proveden ve obdobném stylu jako jsou stáje č.2 a č.3.  Toto se týká především střech a fasád.

Úroveň podlahy +-0,000 je zvolena 260,85 m.n.m.,tj.úroveň stávající podlahy.

2.etapa - rekonstrukce

V e druhé etapě rekonstrukce budou provedeny následující stavební úpravy:

1.NP ve druhé části stávající budovy, které  je určeno pro chov zvířat budou umístěny 3 chovné místnosti ( stáje) a jejich přidružené prostory – manipulační prostor a sklad technologie. Ve 2.NP (podkroví stávající budovy) je vymezen prostor pro strojovnu vzduchotechniku pro další chovné místnosti a sklady .

- Charakteristika rekonstrukce

  - Dispoziční řešení

Tento projekt nyní řeší dispoziční úpravy  dalších části stájí pro otevřený chov  zvířat-2.etapa ,a zároveň  technické zázemí druhé části rekonstruované budovy.

Zvířata budou chována ve třech chovných místnostech  – jedná se o otevřený systém chovu .

Otevřený systém chovu stáje č. 1

V e druhé etapě rekonstrukce budou provedeny následující stavební úpravy:

1.NP ve druhé části stávající budovy, které  je určeno pro chov zvířat budou umístěny 3 chovné místnosti ( stáje) a jejich přidružené prostory – manipulační prostor a sklad technologie. Ve 2.NP (podkroví stávající budovy) je vymezen prostor pro strojovnu vzduchotechniku pro další chovné místnosti a sklady .

Ve druhé etapě dojde k propojení obou částí budovy  - dveřmi ve špinavé chodbě a v manipulační místnosti.

Přes manipulační místnost  je zajištěn vstup do 3 chovných místností třemi samostatnými vchodovými dveřmi, a do místnosti určené  jako sklad technologie.

Zaskladňovacími vstupními dveřmi je umožněn přístup do špinavé chodby otevřeného chovu z venkovního prostoru.Ze špinavé chodby otevřeného chovu je zajištěn vstup do 3 chovných místností a do chodby  provedené v 1.etapě.

Vstup ošetřovatelů a výzkumných pracovníků  do otevřeného systému chovu přes rohože s účinným dezinfekčním prostředkem.

Podkroví objektu stáje bude přístupno stávajícím schodištěm.V podkroví budou umístěny v jednotlivých místnostech doplňující technologie –technologie vzduchotechniky včetně měření a regulace, kotelna, kancelář a sklad.

- Technické a stavební provedení

Jedná se o stavební úpravy stávající budovy pro Výzkumný ústav veterinárního lékařství na ulici Hudcova 70 v Brně .

Stávající objekt má 2 nadzemní podlaží a je podsklepen. Půdorys domu je obdélníkového tvaru, cca 9,40 x 23,30 m. Staticky se jedná o trojtrakt rovnoběžný s delším rozměrem půdorysu, do něhož je kolmo v rohu domu vnořen trakt schodišťový. Dům je projektován z klasických materiálů, nosné obvodové a vnitřní stěny jsou z cihelné, strop nad 1.NP je stávající z desek PZD.

Základy  z části  stávající ( suterénní zdivo) s napojením nových základových pasů.Stávající sklep bude zachován.

Krov domu je sedlový, krokve + kleštiny.

  - Bourání

V přízemí – 1.NP

- vybourány stávající dělící příčky ve stávajících místnostech

- ve stávajících místnostech  se odstraní stávající podlahy i s podkladními vrstvami,zároveň se zruší stará ležatá kanalizace a revizní šachty

- Stávající původně obvodová stěna, nyní již vnitřní nosná stěna, bude částečně probourána  tak, že zůstávají dva vnitřní cihelné pilíře šířky 600 mm. Tloušťka stěny je 450 mm. Maximální otvor mezi pilíři je 2900 mm a bude překlenut nově vkládanými překlady z ocelových válcovaných profilů 3x IPE 160. Na tuto práci musí být dodavatelem vypracován technologický postup, zahrnující následující body:

- ve stěnách vybourány nové otvory pro dveře, popřípadě ve stávajících otvorech přebouráno nadpraží otvorů z důvodu nutnosti osazení plastových dveří v rámci otevřeného chovu

- vybourání příček příček ve stávajících přípravnách,

- pro vytvoření nového otvoru VZT ( ze strojovny vzduchotechniky) bude vybouráno jedno pole stropu a nahrazeno válcovanými nosníky IPE 180 po stranách vybourání. Do nosníků se uloží trapézový plech TR 40/160 tl. 0,63 mm nebo VSŽ 10001 a zalije betonovou deskou s vloženou KARI sítí 5/100x100 mm.

- opatrně demontovat stropní konstrukci nad manipulační místností v prostoru předpokládaných prostupů pro VZT(z důvodu následného využití stávajících desek PZD)

- v místech původního shozu rozebráno část stropu z PZD a prostoru předpokládaných prostupů pro potrubí VZT.

V podkroví – 2.NP

- vybourány  otvory pro potrubí VZT ve střední stěně

- rozšíření stávajícího otvoru pro novou žaluzii VZT.

Při bouracích pracích je nutno dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy.

  - Základy

Základy jsou stávající – provedeny v 1.etapě rekonstrukce (z části využity stávající ,s neposuvným napojením nových základových pasů).

Nový podkladní beton C 16/20 tl. 150 mm vyztužen sítí Kari(1x KARI síť 5/100x5/100 mm),která bude zatažena do základů.

Na vyzrálý podkladní beton bude provedena nová hydroizolace  ( např.Np+ 1x Sklobit)s napojením na stávající hydroizolaci. Novou  izolaci rovněž vytáhnout cca 400 mm stěny v místnostech,kde bude prováděna zvýšená četnost čistění a oplach podlahy a stěn- např. chovné místnosti a manipulační místnost atd.

  - Svislé konstrukce

Dozdívky otvorů  uvnitř objektu (v místech velkého zatížení od stropu) budou vyzděny z plných cihel CP  P 15 na M 10. Nové příčky budou vyzděny z keramických příčkovek na maltu M 5.Všechny nové přizděné stěny a příčky budou zakotvené do kapes ve stávajícím zdivu nebo zavázány pomocí ocelové pásoviny,

Veškeré prostupy ve stěnách a stropem je nutno utěsnit nehořlavým materiálem.

  - Stropní konstrukce

V předpokládaných místech pro potrubí VZT byly vynechány (nebo demontovány)stávající stropní desky, kolem otvorů byly vloženy ocelové výměny prostor dobetonován, betonem C 25/30 s vloženou sítí Kari.

Překlady nad otvory budou prefabrikované RZP nebo ocelové nosníky.

Strop nad 1.NP v části strojovny vzduchotechniky –   je prefabrikovaný železobetonový, na rozpětí 4500 mm je tl. 290 mm, skládaný z prefa nosníků PZT 1-510 a stropních vložek PLM 1. Tento konstrukční systém, vyráběný v Prefě Brno v 60. letech 20. století, je dle tabulek uložených u autora projektu v tomto konkrétním případě schopen přenášet užitné zatížení max. 330 kg/m2.

Pro vytvoření nového otvoru VZT bude vybouráno jedno pole stropu a nahrazeno válcovanými nosníky IPE 180 po stranách vybourání. Do nosníků se uloží trapézový plech TR 40/160 tl. 0,63 mm nebo VSŽ 10001 a zalije betonovou deskou s vloženou KARI sítí 5/100x100 mm.

Zakrytí stávajících otvorů ve stropech bude realizováno betonovou deskou do ztraceného bednění z trapézových plechů, místy ukládaných do válcovaných I nosníků.

  - Střešní konstrukce

Krov byl proveden v 1.etapě,ve druhé etapě bude provedeno zateplení mezi krokvemi na druhou částí objektu a nový podhled.

Krov je sedlový, složený ze dvou pultových střech o nestejném sklonu ve vrcholu od sebe svisle posunutých. Krov je dřevěné konstrukce tvořené krokvemi s kleštinami a vodorovnými vazničkami.Zastřešení bude provedeno z vlnitého  trapézového plechu Vikam Tr 40S/160 tl. 0,75 mm.

Krokve jsou dřevěné  80/180 a 80/200 mm  á 0,9 m  a jsou uloženy na pozednici a na vrcholovou vaznici , přibližně uprostřed jsou rozepřeny kleštinami 80/160 mm,které jsou uloženy na pomocné hranoly zakotvené do střední stěny.

Střecha je jednoplášťová větraná s vrstvou tepelné izolace z minerální vaty  tl. min 20 cm s krytinou z vlnitých trapezových plechů.

Skladba:

STÁVAJÍCÍ STŘECHA – PROVEDENA V 1.ETAPĚ

- trapézový plech  Vikam TR 40S/160 tl. 0,75 mm

- vazničky 70/70 mm á cca 1.00 m

- kontrakte 60/40 mm

- difuzní folie- kontaktní

- konstrukce krovu – krokve 80/180 mm a 80/200 mm

ZATEPLENÍ STŘECHY – 2. etapa

- tepelná izolace – minerální rohož tl. 180 mm mezi krokvemi

- pohled Knauf s parotěsnou zábranou + 40 mm tepel. Izolace

na kov. Roštu   D 112

  - Podlahy

Podlahy budou betonové s finální nášlapnou vrstvou  ze keramické dlažby s požlábkem – např. Taurus(minimalizace spar) - a na terénu i s tepelnou izolací.Keramická dlažba lepena tmelem-  odolný agresivním čisticím prostředkům.

Tepelná izolace bude vložena i do podlahy oddělující prostory s různým tepelným režimem.

Beton.mazanina podlahy bude z betonu min. tř. C 25/30,oddilatována od stěn po obvodě místností.

Podlahy v 2.NP –  ve strojovně VZT pouze úpravy stávajícího stropu (stávající beton. mazanina)stěrkou.V prostoru skladu bude podlaha rovněž upravena stěrkou.(jak stávající mazaniny v části skladu, tak v místech nového zastropení)

  - Úpravy povrchů

Vnitřní stěny   budou opatřeny vápenocementovou omítkou.

Obklad stěn  keramickým obkladem až nad podhled (velkoplošný obklad – minimalizace spar)

Stěny chovných místností obložené po strop  - obklady budou velkoplošné z důvodu minimalizace spar.

Podhled v chovných místnostech otevřeného chovu  v přízemí bude řešen s možností čištění a desinfekce,např. lehký strop – podhled - lehké podhledové stropní kazety – modul 625 x625 mm,spoje vytmeleny  - např. technik. postup fy. GEA LVZ a.s.)

Ve  místnostech stájí bude použito čistých podhledů firmy LVZ Liberec. Toto zařízení zajišťuje  hygienické provedení místností a snadnou údržbu / omyvatelnost /. Lehký strop je přizpůsoben pro montáž svítidel a čistých nástavců pro VZT.(V podhledech bude osazeno osvětlení splňující výše uvedené požadavky).

Podhled-  v podkroví bude tvořen sádrokartonovým podhledem Knauf.

Vnější stěny -celý objekt byl zateplen v 1.etapě - kompletní zateplovaní systém ( s fasádním polystyrenem tl. 100 mm se akrylátovou omítkou). Části stěn obložit dřevěnými prkny na roštu z latí( kotvených přes zateplovací systém do stěn)dle vzhledu např. stáje č.2 a 3.

Sokl byl rovněž v 1.etapě zateplen soklovým zateplovacím systémem s mozaikovou omítkou- např. marmolit (alt. obložen. keramic. obkladem ) .

Vnitřní parapety oken budou  obloženy dlažbou.

  - Výplně otvorů

Všechny dveře vnitřní v přízemí budou plastové s plnou výplní bez skla,pouze vstupní dveře  budou prosklené opatření ochrannou folií proti UV záření.U  vstupních dveří musí být  zábrany proti úniku zvířat, zajištěno blokování- zajištění dveří proti otevření, čip.

  - Ostatní výrobky PSV

Klempířské výrobky

Klempířské výrobky ( lemování komínu UT, odvětrání ZTI) budou z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm dle ČSN 733610.Barevné řešení dle 1.etapy rekonstrukce.

Zámečnické výrobky

Zámečnické výrobky – dezinfekční rohož a zábrany u vstupních dveří provedeny jako 1. etapě.

Truhlářské výrobky

- jedná se osazovací rámy pro žaluzii VZT.

  - Tepelné izolace

V 1. etapě provedeno zateplení stěn celé budovy, výměna oken a vnějších dveří a zateplení střechy nad části objektu.

Obvodové stěny byly opatřeny kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu fasádního tl 10 cm., na kterém bude provedena akrylátová omítka  , probarvená ve hmotě – provedeno v 1.etapě výstavby.

Střecha bude jednoplášťová větraná s vrstvou tepelné izolace z minerální plsti  tl. min 20 cm s krytinou z vlnitých trapezových plechů.

Hodnota součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí  a podlahy bude navržena tak, aby vyhovovala doporučeným hodnotám ČSN 730540

  - Venkovní úpravy kolem stáje č.1

Přístupová cesta k naskladňovacím a vstupním dveřím stáje č.1 do otevřeného chovu(cesta je umístěna v  prostoru mezi stájí č. 1 a stájí č. 2)  bude provedena nová ze zámkové dlažby( stávající betonová bude vybourana) navazující na malou manipulační zpevněnou plochu ze zámkové dlažby přede dveřmi.

- Požadavky bezpečnosti práce

Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních stavebních úpravách, tak při budoucím užívání objektu musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,zákonná ustanovení (vyhlášky) a příslušné ČSN. Za jejich dodržování odpovídá prováděcí firma resp. uživatel (provozovatel).

Jedná se především o tyto předpisy:

- ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

- při provádění stavebních a montážních prací  je nutno respektovat příslušná ustanovení NV č. 591/2006Sb. a NV č. 362/2005 Sb.Rovněž některé  části vyhlášky č.48/ 1982 Sb. byly zrušeny.Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví NV č.101/2005Sb.

Bourací práce stávajících konstrukcí nutno provádět  v souladu s požadavky Přílohy 3,části XII. K NV č. 591,2006 Sb. a § 29 vyhl. Č. 137/1998 sb.

Objekt je nutno vybavit bezpečnostními  značkami dle NV č. 11/2002 Sb.

Zejména je nutno dbát na to aby :

- na pracoviště byl zamezen přístup nepovolaným osobám (staveniště provizorně oplotit)

- práci musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být vybaveni (i hosté) předepsanými ochrannými pomůckami

- byly dodržovány platné předpisy pro manipulaci s materiálem,s dopravními prostředky a stavebními stroji

- skladovaný materiál musí být zajištěn proti uvolnění

V Brně, červen 2011            	 	    Vypracoval: 	Ing. Vlastislav REMEŠ

Ing. Naďa LUKEŠOVÁ