# REKONSTRUKCE stáje č.1

## D.7. slaboproudé rozvody

BRNO - MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA 70, PARCELA 736,750/1

### projekt pro provedení stavby

Investor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, 621 00 Brno

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: ing. Vlastislav REMEŠ

Odpovědný projektant: Ing. Aleš PERNICA

Zakázkové číslo: 2 000 6011-4

Datum: září 2009

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

Obsah:

| Položka číslo | #### Název |  | Počet listů | Počet A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Titulní list |  | 1 | 1 |
| 2 | Obsah |  | 1 | 1 |
| 3 | Technická zpráva |  | 3 | 3 |
| 4 | Nový stav - půdorys suterénu stáje č. 1 | M 1: 50 | 1 | 2 |
| 5 | Nový stav - půdorys 1.NP stáje č. 1 | M 1: 50 | 1 | 6 |
| 6 | Nový stav - půdorys 2.NP stáje č.1 | M 1: 50 | 1 | 6 |
| 7 | Přípojky | M 1: 200 | 1 | 2 |
| 8 | Blokové schéma EZS | - | 1 | 1 |
| 9 | Blokové schéma SK | - | 1 | 1 |

3. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projektová dokumentace řeší slaboproudé rozvody v nově rekonstruovaném objektu stáje č. 1. Dodavatel systému se musí seznámit s požadavky na provoz. Tento projekt provozní požadavky  nenahrazuje a mohou se v etapě realizace lišit.

3.1. Základní údaje  o technickém zařízení

Prostředí

Ve vnitřních prostorách vybavených slaboproudými instalacemi je prostředí normální dle ČSN 33 2000-3. Mimo objekt jsou  dle ČSN 33 2000-3 venkovní prostory nebezpečné.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Bezpečnost a ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

Je provedena izolací – ČSN 2000-4-41, 412.1 a krytím - ČSN 2000-4-41, 412.2.

Bezpečnost a ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

Ochrana neživých částí před nebezpečným dotykem je provedena samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S dle ČSN 33 2000-4-41, 413.1.3. Skříň ústředny musí být uzemněna.

Napěťová soustava

- provozní						1NPE - 230V, 50Hz, TN-C-S

- rozvody datové					12V DC

- rozvody telefonu					48V DC

- rozvody EZS,EKV	     				12V DC

3.2. Popis řešení

Slaboproudé rozvody v nově rekonstruovaném objektu stáje č.1 zahrnují jak bezpečnostní systém EZS, EPS ,EKV a další telekomunikační zařízení. Slaboproudé rozvody navazují na areálové rozvody EZS, EKV, SK a telefonů.

Stávající stav

Dle informací uživatele je do 1. PP – kotelny  objektu  přivedena systémová sběrnice ústředny Dominus Milénnium v ní je připojen jeden detektor EPS a ochranný kontakt propojovací krabice.

EZS je přivedena do objektu kabelem 3xNx0,8.

Před provedením bouracích prací bude provedena odborná demontáž zařízení. Zařízení bude uloženo u uživatele.

V objektu stáje č.1 je smyčka optického kabelu 8 vláken pro připojení kamer z jiného objektu na vrátnici areálu. Optický kabel bude prosmyčován mimo objekt v samostatné vodotěsné kabelové komoře.

3.2.1 Elektrická zabezpečovací signalizace - EZS, elektrická požární signalizace - EPS a elektronická kontrola vstupu - EKV

Všechny bezpečnostní systémy mají společnou areálovou ústřednu Dominus Milénnium umístěnou na vrátnici areálu.

EPS v tomto případě není chápána jako normativní, ale jako součást systému EZS.

Pro plášťová ochrana detektory rozbití skla.

Ve vybraných místnostech jsou umístěny na stropech kouřové detektory požáru.

U vstupních dveřích je navržena elektronická kontrola vstupu, která je rovněž integrována ústřednou Dominus Milénnium. Dveře jsou opatřeny samozavírači a kováním koule z vnějšku a klika z vnitřní strany. Zárubně dveří jsou osazeny reverzními uvolňovači.

Funkce ústředny bude naprogramována tak, aby při detekci kouře došlo k odblokování všech dveří s elektrickými uvolňovači!

Koncentrátory a napájecí zdroj jsou umístěny v m.č. T1.204 . Řídicí jednotky EKV jsou instalovány v blízkosti dveří. Všechny prvky bezpečnostního systému jsou zakresleny do půdorysných výkresů stáje č. 1.

3.2.2 Strukturovaná kabeláž - SK

Pro strukturovanou kabeláž jsou závazné ČSN EN 50173-1, 2002.

Nově navržená SK je kategorie 5e v provedení UTP.

Topologií SK je jednoduchá hvězda s uzlem v technologické místnosti č. T1.116. Strukturovaná kabeláž je zakreslena do půdorysných výkresů.

V místnosti slaboproudých technologií bude nástěnný datový rozvaděč 19“.

V rozvaděči budou zakončeny vývody z pracovních míst, telefonní přípojka a páteřní kabeláž CAT6 v provedení FTP.

Metalické páteřní kabely budou přivedeny k rozvaděči v II. pavilonu. Kabely budou uloženy v trubce KOPODUR  ve výkopu 35x75 cm v pískovém loži.

V místnostech s rozebíratelnými pohledy je kabeláž pod podhledy v trubkách pod omítkou a nad podhledy v trubkách pevně na stěně nebo na stropě. V technických místnostech je v trubkách pod omítkou a v kabelových žlabech.

Všechny prostupy na chodbách budou požárně utěsněny.

V objektu je zřízena nová stoupačka slaboproudých rozvodů procházející z kapsy pod stropem v 1. PP až do 2. NP.

Prvky SK jsou specifikovány ve výkazu výměr.

Všechna venkovní vedení jsou ošetřena přepěťovou ochranou mezi zónou 0 a 1 v souladu ČSN EN 62 305.

3.2.3 Telefonní přípojka

Telefony budou připojeny z II. pavilonu zemním kabelem 20xN, zakončeny budou v datovém rozvaděči na propojovacím panelu telefonů.

Všechna venkovní vedení jsou ošetřena přepěťovou ochranou mezi zónou 0 a 1 v souladu ČSN EN 62 305.

Dočasně může být využita stávající linka přivedená ze stáje č. 3 závěsným kabelem do štítu stáje č. 1. Linka bude vyvedena v m.č. T1.204 s paralelkou v T1.101.

3.2.4 Trubkování pro další využití

Ve výkresech je zakresleno trubkování, které má sloužit budoucímu rozšíření.

3.3  Pokyny pro montáž

Všechny práce budou provedeny v souladu s platnými ČSN. Při montáži musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Ocelové konstrukce budou uzemněny na společnou uzemňovací soustavu. Dle ČSN 34 2300 a ČSN 34 1050 bude dodržen odstup kabelů od silnoproudých rozvodů do 1 kV - 20 cm. Při souběhu kratším jak 5m lze snížit odstup až na 6 cm a při křižování až na 1 cm.

3.4 Závěrečná ustanovení

Projekt je zpracován v souladu s platnými předpisy ČSN, EN a s předpisy výrobce zařízení. Při prováděcích pracích je třeba respektovat případné upřesňující požadavky uživatele.

Výrobky (zařízení), které jsou navrženy v projektové dokumentaci, musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízením vlády).

V Brně, září 2009	            	 	    Vypracoval: 	Ing. Aleš Pernica