Rekonstrukce stáje č. 3  v areálu VÚVeL v Brně,

Hudcova 70, Brno

PP 01 HLAVNÍ BUDOVA

- ZTI

- SEZNAM DOKUMENTACE:

- Technická zpráva

- Rozpočet

- 503.   Plynoinstalace - půdorys 1. PP, axonometrie

- Plynoinstalace - půdorys 1. NP, půdorys 2. NP

- Sanitní instalace - 1. PP - ležatá kanalizace

- - 1. PP

- - 1. NP

- - 2. NP

Zodpovědný projektant:    Ing. Holešovský Zbyněk

Vypracoval:                      Ing. Holešovský Zbyněk

Stupeň:                             PROJEKT PRO REALIZACI

Datum:                              08. 2000

# 501. Technická zpráva

Vodovod

Rozvody studené vody budou napojeny na  nový přívod vody v suterénu objektu.  Zde je navržen hlavní uzávěr vody pro objekt.

TUV bude připravovaná v zásobníku o objemu 130 l napojeném na plynový kotel. Plynový kotel je schopen objem zásobníku ohřát za max. 30 min.   Je navržena nucená cirkulace TUV pomocí čerpadla ZIRCO WILLO  Z 25.

Rozvody vody jsou navrženy z potrubí plastového např. Ekoplastik.

Veškeré stoupací potrubí a přívody k jednotlivým zařizovacím předmětům jsou vedeny v drážkách a jsou chráněny plstěnými pásy.  Rozvody vody vedené volně budou chráněny návlekovými izolacemi.

V objektu je  navržen hydrantový systém typu D s 30m tvarově stálou hadicí a s výstřikovou hubicí 9 mm. Pro rozvod požární vody bude navrženo potrubí ocel. pozinkované.

Instalaci nutno provést dle ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody.

Kanalizace

Veškeré nově budované odpadní potrubí ze sociálního zařízení bude svedeno do stávající revizní šachty ( viz. stáj č. 2) .

Infikované odpadní vody budou do areálové kanalizace svedeny přes odpadní jímku. V této jímce se budou provádět odběry vzorků a po jejich kontrole a neutralizaci budou  přepouštěny do čerpací jímky ( viz. stáj č. 2 ) .

Dešt'ové vody ze střech budou napojeny  do nově budované venkovní dešťové kanalizace, nebo samostatnými větvemi do stávající kanalizace v areálu.

Svodné potrubí splaškové je navrženo z trub PVC- KG systém,  odpadní potrubí  a připojovací potrubí je navrženo z trub plastových HT systém.

Instalaci nutno provést dle ČSN 73 67 60.

Plynovodní instalace

Potřeba zemniho plynu

5 x Laboratorní kahan 	................................................................................................0,50 m3/h

1x Plynový kotel THERM 28 LXZ ...... .. ...................... .. . ........................... .................3,25 m3/h

2x Plynový kotel THERM 50 S DUO .. .. ...................... .. . ........................... ...............10,40 m3/h

Celkem .... . ...................... .................. ... .....................   .............................................14,15 m3/h

Vlastni řešeni

Plynovodní přípojka

Na fasádu objektu je přivedena STL plynovodní přípojka.

Jako hlavní uzávěr plynu slouží kohout DN 32.

Hlavní uzávěr plynu a STL regulátor je součástí dodávky venkovních rozvodů plynu.

Vnitřní plynovod

Před každým spotřebičem je navržen kulový kohout příslušné dimenze.

V místech průchodů přes nosné zdi a strop potrubí uloženo v ocelových chráničkách.

Veškeré stavební úpravy jsou patrny z přiložených výkresů.

V místnostech, kde jsou umístěny spotřebiče bez odtahu spalin, nesmí být okna opatřena těsněním.

Po úspěšné tlakové zkoušce bude potrubí dvojnásobně natřeno s Ix emailováním.

Trubní rozvody jsou navrženy z trubek ocelových bezešvých s úkosem pro V svar, jak.mat.11353.0.

Montovat a opravovat odběrné plynové zařízení mohou jen organizace mající potřebné oprávnění.

Odborné technické přezkoušení odběrných zařízení provádí plynárenský podnik. Revidovat odběrná

plynová zařízení smí jen organizace nebo pracovníci, kteří mají z této činnosti osvědčení o odborné

způsobilosti.

Pro projektování,  stavbu, zkoušeni a provoz domovních plynovodů,  pro připojováni a provoz

plynových spotřebičů platí TPG 704 01.

Rekonstrukce stáje č. 3  v areálu VÚVeL v Brně,

Hudcova 70, Brno

PP 01 HLAVNÍ BUDOVA

- Stlačený vzduch

- SEZNAM DOKUMENTACE:

- Technická zpráva

- Rozpočet

- Půdorys, axonometrie

- Detail připojení autoklávu

Zodpovědný projektant:    Ing. Holešovský Zbyněk

Vypracoval:                      Ing. Holešovský Zbyněk

Stupeň:                             PROJEKT PRO REALIZACI

Datum:                              08. 2000

Rekonstrukce stáje č. 3  v areálu VÚVeL v Brně,

Hudcova 70, Brno

PP 01 HLAVNÍ BUDOVA

- Stlačený vzduch

- SEZNAM DOKUMENTACE:

- Technická zpráva

- Rozpočet

- Půdorys, axonometrie

- Detail připojení autoklávu

Stupeň:                             PROJEKT PRO REALIZACI

Datum:                              08. 2000

Stlačený  vzduch

Nově navržený rozvod stlačeného vzduchu je napojen na kompresor, který bude umístěn v samostatné místnosti .  Je navržena  stabilní kompresorová stanice SKS 4.

( Dodává ORLÍK KOMPRESORY Česká Třebová ).

Na vývod stl. vzduchu je možno po dohodě s investorem osadit vymražovačka a odolejovač.

Pro osazení kompresoru je nutno učinit antivibrační opatření.

Trubkový rozvod bude ukončen kulovýn kohoutem DN 15 se šroubením na hadici. Přívod stlačeného vzduchu pro autokláv bude ukončen kulovým uzávěrem.

Potrubí je spádováno 0,3% k odběrnímu místu.

Jako materiál bude použito trubek černých bezešvých hladkých j.m. 11 353. Spoje potrubí budou svařovány.

Po montáži se vzduchové rozvodné potrubí zkouší tlakem vzduchu nejméně o 50% vyšším, než je tlak provozní t.j. 1,2 MPa. Po úspěšné zkoušce se potrubí natře modrou barvou .