Rekonstrukce stáje č. 3  v areálu VÚVeL v Brně,

Hudcova 70, Brno

- PP 04 VENKOVNÍ KANALIZACE, PŘÍPOJKA VODY

- SEZNAM DOKUMENTACE:

- Technická zpráva

- Rozpočet

- C 001.  Situace

- C 002.  Podélný profil kanalizace

Zodpovědný projektant:    Ing. Holešovský Zbyněk

Vypracoval:                      Ing. Holešovský Zbyněk

Stupeň:                             PROJEKT PRO REALIZACI

Datum:                              08. 2000

# A.    T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

1./ Navržené řešení

Tato část projektové dokumentace řeší venkovní kanalizaci a přípojku vody pro rekonstruovaný objekt.

2./ Venkovní kanalizace

Splašková kanalizace z objektu bude zaústěna do stávající venkovní šachty ( vybudovaná v rámci rekonstrukce stáje č. 2 ).

Nově vybudovaná dešťová kanalizace DN 200 bude zaústěna do stávající dešťové  kanalizace v areálu. Zaústění je navrženo do stávajíc revizní šachty. Dva dešťové svody  budou do stávající kanalizace zaústěny samostatně.

Hloubka stávající kanalizace je vynešena dle dostupné dokumentace.  Před zahájením vlastních prací je nutno ověřit skutečnou hloubku kanalizace.

Pro zabezpečení řádné fce jsou navrženy do stokové sítě revizní šachty. Jsou umístěny na všech půdorysných a výškových směrových změnách potrubí, v místech spojení dvou nebo více stok a v přímích úsecích tak, aby vzdálenost sousedních šachet nebyla větší jak 50 m.

Před zahájením  zemních prací je investor povinen zabezpečit vytýčení veškerých podzemních sítí.

Výkopové práce budou provedeny ve smyslu ČSN 73 3050. Potrubí bude uloženo v prům. hl. 1,80. Minimální š. rýhy 1,00 m. Vedle rýhy musí být ponechán volný prostor min. 0,5 m po obou stranách.

Roury a tvarovky z PVC se kladou o lůžka z písku. Po zhutnění musí být tloušťka lůžka 100 - 150 mm.

Spoje trub musí zůstat volné a obsypou se až po úspěšné vodotěsnosti stoky. Materiál na obsyp se rozprostře po obou stranách potrubí současně ve vrstvách 150 mm a zhutňují se souměrně po obou stranách. Zhutňování obsypu přímo nad troubou je zakázané.

Po vykonání zkoušky vodotěsnosti, po dokončení obsypu potrubí a jeho kontrole zhutnění se provede zásyp rýhy dle ČSN 73 3050.

Pro stavbu kanalizace bude použito trub plastových např. PIPE LIFE - FATRA .

Montáž potrubí bude provedena dle předpisu výrobce .

Vzhledem na mechanické vlastnosti PVC je připojení potrubí na šachtu pomocí šachtové vložky.

Kanalizační potrubí po montáži bude podrobeno zkoušce vodotěsnosti dle ČSN 73 6716.

Min.vzdálenost mezi kanalizací a ostatními vedeními dodržet dle ČSN 73 6005.

Projektová dokumentace byla zpracována dle ČSN 75 6101.

Prováděcí závod je povinen dodržovat platné normy, předpisy a nařízení a dbát o bezpečnost při práci.

3./ Přípojka vody

Navržená vodovodní přípojka rPE 50 bude napojena na stávající armaturní šachtu.  V šachtě je navržen kulový uzávěr..

Investor je povinen zabezpečit před zahájením výkopových prací vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí.

Výkopové práce budou provedeny ve smyslu ČSN 73 3050. Potrubí bude uloženo v prům. hl. 1,60 m. Minimální š. rýhy bude 0,50 m u dna potrubí. Stěny budou svislé 1:0. Vedle rýhy musí být ponechán volný prostor min. 0,5 m po obou stranách.

Lože pod potrubí a obsyp potrubí se provede ze štěrkopísku.

Pro stavbu vodovodní přípojky budou použity trubky plastové rPE.

Zásyp rýhy se provede zeminou z výkopu. Po zahození vodovodu se provedou opravy komunikací.

Projektová dokumentace byla zpracována dle ČSN 75 5411 a ČSN 01 3426.

Prováděcí závod je povinen dodržovat platné normy, předpisy a nařízení a dbát o bezpečnost při práci.