LDH spol. s r.o.

Kotlářská 23

602 00, Brno

tel./fax.: 05/ 41217003

Rekonstrukce stáje číslo 3

v areálu VÚVeL v Brně

Seznam příloh

- Technická zpráva

402.       Výpis materiálu

403.	1.P.P

404.	1.N.P - vytápění radiátory

405.	1.N.P - vytápění podlahové

- 2.N.P

- Zdroj tepla - vytápění

- Zdroj tepla - vzduchotechnika

- Schéma zapojení pro VZT

- Detaily topného systému

- RS KOMBI

- Připojení autoklávu

- Pokyny pro instalaci podlahového vytápění

- Rozpočet

Zodpovědný projektant: Drápal Ivan

Vypracoval:  Drápal Ivan, Drápalová Eva

Datum:  07.2000

Část profese: Ústřední vytápění

401.	T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

k projektu ústředního vytápění

1.	Identifikační   údaje

1.1.	Identifikační údaje stavby

Akce :    Rekonstrukce stáje číslo 3 v areálu VÚVeL v Brně

Investor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, Hudcova 70

Okres :   Brno-město

1.2.	Základní technické údaje stavby

Teplovodní kotel plynový THERM 28 LXZ  pro vytápění  budovy

2x Teplovodní kotel plynový THERM 50 DUO T pro vyhřívání vzduchotechniky

Oba zdroje tepla jsou klasifikovány jako plynová odběrná zařízení  dleTPG 704 01

Teplovodní otopný systém o parametrech 80/60°C

systém GABOTHERM - RADIA

Desková otopná ocelová tělesa RADIK Ventil kompakt

Desková otopná ocelová tělesa RADIK Klasik

Podlahové vytápění GABOTHERM CONSTRUCTA o parametrech 45/35°C

Napojení sterilizátoru autokláv na rozvod páry

2.	Podklady pro projektování

a/ Stavební projekt

b/ Klimatické údaje venkovní teplota - 12 C°

c/ Normy ČSN

3.	Technické řešení:

Vytápění budovy bude zabezpečeno trojím způsobem. Vytápění převážné většiny prostor v 1.N.P bude zabezpečeno podlahovým vytápěním. Ve chvíli, kdy nebude podlahové vytápění dostatečné, budou prostory dotopeny vzduchotechnicky. Tento stav bude nastávat převážně ve stájích v době, kdy zde bude požadována teplota vyšší než 22°C. Další způsob vytápění bude výše zmíněná vzduchotechnika. Hlavní vytápění v přízemí bude zabezpečovat vzduchotechnika. Zbylé části budovy budou vytápěny deskovými  otopnými tělesy.

3.1.Zdroj tepla - pro vytápění

Jako zdroj tepla bude použit teplovodní plynový kotel THERM 28 LXZ, který bude umístěn v suterénu, v místnosti k tomu určené. Výstupní potrubí bude z kotle přivedeno do rozdělovače RS KOMBI. Vratné potrubí bude svedeno zpět do kotle. Oběh topné vody v kotlovém okruhu bude zabezpečovat teplovodní oběhové čerpadlo, které je součástí kotle.

Z  RS KOMBI budou provedeny  vývody pro dvě větve. Jedna větev bude sloužit pro vytápění otopnými tělesy, druhá pro vytápění podlahové.

Na obou topných větvích bude osazena čtyřcestná směšovací armatura ESBE 4 G 20. Do čtyřcestných armatur  bude zaústěno výstupní a vratné potrubí z RS KOMBI. Tímto propojením vznikne kotlový okruh, ze kterého bude pomocí směšovacích armatur  odebírána do jednotlivých topných okruhů voda o takové teplotě, která je právě potřeba podle venkovní teploty. Směšovací armatury, servopohony na nich a jejich ovládání bude zabezpečovat M a R.  Na výstupu ze směšovacích armatur budou topné okruhy vybaveny teplovodními oběhovými čerpadly. Na větvi pro podlahové vytápění to bude čerpadlo  WILO STAR RS 25/6. Bude nastaveno na nejvyšší rychlost. Na větvi pro vytápění radiátory to bude čerpadlo WILO STAR E 25/1-3. To bude nastaveno na 100 mbar. Před čerpadly budou umístěny kulové uzávěry s filtrem. Na tomto potrubí bude také umístěno čidlo teploty topné vody. Vratné potrubí z topné větve bude svedeno do směšovacích armatur. Na větvi pro radiátory bude vratné a přívodní potrubí nad čerpadlem osazeno regulátorem diferenčního tlaku HYDROLUX DN 20. Bude nastaven na přepouštěcí hodnotu 150 mbar.

Pojistné zařízení

bude tvořeno tlakovou expanzní nádobou, která je součástí kotle stejně jako pojistný ventil. Pro eliminování větší roztažnosti topného média bude do systému vřazena tlaková expanzní nádoba s membránou ZILMET o velikosti 80 l, ke které bude vyvedeno pojistné potrubí DN 25 z  vratného potrubí z kotle. Systém  bude natlakován na počáteční tlak 0,10 MPa. Pojistné zařízení je navrženo v souladu s ČSN 06 0830. Plnění a doplňování topného systému bude zabezpečeno z vodovodního řádu automaticky. Toto doplňování bude zabezpečovat MaR.

Ohřev TUV

bude realizován v rychloohřívacím stacionárním zásobníku TUV HL 130 o objemu 130 l. Zásobník bude umístěn na podlaze vedle kotle. Zásobník s kotlem bude propojen ocelovým potrubím a budou zde osazeny kulové kohouty.

Odvod spalin -

Od kotle bude vyveden kouřovod z  hliník. plechu do komína.

3.2.Rozvod Ú.T.

Vytápění objektu bude rozděleno na dvě větve - vytápění otopnými tělesy a vytápění podlahové. V místech, kde je vedeno jak potrubí k tělesům, tak potrubí podlahového vytápění, bude potrubí k tělesům vedeno pod tvarovou deskou GABOTHERM-CONSTRUCTA. Na chodbách slouží přívody k otopným tělesům jako podlahová temperace.

3.2.1.Vytápění radiátory

Rozvod ÚT bude proveden systémem GABOTHERM-RADIA.

Z rozdělovače bude topné i vratné potrubí, které bude zhotoveno z ocelových trubek, přivedeno do rozdělovacích stanic. V každém patře bude umístěna jedna rozdělovací stanice. Přívod k rozdělovacím stanicím bude veden nejprve pod stropem suterénu, posléze pod stropem 1.N.P. Stoupačka bude zasekána do zdi. Z  rozdělovací stanice bude vyvedena topná větev ke každému otopnému tělesu. Přívod k tělesům bude proveden systémem GABOTHERM-RADIA, způsobem trubka v trubce. Tento způsob znamená, že topná voda je dopravována v plastové trubce z polybutenu. Tato trubka je vedena v plastové chráničce. Potrubí je jako celek zabetonováno v podlaze a je rozvedeno k jednotlivým otopným tělesům. Přes tělesa je systém odvzdušněn.

Otopná tělesa

Jako otopná tělesa budou použita ocelová desková tělesa RADIK ventil kompakt, v suterénu typ klasik. Velikosti i umístění jednotlivých těles je patrno z výkresů. Radiátory ventil kompakt, které jsou již vybaveny regulačním ventilem, budou osazeny hlavicemi termostatického ovládání. Těleso typ klasik bude vybaveno radiátorovým ventilem Heimeier 3502 a osazeno hlavicí termostatického ovládání. Ventily budou nastaveny na vypočtenou předregulaci, která je označena na výkresech. Napojení otopných těles na rozvody bude provedeno armaturami VEKOLUX fy HEIMEIER, tělesa klasik radiátorovým šroubením V 4300.

3.2.2. Vytápění podlahové

Rozvod podlahového vytápění bude proveden systémem GABOTHERM-CONSTRUCTA. Z rozdělovače RS KOMBI bude topné i vratné potrubí, které bude zhotoveno z ocelových trubek, přivedeno k rozdělovacím stanicím GABOTHERM CONSTRUCTA. V 1.N.P budou umístěny dvě rozdělovací stanice. Přívod k rozdělovacím stanicím bude veden nejprve pod stropem suterénu, posléze pod stropem 1.N.P. Stoupačka bude zasekána do zdi. Před rozdělovací stanicí A bude osazen regulační ventil MIKROTHERM. Z rozdělovací stanice budou vyvedeny topné okruhy. Topné hady budou vyvedeny po speciálních tvarových deskách systému GABOTHERM. Způsob vedení i rozteče topných hadů budou patrny z výkresů.

POZOR: Kolem jednotlivých otopných ploch je nutno vést dilatační spáry. Tyto dilatační spáry je třeba vést i kolem stěn. Potrubí procházející dilatačními spárami je nutno chránit ochrannou trubkou min 40 cm dlouhou.

V rozdělovacích stanicích bude provedeno také hydraulické vyregulování jednotlivých topných okruhů.

3.3. Zdroj tepla - pro vzduchotechniku

Jako zdroj tepla budou použity dva teplovodní plynové kotle THERM 50 DUO T, které budou umístěny v podkroví v místnosti k  tomu určené. Výstupní potrubí bude z kotle přivedeno do hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků  typ I (dále jen HVDT). Vratné potrubí z HVDT I bude svedeno zpět do kotle. Oběh topné vody v kotlovém okruhu, který  bude  uzavřen právě přes HVDT I, budou zabezpečovat teplovodní oběhová čerpadla, které jsou součástí kotlů.

Za HVDT bude na výstupním potrubí osazeno teplovodní oběhové čerpadlo WILO TOP S 40/4. Před čerpadlem bude umístěn kulový uzávěr s filtrem.

Regulace kotelny:

Bude zabezpečeno M a R.

Pojistné zařízení

bude tvořeno pojistnými ventily, které jsou součástí kotlů. Pro eliminování roztažnosti topného média bude do topného systému vřazena  tlaková expanzní nádobou s membránou ZILMET o velikosti 150 l, ke které bude vyvedeno pojistné potrubí DN 25 z vratných  potrubí do kotlů. Topný systém bude natlakován na počáteční tlak 0,10 MPa. Pojistné zařízení je navrženo v souladu s ČSN 06 0830. Plnění a doplňování topného systému bude zabezpečeno z vodovodního řádu automaticky. Toto doplňování bude zabezpečovat MaR.

Odvod spalin -

Od kotlů  budou vyvedeny   kouřovody pro nucený odtah spalin přes střechu budovy.

3.4. Rozvod pro VZT:

Z místnosti pro kotle bude potrubí vedeno pod stropem do strojovny VZT. Zde bude vybudován rozvod k jednotlivým jednotkám.

Způsob vedení je zřejmý z výkresu. Před každou VZT jednotkou bude zhotoven regulační uzel, který bude tvořen trojcestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem. Směšovací armatury, servopohony na nich a jejich ovládání bude zabezpečovat M a R. Topný okruh bude v nejvyšším místě odvzdušněn a u jednotek bude umožněno vypuštění.

3.5. Připojení  sterilizátoru  na  páru:

V suterénu bude parní přípojka ukončena uzavíracím ventilem. Parní potrubí bude dále vedeno pod stropem suterénu až do prostoru pod stabilizátor. Stoupačkou bude potrubí ze suterénu přivedeno ke sterilizátoru. Toto potrubí bude v suterénu a u sterilizátoru osazeno uzavíracím kohoutem. V prostoru 1.N.P. bude potrubí napojeno na příslušné hrdlo sterilizátoru.

4. Izolace tepelné -

Označené potrubí bude izolováno návlekovou izolací IMA-LET. Ve stěnách bude použita  tloušťka izolace 10 mm. Na volném prostranství bude použita tloušťka izolace 20 mm. Izolací z minerální plsti o tl. 40 mm s povrchovou úpravou hliníkovou folií v šestihranném pletivu  budou izolavány - HVDT, rozdělovač RS KOMBI a parní potrubí.

5.Nátěry -

Veškeré kovové části zařízení, které nejsou povrchově upraveny pokovováním, budou natřeny syntetickým nátěrem základním a venkovním.

6.Součást dodávky dodavatele díla :

Orientační štítky - na zařízení ( např. kotel 1, kotel 2 ...)

na jednotlivých větvích  ( větev vytápění - přívod, větev vytápění - vrat ....)

Protokoly od zkoušek dle ČSN 06 0310  -  Zkouška těsnosti

Zkouška dilatační

Zkouška topná

Topnou a tlakovou zkoušku podlahového vytápění provést dle  pokynů pro instalaci.

Dále je třeba od dodavatele požadovat atesty nebo prohlášení o shodě použitého zařízení, záruční listy použitého zařízení .

7.	Závěr -

Při montáži je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy a ustanovení ČSN. Zejména pak ČSN 06 0310 podle které je též nutno provést topnou zkoušku. Topnou a tlakovou zkoušku podlahového vytápění provést dle  pokynů pro instalaci, které jsou vloženy v projektu.

### 402. Výpis materiálu

### Kotelny

Teplovodní plynový kotel THERM 28 LXZ	1 ks

Teplovodní plynový kotel THERM 50 DUO T	2 ks

Součásti pro odvod spalin od kotlů THERM  50 DUO T

- Redukce  Æ 60/80 č.21956	2 ks

- Koleno 90°  Æ 80  č.21015	2 ks

- Prodlužovací  trubka Æ 80  č.21017	2 ks

- Komínek  Æ 80 č.21303	2 ks

- Průchodka střechou šikmá č.20364	2 ks

- Průchodka vnitřní č.21020	2 ks

Ohřívač TUV stacionární HL 130 l 	1 ks

Dodává THERMONA ROSICE

Kouřovod  Æ 130 mm	2,0 bm

Strojovny

Orientační štítky 	20 ks

Tlaková expanzní nádoba Zilmet o objemu 150 l 	1 ks

Tlaková expanzní nádoba Zilmet o objemu 80 l 	1 ks

Rozdělovač RS Kombi 1400 mm	1 ks

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT I

zařízení z pozic 7,8  dodává ETL - EKOTHERM s.r.o. Dukelská 69 BRNO tel. 45 21 24 18

Čerpadlo teplovodní oběhové    WILO-TOP-S 40/4	1 ks

Čerpadlo teplovodní oběhové    WILO-STAR-RS 25/6	1 ks

Čerpadlo teplovodní oběhové    WILO-STAR-RS 25/4	5 ks

Čerpadlo teplovodní oběhové    WILO-STAR-E 25/1-3	1 ks

Potrubí

z trubek závitových

DN 10	  15 m

DN 20	  120 m

DN 25 	  70 m

DN 40	  13 m

DN 50	  25 m

z trubek závitových zesílených

DN 32 	 8 m

DN 40	  15 m

Uložení potrubí podle potřeby

Armatury

V DN/PN     Ventil uzavírací V 30 111 616

DN 40	1 ks

KKF DN     Kulový uzávěr s filtrem ENBRA

DN 25 	10 ks

DN 50	1 ks

KK DN Kulový uzávěr ENBRA

DN 20 	21 ks

DN 25 	7 ks

DN 50	2 ks

ZK DN  Zpětná klapka ENBRA

DN 20 	5 ks

DN 25 	2 ks

armatury dodává ENBRA s.r.o Durďákova 5, Brno

KKP DN Kulový uzávěr GIACOMINI R 850

DN 32 	1 ks

DN 40 	1 ks

AOV  DN Automatický odvzdušňovací ventil 	10 ks

VK  DN Kohout plnící vypouštěcí DN 10 	25 ks

T Teploměr DTR 0-120 C	10 ks

M       Tlakoměr 03 313 0-0,6 MPa 	18 ks

Kohout zkušební  k  tlakoměrům   ČSN 13 7513.5	20 ks

PŠ DN Radiátorové šroubení V 4300 - přímé

DN 10 	1 ks

Regulační prvky HEIMEIER:

Vekolux dvojitý kulový kohout se šroubením č. 0530-50.000  DN 15	17 ks

Vekolux dvojitý kulový kohout se šroubením č. 0534-50.000  DN 15	2 ks

TRV Hlavice termostatického ovládání K	20 ks

TRVV DN Radiátorový ventil Heimeier

3502-01.000   DN 10	1 ks

RVM DN  Regulační ventil HEIMEIER MIKROTHERM

DN 20 č.0122 - 03.500	6 ks

RTR DN Regulátor tlakového rozdílu HYDROLUX

DN 20 5501 - 03.000	1 ks

#### OTOPNÁ TĚLESA

ocelová desková RADIK typ KLASIK

11-6100-5 KL	1 ks

ocelová desková RADIK typ VENTIL KOMPAKT

11-6050-6 VK	3 ks

11-6070-6 VK	5 ks

11-6080-6 VK	3 ks

21-6110-6 VK	1 ks

22-6070-6 VK	2 ks

22-6080-6 VK	3 ks

22-6090-6 VK	1 ks

22-9100-6 VK	1 ks

NÁTĚRY

Nátěry doplňk. konstr.- syntet	.10 m2

Nátěry syntetické základní dvojnásobné

Potrubí do DN 50	243 m

SPECIFIKACE IZOLACÍ   izolace  IMA LET

tl. 10 mm

18/10 	7 m

28/10	20 m

35/10 	6 m

tl 20 mm

18/20 	8 m

28/20	100 m

35/20 	64 m

48/20	13 m

60/20	25 m

lepidlo 	 2 balení

plastikové spojky	 1 balení

Izolace  rohoží z minerální plsti  tl.4 cm

Kouřovod =  	6,0 m2

Rozdělovač RS KOMBI 	2,0 m2

HVDT	2,0 m2

Potrubí	11,0 m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

součet	21,0 m2

Izolační rohože tl. 40 mm	21,0 m2

Hliníková fólie v šestihranném pletivu	22,0 m2

Drobný materiál: uložení potrubí, závěsy

doplňkové konstrukce

Tyč L 45 x 45 x 4 cca	120 kg

Tyč L 60 x 60 x 6 cca	30 kg

Tyč kruhová Æ 12 mm	 30 kg

Systém GABOTHERM RÁDIA:

Stanice

Rozdělovací stanice RADIA 08238 GT-VS 6A	 sada 1

Rozdělovací stanice RADIA 08324 GT-VS 12A	 sada 1

Hlavní uzavírací kohout 01732 GT-AVR 1“	 pár 2

Spojkový adáptér 05634 GT-KA 12x1,8	 ks 22

Spojkový adáptér 07726 GT-KA 14x2	 ks 12

Spojkový adáptér 07725 GTFH-KA 16x2	 ks 2

Krycí kroužek 05713 GT-A 12x1,8 	 ks 22

Krycí kroužek 03533 GT-A 14x2 	 ks 12

Krycí kroužek 05516 GT-A 16x2 	 ks 2

Vodící lišta 07120 GT-RFS 4/6	 ks 1

Vodící lišta 07121 GT-RFS 9/12	 ks 1

Pro napojení těles

Variabilní ochranný oblouk 00212 GT-BV 	pár 19

Krycí zátka 05712 GT-AS 12x1,8 	ks 22

Krycí zátka 03530 GT-AS 14x2 	ks 14

Krycí zátka 05515 GT-AS 16x2 	ks 2

Podlahová rozeta 04030 GT-VDR bílá 	ks 19

Manžeta trubky 01066 GT-M bílý 	ks 38

Spojka trubky   05633 GT-K 12x1,8	ks 22

Spojka trubky   03521 GT-K 14x2	ks 14

Spojka trubky   05802 GT-K 16x2	ks 2

Potrubí:

Otopná trubka z PB

03093 GT trubka 12x1,8 PB DD	m 220

03091 GT trubka 14x2 PB DD	m 200

00145 GT trubka 16x2 PB DD	m 10

Úchytka trubky

05128 GT-S 21	ks 400

08341 GFL-S 21	ks 10

Hřebíky

03575 GT-N 22	ks 400

Systém GABOTHERM CONSTRUCTA:

Rozdělovací stanice 08459 GTFH-VSV 4 	sada 1

Rozdělovací stanice 08479 GTFH-VSV 6 	sada 1

Hlavní uzavírací kohout 01732 GT-AVR 1“ 	pár 2

Adaptér 07730 GTFH-KA 18x2 	ks 20

Vodící lišta 07120 GT-RFS 4/6 	ks 2

Potrubí:

Trubka podlahového vytápění

04782 HR-PB DD 18/200	 m 700

Ochranná trubka 04682 GTFH-SR 25/20	 m 40

Tvarové desky pro vedení trubek

rozměr rastru 10cm 08575 GTFN-D 33/30	 m2 150

Oddělovací pás 08924 GTFH-RDP	 m  220

Gabolith 07152 GTFN-EZ	 kg  40