TECHNICKÁ ZPRÁVA MaR

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

1. Úvod

2. Koncepce MaR

3. Soupis technol.zařízení a popis okruhů MaR

1.ÚVOD

Předmětem tohoto projektu je návrh měření a regulace pro ÚT a VZT ve Stáji č.3 v areálu VÚVeL v Brně.

2. KONCEPCE MaR

Pro řízení všech požadovaných technologických zařízení je vybudován systém řízení od firmy Siemens, divize Landis a Staefa.

Tři řídící mikroprocesorové podústředny typu PRU10.64 jsou propojeny profibusem a komunikují spolu. Mají zabudovánu komunikační kartu pro možnost připojení na PC centrálu.

Podústředny U3 a U4 jsou instalovány na panelu technologického rozvaděče MaR D11,

podústředna U5 na panelu technologického rozvaděče MaR D13.

Systém podústředen je rozšířen pomocí potřebného počtu modulů s I/O body.

Na displeyi podústředny lze sledovat a řídit technologický proces, jednoduchou manipulací zajistit potřebné změny v průběhu provozu řízené technologie v dovoleném rozsahu.

3. SOUPIS TECHNOL. ZAŘÍZENÍ A POPIS OKRUHŮ MaR

3.1 4x VZT zařízení pro stáj 1-4

3.2 VZT pro hygienickou smyčku

3.3 strojovna tepla pro VZT

3.4 strojovna tepla pro ÚT

3.5 strojovna chlazení

3.6 Ovládání prokladu

3.7 Ovládání průchozích dveří

3.8 Rozvaděče

Z rozvaděče D11 je řízeno zařízení 4.1, 4.2, 4.3, 4.5

Z rozvaděče D12 je řízeno zařízení 4.4

Z rozvaděče D13 je řízeno zařízení 4.6,  4.7

3.1 4x VZT zařízení infekční pro stáj 1-4

VZT jednotka je spouštěna do provozu automaticky v časovém programu a pokynem z PC.

REGULACE OHŘEVU VZDUCHU. Teplota vzduchu je regulována dvěma trojcestnými ventily t.j.na ohřívači TV a chladiči.

PROTIMRAZOVÁ OCHRANA (PMO)je zajišťována snímačem teploty vzduchu s kapilárou, a snímačem teploty topné vody na zpátečce TV.

KLAPKY přívodní a odtahová - jsou otevírány před spuštěním ventilátorů a zavírány při vypnutí obou ventilátorů v automatickém režimu.

VENTILÁTORY  přívodu a odtahu jsou v automatickém režimu spouštěny každý samostatným signálem. Svým výkonem zajišťují podtlak ve stájích. Ventilátory jsou dvourychlostní a jejich rychlost bude nastavována podle počtu zvířat při provozu.

ČERPADLO OHŘÍVAČE je spouštěno při nenulové poloze regulačního ventilu OH, při venkovní teplotě pod +2°C se spustí čerpadlo ohřívače trvale.

ZANESENÍ FILTRU na VZT jednotce a v prostoru na přívodu a odtahu je sledováno regulátorem diferenčního tlaku. Pokud bude filtr zanesen, kontakt reg.dif.tlaku sepne poruchový signál.

PORUCHA jednotlivých prvků je signalizována na panelu podcentrály rozvaděči D11 a dále na PC

3.2 VZT pro hygienickou smyčku

VZT jednotka je spouštěna do provozu automaticky v časovém programu a pokynem z PC.

REGULACE OHŘEVU VZDUCHU. Teplota vzduchu je regulována dvěma trojcestnými ventily t.j.na ohřívači TV a chladiči.

PROTIMRAZOVÁ OCHRANA (PMO)je zajišťována snímačem teploty vzduchu s kapilárou, a snímačem teploty topné vody na zpátečce TV.

KLAPKY přívodní a odtahová - jsou otevírány před spuštěním ventilátorů a zavírány při vypnutí obou ventilátorů v automatickém režimu.

VENTILÁTORY  přívodu a odtahu jsou v automatickém režimu spouštěny každý samostatným signálem. Svým výkonem zajišťují přetlak v hygienické smyčce.

ČERPADLO OHŘÍVAČE je spouštěno při nenulové poloze regulačního ventilu OH, při venkovní teplotě pod +2°C se spustí čerpadlo ohřívače trvale.

ZANESENÍ FILTRU na VZT jednotce a v prostoru na přívodu a odtahu je sledováno regulátorem diferenčního tlaku

PORUCHA jednotlivých prvků je signalizována na panelu podcentrály rozvaděči D11 a dále na PC

3.3 strojovna tepla pro VZT

Teplota na společném výstupu z kotlů je regulována kaskádovým řazením dvou kotlů na ohřev TV.

Každý kotel je jednostupňový s modulovaným řízením, které je zabudováno na kotli. Celý uvedený systém bude regulovaný na konstantní výstupní teplotu TV.

Čerpadlo  je spínáno, když některá VZT jednotka požaduje dodávku topné vody pro ohřev vzduchu.

3.4 strojovna tepla pro ÚT

Teplota na výstupu z kotle je regulována na konstantní teplotu TV.

Kotel je jednostupňový s modulovaným řízením.

TUV je ohřívána přímo v sekci kotle a nemá vazbu na MaR.

Regulace teploty TV na větvích

a) ekvitermní větev TV

Na základě venkovní teploty a teploty náběhu a se řídí trojcestný ventil dle ekvitermní křivky. Čerpadlo se spouští od nenulové polohy ventilu.

b) větev TV pro podlahové vytápění

Na výstupu je snímána. Na základě náběhové teploty větve TV řídí trojcestný ventil teplotu TV na konstantní hodnotu. Na výstupu TV je umístěn regulátor teploty (termostat), který uzavírá trojcestný ventil při překročení výstupní teploty TV nad stanovenou mez.

Poruchová a havarijní signalizace - poruchové signály upozorňují na překročení provozních stavů a jsou indikovány signálkou LED na podstanici:

3.5 strojovna chlazení

Při požadavku kterékoliv VZT na chlazení je spuštěno čerpadlo jedno ze dvou primárních oběhových čerpadlel chlazení, umístěných ve 2.NP. Průtokem chladící vody je sepnut průtokový spínač, který spouští chladící jednotku. Tato řídí svůj výkon vlastní automatikou.

3.6 Ovládání prokladu

Proklad je plastová skříň se dvěma dvířky,do které se vkládá pokusný preparát.

Elektrodoplněk prokladu:

Dvéře D1 budou opatřeny

-el.zámkem,

-signálním kontaktem, sepnutým při zavřených dveřích.

-červenou signálkou LED

Dvéře D2 budou opatřeny

-el.zámkem,

-signálním kontaktem, sepnutým při zavřených dveřích.

-červenou signálkou LED

-elektromechanickým výsuvným zařízením (na způsob solenoidového ventilu), který pootevře dvéře o několik mm (dále “otvírač”).

Přístroje elektrodoplňku budou chráněny proti agresivním postřikům dle instrukci uživatele

Elektrodoplněk a vývody na svorky jsou součástí dodávky prokladu, a není to obsaženo v dodávce ani montáži MaR.

Funkce: Dvéře jsou vzájemně blokovány, takže je možno otevřít jen jedny.

Po vložení preparátu se otevřené dvéře ručně zavřou. Dveřní kontakty potvrdí do podústředny uzavření. Na stěně obsluha zapne spínač V1, který sepne stykač pro přívod k zásuvce 230V/16A pro stříkací pistoli. Tím se rozsvítí signálka na obou stranách a el. zámky zablokují oboje dvéře. Obsluha podle vlastního uvážení ručně stříká roztok do prostoru prokladu.

Po skončení této činnosti vypne obsluha vypínač V1, tím odstaví pistoli, a začíná běžet čas nastavený na přepínači V2. Přepínač bude mít 5 poloh na 5 DI vstupů podústředny. Doby na těchto pěti polohách bude možno přestavit na podústředně podle vkládací karty.

Po uplynutí této doby, t.j. aktivace roztoku na preparát, se automaticky spustí ventilátor odtahu a otevře se s ním elektricky spojená klapka, opatřená pérem pro zpětný chod. Ventilátor během několika sekund vytvoří v prokladu podtlak, který bude snímán diferenčním regulátorem podtlaku (dodávka MaR). Sepnutím regulátoru se otevře el.zámek a uvede se v činnost otvírač, který pootevře dvéře. Zhasne signálka na straně otevřených dveř, druhá svítí dále. Obsluha může s preparátem manipulovat, ventilátor dále běží. Jeho chod zastaví obsluha tlačítkem V3 na stěně (jen vypínání). V případě, že na ventilátor obsluha zapomene, ventilátor se automaticky odstaví v nastaveném maximálním čase (na př. 20min.).

Pro signálky platí, že v době mimo stříkání a aktivaci, t.j. v době klidu, při otevření dveří D1 svítí signálka u dveří D2 a naopak. Tam, kde svítí signálka jsou zablokovány dvéře.

3.7 Ovládání průchozích dveří

Pro deaktivaci oděvu a očistu těla bude vzájemně blokována trojice dveří, tj.

z chodby č.6 (D1), z m.č.14 (D2) a 15 (D3). Obdobně budou blokány dvéře m.č. 7, 16, 17.

Bolokování bude D1 – D2 a naopak, D1 – D3 a naopak. Nebude blokování D2 – D3 ani naopak.

Každé dvéře budou z příchozí a odchozí strany opatřeny na stěně nebo v zárubni signálkou a tlačítkem pro otevření zámku, který bude zabudován v zárubni.

Funkce blokování:

Osoba vstoupí dveřmi D1, svíti čtyři signálky u D2 a D3, jsou zablokovány zámky u D2 a D3. Prodleva zablokování T se nastaví při provozu. Osoba se může zpátky vrátit dveřmi D1, ale znovu začíná prodleva T, ať je osoba uvnitř nebo je venku. Po uplynutí prodlevy zhasnou signálky a dvéře D2 nebo D3 je možno tlačítkem otevřít (klíče pro otevření při výpadku proudu jsou viditelně uloženy ve vnitřním prostoru).

Osoba vstoupí dveřmi D2 nebo D3, svíti dvě signálky u D1, zablokovány dvéře D1. Prodleva jako předešlé.

3.8 Rozvaděče

Rozvaděče - uvnitř je umístěna část silnoproud a MaR.

## Rozvaděč D11 je skříňového provedení, je umístěn ve strojovně VZT. Na dveřích jsou osazeny podcentrály U3 a U4, ovladače motorů.

## Rozvaděč D12 je nástěnného provedení, na dveřích jsou osazeny ovladače čerpadel.

## Funkce rozvaděčů je popsána v oddíle 3.3.

Rozvaděč D13 je skříňového provedení, je usazen vedle D11 ve strojovně VZT má na dveřích podústřednu U3, obsahuje potřebné moduly, stykače pro ventilátor a stříkací pistoli a další příslušenství.

V Brně  srpen 2000                    Vypracoval: Maštalíř Miloš

Konrádova 4

Brno 62800

tel. 05/44212020

0608/705623