1.	ÚVOD

VZT zařízení  pro realizační projekt akce „Rekonstrukce stáje č.3 v areálu VÚVeL v Brně, Vzduchotechnika a klimatizace “ zajišťuje  větrání popř. klimatizaci daných prostor stáje č.3 a vhodné pracovní prostředí.

1.1	VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Název stavby:	Rekonstrukce stáje č.3 v areálu VÚVeL v Brně

Místo stavby:		Brno, Hudcova 70

Část:			Vzduchotechnika

Stupeň:			Realizační projekt

Zpracovatel části PD:	ing.Simona Piskláková

Teyschlova 31, 635 00 Brno

1.2	OBSAH  PROJEKTU A PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ

Obsahem projektu je řešení vzt zařízení pro větrání a klimatizaci stáje č.3. Podkladem pro vypracování projektu byly:

- stavební výkresy  objektu

- projekt vzduchotechniky pro stavební povolení

- požadavky investora a výzkumných pracovníků

- níže uvedené předpisy

  - POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNĚ TECHNICKÉ NORMY

- Hygienické předpisy sv. 39/1978; Směrnice č. 46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

- Hygienické předpisy sv. 58/1985; Směrnice č. 66, kterými se mění Směrnice č. 46/1978 Sb.

- Hygienické předpisy sv. 66/1989; Výnos č. 74, kterým se mění směrnice č.66/1985 Sb.

- Hygienické předpisy sv. 37/1977 – Vyhl.č.13/1977 sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a       vibrací

- ČSN 12 7010	Navrhování větracích a klimatizačních zařízení  (1988)

- ČSN 12 5310	Čisté místnosti a čistá pracovní místa s kontrolovaným bezprašným prostředím

- ČSN 73 0548	Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

- ČSN 73 0531	Ochrana proti hluku v pozemních stavbách

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

- ČSN 73 0872	Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (leden 1996)

- ON 12 5005		Třídění filtrů atmosférického vzduchu

Evropská konvence o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely

Hygiena a technologie chovu laboratorních zvířat (komplex zásad a opatření zajišťujících optimální vlastnosti prostředí pro chovaná zvířata)

Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití  pokusných zvířat (Návrh-58.verze)

1.4	PARAMETRY VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ

Místo stavby	Brno

Nadmořská výška	227 m n.m.

Letní výpočtová teplota	tel	=	 30 	°C

Zimní výpočtová teplota	tez	=	-12 	°C

1.5	PARAMETRY ENERGIÍ,  JEJICH POUŽITÍ

Pro ohřev vzduchu v tepelném výměníku větracích jednotek bude používána topná voda s rozsahem pracovních teplot 90/70°C . Topná voda bude připravována v rámci části – Vytápění.

Řízení provozu větracích jednotek bude automatické a bude řešeno v části – MaR.

Napojení vzduchotechnických jednotek silnoproudem bude řešeno samostatným rozvodem v rámci části – elektro.

2.	KONCEPCE  VĚTRACÍCH ZAŘÍZENÍ

Koncepce větracích zařízení vychází z požadavků výše uvedených předpisů doplněných požadavky investora.

Zařízení jsou navržena s ohledem na minimalizaci investičních a provozních nákladů, při respektování požadavků platných norem a hygienických předpisů.

Potrubní rozvody pro přívod i odvod vzduchu  jsou zhotoveny z potrubí z pozinkovaného plechu nebo ohebnými hadicemi. Tam kde je to potřebné, je potrubí opatřeno tepelnou a hlukovou izolací nebo jsou použity izolované ohebné hadice. Rozvody jsou vybaveny regulačními prvky a distribučními elementy, osazenými do stavebního podhledu, případně stěn větraných místností. Pro ochranu proti šíření hluku  budou potrubní rozvody vybaveny tlumiči hluku.

Přívodní potrubí bude před vstupem do větrací jednotky chráněno tepelnou izolací pro zamezení kondenzace vlhkosti na povrchu potrubí, mezi tlumiči před a za jednotkou budou vzt potrubí izolována protihlukovou izolací.

Dodávka  a montáž čistých podhledů firmy LVZ Liberec bude zpracována touto firmou a bude tvořit vlastní projektovou dokumentaci.

  - Zařízení č.1,1A – Větrání a klimatizace infekčních stájí č.1,2,3,4

2.1.1	Charakteristika zařízení

Prostor infekčních stájí  je nuceně větrán, chlazen a event. teplovzdušně dotápěn / při požadavku výzkumu teploty interiéru ti = 30°C /, pro udržení teploty interieru v požadovaných mezích a pro dosažení požadované čistoty prostředí. Zařízení zabezpečí více než patnáctinásobnou výměnu vzduchu v místnostech při maximálním vytížení a obsazení všech klecí zvířaty. Při menším provozu bude možno provozovat vzt zařízení s menším výkonem. Přívodní vzduch je upravován ve vzduchotechnických jednotkách typu GEA Aircent / 2otáč. /, umístěných ve strojovně vzduchotechniky v podkroví. Jednotky jsou ve složení : celoplošná uzavírací klapka servo, filtr EU 4, ohřívací komora vodní, chladicí komora vodní, ventilátor, filtr EU7. Jednotky budou osazeny na rámu v.cca 150 mm, aby bylo možno odvést kondenzát potrubím do kanalizace / přes sifon /.

Upravený vzduch bude z jednotky dopravován  přívodním  tepelně izolovaným potrubím do prostoru podhledu infekční stáje prostřednictvím ohebných hadic napojených na čisté nástavce typu CGF s vířivými  vyústěmi vyfukován do jejího prostoru. Čisté nástavce budou  osazeny filtračními vložkami ABSOFIL 610/610/78 P U pro dosažení aseptické čistoty přiváděného vzduchu. Distribuční elementy přívodu budou umístěny podél vnější stěny stáje. Odsávací vzduchovody budou řešeny obdobně jako přívodní. Jako odsávací elementy budou použity rovněž čisté nástavce typu CGF s vyústěmi pro odvod vzduchu, jež budou situovány podél vnitřní stěny místnosti stáje. Čisté nástavce budou osazeny opět filtračními vložkami ABSOFIL P U pro  zachycení všech případných infekčních částic a bakterií a tím dosažení požadované čistoty odváděného vzduchu, třídy filtrace vzduchu V. Z prostoru přípraven bude znehodnocený vzduch odsáván ventily osazenými ve stropě a napojenými potrubím přes filtrační komoru na odtahový ventilátor GEA.

Odsávací ventilátor GEA Aircent / 2otáč. / bude,  stejně jako přívodní jednotka,  instalován  ve strojovně vzduchotechniky v podkroví ve 2.NP. Všechny vzduchovody jsou osazeny patřičnými regulačními prvky.

Nasávání čerstvého vzduchu  je uvažováno přes fasádu objektu - otvor krytý protidešťovou žaluzií osazenou na potrubí, nasávání na severozápadní  straně. Výfuk odváděného vzduchu je v horní části strojovny na jihovýchodní straně nad střechu objektu / budou použity stávající otvory - okenní - v obvodové konstrukci dle skutečných možností /. Výfuk opatřený samočinnou klapkou.

Zařízení bude pracovat se 100% přívodem čerstvého vzduchu. Dle vyjádření investora mohou být v provozu všechny infekční stáje nebo i každá zvlášť.

Jako zdroj chladu jednotek bude sloužit kompresorová jednotka DAIKIN EUWA, osazená na severozápadní fasádě objektu na úrovni podkroví na konzolách dodaných  stavbou a spojená s chladiči jednotek izolovaným vedením / viz PD – Rozvody ledové vody /.

Dle vyjádření investora není v tomto stupni požadavek úpravy přiváděného vzduchu vlhčením.

Ve stájích bude použito čistých podhledů firmy LVZ Liberec. Toto zařízení zajišťuje  hygienické provedení místností a snadnou údržbu / omyvatelnost /. V podhledech bude osazeno osvětlení splňující výše uvedené požadavky.

2.1.2	Provoz zařízení

Chod zařízení infekčních stájí  bude řízen  systémem měření a regulace pro dosažení a udržení optimálních provozních podmínek. Řídící skříň pro všechny jednotky bude umístěna  ve strojovně vzduchotechniky.

2.2	Zařízení č.2,2A – Větrání hygienických smyček a přípraven

2.2.1	Charakteristika zařízení

Prostory hygienických smyček a s nimi souvisejících chodeb jsou nuceně teplovzdušně větrány,  pro zabezpečení tlakového spádu proti směru možného znečištění. Zařízení zabezpečí celkem více než desetinásobnou výměnu vzduchu v místnostech. Přívodní vzduch je upravován ve vzduchotechnické jednotce GEA Aircent, umístěné ve strojovně vzduchotechniky v podkroví. Jednotka je mimo ventilátoru vybavena také dvoustupňovou filtrací vzduchu třídy EU4 a  EU7 a  teplovodním ohřevem. Jednotka bude osazena na rámu v.cca   150 mm.  Ventilátorová komora bude obsahovat pružinové tlumiče chvění, které snižují vibrace ventilátoru a tím i celého zařízení.

Upravený vzduch je z jednotky dopravován  přívodním, tepelně izolovaným vzduchotechnickým potrubím sk.I z pozinkovaného plechu nebo izolovanými ohebnými hadicemi nad podhledem  chodby v podkroví a jednotlivými  větvemi k  přívodním vzduchovým ventilům  ve stropě místností nebo ve stěně / viz projektová dokumentace /.  Přívody vzduchu jsou provedeny do prostoru chodeb a šaten. Odsávací vzduchovody jsou řešeny obdobně jako přívodní. Jako odsávací elementy jsou použity rovněž vzduchové ventily.

Jako odsávací ventilátor je použit GEA Aircent , který je stejně jako přívodní jednotka  instalován  ve strojovně vzduchotechniky v podkroví ve 2.NP. Všechny vzduchovody jsou osazeny patřičnými regulačními prvky a tlumiči hluku.

Chod zařízení je řízen  systémem měření a regulace pro dosažení a udržení optimálních provozních podmínek.

Tyto regulační obvody jsou řešeny samostatně projektem MaR.

2.3	Zařízení č.4,4A – Větrání šaten a úklidu ve 2.NP, WC v 1.NP, kotelny a skladů v suterénu

2.3.1	Charakteristika zařízení

Prostory šaten a sprch ve 2.NP budou nuceně odvětrány pomocí ventilátoru osazeného pod stropem. Výfuk je vně objektu. Úhrada vzduchu bude přisátím z okolních místností. Ovládání tlačítkem, dle potřeby.

Prostory WC  a úklidu budou nuceně odvětrány pomocí odtahového ventilátoru. Úhrada vzduchu přisátím z okolních prostor. Zařízení pro WC bude spouštěno ručně, na základě potřeby. Zařízení pro úklidovou místnost bude spouštěno pomocí časového programu.

Prostory prádelny jsou vybaveny odtahovým ventilátorem , který bude spouštěn dle potřeby , ručně. Úhrada vzduchu bude přisátím z okolních místností přes dvojici mřížek ve dveřích.

Prostory skladů budou provětrány přirozeně mřížkami osazenými ve dveřích – dodávka stavby.

Do místnosti kotelny bude vzduch pro úhradu spalováním přiváděn potrubím vyvedeným až k podlaze. Čerstvý vzduch bude nasáván z fasády objektu. Potrubí bude opatřeno izolací, s ohledem na možnost kondenzace.

2.4	Zařízení č.5A – Větrání prokladů

2.4.1	Charakteristika zařízení

Prostory všech čtyřech prokladů budou větrány podtlakem. Do prostoru prokladů bude aplikován dezinfekční prostředek. Po časové aplikaci dezinfekčního prostředku / po dobu aktivace / budou dveře prokladu ze strany čisté chodby odblokovány. Odsávací ventilátor bude spouštěn s předstihem / doba nastavení bude učena ve zkušební době provozu / a poté dojde automaticky k otevření dveří ze strany čisté chodby. Ventilátor bude ještě po jistou dobu odsávat / opět doba provozu bude nastavena ve zkušebním provozu / a poté automaticky vypnut a uzavře se i uzavírací servoklapka na odtahovém potrubí, a tím bude zabráněno zpětnému tahu studeného a nefiltrovaného vzduchu.

Provoz zařízení bude řízen profesí MaR. Podrobnosti budou uvedeny v doplňku k PD stáje č.3 RP na základě dohody s investorem .

3.	EKOLOGIE

- odváděné škodliviny VZT zařízením do volné atmosféry neobsahují žádné látky, které by ohrožovaly ovzduší ve smyslu „ Zákona o ochraně životního prostředí “

4.	ZÁVĚR

Navržené zařízení musí být po montáži zaregulováno na projektované parametry. Na provozovaném zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a servis. Montáž přívodních a odtahových ventilů a anemostatů v místnostech s podhledy musí být koordinována s montáží podhledů LVZ GEA. Tato projektová dokumentace bude doplněna o větrání prokladů dle požadavku investora v další části PD.

V Brně, červenec 2000	Ing. Simona Piskláková