LDH spol. s r.o.

Kotlářská 23

602 00, Brno

tel./fax.: 05/ 41217003

Rekonstrukce stáje číslo 3

v areálu VÚVeL v Brně

PP 03 Parovod

Seznam příloh

1.        Technická zpráva

2.        Výpis materiálu

3.	      Situace

4.        Parovod - půdorys

- Parovod - detaily

- Rozpočet

Zodpovědný projektant: Drápal Ivan

Vypracoval:  Drápal Ivan

Datum:  07.2000

Část profese: Ústřední vytápění

1.	T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

k projektu ústředního vytápění

1.	Identifikační   údaje

1.1.	Identifikační údaje stavby

Akce :    Rekonstrukce stáje číslo 3 v areálu VÚVeL v Brně

Objekt:   PP 03  Parovod

Investor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, Hudcova 70

Okres :   Brno-město

1.2.	Základní technické údaje stavby

Parovod veden stávajícím topenářským kanálem

Napojení na stávající rozvod páry, pára o přetlaku 0,3 MPa a teplotě 140 °C.

2.	Podklady pro projektování

a/ Stávající dokumentace

b/ Vlastní šetření

c/ Normy ČSN

3.	Technické řešení:

Do stáje č. 3 bude přivedena pára stávajícím topenářským kanálem. Z tohoto kanálu bude demontováno stávající potrubí, které již v současné době není využíváno. Kanál bude vyčištěn a bude nově vedena parní přípojka.  Pára bude napojena v instalační kanále u stáje č.2. Potrubí bude vedeno po konzolách, které budou kotveny dle možností do stěny kanálu. Dle možností je možno využít i stávající konstrukce v kanále. Přípojka bude ukončena v suterénu stáje č. 3 uzavíracím ventilem. Rozvod je spádován k  připojení   na stávající parovod. Pokud nebude po odkrytí kanálu nutno tento spád přehodnotit. Dodržet je třeba umístění pevných bodů dle výkresu. Návrh provedení uložení je patrno z výkresu.

4. Izolace tepelné -

Potrubí v kanále bude izolováno  izolací z minerální plsti o tl.60 s povrchovou úpravou hliníkovou fólií v šestihranném pletivu.

5.Nátěry -

Veškeré kovové části zařízení, které nejsou povrchově upraveny pokovováním, budou natřeny syntetickým nátěrem základním a venkovním.

6.Součást dodávky dodavatele díla :

Před zakrytím kanálu je třeba provést zkoušky podle ČSN 06 0310. Dodavatel dodá protokoly od zkoušek dle ČSN 06 0310  -                        Zkouška těsnosti

Zkouška dilatační

Zkouška topná

7.	Závěr -

Při montáži je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy a ustanovení ČSN. Zejména pak ČSN 06 0310 podle které je též nutno provést předepsané zkoušky.

### 2. Výpis materiálu

Potrubí

z trubek závitových  zesílených

DN 40	30 m

hladkých

chránička Æ 108/4	 1 m

Uložení potrubí

uložení dle ON 13 0810	21 ks

NÁTĚRY

Nátěry doplňk. konstr.- syntet	.10 m2

Nátěry syntetické základní dvojnásobné

Potrubí do DN 50	30 m

SPECIFIKACE IZOLACÍ

Izolace  rohoží z minerální plsti

tl.6 cm

potrubí  	16,0 m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

součet	16,0 m2

Izolační rohože tl. 60 mm	16,0 m2

Hliníková fólie v šestihranném pletivu	18,0 m2

Doplňkové konstrukce (tyče dle označení na  výkresech podle potřeby

Tyč U 50 42 55 70 cca	130 kg

Tyč L 45 x 45 x 4	20 kg