Rekonstrukce stáje č. 3  v areálu VÚVeL v Brně,

Hudcova 70, Brno

PP 01 HLAVNÍ BUDOVA

- ZTI

- SEZNAM DOKUMENTACE:

- Technická zpráva

- Rozpočet

- 503.   Plynoinstalace - půdorys 1. PP, axonometrie

- Plynoinstalace - půdorys 1. NP, půdorys 2. NP

- Sanitní instalace - 1. PP - ležatá kanalizace

- - 1. PP

- - 1. NP

- - 2. NP

Zodpovědný projektant:    Ing. Holešovský Zbyněk

Vypracoval:                      Ing. Holešovský Zbyněk

Stupeň:                             PROJEKT PRO REALIZACI

Datum:                              08. 2000

# 501. Technická zpráva

Vodovod

Rozvody studené vody budou napojeny na  nový přívod vody v suterénu objektu.  Zde je navržen hlavní uzávěr vody pro objekt.

TUV bude připravovaná v zásobníku o objemu 130 l napojeném na plynový kotel. Plynový kotel je schopen objem zásobníku ohřát za max. 30 min.   Je navržena nucená cirkulace TUV pomocí čerpadla ZIRCO WILLO  Z 25.

Rozvody vody jsou navrženy z potrubí plastového např. Ekoplastik.

Veškeré stoupací potrubí a přívody k jednotlivým zařizovacím předmětům jsou vedeny v drážkách a jsou chráněny plstěnými pásy.  Rozvody vody vedené volně budou chráněny návlekovými izolacemi.

V objektu je  navržen hydrantový systém typu D s 30m tvarově stálou hadicí a s výstřikovou hubicí 9 mm. Pro rozvod požární vody bude navrženo potrubí ocel. pozinkované.

Instalaci nutno provést dle ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody.

Kanalizace

Veškeré nově budované odpadní potrubí ze sociálního zařízení bude svedeno do stávající revizní šachty ( viz. stáj č. 2) .

Infikované odpadní vody budou do areálové kanalizace svedeny přes odpadní jímku. V této jímce se budou provádět odběry vzorků a po jejich kontrole a neutralizaci budou  přepouštěny do čerpací jímky ( viz. stáj č. 2 ) .

Dešt'ové vody ze střech budou napojeny  do nově budované venkovní dešťové kanalizace, nebo samostatnými větvemi do stávající kanalizace v areálu.

Svodné potrubí splaškové je navrženo z trub PVC- KG systém,  odpadní potrubí  a připojovací potrubí je navrženo z trub plastových HT systém.

Instalaci nutno provést dle ČSN 73 67 60.

Plynovodní instalace

Potřeba zemniho plynu

5 x Laboratorní kahan 	................................................................................................0,50 m3/h

1x Plynový kotel THERM 28 LXZ ...... .. ...................... .. . ........................... .................3,25 m3/h

2x Plynový kotel THERM 50 S DUO .. .. ...................... .. . ........................... ...............10,40 m3/h

Celkem .... . ...................... .................. ... .....................   .............................................14,15 m3/h

Vlastni řešeni

Plynovodní přípojka

Na fasádu objektu je přivedena STL plynovodní přípojka.

Jako hlavní uzávěr plynu slouží kohout DN 32.

Hlavní uzávěr plynu a STL regulátor je součástí dodávky venkovních rozvodů plynu.

Vnitřní plynovod

Před každým spotřebičem je navržen kulový kohout příslušné dimenze.

V místech průchodů přes nosné zdi a strop potrubí uloženo v ocelových chráničkách.

Veškeré stavební úpravy jsou patrny z přiložených výkresů.

V místnostech, kde jsou umístěny spotřebiče bez odtahu spalin, nesmí být okna opatřena těsněním.

Po úspěšné tlakové zkoušce bude potrubí dvojnásobně natřeno s Ix emailováním.

Trubní rozvody jsou navrženy z trubek ocelových bezešvých s úkosem pro V svar, jak.mat.11353.0.

Montovat a opravovat odběrné plynové zařízení mohou jen organizace mající potřebné oprávnění.

Odborné technické přezkoušení odběrných zařízení provádí plynárenský podnik. Revidovat odběrná

plynová zařízení smí jen organizace nebo pracovníci, kteří mají z této činnosti osvědčení o odborné

způsobilosti.

Pro projektování,  stavbu, zkoušeni a provoz domovních plynovodů,  pro připojováni a provoz

plynových spotřebičů platí TPG 704 01.