Předmětem této dokumentace je návrh strojního vybavení venkovní desinfekční jímky, které bude umožňovat provádění desinfekce vypouštěných odpadních vod z přilehlých stájí dle požadavků zástupců investora.

Podklady pro zpracování :

- konzultace se zástupci investora

- konzultace se zpracovateli stavební části jímky  a dokumentace stájí

- dokumentace stavební části jímky

- nabídky zařízení od výrobců

Stavebně je objekt desinfekční jímky řešen jako tříkomorový podzemní železobetonový objekt. Odpadní vody budou z objektu stáje č. 4 – 5 přiváděny gravitačně potrubím vnitřní kanalizace do suché  armaturní komory a dále budou společným potrubím vedeny do čerpací jímky.

Odtok odpadních vod tímto potrubím bude  probíhat v závislosti na provozu v jednotlivých částech stáje. Při návrhu předpokládáme, že otvory v odtokové mříži z jednotlivých stájí budou mít otvory max. 25 mm.

Z čerpací jímky budou vody čerpány do další části, kde bude probíhat vlastní desinfekce – do desinfekční jímky. Z této části bude odpadní voda po provedení desinfekce odtékat do venkovní kanalizace gravitačně.

Technické řešení

- armaturní komora

do této části objektu jsou přivedena potrubí vnitřních instalací z jednotlivých stájí a budou ukončena přírubou. Tato potrubí mají profil DN 200 mm a otvory pro šrouby v přírubách musí být shodné s otvory v navazujících deskových šoupátkách a přírubách na nerezovém potrubí. Tato potrubí jsou následně spojena do jednoho nerezového potrubí profilu DN 200 mm, které je zaústěno do čerpací jímky. Potrubí doporučujeme vést ve spádu min. 1% směrem k čerpací jímce.

Přes armaturní komoru je dále veden gravitační odtok z desinfekční části a zde je na něm navrženo deskové šoupátko s elektropohonem. Toto ocelové nerezové potrubí bude mít profil DN 150 mm a doporučujeme jej vést ve spádu cca 3% k venkovní kanalizaci.

Přítokové potrubí profilu DN 200 mm bude také provedeno z ocelových nerezových trubek. Pro vzájemné spojení je možné využít jak T tvarovky, tak toto spojení provést svařováním. Z montážních důvodů je možné dle potřeb montážní firmy potrubí rozdělit na několik částí, které budou vzájemně spojené nerezovými přivařovacími přírubami. Případně použít montážní vložky pro přesnější a snadnější montáž.

Potrubí bude uloženo na konzoly osazené na stěnu – typ a množství dle potřeb montážní firmy.

Pod šoupátkem odtokového potrubí (DN 150mm) bude po montáži dobetonován podkladní betonový základ.

- čerpací jímka

do této části objektu je přiváděna odpadní voda a budou zde osazena dvě ponorná kalová čerpadla se spouštěcím zařízením. Jedná se o čerpadla AMAREX a ovládána budou dle polohy hladiny v jímce. Při návrhu předpokládáme, že jímka nebude sloužit k akumulaci většího množství odpadní vody, ale že voda bude co nejdříve po přítoku přečerpána do desinfekční části. Tím je možné omezit větší sedimentaci přiváděných nerozpuštěných látek. Dno této jímky je spádováno k čerpadlům a vypínací hladina bude na nejnižší možné úrovni.

Pro ovládání čerpadel budou v jímce osazeny plovákové spínače.

Výtlačná potrubí od čerpadel budou z ocelových nerezových trubek profilu DN 65 mm a z důvodu omezení instalace dalších armatur budou obě vedena samostatně až k vyústění do další jímky.

V případě problémů s velikostí přiváděných nerozpuštěných látek je možné v místě přívodu vody osadit česlicový koš – případně doplnit během zkušebního provozu.

- desinfekční jímka

jedná se o část objektu, do kterého bude vedena přečerpávaná odpadní voda a kde bude po naplnění na určitý objem probíhat vlastní desinfekce.

V této jímce je osazeno ponorné míchadlo – typ AMAMIX, které bude zajišťovat promíchávání objemu vody během desinfekce a vypouštění vody do venkovní kanalizace. Dle doporučení dodavatele navrhovaného míchadla jsou výtlačná potrubí od čerpadel přivedena až na protější stěnu než je navrženo osazení míchadla. Desinfekce bude prováděna ručně a po skončení bude odpadní voda vypuštěna. Z důvodu možné opravy deskového šoupátka na odtokovém potrubí je v místě vtoku do potrubí navrženo vřetenové nerezové stavítko pro upevnění na hladkou betonovou stěnu. Ovládání tohoto stavítka bude ruční pomocí teleskopické vřetenové tyče vedené až pod poklop vstupního otvoru do jímky.

Přítoková potrubí budou upevněna ke stěně na konzoly – typ a počet dle potřeb montážní firmy a s ohledem na stabilitu.

Návrh způsobu provozování

V čerpací jímce budou osazena dvě ponorná kalová čerpadla (v počtu 1+1) a jejich provoz bude automatický v závislosti na poloze hladiny :

- hladina H1 …..  spínací hladina  1. čerpadla

- hladina H2 ….. spínací havarijní hladina – může být dosaženo v případě poruchy prvního čerpadla a zde dojde k zapnutí druhého čerpadla. Současně by bylo vhodné tento stav signalizovat (zvukově nebo světelně) na pracoviště obsluhy

- hladina H3 …..  vypínací hladina obou čerpadel

Pořadí čerpadel se bude po každém sepnutí automaticky střídat. Pro registraci jednotlivých hladin zde budou plovákové spínače.

Současně musí být zajištěna možnost automatické ovládání čerpadel vypnout a zabránit tak přečerpávání odpadní vody. Jedná se o dobu, kdy bude v desinfekční jímce prováděna desinfekce již přečerpané odpadní vody.

Desinfekční jímka – do této jímky bude dle potřeby ručně aplikován desinfekční prostředek a současně bude prováděno promíchávání objemu jímky.

Zapínání instalovaného míchadla bude prováděno obsluhou ručně a vypínání a blokování provozu při nízké hladině vody bude automaticky – plovákový spínač bude nastavený na  min. hladinu pro provoz. Tato hladina bude stanovena po instalaci dodavatelem míchadla.

Po provedení desinfekce bude obsluhou otevřeno deskové šoupátko na odtoku z jímky do venkovní kanalizace. Šoupátko je navrženo s elektropohonem a ovládáno bude ručně obsluhou z rozvaděče.

Po vypuštění objemu jímky a případném občasném ostříkání vodou bude obsluhou šoupátko ručně z rozvaděče uzavřeno a bude zrušeno blokování automatického provozu čerpadel.

Specifikace navrhovaného zařízení

- ponorná  kalová čerpadla ….  (jedno provozní a jedno záloha) …..  typ AMAREX NF 65-220/004ULG-112  …. Technické údaje viz nabídka v příloze, délka vodících tyčí cca 3,5 m  –  2 ks

- ponorné míchadlo AMAMIX 200-V2227/14 UDC …. Technické údaje viz nabídka v příloze ,  délka spouštěcí tyče cca 3,3 m – 1 ks

- plovákové spínače pro ovládání čerpadel a míchadla – součást elektroinstalace

- deskové celonerezové mezipřírubové šoupátko WEY, typ VNA s elektropohonem od firmy Bickel-Volf    , DN 150 mm – údaje viz příloha – 1 ks

- deskové celonerezové mezipřírubové šoupátko WEY, typ VNA s ručním ovládáním od firmy Bickel-Volf             –  DN 200 mm – 6 ks

- EROX vřetenové šoupátko z korozivzdorné oceli – k upevnění na svislou Hladkou betonovou stěnu – typ 101 , DN 150 mm , včetně prodlužovacího teleskopického nástavce délka cca 2,7 m  ……  1 ks

- Ocelové nerezové potrubí ….

- DN 65 mm – 17m  ….. včetně tvarovek, přírub a kotevního materiálu

- DN 150 mm – 3,5 m  ….  včetně tvarovek a přírub

- DN 200 mm – 7,0 m  …...včetně tvarovek, přírub a kotevního materiálu

Veškerá zařízení musí být dodána a namontována včetně nezbytného příslušenství dle doporučení dodavatelů tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz.