# stáj č.4-5 # V AREÁLU VUVEL,UL. HUDCOVA 70, BRNO

## ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

BRNO - MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA 70, PARCELA 736,750/1

### projekt pro PROVEDENÍ STAVBY

Investor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, 621 00 Brno

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: ing. Vlastislav REMEŠ

Odpovědný projektant: Hynek FARKA

Zakázkové číslo: 2 000 6041-3

Datum:únor 2010

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

Obsah:

| Pol. Čís. | #### Název |  | Počet listů | Počet A4 | Č. výkr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Titulní list |  | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Obsah |  | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Technická zpráva |  | 10 | 10 | 3-12 |
| 4 | Specifikace materiálu |  | 7 | 7 | 1-7 |
|  | Výkresová část |  |  |  |  |
| 5 | Půdorys 1.NP |  | 1 | 14 | 1 |
| 6 | Půdorys 2.NP |  | 1 | 14 | 2 |
| 7 | Schéma zapojení – zdroj tepla K1-203 |  | 1 | 6 | 3 |
| 8 | Schéma zapojení – zdroj tepla T4-211 |  | 1 | 10 | 4 |
| 9 | Schéma zapojení – zdroj tepla T5-218 |  | 1 | 10 | 5 |
| 10 | Schéma zapojení těles/rozdělovačů |  | 1 | 12 | 6 |
| 11 | Detail rozdělovače K1-203 |  | 1 | 2 | 7 |
| 12 | Detail rozdělovače T4-211 |  | 1 | 2 | 8 |
| 13 | Detail rozdělovače T5-218 |  | 1 | 2 | 9 |
|  | Celkem |  | 28 | 91 |  |

- Úvod

Na žádost objednatele byla vypracována technická dokumentace instalace ústředního vytápění rekonstruovaného objektu STÁJ č.4,5 v areálu VÚVeL. Jedná se o vytápění samostatně stojícího přízemního objektu s podkrovím, se sedlovou střechou, bez podsklepení.

Pro návrh zařízení byly použity následující podklady:

- požadavky investora

- stavební výkresy

- platné normy a předpisy (především ČSN 06 0210 a ČSN 73 0540)

- podklady výrobců instalovaného zařízení

- projekt pro stavební povolení z května 2009

Pro zpracování komplexního projektu zpracovatel musel v některých případech uvést název konkrétního výrobku, aby specifikoval co možná nejjednodušším způsobem popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Lze nahradit kvalitativně  shodným řešením v souladu se zákonem 137/2006 Sb.

- Popis řešení

Vytápění objektu bude teplovodní s nuceným oběhem topné vody s tepelným spádem 60o/45oC v radiátorech, 45o/35oC v podlahovce a stěnovce a 70o/50oC ve větvích VZT. Samotné vytápění prostor bude rozděleno do více topných větví. Zdrojem tepla pro vytápění budou závěsné kondenzační kotle VAILLANT.

S ohledem na rozdílné funkční a časové využití jednotlivých částí objektu, budou v budově umístěny celkem tři zdroje tepla, dimenzované dle potřeb dané části:

- V objektu „Infekční chov“ bude umístěn zdroj tepla, sestavený ze tří závěsných plynových kotlů VAILLLANT VU 466/4-5 turboTEC plus. Tento zdroj zásobuje teplem pouze „infekční chov“ a to jak ÚT, tak i ohřev TV a napájení VZT-jednotek infekčního chovu a jejich zázemí. (Dále označeno jako zdroj č.2)

- V objektu „spojovacího krčku“ bude umístěn zdroj tepla, tvořený jedním závěsným kondenzačním plynovým kotlem VAILLANT VU 146/4-5 ecoTEC plus. Z tohoto zdroje bude napájeno vytápění „střední části“ objektu, ohřívač TV pro „střední část“ objektu a VZT operačního sálu. (Dále označeno jako zdroj č.1)

- V objektu „volného chovu“ bude umístěn zdroj tepla, sestavený ze tří závěsných plynových kotlů VAILLLANT VU 466/4-5 turboTEC plus. Tento zdroj slouží pro napájení ÚT otevřeného chovu, ohřev TV pro otevřený chov a  VZT-jednotek otevřeného chovu. (Dále označeno jako zdroj č.3)

Všechny kotel budou v provedení tzv.“turbo“, tedy s nuceným odvodem spalin přes střechu objektu. Odkouření všech kondenzačních kotlů bude vedeno svisle přes střechu do venkovního prostoru.

Otopná plocha bude tvořena ocelovými deskovými radiátory stavební výšky 600 a 900mm, ve většině místností chovu (infekčního i otevřeného) bude instalováno podlahové nebo stěnové vytápění. Na přípojce bude každý radiátor vybaven regulačním ventilem s termostatickou hlavicí a na vratu regulačním šroubením. Všechny termostatické hlavice jsou v provedení pro veřejné prostory, se zajištěním proti krádeži.

Ležaté rozvody z plastových trubek budou vedeny v podlahách, pod stropem, případně v podhledu. Přípojky těles a rozdělovačů podlahového vytápění budou vedeny ve stěnách. Odvzdušnění je provedeno do nejvyšších míst rozvodu.

- Tepelná bilance

| Tepelná ztráta objektu při te = -12oC |  |  | 40,1 | kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tepelná ztráta objektu při te = +4,1oC (průměrná roční teplota) |  |  | 19,2 | kW |
| Potřeba tepla pro VZT |  |  | 212,2 | kW |
| Instalovaný výkon kotlů |  |  | 3x44+3x44+1x44 | kW |

Spotřeba tepla

| hodinová | (maximální) | 252,3 | kW |
| --- | --- | --- | --- |
| hodinová | (průměrná, při te = +4,1oC) | 121 | kW |
| Denní | (průměrná, ÚT+VZT) | 2 466,9 | kWh |
| Denní | (ohřev 600 l TV) | 77,5 | kWh |
| Roční | (ÚT+VZT) | 582 200,0 | kWh |
| Roční | TV | 28 300,0 | kWh |
| Roční | (celkem) | 610 500,0 | KWh |

Spotřeba paliva

| hodinová | (maximální, při chodu všech kotlů) | 31,5 | m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| hodinová | (průměrná, při te = +4,1oC) | 12,1 | m3/h |
| denní | ÚT+VZT | 255,7 | m3/d |
| denní | Ohřev 600 l TV | 8,0 | m3/d |
| roční | ÚT+VZT | 60 350,0 | m3/r |
| roční | TV | 2 928,0 | m3/r |
| roční | celkem | 63 278,0 | m3/r |

Potřeba tepla na vytápění-denostupňová metoda

E=kp x Qc x 24 x (d(tis-tes)/(tis-te)) x e

kde:

kp – koeficient pro převod na (GJ)

Qc – celková tepelná ztráta objektu (252,3kW)

d – délka topné sezóny (236 dnů v roce)

tiS – průměrná vnitřní teplota (18,9oC)

teS – průměrná vnější teplota (4,1oC)

te – vnější teplota (-12oC)

e – koeficient epsilon (0,6)

Po dosazení dostaneme:

E=3,6.10-3 x 252,3 x 24 x 113,0 x 0,6

E=1 477,9 GJ

- Popis zařízení

Vytápění objektu bude rozděleno do tří samostatných, hydraulicky oddělených celků. Pro možnost nezávislého provozu a měření infekčního chovu bude pro tyto prostory určena samostatná kotelna, zajišťující teplo pro vytápění, ohřev TV i pro VZT (zdroj č.2). Kotelna bude tvořena kaskádou tří závěsných kotlů VAILLANT VU 446/4-5 ecoTEC plus.

Ve zbývajících prostorách objektu budou instalovány dva další zdroje tepla. Zdroj č.1 (tvořený jedním kotlem VAILLANT VU 446/4-5 ecoTEC plus) pro radiátorové, podlahové a stěnové vytápění a ohřev TV a zdroj č.3 (tvořený kaskádou tří kotlů VAILLANT VU 446/4-5 ecoTEC plus) pro zásobování teplem VZT-ohřívačů.

Větrání

Kondenzační kotle mají uzavřenou spalovací komoru. Vzduch, potřebný pro spalování, si nasávají přímo z venkovního prostoru. Odvod spalin je nucený, vedený nad střechu objektu. Pro potřeby kotlů zdroje tepla č.1 nejsou nutná žádná opatření pro přívod a odvod vzduchu.

Zdroj č.2 a 3 jsou dle ČSN 07 0703 kotelnou 3.kategorie. Spalovací vzduch není třeba přivádět. Profese VZT zajistí 0,5-násobnou výměnu vzduchu v kotelnách = 20m3/hod. Pro odvedení přebytečného tepla v letním období zajistí VZT přívod 1200m3/hod. vzduchu.

Kotel

Budou použity závěsné kondenzační plynové kotle s nuceným odvodem spalin pomocí ventilátoru. Jsou vybaveny čerpadlem, pojišťovacím ventilem, expanzní nádobou a automatikou, řídící jejich provoz. Nadřazená regulace je řešena v jiné části PD. Mohou pracovat v režimu 60o/45oC pro vytápění (regulují výstupní teplotu vytápěcí vody).

Hodnoty škodlivin ve spalinách (pro oba typy kotlů) odpovídají požadavkům na „Ekologicky šetrný výrobek“.

Odvod spalin

Kondenzační kotle jsou vždy v provedení s nuceným odtahem spalin. Výrobce kotlů nabízí systémové řešení přívodu vzduchu a odvodu spalin jako kompletní sadu pro samostatné odkouření každého kotle (rozměr 80/125), vedené přes střechu. Je nutné doplnění o potřebný počet prodlužovacích dílů, při dodržení maximální výrobcem povolené délky. Toto řešení bude použito ve všech třech zdrojích tepla.

Expanzní nádoba

Každý kotel bude vybaven vlastní expanzní nádobou o objemu 8 litrů. Protože je jejich velikost nedostatečná, bude k systému připojena expanzní nádoba (jistící objem topné soustavy). Její velikost bude určena v následujícím stupni PD po upřesnění objemu topných systémů.

Pro vyrovnání objemové roztažnosti vody vlivem jejího zahřívání je každý ze tří topných systémů vybaven expanzní nádobou. Pojistné ventily DN 1/2“-3/4“, otevírací přetlak 300 kPa budou namontovány u kotle.

Výpočet velikosti expanzní nádoby: - zdroj č.1 (objekt K1)

Obsah topného systému V:	350 l

Max. teplota topné vody:	   	70oC

Delta v:				0,0222

Dle ČSN 06 0830 čl. 6.5.2 se stanoví expanzní objem: Ve= V x delta v x 1,3.

Po dosazení dostaneme: Ve = 350x0,0222x1,3 = 10,1 l.

Potřebnou velikost expanzní nádoby stanovíme ze vztahu:

A                            400

O = Ve x --------- =    10,1   x    ----------- = 26,9 l = volí se vyšší objem  35 l.

A – P1                   400 – 250

Výpočet velikosti expanzní nádoby: - zdroj č.2 (objekt T4)

Obsah topného systému V:	500 l

Max. teplota topné vody:	   	70oC

Delta v:				0,0222

Dle ČSN 06 0830 čl. 6.5.2 se stanoví expanzní objem: Ve= V x delta v x 1,3.

Po dosazení dostaneme: Ve = 500x0,0222x1,3 = 14,43 l.

Potřebnou velikost expanzní nádoby stanovíme ze vztahu:

A                            400

O = Ve x --------- =  14,43x    ----------- = 38,5 l = volí se vyšší objem  50 l.

A – P1                   400 – 250

Výpočet velikosti expanzní nádoby: - zdroj č.3 (objekt T5)

Obsah topného systému V:	490 l

Max. teplota topné vody:	   	70oC

Delta v:				0,0222

Dle ČSN 06 0830 čl. 6.5.2 se stanoví expanzní objem: Ve= V x delta v x 1,3.

Po dosazení dostaneme: Ve = 490x0,0222x1,3 = 14,14 l.

Potřebnou velikost expanzní nádoby stanovíme ze vztahu:

A                            400

O = Ve x --------- =  14,13 x   ----------- = 37,7 l = volí se vyšší objem  50 l.

A – P1                   400 – 250

Kde:

A – otevírací tlak pojistného ventilu (v absolutní hodnotě, tedy +100kPa)

P – minimální tlak v soustavě (v absolutní hodnotě, tedy +100kPa)

Odplynění a doplňování

Každý ze zdrojů tepla v objektu bude vybaven zařízením pro automatické odplynění a doplňování soustavy. Odplynění soustavy probíhá efektivně, protože k němu dochází v podtlaku. Cyklus odplynění začíná zapnutím čerpadla (součást zařízení), hladina v odplyňovací trubce je na maximu. Nástřiková tryska je dimenzována tak, aby čerpadlu „nestačila“ a tím vzniká v trubce podtlak, ve kterém dochází k uvolňování plynu. Při minimální hladině čerpadlo vypne a tryska doplní na max. výšku. Trvání jednoho cyklu je asi 40s a režim může být trvalý (po prvním doplnění systému), nebo intervalový (za běžného provozu). Uvolněný plyn se při pohybu hladiny vzhůru vytlačí přes odvzdušňovací armaturu. Zařízení současně hlídá minimální tlak v systému a automaticky doplňuje vodu. Doplňování upravené vody bude prováděno přes zařízení servitec magcontrol 15+oddělovací člen fillset.

Ohřívač užitkové vody

V každé kotelně (místnosti zdroje tepla) bude umístěn jeden zásobníkový ohřívač TV. Jedná se o bojlery VAILLANT VIH R120/5 o objemu 120l. Maximální trvalý výkon každého z ohřívačů je 500 l/hod. při teplotě ohřáté vody 70oC.

Kombinovaný rozdělovač a sběrač

Jednotlivé topné větve budou napojeny z kombinovaných rozdělovačů RS KOMBI. Kromě hrdel topných větví bude pro každou komoru vybaven místy pro připojení teploměru a tlakoměru. Rozdělovače budou umístěny v kotelně (technické místnosti) spolu s kotli.

Zdroj č.1

Na rozdělovači budou, kromě přívodu z anuloidu, čtyři topné větve:

- Větev ohřevu TV – 28,0kW; 1,6m3h; 5,0kPa – konstantní teplotní spád, přednostní ohřev před vytápěním.

- Větev podlahového vytápění 1.NP – 6,3kW; 45°/37°C; 0,7m3/h; 8,4kPa – ekvitermně regulovaná, oběhové čerpadlo s proporcionálním řízením otáček.

- Větev radiátorového vytápění 2.NP – 6,6kW; 65°/50°C; 0,4m3/h; 6,2kPa – ekvitermně regulovaná, oběhové čerpadlo s proporcionálním řízením otáček.

- Větev VZT – 25,7kW; 70°/50°C; 1,1m3/h; 13,7kPa - konstantní teplotní spád, oběhové čerpadlo s proporcionálním řízením otáček.

Zdroj č.2

Na rozdělovači bude, kromě přívodu z anuloidu, šest topných větví:

- Větev ohřevu TV – 28,0kW; 1,6m3h; 5,0kPa – konstantní teplotní spád, přednostní ohřev před vytápěním.

- Větev podlahového a stěnového vytápění – 11,8kW; 40°/32°C; 1,3m3/h; 26,7kPa – ekvitermně regulovaná, oběhové čerpadlo s proporcionálním řízením otáček.

- Větev VZT  1.1+1.2– 29,9kW; 70°/50°C; 1,3m3/h; 14,5kPa - konstantní teplotní spád, oběhové čerpadlo s proporcionálním řízením otáček.

- Větev VZT  2.1+2.2– 27,8kW; 70°/50°C; 1,2m3/h; 12,1kPa - konstantní teplotní spád, oběhové čerpadlo s proporcionálním řízením otáček.

- Větev VZT  2.3+2.4– 27,8kW; 70°/50°C; 1,2m3/h; 11,4kPa - konstantní teplotní spád, oběhové čerpadlo s proporcionálním řízením otáček.

- Větev VZT  3.1– 13,7kW; 70°/50°C; 0,6m3/h; 6,0kPa - konstantní teplotní spád, oběhové čerpadlo s proporcionálním řízením otáček.

Na topnou větev podlahového a stěnového vytápění bude v 2.NP napojena odbočka k radiátorům ve strojovně VZT. Další dva radiátory, osazené v čistých šatnách hygienických smyček v 1.NP budou napojeny přímo na rozdělovače podlahového vytápění.

Zdroj č.3

Na rozdělovači bude, kromě přívodu z anuloidu, šest topných větví:

- Větev ohřevu TV – 28,0kW; 1,6m3h; 5,0kPa – konstantní teplotní spád, přednostní ohřev před vytápěním.

- Větev stěnového vytápění v 1.NP– 13,2kW; 40°/30°C; 1,1m3/h; 11,5kPa – ekvitermně regulovaná, oběhové čerpadlo s proporcionálním řízením otáček.

- Větev podlahového vytápění v 2.NP– 10,1kW; 40°/32°C; 1,1m3/h; 10,0kPa – ekvitermně regulovaná, oběhové čerpadlo s proporcionálním řízením otáček.

- Větev VZT  5.1– 11,3kW; 70°/50°C; 0,5m3/h; 9,3kPa - konstantní teplotní spád, oběhové čerpadlo s proporcionálním řízením otáček.

- Větev VZT  6.1– 57,0kW; 70°/50°C; 2,5m3/h; 5,0kPa - konstantní teplotní spád, oběhové čerpadlo s proporcionálním řízením otáček.

- Větev VZT  5.1– 27,0kW; 70°/50°C; 1,2m3/h; 7,4kPa - konstantní teplotní spád, oběhové čerpadlo s proporcionálním řízením otáček.

Na topnou větev podlahového vytápění bude v 2.NP napojena odbočka k radiátorům ve strojovně VZT.

Anuloid

Pro vyrovnání přebytečného dynamického tlaku čerpadla v kotlovém okruhu je mezi kotle a topný systém (rozdělovač+sběrač) vsazen hydraulický vyrovnávač tlaků, tzv. ANULOID. V objektu K1 bude použit anuloid VAILLANT WH40, v objektech T4 a T5 velikosti WH95. Součástí dodávky anuloidu je i prefabrikovaná tepelná izolace. V nejvyšším místě je vsazen automatický odvzdušňovací ventil, v nejnižším místě pak vypouštění.

Čerpadla

Cirkulace vody v okruzích vytápění bude zabezpečena čerpadly GRUNDFOS (s elektronicky regulovanými otáčkami), umístěnými do přívodního potrubí větví tak, aby osa motoru byla ve vodorovné poloze. Typy a pracovní body čerpadel jsou uvedeny ve výkresech. Oběhová čerpadla budou dodána spolu s prefabrikovanými izolačními pouzdry.

Na větvích ohřevu TV budou osazena třístupňová čerpadla s ručním přepínáním. Všechny ostatní čerpadla na rozdělovačích budou v provedení s elektronicky řízenými otáčkami. Otáčky budou proporcionálně řízeny v závislosti na zatížení čerpadla.

Regulace

Centrální regulaci topného systému zajistí nadřazený systém MaR (řešeno v jiné části PD). Topné větve budou regulovány ekvitermě s teplotním spádem 60o/45oC, případně 40°/30°C, venkovní čidlo bude umístěno na severní fasádě. Větve pro VZT budou provozovány s konstantním teplotním spádem 70o/50oC dle potřeb zařízení VZT.

V projektu části MaR je třeba zajistit hlídání a signalizaci následujících havarijních stavů:

- Přehřátí místnosti zdroje tepla

- zaplavení

- únik plynu

- pokles tlaku v soustavě

Všechny tyto stavy jsou signalizovány v rozvaděči MaR a sumární porucha je vyvedena do místa stálé služby.

Lokální regulace probíhá v jednotlivých místnostech pomocí termostatických hlavic na radiátorech. V místnostech a podlahovým nebo stěnovým vytápěním budou instalována prostorová čidla teploty. Regulaci teploty v těchto místnostech zajistí systém MaR pomocí termopohonů, osazených na jednotlivých topných smyčkách (čidla dodá MaR, termopohony dodá ÚT).

Podlahové vytápění

V některých místnostech v 1.NP a 2.NP bude instalováno podlahové vytápění systému GABOTHERM. Plastové trubky 15x1,5 jsou uloženy v systémových deskách a zality betonem. Do betonového potěru je třeba přidat plastifikační přísadu. Jednotlivé okruhy jsou napojeny z rozdělovačů podlahového vytápění, umístěných ve stěně. Pod vrstvu betonu bude instalována PE-folie, zabraňující zatékání betonové směsi do tepelné izolace. Jednotlivé dilatační celky (topné okruhy) budou od stěn, na celou konstrukční výšku, odděleny dilatačními polyuretanovými pásky tl. 5mm. Při průchodu mezi dilatačními celky bude potrubí chráněno průchodkami.

V objektu T4 v 1.NP a objektu T5 v 2.NP je počítáno s vytápěním chodeb pomocí přívodů k topným okruhům v infekčním i otevřeném chovu, bez vlastních podlahových smyček.

Okruhy podlahového vytápění budou napojeny přes rozdělovače na vlastní topnou větev. Regulace teploty topné vody (ekvitermní) v podlaze bude zabezpečena třícestným mísícím ventilem na rozdělovači RS-KOMBI.

Při montáži je nutné přesně postupovat podle návodu dodavatele materiálu, firmy KKH. Velkou pozornost je třeba věnovat vysušení betonu a prvnímu zátopu.

Stěnové vytápění

V některých místnostech 1.NP bude instalováno stěnové vytápění systému GABOTHERM. Plastové trubky 8x1 jsou uloženy v systémových lištách a zaomítány. Jednotlivé okruhy jsou napojeny z rozdělovačů stěnového vytápění, umístěných ve stěně. Jednotlivé dilatační celky (topné okruhy) budou od stěn, na celou konstrukční výšku, odděleny dilatačními polyuretanovými pásky tl. 5mm. Při průchodu mezi dilatačními celky bude potrubí chráněno průchodkami.

V objektu T4 v 1.NP je počítáno s vytápěním chodeb pomocí přívodů k topným okruhům v infekčním chovu, bez vlastních podlahových smyček.

Rozdělovače stěnového vytápění pro smyčky v 1NP objektu T5 budou umístěny v 2.NP ve stěně mezi kotelnou a skladem. Stavba zajistí prostupy stropem pro vedení všech přípojek. Přípojky budou vedeny přes strop a v 1.NP TĚSNĚ pod stropem a tepelně izolovány.

Okruhy stěnového vytápění budou napojeny přes rozdělovače na vlastní topnou větev. Regulace teploty topné vody (ekvitermní) v podlaze bude zabezpečena třícestným mísícím ventilem na rozdělovači RS-KOMBI.

Při montáži je nutné přesně postupovat podle návodu dodavatele materiálu, firmy KKH. Velkou pozornost je třeba věnovat vysušení omítek a prvnímu zátopu.

Elektrické podlahové rohože

V prostorách infekčních i volných chovů a v porodnách budou v podlahách instalovány elektrické topné rohože. Jejich úkolem je zajistit kontaktní teplo pro ustájená zvířata. V návrhu topné plochy (podlahovka/stěnovka) není s výkonem elektrických rohoží uvažováno. Jejich ovládání se předpokládá ručně, pomocí termostatů s vypínačem a s připojeným podlahovým čidlem. Připojení rohoží, termostatů a podlahových čidel zajistí profese elektro.

Potrubní rozvody

V objektu bude ležatý dvoutrubkový rozvod z plasto-hliníkových trubek veden pod stropem, v podlahách, ve stěnách, příp. v podhledu. Přípojky těles ve stěnách. Odvzdušnění je provedeno do nejvyšších míst dílčích úseků rozvodů, v nejnižších místech jsou do rozvodu vsazeny kulové vypouštěcí kohouty. Vypouštění a napouštění systému je uvažováno v předávací stanici.

V okolí kotlů (propojení kotel-anuloid-rozdělovač, připojení exp.nádoby) budou rozvody provedeny ze stejných trubek. Všechny spoje potrubí (mimo napojení armatur) budou provedeny lisováním.

Armatury

Armatury jsou navrženy pro tlak 0,6 a 1,6 PN. Jedná se o kulové kohouty, před každé čerpadlo je osazen kolový kohout s filtrem (tzv. FILTERBALL).

Armatury těles jsou navrženy značky HEIMEIER – regulační ventily V-EXAKT s termostatickou hlavicí K v provedení pro veřejné prostory a regulační šroubení REGULUX.

Třícestné směšovací ventily (parametry viz. výkresy) dodá MaR. Profese ÚT zajistí pouze montáž armatur.

Pro možnost měření spotřebovaného tepla jsou v objektu T4 navrženy měřiče tepla SIEMENS MEGATRON2. Budou umístěny na topných větvích VZT-jednotek (4 kusy), na větvi ohřevu TV (1 kus) a v rozdělovačích podlahového a stěnového vytápění (3 kusy).

Na vratném potrubí kotlových okruhů všech tří zdrojů bude osazen odlučovač kalu EXDIRT odpovídající dimenze.

Otopná tělesa

Otopná plocha bude tvořena ocelovými deskovými radiátory stavební výšky 600 a 900mm. Radiátory jsou zavěšeny na stěně na konzolách, dodávaných spolu s tělesem. Každý z radiátorů je vybaven odvzdušňovacím ventilem, použité armatury na přípojce radiátorů umožňují jeho uzavření a jednotlivé vypuštění.

V objektu K1 jsou radiátory napojeny na vlastní topnou větev.

V objektu T4 jsou radiátory v 2.NP napojeny na odbočku z topné větve podlahového a stěnového vytápění. V 1.NP jsou dva radiátory napojeny přímo na rozdělovače podlahového a stěnového vytápění.

V objektu T5 jsou radiátory v 2.NP napojeny na odbočku z topné větve podlahového vytápění.

Izolace

Vyhláška č. 193/2007 stanovuje povinnost opatřit rozvody pro vytápění tepelnou izolací.

S ohledem na prostorové možnosti vedení potrubí především ve stěnách byl proveden optimalizační výpočet, ze kterého vyplynuly následující nutné tloušťky izolací potrubí a zařízení:

Potrubí 15x1,5		tloušťka 20mm (MIRELON)

potrubí do 26x2		tloušťka 30mm (ROCKWOOL PIPO ALS)

potrubí 32x3		tloušťka 40mm (ROCKWOOL PIPO ALS)

potrubí 50x4		tloušťka 40mm (ROCKWOOL PIPO ALS)

potrubí 63x4,5		tloušťka 40mm (ROCKWOOL PIPO ALS)

Izolace bude provedena takto:

Přívody k stěnovým topným segmentům, vedené pod stropem 1NP objektu T5 budou izolovány potrubními pouzdry MIRELON tl.20mm.

Plasto-hliníkové rozvody budou izolovány potrubními pouzdry ROCKWOOL PIPO ALS v tloušťce dle tabulky.

ANULOIDy budou dodány společně s izolačním pouzdrem.

Rrozdělovače budou vybaveny izolačními pásy ROCKWOOL LAROCK 65ALS, tl.60mm.

Čerpadla GRUNDFOS budou vybaveny izolačními pouzdry přímo od výrobce.

- Požadavky na komplexní zkoušku

Zkoušky individuální a komplexní se provádí s přihlédnutím na ČSN 06 0310. Účelem individuální zkoušky je postupné prověření úplnosti dodávky včetně úplného provedení montáže. Zkouška těsnosti potrubí, spojů a osazení armatur, včetně provozní zkoušky, má prokázat, že smontované zařízení vyhovuje. Pro zařízení s výkonem do 50kW platí požadavek na topnou zkoušku v trvání 24hodin. Pro zařízení s výkonem nad 50kW platí požadavek na topnou zkoušku v trvání 72hodin.

- Požadavky na bezpečnost

Při montáži a provozu je nutno dbát zásad stanovených příslušnými směrnicemi pro bezpečnost, hygienu a zdraví při práci. Požadavky při práci lze rozdělit následovně:

- Bezpečnost při dopravě materiálu

- Bezpečnost při svařování a manipulaci s trubkami. Pro svařování platí ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650. Svářeč musí být patřičně kvalifikován.

- Bezpečnost při práci ve výškách, kanálech a výkopech

- Bezpečnost při zkoušení potrubí. Pracovníci montáže i obsluhy musí být seznámeni s bezpečností při práci i při obsluze.

- Bezpečnost práce – zásady při vykonávání kontrol, zkoušek a revizí dle ust.§7 vyhl.č.48/1982Sb.

- Požadavky na MaR a elektro

Je třeba zajistit připojení:

- Plynových kotlů

- Regulace kaskády a topných okruhů

- Čidel-na potrubí, venkovní…

- Servopohonů 3-cestných směšovačů, čerpadel

- Termopohonů a prostorových čidel systému podlahového a stěnového vytápění

- Termostaty, podlahová čidla a topné rohože v infekčních i volných chovech a porodnách.

- Požadavky na ZTI

Pro naplnění topného systému a dopouštění během provozu je nutné osazení např. pračkového ventilu se šroubením na hadici.

Součástí dodávky ÚT bude ohřívač TV, vestavěný v kotli. Připojení na SV, rozvod TV a cirkulace bude řešen v projektu ZTI.

Při provozu kondenzačního kotle dochází k trvalému vývinu kondenzátu. Je třeba zajistit jeho odvedení do kanalizace.

Místnost s kotlem musí být vybavena podlahovou vpustí.

- Závěr

Technická zpráva popisuje řešení zdrojů tepla, vytápění objektu a napájení systému VZT teplou vodou. Topným mediem pro radiátorové vytápění je teplá voda s teplotním spádem 60o/45oC, pro podlahové a stěnové vytápění je to teplá voda s teplotním spádem 40o/34oC. V obou případech ekvitermně řízená. Okruhy VZT pracují s teplotou vodou o konstantním spádu 70o/50oC. Nucený oběh zajišťují oběhová čerpadla na topných větvích a v kotlích. Systémy jsou jištěny pomocí tlakových expanzních nádoby. Uvedení zařízení do provozu smí provést pouze autorizovaný podnik. Volné prostory okolo zařízení odpovídají normám a předpisům. Návody na obsluhu, údržbu a montáž dodají jednotliví výrobci.

Výrobky a zařízení musí, dle nařízení vlády, vyhovovat zákonu č. 22/97Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcí předpisům.

V Brně, únor 2010	 						Vypracoval: Hynek FARKA