# stáj č. 4-5 # V AREÁLU VUVEL,UL. HUDCOVA 70,BRNO

## 1. technická zpráva

BRNO - MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA 70, PARCELA 731,732,750/1

### projekt pro provedení stavby

Investor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, 621 00 Brno

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: ing. Vlastislav REMEŠ

Odpovědný projektant: ing. Vlastislav REMEŠ

Zakázkové číslo: 2 000 6041-4

Datum: leden 2010

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

- Úvod

Projekt pro provedení stavby  na akci Stáje č.4-5 byl zpracován na základě projektu pro stavební řízení.

Podklady: projekt pro stavební povolení + vyjádření dotčených orgánů státní správy

Konzultace se specialisty jednotlivých profesí

- Základní údaje charakterizující stavbu a provoz

  - Základní požadavky a podklady

Nová stáj č 4 a 5 má být postavena v místě stávajících stájí stejného označení a určení, které budou demolovány.

Stávající stáje č. 4 a 5 jsou určeny především pro chov laboratorních zvířat – prasat. Stáří staveb cca 40 let již neumožňuje v objektu provádět kvalitní výzkum a je třeba je obnovit.

V rámci předprojektové přípravy  se postupně vyvíjelo dispoziční uspořádání, tak aby ideálně splňovalo představy investora. Stávající 2 objekty o zastavěné ploše cca 23,3 x 9,4 neumožňují umístění požadovaných prostor chovu a příslušenství a to jak stavebním provedením tak půdorysnou plochou.

Požadavkem investora je zachovat stávající architektonický ráz objektu ve vazbě na již zrekonstruované sousední objekty stáje č. 2 a 3 v nedávné době a v loňském roce vyprojektované rekonstrukce stáje č. 1.

Navržené novostavby objektů stájí č. 4 a 5, každá s odlišným provozním režimem, budou  propojeny provozním objektem (spojovacím krčkem), zabezpečujícím jejich provoz, umístěným mezi nimi.

Venkovní architektonický vzhled bude  proveden ve obdobném stylu jako jsou stáje č.2 a č.3.  Toto se týká především střech a fasád.

  - Údaje o provozu

Stáj č. 4 bude  sloužit pro bariérový infekční chov  především prasat (selat) v celkem 6ti samostatných boxech sestávajících z ustájení a manipulace propojených s okolními prostory bariéry přes vzduchovou sprchu. Výjimečně budou pro infekční chov využita i jiná zvířata např. kozy, ovce.

Kapacita bariérového  chovu při jednotkové kapacitě chovné místnosti  8 ks selat (o hmotnosti 80 kg) je tedy celkem až  48 ks selat.

Stáj č. 5  bude v 1.NP sloužit pro otevřený chov především prasat (selat) v celkem 14ti samostatných boxech (sestávajících z chovné místnosti ustájení a manipulační uličky) přístupných ze střední obslužné chodby. Součástí stáje jsou ještě 3 porodny pro prasnice.

Kapacita tohoto otevřeného chovu při jednotkové kapacitě chovné místnosti  8 ks selat (o hmotnosti 80 kg) je tedy celkem až  112 ks selat a 3 ks prasnic v porodnách.

Ve 2. NP se počítá ještě s chovem králíků a myší. Králíci budou chováni  ve stojanových klecích o půdorysném rozměru 740 x 640 mm a  výšce 1840 mm. Myši se chovají  pro výzkum v regálech s chovnými nádobami. Regály budou o půdorysných rozměrech 1200x400 mm, 1850x400 mm, jednotné výšky 1600 mm.

Kapacita tohoto otevřeného chovu je uvažována max. 96 králíků o hmotnosti 1-4 kg a 2000 myší o hmotnosti 20-25 g.

Více k technologii chovu je uvedeno v Textové části A.3. Technologický postup...

Provozní objekt  je jakýmsi spojovacím krčkem mezi oběmi  stájemi a slouží jako jejich provozně veterinární zázemí.

- Stavební a konstrukční řešení – stávající stav

Původní stavba byla realizována  v 60. letech minulého století, z důvodu nevyhovujících podmínek pro chov laboratorních zvířat vzhledem ke stávající legislativě a požadavkům na akreditované stáje je nutno provést celkovou přestavbu  stáje.

Stávající objekt je zděný,částečně podsklepený.V přízemní části (1.NP) byly umístěny stáje pro chov zvířat  a v podkroví (2.Np) byly rovněž umístěny malé chovné koje a navazující půdní prostory sloužily jako sklad krmiva a steliva.Přízemní část je zděná dle předpokladu z plných cihel,půdní prostory jsou částečně zděné a částečně tvořené dřevěnou konstrukcí s opláštěním.Střecha je sedlová s vlnitými azbestocementovými vlnovkami.

Po důkladné analýze všech souvislostí bylo  investorem rozhodnuto objekty zbourat a postavit znovu.

Požadavkem investora je zachovat stávající architektonický ráz objektu ve vazbě na již zrekonstruované sousední objekty stáje č. 2 a 3 v nedávné době (v případě stáje č. 2 a 3 se jednalo o prostou rekonstrukci  a přístavbu)

- Charakteristika rekonstrukce

  - Dispoziční řešení

Stáj č. 4 půdorysného rozměru 26,3 x 13,4 m bude v 1. NP sloužit pro bariérový infekční chov opět především prasat v celkem 6ti samostatných boxech sestávajících z ustájení a manipulace propojených s okolními prostory bariéry přes vzduchovou sprchu. Výjimečně budou pro infekční chov využita i jiná zvířata např. kozy, ovce, králíci, potkani i myši. Součástí bariéry tedy budou chovné boxy s manipulací, vzduchové sprchy, příruční sklad, obslužná chodba a umývárna pomůcek. Součástí bariéry je v podstatě i dělená chodba za infekcí, která bude využívána minimálně a to pouze pro přivádění a odvádění, případně likvidaci zvířat a po použití bude vždy vydesinfikována. Chodbu po desinfekci lze případně využít i pro  vizuální kontrolu chovu z prostoru mimo bariéru.  Na hranici bariéry a normálního otevřeného prostředí jsou umístěny proklad s autoklávem (manipulace s materiálem, pomůckami,  krmivem a stelivem) a hlavně hygienická smyčka s vodní sprchou  pro příchod a odchod lidské obsluhy. Vlastní sklad steliva, krmiva a pomůcek pro infekční chov je umístěn mimo bariéru v blízkosti prokladu a autoklávu. Distribuce skladovaných komodit do bariéry bude pouze v množství dle denní potřeby.

Kapacita bariérového  chovu při jednotkové kapacitě chovné místnosti  8 ks selat (o hmotnosti 80 kg) je tedy celkem až  48 ks selat.

Ve  2. NP (podkroví) bude umístěna především strojovna vzduchotechniky pro bariérový chov s vlastním zdrojem tepla (samostatnou plynovou kotelnou s turbokotly).  Zbylý prostor bude využit pro šatny všech stájníků stáje č. 4 i 5 (muži + ženy).

Stáj č. 5 půdorysného rozměru 31 x 13,4 m bude v 1.NP sloužit pro otevřený chov opět především prasat v celkem 14ti samostatných boxech (sestávajících z chovné místnosti ustájení a manipulační uličky) přístupných ze střední obslužné chodby. Součástí stáje jsou ještě 3 porodny, sklad a umývárna pomůcek a nářadí a také sklady krmiva a steliva.

Kapacita tohoto otevřeného chovu při jednotkové kapacitě chovné místnosti  8 ks selat (o hmotnosti 80 kg) je tedy celkem až  112 ks selat a 3 ks prasnic v porodnách.

Ve  2. NP (podkroví) budou umístěny chovné místnosti myší a králíků (rovněž v rámci otevřeného chovu)  s příslušenstvím (manipulace, umývárna a sklad pomůcek, sklady krmiva, steliva a neprovozovaných pomůcek). Králíci budou chováni  ve stojanových klecích o půdorysném rozměru 740 x 640 mm a  výšce 1840 mm. Obdobně jako ve stáji č. 4 je i zde umístěna strojovna vzduchotechniky pro otevřený chov a kotelna s turbokotli.

Kapacita tohoto otevřeného chovu je uvažována max. 96 králíků o hmotnosti 1-4 kg a 2000 myší o hmotnosti 20-25 g.

Provozní objekt  půdorysného rozměru 10,2 x 13,4 m je jakýmsi spojovacím krčkem mezi oběmi  stájemi a slouží jako jejich provozně veterinární zázemí.

V 1. NP je umístěn hlavní vstup do komplexu stájí č.4 a 5, operační a vyšetřovací sál s umývárnou a sklady pomůcek, sklad léčiv, provozní WC stájníků (muži,ženy) a elektrorozvodna.

Ve 2. NP, které je plnohodnotným podlažím, je umístěn administrativní provoz stájí se 2 kancelářemi, šatnou,umývárnou a provozním WC pro kanceláře (bez rozdělení M+Ž)a provozní WC stájníků a také denní místnost s kuchyňkou sloužící  i pro stájníky. Dále zde bude umístěna technická místnost – kotelna pro osazení 1 ks kondenzačního kotle určeného  pro vytápění , spisovna pro ukládání provozní dokumentace a úklidová komora.

Obě podlaží provozního objektu a tím i obou přilehlých stájí jsou propojena centrálním schodištěm s navazující chodbou  a nákladním výtahem. Výtah se strojem v horní části šachty je v úrovni 1. NP průchozí a slouží především pro manipulaci s klecemi, krmivem, stelivem, zvířaty a odpadem do a z 2. NP.

- Technické a stavební provedení

Stávající stáj č. 4 a 5 (a to i přilehlá stáj č. 9) bude zbourána a znovu postavena jako novostavba půdorysného tvaru odstupňovaného obdélníka o celkovém rozměru 67,5 x 13,4 m o dvou nadzemních podlažích.

Jedná se novostavbu budovy pro Výzkumný ústav veterinárního lékařství na ulici Hudcova 70 v Brně na místě demolovaných budov.

Nový objekt má 2 nadzemní podlaží a není podsklepen. Půdorys domu je obdélníkového tvaru, cca 13.4 x 67,5 m. Budova je dělena na tři dilatační celky. Každá část má jiné členění, nosné konstrukce jsou stejné. V prvním dilatačním celku – stáj č.4 - je příčný nosný systém, ve druhém – provozní objekt - smíšený a ve třetím – stáj č.5 - podélný.

Dům je projektován z klasických materiálů, nosné obvodové a vnitřní stěny jsou z keramických  bloků, strop nad 1.NP je železobetonový monolitický.

Krov domu je sedlový složený ze dvou pultových střešních částí, ve vrcholu vůči sobě výškově posunutých, vaznicová soustava se středovými ocelovými vaznicemi podpíranými ocelovými sloupky a zděnými nosnými stěnami. Strop nad 2. NP bude tvořen přímo dřevěným krovem se zatepleným SDK podhledem s izolací z minerální vlny. Na krovu opatřeným bedněním bude položena  krytina z vlnitého plechu.

Základy budou provedeny jako rošt propojených základových pasů.

  - Zemní práce

Dle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou v zájmové hloubce objektu potvrzeny tyto základové hlíny: hlíny prachové F6 (CI) tuhé až  pevné konzistence, dále vysoce plastické jíly F6 (CI), tuhé konzistence, základové hlíny mají tabulkovou únosnost Rdt = 100 - 150 kPa.

Stávající terén v prostoru výstavby nových stájí bude srovnán bude srovnán ,odebrána ornice .Výkopy pro základy nových stěn budou prováděny jako rýhy od HTU.

Základové pasy budou betonovány do vykopaných rýh.Hloubka založení je 1500 mm po obvodu do rostlého terénu.( do nezámrzné hloubky min. 1200 mm pod upravený terén a zároveň min. 500 mm do rostlého terénu)

Jámy po odbourání stávajících odbouraných objektů   v místě nového objektu stáje budou kompletně zasypány cihelným recyklátem a skrývkovým zahliněným štěrkopískem hutněným po vrstvách cca 200 mm na Id>=0,85. Všechny zbytky stavební suti nebo zdiva, které se vyskytnou v základové spáře, budou odebrány až na rostlý terén a nahrazeny stejným materiálem jako starý sklep.

Základové pasy procházející přes původní staré sklepy budou výškově zataženy až pod úroveň podlahy sklepa do rostlého terénu. Budou tedy výškově odstupňovány schodovitě po 600 mm z výšky založení po obvodu objektů až na požadovanou úroveň v místě sklepů. Stejně tak budou odstupňovány i obvodové pasy v místě styku s novými jímkami na kejdu na jejich základovou úroveň.

Všechny základové spáry budou před pokládkou podkladního betonu zhutněny na Id>=0,85.

Během zemních a základových prací je nutný stálý nebo operativní dozor.

Základovou spáru převezme autorizovaný geolog pro ověření geomechanických vlastností, předpokládaných ve statickém výpočtu.

Na zemní práce a betonové sanace je nutná zvýšená rezerva kvůli případnému odtěžení a nahrazení větších objemů.

Během zemních a základových prací je nutný stálý dozor.Základovou spáru převezme autorizovaný geolog pro ověření geomechanických vlastností,předpokládaných ve statickém výpočtu.

  - Základy

Základy jsou projektovány z konstrukčně armovaného betonu C20/25 XC2 do nezámrzné hloubky, min. 1200 mm pod upravený terén a zároveň min. 500 mm do rostlé zeminy.

Dle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou v zájmové hloubce objektu potvrzeny tyto základové hlíny: hlíny prachové F6 (CI) tuhé až  pevné konzistence, dále vysoce plastické jíly F6 (CI), tuhé konzistence, základové hlíny mají tabulkovou únosnost Rdt = 100 - 150 kPa.

Závěrem IG průzkumu je, že se jedná o základové poměry složité z důvodu výskytu sklepa a možného výskytu zasypaných betonových nádrží a stavbu nenáročnou.

Šířka základů je stanovena statickým výpočtem dle II. geotechnické kategorie. Základové pasy budou betonovány na podkladní beton C12/15 tl. 50 mm. Musí být splněna podmínka ochrany základové spáry před nepřízní počasí a začištěna ručně, nejlépe odstraněním poslední 200 mm vrstvy těsně před betonáží. Přes horní úroveň základových pasů bude přetažena konstrukčně armovaná základová deska tl. 150 mm C20/25 (1x KARI síť 6/100x6/100 mm), uložená na podkladní beton C12/15 tl. 50 mm.

Před betonáží základových pasů vložen do výkopů zemnící pásek (viz. elektroinstalace)

Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena na vyzrálé podkladní betony ( penetrační nátěr a nataven pás 1x Sklobit).Izolace proti zemní vlhkosti bude vytažena i na vnitřní stěny.

Základové pasy procházející  přes odbourané staré sklepy budou výškově zataženy až pod úroveň podlahy sklepa do rostlého terénu. Budou tedy výškově odstupňovány schodovitě po 600 mm z výšky založení po obvodu objektů až na požadovanou úroveň v místě sklepů. Stejně tak budou odstupňovány i obvodové pasy v místě styku s novými jímkami na kejdu na jejich základovou úroveň.

Desinfekční jímka navazuje na základy objektu  stáje č.4.(oddilatována)Do desinfekční jímky budou odváděny odpadní vody z chovných místností bariéry- stáje č. 4. Desinfekční jímka je monolitická nádrž zastropená, rozdělená vnitřní betonovými stěnami na tři části- armaturní komora,čerpací komoru   a desinfekční komoru.Stěny jímky tl. 300 mm a dno tl. 400 mm budou provedeny z armovaného betonu C 35/45 XF3,XA3.Zastropení bude monolitickou žel. betonovou  deskou rovněž z betonu C35/45 XF3,XA3.Podkladní beton  proveden z betonu C 12/15.Vnitřní spádové betony provedeny z betonu C 35/45.Vnitřní nátěr mokrých jímek  např. Mapelastic.Prostupy pro technologické potrubí budou vrtány a utěsněny, těsněním např.RS

Během zemních a základových prací je nutný stálý nebo operativní dozor.

Základovou spáru převezme autorizovaný geolog pro ověření geomechanických vlastností, předpokládaných ve statickém výpočtu.

  - Svislé konstrukce

Nosné zdivo je provedeno z keramických tvárnic tl. 300 mm P10 na MC10 (viz.statická část) se zateplovacím pláštěm tl. 100 mm na obvodových stěnách. Nové příčky budou vyzděny z keramických příčkovek.Stěny lodžie ve 2.NP budou vyzděny z lehkých bloků Ytong a opatřeny zateplovacím systémem.Zdivo střední stěny ve 2.NP ve strojovně (stáj.č.4)nad průvlakem bude vyzděno z lehkých tvárnic Ytong.

Kvalita keramických tvárnic pro nosné zdivo je P10 na M 10. Ve stáji č.5 a v provozním bojektu -pilíře v 1.NP mezi dveřními otvory a zdivo kolem nik ve zdivu  musí být vyzděný z plných cihel CP 20 na maltu M10.

Dělící stěny mezi chovnými místnostmi ve stáji č.4 a ve stáji č.5 jsou navrženy betonové, vyzděné z betonových tvárnic BTB tl.150 mm vyztužené ocelí R 10 a vylévány betonem.Příčky budou vyzdívány zároveň s nosnými cihelnými stěnami a budou rozepřeny žel. betonovou stropní deskou.

Anglické dvorky u oken provozního objektu na jihozápadní straně budou vyzděny z beton. tvárnic BTB (zality betonem) na žel.beton. desce.

  - Vodorovné konstrukce

Strop v 1.NP je monolitický železobetonový, tl. 200 mm. Stropní monolitická deska je počítána jako křížem vyztužená vázanou výztuží.

Součástí stropu je věnec. Samostatné věnce jsou provedeny v 2.NP pro uložení dřevěných pozednic a ocelových vaznic krovu. Jde o věnce ve třech výškových úrovních: pod pozednicí na obvodových stěnách je věnec zatažen do štítových a vnitřních nosných stěn, další věnec je na středové zdi v místě uchycení kleštin a poslední věnec ukončuje středovou nosnou stěnu pod pozednicí vrcholovou. Oba věnce na středové zdi jsou zataženy do štítových a příčných nosných stěn. Výztuž věnců tvoří podélná hlavní výztuž 4x R10 a dvoustřižné třmínky R6 á 200 mm.

V místě chybějící podélné stěny ve 2.NP ve stáji č.5 bude věnec přecházet v  ocelový průvlak – svařený nosník ze 2x U160. V místech navazování věnců na ocelové vaznice ve 2.NP bude provedeno neposuvné připojení přes kotevní desky, předem uchycené do věnců.

Ve stáji č.4 ve 2.NP- strojovně vzduchotechniky bude střední stěna vynášena ocelovým průvlakem 2 xU240,podepřeným ocelovými sloupy 2x U180.

Beton všech vodorovných konstrukcí mimo základů je třídy C 25/30 XC1 (B30), použitá výztuž je vázaná R - 10 505.

Překlady nad otvory budou prefabrikované RZP nebo ocelové nosníky.

  - Schodiště

Vnitřní schodiště je dvouramenné s mezipodestou, provedené z monolitického železobetonu. Uložení nástupního ramene je na vstupu v 1.NP na zesílenou betonovou desku podlahy, mezipodesta na nosnou obvodovou zeď, výstupní rameno je uloženo do stropní monolitické desky stropu.

Betonáž je plánována způsobem přímého vylití schodišťových ramen tl. 150 mm zároveň se schodišťovými stupni. Mezipodesta je tl. 150 mm.

Výztuž schodišťových desek je tvořena vázanou výztuží R 10 505.

Použitý beton je C 25/30 XC1.

  - Střešní konstrukce

Krov je sedlový, složený ze dvou pultových střech ve vrcholu od sebe svisle posunutých, se dvěma středovými ocelovými vaznicemi profilu 2x U 160 do krabice, podepřenými na štítech a ocelovými sloupky také profilu 2x U 100 do krabice. Sloupky jsou ukotveny do stropní desky nad i mimo podpor nosnou stěnou. Nové ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli  tř. 37.

Krokve jsou dřevěné 80/180, po max. 1,0 m jsou uloženy na vaznice pomocí plechových L příložek.

Pozednice jsou kotveny do věnců pomocí závitových tyčí ø 16 mm po cca 1,5 až 2,0 m, vlepovaných dodatečně do věnce jako chemická kotva.

Všechny dřevěné konstrukce budou provedeny z dřeva třídy S I dle zásad ČSN 73 1701. Nespecifikované spoje budou provedeny jako tesařské nebo hřebíkové s ohledem na velikost a namáhání spojů.

Všechny dřevěné prvky krovu je nutno  impregnovat ochrannými  prostředky proti dřevokazným houbám ( např. Bochemit).

Střešní konstrukce bude zateplená rohožemi z minerální vaty,krytina navržena z vlnitých trapézových plechů Vikam (barevné řešení dle sousedních stájí). Vikam plech – oboustranně žárově pozinkovaný plech, na pohledové straně s lakem na polyesterové bázi v odstínu – dle sousedních objektů.

Střecha bude jednoplášťová větraná s vrstvou tepelné izolace z minerální vaty  tl. min 20 cm ( 180 +40 mm) s krytinou z vlnitých trapezových plechů

Skladba:

- trapézový plech  Vikam TR 40S/160 tl. 0,75 mm

- vazničky 70/70 mm á cca 950 m

- kontrakte 60/40 mm

- difuzní folie- kontaktní

- konstrukce krovu – krokve 80/180 mm

- tepelná izolace – minerální rohož tl. 180 mm mezi krokvemi

- pohled Knauf s parotěsnou zábranou + 40 mm tepel. Izolace na kov. Roštu D 112

  - Podlahy

Podlahy budou betonové s finální nášlapnou vrstvou  ze velkoplošné dlažby s požlábkem.(minimalizace spar) - s kročejovou a na terénu i s tepelnou izolací.Tepelná izolace bude vložena i do podlahy oddělující prostory s různým tepelným režimem.

V místnostech stájí č.4 – infekčního  chovu,manipulační místnosti a obslužné chodby,v provozním objektu –vyšetřovací a operační sál,obslužné chodby  bude podlaha bezespará ,odolná chemikáliím a protiskluzná (dle požadavku investora) – vytvořená stěrkou – podlahový systém UCRETE DP 10.

Ve stáji č.4 – v chovných místnostech s roštovým ustájením zvířat bude bezespará podlaha  provedena rovněž systémem Ucrete DP10.V části místnosti podél roštu bude podlaha vyhřívána el.Rohožemi. Aplikace systému Ucrete bude provedena dle technologického postupu firmy.(podklad - strojně zpracovaná a hlazená betonová deska s výztuží C 25/30,pevnost v tahu povrchových vrstev min. 1,5MPa)

Ve stáji č.5 ve 2.NP  místnostech chovu chovu králíků navržena bezespará podlaha – podlahový systém Ucrete DP10 a v mísnostech chovu  myší  podlahový systém Ucrete MF. (Z důvodu čistění prostorů chovu agresivním prostředky )

Podlahový systém UCRETE – stěrky Ucrete DP 10 a stěrka Ucrete MF je vysoce odolný podlahový systém,technologie z polyuretanových pryskyřic s mimořádnou odolností vůči agresivním chemikáliím,rázovou houževnatostí a teplotní odolností.

Ve stáji č. 5 v místnostech otevřeného chovu( v přízemí) bude ustájení zvířat na podestýlce,podlaha v boxech je navržena  z pemrlovaného terasa (broušeného) a v obslužných prostorách a chodbách bude bude rovněž broušené teraso.Ve skladech krmiva a steliva bude podlaha provedena z keramické dlažby.

Beton.mazanina podlahy bude z betonu min. tř. C 25/30,oddilatována od stěn po obvodě místností.

Podlahy v 2.NP budou z keramické dlažby do tmelu,v chovných místnostech králíků je navržena bezespará podlaha- stěrka z podlahového systému Ucrete DP 10, v chovných místnostech myší je navržena bezespará podlaha systému Ucrete MF. Na chodbě bude podlaha z marmolea a v umývárně ,ve strojovně vzduchotechniky  z keramické dlažby..

  - Úpravy povrchů

Vnitřní stěny   budou opatřeny vápenocemenovou omítkou .

Obklad stěn keramickým obkladem až po podhled (velkoplošný obklad – minimalizace spar)

V chovných místnostech jak stáje č.4 tak stáje č.5 budou stěny obloženy až po podhled z keramické dlažby.( zvýšena pozornost  - izolace stěn  a podlahy v prostorách se zvýšeným výskytem oplachu vodou -  hydroizolace podlahy ( izolace proti zemní vlhkosti bude vytažena i na vnitřní stěny, na tuto izolaci bude napojena pojistná hydroizolace ve skladbě podlahy,stěny pod obkladem z keramické dlažby budou po celé výšce opatřeny hydroizolační stěrkou) .

Podhled v místnostech v přízemí jak stáje č.4 ,tak stáje č.5 bude řešen s možností čištění a desinfekce,např. lehké stropní kazety,spoje vytmeleny  - např. technik. postup fy. GEA LVZ a.s.)

Ve  místnostech stájí bude použito čistých podhledů firmy LVZ Liberec. Toto zařízení zajišťuje  hygienické provedení místností a snadnou údržbu / omyvatelnost /. V podhledech bude osazeno osvětlení splňující výše uvedené požadavky

Podhled v podkroví bude tvořen sádrokartonovým podhledem Knauf.Ve stáji č. 4- v kotelně ve 2.NP bude proveden sádrokartonový podhled s požární odolností REI30.

Vnější stěny -celý objekt bude zateplen  - kompletní zateplovaní systém ( s minerální zateplovaní plstí se silikátovou omítkou). Venkovní architektonický vzhled bude  proveden ve obdobném stylu jako jsou stáje č.2 a č.3.  Toto se týká především střech a fasád.

Sokl bude rovněž zateplen soklovým zateplovacím systémem s mozaikovou omítkou-marmolit (popřípadě obložen např. keramic. obkladem).Vnitřní parapety oken budou  obloženy dlažbou.

Kolem budovy bude proveden okapový chodník a záchytný příkop ze žlabovek.

  - Výplně otvorů

Všechna okna a venkovní dveře budou plastové. Okna neotvíravá v bariérovém chovu, zasklená izolačním sklem , zalícovaná s vnitřním povrchem stěny.

Ve stáji č. 4 – bariera - všechny vnitřní dveře budou plastové  plné s výplní nebo částečně prosklené.  U prokladu  je nutno zajištění dveří proti otevření.

V provozním objektu – v operačním sále a navazujících prostorách budou vnitřní dveře rovněž  plastové(částečně prosklené).

Ve stáji č. 5  - v chovných místnostech  budou vnitřní dveře – posuvné z pozinkovaných profilů  s plastovou výplní .Ostatní dveře v této části objektu budou provedeny z hliníkových profilů plné nebo částečně prosklené.

Dveře z místností – z chodby v 1.NP (T5-101) ,ve 2.NP ze strojovny VZT ( T4-210) a kotelny (T4-211) ,z chodby (T5-210 )a ze strojovny(T5-218) a kotelny (T5-219) budou s požární odolností EW 15 DP3.

  - Ostatní výrobky PSV

Klempířské výrobky

Klempířské výrobky ( oplechování střechy vikýřů,oplechování parapetů,dilatační lišty…) budou z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm dle ČSN 733610.Barevné řešení dle střešních trapez. Plechů.(popřípadě oplechování čel a boků střechy součástí dodávky střechy)

Zámečnické výrobky

Zámečnické výrobky-  jedná se především  kotevní desky pro střešní konstrukci .

Zábradlí u schodiště  - na chodbě kolem schodišťového prostoru bude   nerezové a kotveno do betonové schodišťové desky. Venkovní zábradlí u vstupu bude ocelové žárově pozinkované.Prostory lodžie ve 2.NP ,kde budou umístěny chladící jednotky VZT budou zavřeny mříží z pozinkovaného pletiva Tahokov na pozinkované ocelové konstrukci, kotvené do obvodových stěn.

Zámečnické výrobky pro desinfekční jímku např. vstupní žebřík, pochozí lávka,zábradlí budou ocelové, žárově pozinkované.

  - Tepelné izolace

Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem z minerální plsti tl 10 cm. na kterém bude provedena silikátová omítka strukturovaná , probarvená ve hmotě.

Střecha bude jednoplášťová větraná s vrstvou tepelné izolace z minerální plsti  tl. 180+40 mm s krytinou z vlnitých trapezových plechů.

Hodnota součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí  a podlahy bude navržena tak, aby vyhovovala doporučeným hodnotám ČSN 730540

  - Venkovní úpravy kolem stáje č.4-5

Kolem budovy stáje č.4-5 bude proveden okapový chodník a záchytný odvodňující žlab z betonových ze žlabovek.

Přístupová cesta k  vstupním dveřím stáje č.4 –infekční chov a stáje č. 5 - otevřeného chovu  je navržena z zámkové dlažby, navazující na stávající asfaltové cesty v areálu.Přístup do provozního objektu stájí č.4-5 bude rovněž proveden ze zámkové dlažby.

- Požadavky bezpečnosti práce

Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních stavebních úpravách, tak při budoucím užívání rekonstruovaného objektu musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,zákonná ustanovení (vyhlášky) a příslušné ČSN. Za jejich dodržování odpovídá prováděcí firma resp. uživatel (provozovatel).

Jedná se především o tyto předpisy:

- ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

- při provádění stavebních a montážních prací  je nutno respektovat příslušná ustanovení NV č. 591/2006Sb. a NV č. 362/2005 Sb.Rovněž některé  části vyhlášky č.48/ 1982 Sb. byly zrušeny.Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví NV č.101/2005Sb.

Zejména je nutno dbát na to aby :

- na pracoviště byl zamezen přístup nepovolaným osobám (staveniště provizorně oplotit)

- práci musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být vybaveni (i hosté) předepsanými ochrannými pomůckami

- byly dodržovány platné předpisy pro manipulaci s materiálem,s dopravními prostředky a stavebními stroji

- před zahájením prací musí být vytýčena a viditelně označena všechna podzemní vedení a učiněna opatření k ochraně nadzemních vedení

- skladovaný materiál musí být zajištěn proti uvolnění

- výkopy musí být řádně zabezpečeny proti pádu osob,ohrazení prostoru proti pádu osob musí být řádně označeno a osvětleno

- musí být zabezpečena stabilita výkopu proti zavalení

V Brně, únor 2010            	 	    Vypracoval: 	Ing. Vlastislav REMEŠ

Ing. Naďa LUKEŠOVÁ