PROTOKOL

o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3-32, vypracovaný odbornou komisí

Datum               :       Brně dne 9.03.2010

Složení komise :  předseda komise –  Ing. Remeš-hlavní projektant

členové  komise –   Ing. Fr.Štyndl-projektant technologie

-   Miroslav Drcmánek – projektant elektro

Název akce       : Stáj č.4-5 v areálu VUVEL ul.Hudcova 70,Brno

Podklady použité

pro vypracování protokolu : dispozice  zařízení  a porovnání se stavbami obdobného

charakteru,stavební projekt a technologický projekt.

Popis technologického procesu a zařízení :Jedná se o jimky ,kde budou přiváděny z objektu stáje č.4-5 potrubím odpadní vody Zde budou desinfikovány a přečerpávány.

Rozhodnutí :

Všechny prostory vniřní i venkovní             vnější vlivy –    AA6, AB5,AD4,AE1,AF3,AG1 ,

AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1, AS1,BA2,BC3,BD1,BE1,CA1,

CB1

-  prostory      - zvlášť nebezpečné

Přilehlé prostory venkovní                              -  vnější vlivy – AA2,AB2,AC1,AD2,AE1,AF2,AG1

AH2,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1

AR1, AS1,BA2

-  prostory      - zvlášť nebezpečné

Zdůvodnění :

Komise určila prostředí na základě uvedených podladů  a s využitím zkušeností se stavbami

obdobného charakteru

Datum podepsání protokolu :                                                Podpisy předsedy a členů komise :