# STÁJ. Č. 4 – 5 # V AREÁLU VUVEL,UL. HUDCOVA 70,BRNO

## D.4. zdravotně technické instalace

BRNO - MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA 70, PARCELA 736,750/1

### projekt pro provedení stavby

Investor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, 621 00 Brno

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: ing. Vlastislav REMEŠ

Odpovědný projektant: Ing. Helena Nováčková

Zakázkové číslo: 2 000 6041-4

Datum: 01/2010

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

Obsah:

| Výkres číslo | #### Název | Měřítko výkresu | Počet listů | Počet A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Textová část |  |  |  |
|  | Titulní list |  | 1 | 1 |
|  | Obsah |  | 1 | 2 |
|  | Technická zpráva |  | 5 | 3-7 |
|  | Technický návrh odvodnění stájí - RONN DRAIN |  | 2 | 2 |
|  | Výkaz výměr - vnitřní instalace |  | 7 | 7 |
|  | Celkem |  | 16 | 16 |
|  | Výkresová část |  |  |  |
| 01 | SITUACE | 1:200 | 1 | 2 |
| 02 | PŮDORYS 1.NP | 1:50 | 1 | 16 |
| 03 | PŮDORYS 2.NP | 1:50 | 1 | 14 |
| 04 | PŮDORYS LEŽATÉ KANALIZACE - ZÁKLADY | 1:50 | 1 | 16 |
| 05 | SCHÉMA ROZVODU VODY | 1:50 | 1 | 24 |
| 06 | SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘEVU TUV | - | 1 | 2 |
| 07 | SCHÉMA ODPADY | 1:50 | 1 | 12 |
| 08 | PODÉL.PROFILY-STÁJE 4 - INFEKCE | 1:100 | 1 | 8 |
| 09 | PODÉL.PROFILY-PROVOZNÍ OBJEKT | 1:100 | 1 | 6 |
| 10 | PODÉL.PROFILY-DEŠŤOVÉ VODY | 1:100 | 1 | 3 |
| 11 | PODÉL.PROFILY-STÁJE 5 - VOLNÝ CHOV | 1:100 | 1 | 6 |
| 12 | PŘÍPOJKA VODY | 1:100/50 | 1 | 2 |
| 13 | PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | 1:100/100 | 1 | 3 |
| 14 | PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE | 1:100/100 | 1 | 4 |
| 15 | DEKONTAMINAČNÍ JÍMKA-DETAIL | - | 1 | 2 |
|  | Celkem |  | 15 | 120 |

- Úvod

Na žádost objednatele byla vypracována technická dokumentace zdravotechniky novostavby objektu stájí č.4-5 v areálu VÚVeL v Brně. Nový objekt bude dvoupodlažní nepodsklepená budova se šikmými střechami. Skládá se ze tří částí, a to stáj č.4 -infekční chov, spojovací krček-provozní část a stáj č.5- otevřený chov. Ve stájích otevřeného chovu budou ustájena pokusná zvířata, stáje jsou dimenzovány pro celkem 160 prasat. Personál bude v počtu 10 osob.

V rámci PD je řešeno napojení objektu na areálovou kanalizaci, vodovod a vnitřní instalace.

Pro návrh zařízení byly použity následující podklady:

- požadavky investora

- stavební výkresy

- Platné normy (zejména ČSN 75 5490, ČSN 75 6790, ČSN EN 806, ČSN 73 6660, ČSN EN 1717, ČSN 75 5455, ČSN EN 12056, ČSN 75 6760, ČSN 06 0830, ČSN 73 6655, ČSN EN 12056) a předpisy – výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci musí vyhovovat zákonu č.22/97 Sb. O technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízením vlády) od 1. 9. 1997.

- podklady výrobců instalovaného zařízení

Pro zpracování komplexního projektu zpracovatel musel v některých případech uvést název konkrétního výrobku, aby specifikoval co možná nejjednodušším způsobem popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Lze nahradit kvalitativně  shodným řešením v souladu se zákonem 137/2006 Sb.

- Kanalizace

  - Přípojky splaškové kanalizace

Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení a ze stájí otevřeného chovu budou odváděny pomocí dvou přípojek splaškové kanalizace. Infekční odpadní vody z laboratoří a stájí infekčního chovu budou odváděny pomocí nové přípojky, která bude před objektem ukončena revizní šachtou a napojena přes  2 neutralizační jímky o celkovém objemu 20m3 (viz část technologie chovu) do areálové splaškové kanalizace. Areálová splašková kanalizace je napojena na stávající čistírnu odpadních vod umístěnou v areálu. Čistírna slouží k čištění splaškových odpadních vod a infekčních odpadních vod z celého areálu.

Materiál potrubí je navržen z PVC-KG-DN150. Revizní šachty budou plastové, pr.415mm, poklop litinový třídy D400.

  - Vnitřní splašková kanalizace

V objektu bude navržena oddílná kanalizace. Vnitřní kanalizace bude odvádět odděleně splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení ze stájí volného chovu a infekční odpadní vody z laboratoří a stájí infekčního chovu. Ve stájích bude navržena vnitřní stájová kanalizace. Zvířata ve stájích infekčního chovu budou ustájena bez podestýlky, v otevřeném chovu na hluboké podestýlce.

V jednotlivých stájích infekčního chovu budou osazeny podroštové vany zaústěné do ležaté kanalizace DN200. Veškeré odpadní vody z infekčních stájí a příslušného zázemí budou svedeny do sběrných jímek (návrh není součástí této dokumentace) , kde budou neutralizovány a poté přečerpány do areálové kanalizace, směřující do areálové biologické čistírny. Jsou odděleny i jednotlivé kóje tak, aby bylo možné nezávisle dezinfikovat jednotlivé sekce. Odpadní vody z hygienické smyčky a dalších ZP infekčního zázemí budou napojeny na kanalizaci nejbližší kóje , aby bylo možné odpadní vody také dezinfikovat. Podlahové vpusti budou mít nerezové mřížky.

Vzhledem k charakteru infekčního provozu bylo rozhodnuto, že jednotlivá potrubí infekčních sekcí nebudou odvětrávána. Odvětrávání bude zajištěno v rámci technologie sběrné dekontaminační jímky - není součástí této PD.

Na každé infekční větvi vstupující do dezinfekční jímky bude proveden sifon z KG tvarovek dle detailu, odbočka KGEA 200/200-45 pro dávkování neutralizačních látek + zátka DN200, odbočka KGEA 200/100-45 pro odebírání vzorků a dezinfekci potrubí + zátka DN100, poslední koleno bude ukončeno přírubou pro připojení nerez potrubí - část technologie jímky.

Ve stájích otevřeného chovu budou osazeny podélné liniové vpusti se sběrnými jímkami se sedimentačním prostorem, tak aby byla umožněna kontrola a čištění. Na páteřní ležaté kanalizaci vedené pod chodbou jsou navrženy dvě revizní šachty s čisticí tvarovkou na potrubí. Šachty budou osazeny vodotěsnými poklopy (viz stavební část).

V prostoru operačních sálů jsou navrženy štěrbinové nerezové odvodňovací žlábky(20mm) se sběrnými odtokovými jímkami. Podlahové vpusti v příslušných prostorech budou celonerezové. RONN DRAIN COMPLET.

Vnitřní kanalizace řeší odkanalizování jednotlivých zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních, laboratořích  a ostatních místnostech. Napojení veškerých předmětů bude provedeno přes zápachové uzávěrky. Odvod kondenzátu ze vzduchotechnických jednotek bude napojen pomocí podomítkových sifonů HL138, postavených na podlaze pod jednotkami, dále potrubí vedeno v podlaze.

Odpadní vody budou svedeny připojovacím potrubím do odpadních potrubí. Připojovací potrubí budou vedena v šikmých drážkách pod omítkou ve zdivu. Materiálem bude tvrdé PVC.

Odpadní potrubí budou větraná, vyústěná 500mm nad střechu objektu a ukončena plastovou větrací hlavicí, resp.ukončena zátkou nebo přivzdušňovacím ventilem. Materiálem bude plastový systém PP HT.

Ležaté potrubí bude vedeno v zemi pod podlahou 1.NP. Potrubí bude plastové systém PVC KG spojované pomocí hrdel. Potrubí bude uloženo do pískového lože bez ostrých hran a bude zasypáno pískem. Vývody ležaté kanalizace bude vyvedeny v nezámrzné hloubce mimo objekt do kanalizačních přípojek. Potrubí ležaté kanalizace bude proti posunu chráněno obetonováním na začátku trasy a v místě odboček.

Revizní šachty budou plastové,pr.425mm, poklopy litinové třídy D400.

  - Bilance splaškových vod:

Pro personál:

| počet osob | n= | 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| spec.potřeba vody qp= | qp= | 80 | l.osoba-1.den-1 |  |  |  |
| celkem: |  |  |  |  |  |  |
| denní potřeba vody Qden=qp.n | Qden= | 0,80 | m3.den-1 | = | 0,009 | l.s-1 |
| max.denní potřeba Qm=Qden.kd | Qm= | 1,00 | m3.den-1 | = | 0,012 | l.s-1 |
| max.hodinová potřeba Qh=Qm.kh/24 | Qh= | 75 | l.h-1 | = | 0,021 | l.s-1 |
| roční potřeba vody Qrok=Qden.365 | Qrok= | 292 | m3.rok-1 |  |  |  |
| nerozpustné látky NL veškeré | NL= | 1,008 | kg.den-1 | = | 0,368 | t/rok |
| BSK5 | BSK5= | 0,288 | kg.den-1 | = | 0,105 | t/rok |
| počet ekvivalentních obyvatel | EO= | 4,80 |  |  |  |  |

Pro zvířata:

Prasata budou ustájena na hluboké podestýlce bez produkce močůvky.

Produkce chlévské mrvy: 16,8x160=2688 t/rok

Produkce hnoje: 11,2x160=1792 t/rok

Odpadní vody z umývání stájí při výměně podestýlky 1xden

Infekční chov:

odpadní vody x počet stájí 200x6=1,2 m3/den =36 m3/měsíc = 432m3/rok

Volný chov:

odpadní vody x počet stájí 200x14=2,8 m3/den= 84 m3/měsíc = 1008m3/rok

  - Přípojky dešťové kanalizace

Stávající přípojky a vytypované větve areálové dešťové kanalizace budou zrušeny. Odvedení srážkových vod ze střechy nového objektu bude řešeno pomocí nových přípojek dešťové kanalizace. Tyto budou napojeny na nové větve dešťové kanalizace, které budou napojeny na stávající areálovou dešťovou kanalizaci. Některé svody z jižní fasády budou vedeny ležatou kanalizací pod objektem.

Každý svod bude ukončen lapačem střešních splavenin HL600.

Odvodnění střechy objektu bude řešeno okapovým systémem pomocí vnějších svodů.

Materiál potrubí bude navržen z PVC-KG-DN150.

Revizní šachty budou plastové, pr.415mm, poklopy litinové třídy D400.

  - Bilance dešťových vod:

Stávající rušené objekty

| Průtok dešťových vod Qr |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| intenzita návrhového deště (t=15, n=0,5) | i= | 0,0161 | l/s.m2 |  |
| typ povrchu | F (m2) |  | Qr (l/s) |  |
| střechy objektu 4 | 189,00 | 1 | 3,04 |  |
| střechy objektu 5 | 189,00 | 1 | 3,04 |  |
| celkem Qr= i.F = |  |  | 6,09 | l/s |

nové

| Průtok dešťových vod Qr |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| intenzita návrhového deště (t=15, n=0,5) | i= | 0,0161 | l/s.m2 |  |
| typ povrchu | F (m2) |  | Qr (l/s) |  |
| střechy objektu | 908,00 | 1 | 14,62 |  |
| celkem Qr= i.F = |  |  | 14,62 | l/s |

Odtok do areálové dešťové kanalizace bude navýšen o cca 8,5 l/s.

- Vodovod

Stávající rušené objekty jsou napojeny na areálový rozvod vody pomocí dvou vodovodních přípojek. Tyto budou v blízkosti napojení na areálový vodovod odpojeny, areálový vodovod bude v těchto místech zaslepen opravným pasem.

  - Přípojka vodovodu

Objekt bude zásobován vodou nově projektovanou přípojkou PE 63mm délky cca 13,5m napojenou na areálový rozvod vody. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu s uzávěrem se zemní soupravou. Potrubí bude vedeno v hloubce cca 1,5m pod úrovní terénu. Přípojka bude vyvedena v objektu v místnosti č.K1-103. Při prostupu základovým pasem bude chráněna v chráničce DN a vyvedena nad podlahu, kde bude umístěn vodoměr objektu a hlavní uzávěr vody.

  - Vnitřní vodovod

Za vstupem potrubí do objektu v místnosti č.K1-103 bude na potrubí osazen hlavní uzávěr vody objektu, podružný vodoměr Qn10m3/h, zpětný ventil a vypouštěcí ventil a bezpečnostní armatura. Vnitřní vodovod bude veden k jednotlivým odběrným místům. Potrubí bude plastové PPR PN16, bude opatřené tepelnou izolací tl.13mm. Potrubí budou vedena volně v podhledech,  v drážkách ve zdivu. Na průchodu potrubí přes požárně dělící stěny je nutné osadit požární manžety dle dimenze PROMAT.

Z rozvodu bude vyvedena samostatná větev pro stáj č.4 - infekční chov a laboratoře do strojovny VZT infekce k úpravně vody, odtud společně s upravenou , teplou vodou a cirkulací do 1.NP k zařizovacím předmětům.  Budou samostatně podružně měřeny jednotlivé odběry dle požadavku uživatele - stáje 4, stáje 5, jednotlivé infekční buňky

Je navržena oddělovací bezpečnostní armatury pro infekční část BA-Protect fig.360 OG na vhodném přístupném místě - např. ve strojovně VZT pro infekci (T4-210) za vodoměrem, pro pravidelnou kontrolu.

Pro podružné měření množství vody jsou navrženy vodoměry SIEMENS. Bytové, domovní dle potřeby. Budou napojeny na MAR pro dálkový odečet.

  - Teplá užitková voda a cirkulace

Příprava TUV bude prováděna samostatně pro stáj č.4 - infekční chov a laboratoře (v kotelně v 2.NP m.č. T4-211) napojená z odděleného rozvodu vody,  samostatně pro provozní část objektu (K1-203), samostatně pro stáje 5 - volný chov (kotelna T5-219). Budou použity nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV o objemu 120l.

Cirkulace bude pro všechny nezávislé okruhy nucená pomocí oběhových čerpadel Grundfos UP 15-14 B (Comfort). Ležatý rozvod TUV a cirkulace bude veden pod stropem v 1.NP a 2.NP. Z hlavního ležatého rozvodu jsou navrženy jednotlivé odbočky k  odběrným místům.

MATERIÁL: Rozvody potrubí budou provedeny z plastohliníkového potrubí GABOTHERM,, bude opatřené tepelnou trubkovou izolací tloušťky dle dimenze potrubí(např.Mirelon).

Potřeba TUV - 10 osob:

celodenní spotřeba cca 50 l/os den x 10 = 500 l/den TUV (60°C)

špička souběh 3 sprch:

3x 0,065 l/s = 0,195 l/s   (60°C  hodnota z normy)

tj. za 10min.  117 l

| Potřeba TUV | Stáje 4 - infekce | Krček | Stáje 5 - volný chov |
| --- | --- | --- | --- |
| Celodenní l/den | 500 | 500 | 130 |
| Sekundová l/s | 0,195 | 0,195 | 0,10 |
| Špičková –l/10min | 117 | 117 | 20 |

  - Nízkotlaký rozvod vody

Pro napájení zvířat budou v prostoru pod stropem ve volných stájích č.4,6,10,12 v předsíních pod stropem (pod podhledem) osazeny přerušovací nádržky s plovákem - dodávka technologie. Tyto budou napojeny na tlakový rozvod vody - přívod ¾|“. Z nádržek bude vedeno potrubí s gravitačním (nízkotlakým rozvodem vody k jednotlivým napáječkám. Potrubí izolované bude vedeno podél zdi nade dveřmi nebo ve zdi v drážce. Pro stáje 1,2,3,7,8,9 bude 5/4“ , pro ostatní 6/4“ s přívodem do jednotlivých napáječů ¾“.

MATERIÁL: Rozvody potrubí budou provedeny z  plastohliníkového potrubí GABOTHERM,, bude opatřené tepelnou trubkovou izolací tloušťky dle dimenze potrubí (např.Mirelon).

  - Požární vodovod

V objektu je navržen kombinovaný rozvod požární vody. Bude napojen z hlavního rozvodu studené vody v místnosti č.K1-103. Potrubí bude trvale zavodněné. Rozvod požární vody bude v místě odbočení z rozvodu vnitřního vodovodu opatřen uzávěrem, zpětným ventilem a zkušebním kohoutem.

Dle požadavku zpracovatele PD požární ochrany budou v objektu instalovány hydrantové systémy D (Q=0,3l/s) B25/30 v provedení do niky s tvarově stálou hadicí a s výstřikovou hubicí. Je uvažováno maximálně se současností dvou hydrantů.

Požární vodovod je navržen z trubek ocelových závitových pozinkovaných, opatřený bude tepelnou izolací tl.13mm.

  - Upravená voda

V rámci řešení ZTI budou provedeny potrubní rozvody upravené vody, a to rozvod demineralizované vody a změkčené vody. Úpravna vody je navržena Reverzní osmóza GORO MID100. Úpravna vody bude umístěna v 2.NP ve strojovně VZT místnost č.T4-210.  Bude provedeno napojení 2 ks parního sterilizátoru (autoklávu) v 1.NP(změkčená i demineralizovaná voda), VZT parních zvlhčovačů v 2.NP a doplňování systému ÚT v jednotlivých kotelnách (demineralizovaná voda).

MATERIÁL: Rozvody potrubí budou provedeny z  plastohliníkového potrubí GABOTHERM, bude opatřené tepelnou trubkovou izolací tloušťky dle dimenze potrubí (např.Mirelon). Spoje těsnit zásadně teflonem a vyvarovat se železných tvarovek. Mosazné tvarovky, ventily jsou vhodné.

  - Potřeba vody:

Pro personál:

| počet osob | n= | 10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| spec.potřeba vody | qp= | 80 | l.osoba-1.den-1 |  |  |  |  |  |
| souč.denní nerovnoměrnosti | kd= | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
| souč.hodinové nerovnoměrnosti | kh= | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
| denní potřeba vody Qden=qp.n | Qden= | 10 | . | 80 |  | = | 800 | l.den-1 |
| max.denní potřeba Qm=Qden.kd | Qm= | 800 | . | 1,25 |  | = | 1000 | l.den-1 |
| max.hodinová potřeba Qh=Qm.kh/24 | Qh= | 1000 | . | 1,80 | :24 | = | 75 | l.h-1 |
| roční potřeba vody Qrok=Qden.365 | Qrok= | 800 | . | 365 |  | = | 292 | m3.rok-1 |

Pro zvířata:

denní potřeba vody Qden= 160x10 = 1600 l.den-1

roční potřeba vody Qrok=Qden.365 = 584 m3/rok

Voda pro umývání stájí při výměně podestýlky 1xden

Infekční chov:

Potřeba vody x počet stájí 200x6=1,2 m3/den =36 m3/měsíc = 432m3/rok

Volný chov:

Potřeba vody x počet stájí 200x14=2,8 m3/den= 84 m3/měsíc = 1008m3/rok

Celkem roční potřeba vody Qrok=584+432+1008+292=2316 m3/rok.

- Zařizovací předměty

Nové zařizovací předměty budou běžného typu domácího výrobce Jika. Klozety budou v závěsném provedení, umyvadla opatřena krytem sifonu, s pákovou stojánkovou baterií. Dřezy v kuchyňkách nerezové s baterií stojánkovou, dřezy laboratorní s nástěnnou baterií. Jednotlivé dřezy budou upřesněny investorem. Výlevky s plastovou mříží bez splachovací nádržky s vodovodní nástěnnou baterií. Sprchy vaničkové se zástěnou a s nástěnnou baterií. V hygienické smyčce budou sprchy s podlahovou vpustí , sprchovou baterií a dvěma zástěnami

- Požadavky na bezpečnost

Bude zajištěna podle NV 591/06 Sb. Montáž potrubí a zařízení a jeho uvedení do provozu bude provedeno za dodržení návodů a předpisů jednotlivých výrobců zařízení.

Práce budou provedeny v souladu s projektem a z předepsaných materiálů.

V Brně, únor  2010								ing.Helena Nováčková