TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	ÚVOD

Vzduchotechnické a klimatizační zařízení pro akci „Stáj č.4-5, v areálu VÚVel, Brno“ bude zajišťovat odpovídající a hygienicky nezávadné mikroklima ve sledovaných prostorách. Objekt bude dvoupodlažní. V 1.NP jsou navrženy prostory infekčních chovů se zázemím, hygienická smyčka, sklady krmiva, autokláv a umývárny zařízení - tzv.bariéra. Ve střední části přízemí objektu se nachází hyg.zařízení, vyšetřovací a operační sál, v další části přízemí objektu je navržen otevřený chov.

Ve 2.NP jsou navrženy strojovny ( z toho 1x pro bariéeru), kotelny, šatny pro zaměstnance, hyg.zařízení, kanceláře a část objektu bude sloužit opět jako otevřený chov pro drobné zvířectvo ( myši, králíci) se zázemím ( myčka, sklady) .

1.1	VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Název stavby:	Stáj č.4-5 v areálu VÚVeL v Brně

Místo stavby:		Brno, Hudcova 70

Část:			D.5 Vzduchotechnika

Stupeň:			DPS

Zpracovatel části PD:	ing.Simona Piskláková, Nádražní 586/35, 664 51 Šlapanice

  - OBSAH  PROJEKTU A PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ

Podkladem byly stavební výkresy doplněné dle požadavků investora.

- stavební výkresy objektu

- požadavky investora a výzkumných pracovníků

- projekt psp VZT doplněný o připomínky krajské hygienické stanice

- níže uvedené předpisy a nažízení

1.3	POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNĚ TECHNICKÉ NORMY

- Nařízení  vlády s účinností od 1.1.2008, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Sbírka zákonů č.361/2007)

- Nařízení vlády ze dne 15.3.2006 o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (Sbírka zákonů č.148/2006)

- ČSN 12 7010	Navrhování větracích a klimatizačních zařízení  (1988)

- ČSN 73 0531	Ochrana proti hluku v pozemních stavbách

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

- ČSN 73 0872	Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996)

- ON 12 5005	Třídění filtrů atmosférického vzduchu

Evropská konvence o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely

Hygiena a technologie chovu laboratorních zvířat (komplex zásad a opatření zajišťujících optimální vlastnosti prostředí pro chovaná zvířata)

1.4	PARAMETRY VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ

Místo stavby	Brno

Nadmořská výška	227 m n.m.

Letní výpočtová teplota	tel	=	 30 	°C

Zimní výpočtová teplota	tez	=	-12 	°C

Letní výpočtová entalpie	iel	=	62 kJ/kg s.v. / 58 /

1.5	PARAMETRY VNITŘNÍHO MIKROKLIMATU

- vnitřní teplota 	-  otevřený chov myší, králíků až po prasata …dle druhu zvířat

- infekce - chov …………… dle druhu zvířat

-  zázemí             …………… 20 ± 4°C

- relativní vlhkost vzduchu    …………………. cca 35-65% pro vybraná prostředí

- výměny vzduchu 	-  otevřený chov  …………… 8-10 x/hod

-  infekce - chov …………… 15-20 x/hod

- filtrace dvoustupňová …………… EU 4, EU 7, pro operační sál,porodny..…3.st např.Absofil

- infekce-chov č.1 a 2 bude v úrovni zabezpečení chovu barierového ÚZCHZ 3, tedy odtahy projdou  přes odtahové komory s HEPA filtry osazené ve strojovně bariery

- regulace ………………………….. regul. konst. průtok, frekv. měniče

1.6	PARAMETRY ENERGIÍ,  JEJICH POUŽITÍ

Pro ohřev vzduchu v tepelném výměníku větracích jednotek bude používána topná voda s rozsahem pracovních teplot 70/50°C. Topná voda bude připravována v rámci části – Vytápění.

Řízení provozu větracích jednotek bude automatické a bude řešeno v části – MaR.

Napojení vzduchotechnických jednotek, jednotlivých ventilátorů, kondenzačních jednotek, parních zvlhčovačů vzduchu silnoproudem bude řešeno samostatným rozvodem v rámci části – SI.

2.	KONCEPCE  VĚTRACÍCH ZAŘÍZENÍ

Koncepce větracích zařízení vychází z požadavků výše uvedených předpisů doplněných požadavky investora. Zařízení jsou navržena s ohledem na minimalizaci investičních a provozních nákladů, při respektování požadavků platných norem a hygienických předpisů.

Potrubní rozvody pro přívod i odvod vzduchu  jsou zhotoveny z potrubí z pozinkovaného plechu, plastového potrubí nebo ohebnými hadicemi. Tam, kde je to potřebné, je potrubí opatřeno tepelnou a hlukovou izolací. Rozvody jsou vybaveny regulačními prvky a distribučními elementy, osazenými do stavebního podhledu. Pro ochranu proti šíření hluku  budou potrubní rozvody vybaveny tlumiči hluku.

Přívodní potrubí bude před vstupem do větrací jednotky chráněno tepelnou izolací pro zamezení kondenzace vlhkosti na povrchu potrubí, mezi tlumiči před a za jednotkou budou vzt potrubí izolována protihlukovou izolací.

Dodávka  a montáž čistých podhledů firmy LVZ Liberec bude zpracována touto firmou a bude tvořit vlastní projektovou dokumentaci.

- filtrace dvoustupňová ………………… EU 4, EU 7

- regulace …………………………..   frekv. měniče

  - Zařízení č.1,2 – Větrání a klimatizace – infekce ÚZCHZ 3

2.1.1	Charakteristika zařízení

Prostor chovu bude nuceně větrán a chlazen, pro udržení teploty interieru v požadovaných mezích a pro dosažení požadované čistoty prostředí. Zařízení zabezpečí více než patnáctinásobnou výměnu vzduchu v místnostech při maximálním vytížení a obsazení všech klecí zvířaty. Při menším provozu bude možno provozovat vzt zařízení s menším výkonem. Přívodní vzduch je upravován ve vzduchotechnické jednotce ( pro každý chov samostatnou – tedy 6 VZT jednotek) v hygienickém provedení (nerezový vnitřek s ohledem na čištění perstilem) umístěné ve strojovně vzduchotechniky v podkroví. Jednotka VZT bude osazena komorou chladicí pro úpravu vzduchu v létě. Každé zařízení bude vybaveno samostatným zvlhčovačem vzduchu.

Jako odsávací elementy budou použity  výustě s předfiltry pro zachycení drobných nečistot ( chlupy, srst). Odtahovaný vzduch bude v případě ÚZCHZ 3 zaústěn do komor s HEPA filtry, aby došlo k odloučení nežádoucích částic.

Nasávání čerstvého vzduchu  je uvažováno přes fasádu objektu ve strojovně ve 2.NP. Výfuk odváděného vzduchu je v horní části strojovny nad střechu objektu. Zařízení bude pracovat se 100% přívodem čerstvého vzduchu.

Ve stájích bude použito čistých podhledů firmy LVZ Liberec. Toto zařízení zajišťuje  hygienické provedení místností a snadnou údržbu / omyvatelnost /. V podhledech bude osazeno osvětlení splňující výše uvedené požadavky.

2.1.2	Provoz zařízení

Chod zařízení VZT  bude řízen  systémem měření a regulace pro dosažení a udržení optimálních provozních podmínek. MaR zajistí hodnotu přetlaků a podtlaků v součinností s profesí VZT. FM bude držet požadovaný průtok a tlakové poměry vzduchu.

  - Zařízení č.3 – Větrání hygienické smyčky a zázemí chovu infekcí

2.2.1	Charakteristika zařízení

Prostor zázemí infekce bude nuceně větrán a chlazen, pro udržení teploty interieru v požadovaných mezích a pro dosažení požadované čistoty prostředí. Zařízení zabezpečí 8 -10ti násobnou výměnu vzduchu v místnostech. Přívodní vzduch je upravován ve vzduchotechnické jednotce v hygienickém provedení (nerezový vnitřek s ohledem na čištění perstilem) umístěné ve strojovně vzduchotechniky v podkroví.  Zařízení bude pracovat se 100% přívodem čerstvého vzduchu. Jednotka VZT bude osazena komorou chladicí pro úpravu vzduchu v létě.  Zařízení není vybaveno zvlhčovačem vzduchu.

2.2.2	Provoz zařízení

Chod zařízení VZT  bude řízen  systémem měření a regulace pro dosažení a udržení optimálních provozních podmínek. MaR zajistí hodnotu přetlaků a podtlaků v součinností s profesí VZT. FM bude držet požadovaný průtok vzduchu. Chod jednotky bude nastaven ve zkušebním provozu. Provoz zařízení bude dle provozu jakékoliv stáje v bariéře.

Na trase přívodu a odtahu do obslužné chodby T4-119,127,136 budou na elementech osazeny servo klpaky, které v případě čištění těchto částí budou uzavřeny. Ve strojovně VZT ve 2.NP bude instalováno odtahové zařízení, které po vyčištění ( látky hubící bakterie) rychle odvětrá prostor. Přívod zajištěn z vně neupraveným vzduchem.

  - Zařízení č.4 – Operační a vyšetřovací sál

2.3.1	Charakteristika zařízení

Prostor operačního a vyšetřovacího sálu bude nuceně větrán a chlazen, pro udržení teploty interieru v požadovaných mezích a pro dosažení požadované čistoty prostředí. Přívodní vzduch je upravován ve vzduchotechnické jednotce, bude zajištěn 3.st filtrace, jednotka v hygienickém provedení. Jednotka VZT bude osazena komorou chladicí pro úpravu vzduchu v létě.

Nasávání čerstvého vzduchu  je uvažováno přes fasádu objektu ve strojovně ve 2.NP. Výfuk odváděného vzduchu je v horní části strojovny nad střechu objektu. Zařízení bude pracovat se 100% přívodem čerstvého vzduchu.

2.3.2	Provoz zařízení

Chod VZT jednotky je navržen na základě provozu. Provoz jednotky bude automatický, řízený systémem MaR. Výkony ohřívače a chladiče vzduchu budou řízeny automaticky tak, aby byla celoročně udržena hodnota teploty interiéru v požadovaném rozpětí. Systém MaR navíc zabezpečuje protimrazovou ochranu teplovodního ohřívače, signalizaci chodu ventilátorů a zanesení filtrů vzduchu.

Chod jednotky bude nastaven ve zkušebním provozu.

  - Zařízení č.5 – Porodny

2.4.1	Charakteristika zařízení

Prostor poroden bude nuceně větrán a chlazen, pro udržení teploty interieru v požadovaných mezích. Přívodní vzduch je upravován ve vzduchotechnické jednotce, bude zajištěn 3.st filtrace, jednotka v hygienickém provedení. Jednotka VZT bude osazena komorou chladicí pro úpravu vzduchu v létě. Zařízení bude vybaveno samostatným zvlhčovačem vzduchu.

VZT zařízení bude pracovat se 100% přívodem čerstvého vzduchu. Na trase přívodu a odtahu jsou osazeny regulátory průtoku vzduchu k nastavení průtoku s ohledem na vytíženost poroden.

2.4.2	Provoz zařízení

Chod VZT jednotky je navržen na základě provozu. Provoz jednotky bude automatický, řízený systémem MaR. Výkony ohřívače a chladiče vzduchu budou řízeny automaticky tak, aby byla celoročně udržena hodnota teploty interiéru v požadovaném rozpětí. Systém MaR navíc zabezpečuje protimrazovou ochranu teplovodního ohřívače, signalizaci chodu ventilátorů a zanesení filtrů vzduchu.

Chod jednotky bude nastaven ve zkušebním provozu, s možností přenastavení regulátorů průtoku s ohledem na požadavky provozu.

  - Zařízení č.6 – Větrání a klimatizace  – otevřený chov v 1.NP

2.5.1	Charakteristika zařízení

Prostor tzv.otevřeného chovu je nuceně větrán, pro udržení teploty interieru v požadovaných mezích. VZT zařízení zabezpečí osmi až desetinásobnou výměnu vzduchu v místnostech při maximálním vytížení a obsazení všech klecí zvířaty. Přívodní vzduch je upravován ve vzduchotechnické jednotce v hygienickém provedení (nerezový vnitřek), umístěné ve strojovně vzduchotechniky v podkroví. Jednotka osazena 2 st.filtrace. Jednotka bude vybavena dvouokruhovým chladičem vzduchu. Jako odsávací elementy budou použity  výustě s předfiltry pro zachycení drobných nečistot ( chlupy, srst). Zařízení bude pracovat se 100% přívodem čerstvého vzduchu. Zařízení není vybaveno zvlhčovačem vzduchu – požadavek investora.

S ohledem na požadavek investora na regulaci vzduchu související s obsazeností stájí, jsou jednotlivé rozvody pro 1.NP opatřeny regulátory průtoku.

2.5.2	Provoz zařízení

Chod VZT jednotky je navržen na základě provozu. Provoz jednotky bude automatický, řízený systémem MaR. Výkony ohřívače a chladiče vzduchu budou řízeny automaticky tak, aby byla celoročně udržena hodnota teploty interiéru v požadovaném rozpětí. Systém MaR navíc zabezpečuje protimrazovou ochranu teplovodního ohřívače, signalizaci chodu ventilátorů a zanesení filtrů vzduchu.

Chod jednotky bude nastaven ve zkušebním provozu, s možností přenastavení regulátorů průtoku s ohledem na požadavky provozu.

  - Zařízení č.7 – Větrání a klimatizace  – otevřený chov 2.NP

2.6.1	Charakteristika zařízení

Prostor tzv.otevřeného chovu ve 2.NP  ( myši a králíci) je nuceně větrán, pro udržení teploty interieru v požadovaných mezích. Zařízení zabezpečí osmi až desetinásobnou výměnu vzduchu v místnostech při maximálním vytížení a obsazení všech klecí zvířaty. Přívodní vzduch je upravován ve vzduchotechnické jednotce v hygienickém provedení (nerezový vnitřek), umístěné ve strojovně vzduchotechniky v podkroví. Jednotka osazena 2 st.filtrace. Jako odsávací elementy budou použity  výustě s předfiltry pro zachycení drobných nečistot ( chlupy, srst). Zařízení bude pracovat se 100% přívodem čerstvého vzduchu. V této části bude instalováno zvlhčení vzduchu s ohledem na předpokládaný provoz.

2.6.2	Provoz zařízení

Chod VZT jednotky je navržen na základě provozu. Provoz jednotky bude automatický, řízený systémem MaR. Výkony ohřívače a chladiče vzduchu budou řízeny automaticky tak, aby byla celoročně udržena hodnota teploty interiéru v požadovaném rozpětí. Systém MaR navíc zabezpečuje protimrazovou ochranu teplovodního ohřívače, signalizaci chodu ventilátorů a zanesení filtrů vzduchu.

MaR zajistí v zimním období úpravu vzduchu dovlhčením na potřebnou hodnotu.

  - Zařízení č.8 – zdroj chladu

27.1	Charakteristika zařízení

Zdrojem chladu pro výparníky jednotlivých zařízení budou kondenzační jednotky systému VRVIII, který je schopen zabezpečit čistý provoz, i v přechodném období ( vyšší jarní teploty) . Systém pracuje pouze s ekologickým chladivem. Jednotky jsou konstruovány pro osazení do volného prostoru, proto stavba odkryla část prostoru podkroví. Jednotky jsou vybaveny boxy a ovl.kartou, které umožní napojení jednotlivých přímých výparníků v jednotkách.

  - Zařízení č.9 – technické zázemí, WC, úklid, kuchyňka

2.8.1	Charakteristika zařízení

Prostor autoklávu bude nuceně samostatně odvětrán. Odsávací ventilátor bude spouštěn dle termočidla – zajistí MaR. Proklad bude opatřen UV lampou.

Strojovny VZT budou odvětrána nuceně ventilátory, přívod vzduchu uzavíracími otvory ve stěně strojovny, ovl.časové.

Kotelny bude nuceně větrány.  Velké kotelny přetlakem, malá kotelna ve spojovacím krčku pod tlakem s ohledem na provedení kotlů – turbo. Ovládání na základě termočidla.

Prostory WC a sprch budou nuceně odvětrány pomocí potrubního ventilátoru nebo samostatného ventilátoru. Výfuk je vně objektu. Úhrada vzduchu bude přisátím z okolních místností. Ovládání – pohyb.čidlo, časové nebo se světlem dle požadavku..

Zařízení pro úklidovou místnost bude spouštěno pomocí časového programu. Kuchyňka je odvětrána samostatným ventilátorem s výfukem vně objektu, ovl. tlačítkem dle potřeby.

  - Zařízení č.10 – klimatizace

2.9.1	Charakteristika zařízení

Požadavkem investora je celoroční udržení teploty ve skladech krmiva s ohledem na předepsané hodnoty dle ČSN t.j. cca 17°C. Proto budou ve třech skladech krmiva instalovány cirkulační chladicí jednotky. V 1.NP v barieře v mezistropním provedení, ve 2.NP nástěná jednotka,taktéž v 1.NP v otevřeném chovu. Zdroje chladu jsou umístěny pod stropem otevřených ploch pro zdroje chladu ve 2.NP. Ovládání na základě teplotního čidla automaticky.

3.	VÝKONOVÉ PARAMETRY A NÁROKY NA ENERGIE

výkony – viz tabulka výkonů

4.	EKOLOGIE

- odváděné škodliviny VZT zařízením do volné atmosféry neobsahují žádné látky, které by ohrožovaly ovzduší ve smyslu „ Zákona o ochraně životního prostředí “

5.	POŽADAVKY NA PROFESE

5.1 	Stavba

zajistí:

- veškeré stavební prostupy a jejich utěsnění, doizolování a začištění

- lemování a izolování prostupů střešním pláštěm

- vybudování otevřeného prostoru v podkroví střechy pro kondenzační jednotky DAIKIN

- mřížky ve dveřích

- kapotáž potrubních tras

- servisní prostupy v obvodových stěnách podkroví pro příp.montáž a demontáž

- koordinaci mezi profesemi

5.2 	Elektro

- zajistí silové napojení odtahových ventilátorů  a jejich propojení s ovládáním

- zajistí silové napojení venkovních kondenzačních jednotek

- zajistí silové napojení hl.rozvaděče pro MaR

- spolu v provozu nebudou zvlhčovače a chlazení, možno počítat se současností – zvlhčuje se v zimě

5.3 	ÚT

- zajistí napojení vodních ohřívačů jednotek a dodání a napojení směšovacích uzlů vč. potrubních ohřívačů dle požadavku

5.4 	MaR

- zajistí spouštění a ovládání vzduchotechnických zařízení vč. zdrojů chladu Daikin

- regulaci výkonu teplovodních ohřívačů vzduchu vzduchotechnických jednotek

- protimrazovou ochranu teplovodních ohřívačů vzduchu

- signalizaci provozního stavu vzduchotechnických jednotek

- zajistí dodávku servopohonů ke směšovacím uzlům a klapkám

- zajistí ovládání regulátorů průtoku vzduchu a zvlhčovačů

- zajistí teplotní a tlaková čidla

- zprovoznění dle požadavků VZT

5.5 	ZTI

- zajistí vybudování vpusti ve strojovně  vzduchotechniky

- zajistí napojení kondenzátu od jednotek vybavených chladiči vzduchu a zvlhčovačů přes sifon do kanalizace

- zajistí přívod vody do strojovny a napojení zvlhčovačů vzduchu

Požadavky na ovládání a regulaci vzt byly předávány zpracovateli v průběhu zpracování projektové dokumentace.

6.	PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ

Při zpracování koncepce vzt zařízení bylo důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací vzduchotechnickými zařízeními. Potrubní rozvody budou na ventilátory napojeny přes tlumicí manžety, potrubní rozvody budou zavěšeny pomocí závěsů s tlumicí gumou. Do potrubních rozvodů budou vsazeny tlumiče hluku tak, aby byly splněny hygienické požadavky na hlučnost vzt zařízení ve větraných místnostech i vně budovy. Všechny prostupy vzt potrubí stavebními konstrukcemi budou řádně stavebně utěsněny.

Hladina akustického tlaku jednotek kondenzačních Daikin  58-60dB(A).

7.	ZÁVĚR

Navržené zařízení musí být po montáži zaregulováno na projektované parametry. Na provozovaném zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a servis. Montáž přívodních a odtahových ventilů a anemostatů v místnostech s podhledy musí být koordinována s montáží podhledů LVZ GEA.

- veškeré opravy vzt zařízení je možno provádět jen za dodržení všech bezpečnostních předpisů a příslušných opatření

- připojení el. motorů jednotlivých vzt zařízení musí splňovat příslušné normy ČSN a ESČ

V Brně, 2010-03-07						Ing. Simona Piskláková