# stáj č. 4-5 # V AREÁLU VUVEL,UL. HUDCOVA 70,BRNO

## B. požárně bezpečnostní řešení stavby

BRNO - MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA 70, PARCELA 731,732,750/1

### projekt pro provedení stavby

Investor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, 621 00 Brno

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: ing. Vlastislav REMEŠ

Odpovědný projektant: ing. Vlastislav REMEŠ

Zakázkové číslo: 2 000 6041-4

Datum: únor 2010

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

- Úvod a dispoziční řešení

Toto PBŘ je v podstatě totožné s PBŘ obsaženém v dokumentaci pro stavební povolení (DSP), k DPS je přikládáno z důvodu celkové přehlednosti.

Nová stáj č 4 a 5 má být postavena v místě stávajících stájí stejného označení a určení, které budou demolovány.

Stávající stáje č. 4 a 5 jsou určeny především pro chov laboratorních zvířat – prasat. V rámci předprojektové přípravy  se postupně vyvíjelo dispoziční uspořádání, tak aby ideálně splňovalo představy investora. Stávající 2 objekty o zastavěné ploše cca 23,3 x 9,4 neumožňují umístění požadovaných prostor chovu a příslušenství a to jak stavebním provedením tak půdorysnou plochou.

Požadavkem investora je zachovat stávající architektonický ráz objektu ve vazbě na již zrekonstruované sousední objekty stáje č. 2 a 3 v nedávné době a v loňském roce vyprojektované rekonstrukce stáje č. 1.

Navržené novostavby objektů stájí č. 4 a 5, každá s odlišným provozním režimem, budou  propojeny provozním objektem (spojovacím krčkem), zabezpečujícím jejich provoz, umístěným mezi nimi.

Na akci byla zpracována dokumentace pro územní řízení, ke kterému se vyjádřili  dotčené organizace a  orgány státní správy m.j. i HZS JmK formou souhlasného stanoviska Ev č. HSBM-73-1-402/1-OPST-2009 ze dne 20.3.2009. Následně byla zpracována i dokumentace pro stavební povolení rovněž s vyjádřením i HZS JmK formou souhlasného stanoviska s podmínkou Ev č. HSBM-73-1-1287/1-OPST-2009 ze dne 22.6.2009

Stáj č. 4 půdorysného rozměru 26,3 x 13,4 m bude v 1. NP sloužit pro bariérový infekční chov opět především prasat v celkem 6ti samostatných boxech sestávajících z ustájení a manipulace propojených s okolními prostory bariéry přes vzduchovou sprchu. Výjimečně budou pro infekční chov využita i jiná zvířata např. kozy, ovce, králíci, potkani i myši. Součástí bariéry tedy budou chovné boxy s manipulací, vzduchové sprchy, příruční sklad, obslužná chodba a umývárna pomůcek. Součástí bariéry je v podstatě i dělená chodba za infekcí, která bude využívána minimálně a to pouze pro přivádění a odvádění, případně likvidaci zvířat a po použití bude vždy vydesinfikována. Chodbu po desinfekci lze případně využít i pro  vizuální kontrolu chovu z prostoru mimo bariéru.  Na hranici bariéry a normálního otevřeného prostředí jsou umístěny proklad s autoklávem (manipulace s materiálem, pomůckami,  krmivem a stelivem) a hlavně hygienická smyčka s vodní sprchou  pro příchod a odchod lidské obsluhy. Vlastní sklad steliva, krmiva a pomůcek pro infekční chov je umístěn mimo bariéru v blízkosti prokladu a autoklávu. Distribuce skladovaných komodit do bariéry bude pouze v množství dle denní potřeby.

Kapacita bariérového  chovu při jednotkové kapacitě chovné místnosti  8 ks selat (o hmotnosti 80 kg) je tedy celkem až  48 ks selat.

Ve  2. NP (podkroví) bude umístěna především strojovna vzduchotechniky pro bariérový chov s vlastním zdrojem tepla (samostatnou plynovou kotelnou s turbokotly 3 x 44 kW = 132 kW).  Zbylý prostor bude využit pro šatny všech stájníků stáje č. 4 i 5 (muži + ženy).

Stáj č. 5 půdorysného rozměru 31 x 13,4 m bude v 1.NP sloužit pro otevřený chov opět především prasat v celkem 14ti samostatných boxech (sestávajících z chovné místnosti ustájení a manipulační uličky) přístupných ze střední obslužné chodby. Součástí stáje jsou ještě 3 porodny, sklad a umývárna pomůcek a nářadí a také sklady krmiva a steliva.

Kapacita tohoto otevřeného chovu při jednotkové kapacitě chovné místnosti  8 ks selat (o hmotnosti 80 kg) je tedy celkem až  112 ks selat a 3 ks prasnic v porodnách.

Ve  2. NP (podkroví) budou umístěny chovné místnosti myší a králíků (rovněž v rámci otevřeného chovu)  s příslušenstvím (manipulace, umývárna a sklad pomůcek, sklady krmiva, steliva a neprovozovaných pomůcek). Králíci budou chováni  ve stojanových klecích o půdorysném rozměru 740 x 640 mm a  výšce 1840 mm. Obdobně jako ve stáji č. 4 je i zde umístěna strojovna vzduchotechniky pro otevřený chov s vlastním zdrojem tepla (plynovými turbokotly – 3 x 44 kW = 132 kW - osazenými v místnosti při strojovně VZT).

Kapacita tohoto otevřeného chovu je uvažována max. 96 králíků o hmotnosti 1-4 kg a 2000 myší o hmotnosti 20-25 g.

Provozní objekt  půdorysného rozměru 10,2 x 13,4 m je jakýmsi spojovacím krčkem mezi oběmi  stájemi a slouží jako jejich provozně veterinární zázemí.

V 1. NP je umístěn hlavní vstup do komplexu stájí č.4 a 5, operační a vyšetřovací sál se šatnou a  umývárnou operatérů, umývárnou a sklady pomůcek, sklad léčiv, provozní WC stájníků (muži,ženy) a elektrorozvodna.

Ve 2. NP, které je plnohodnotným podlažím, je umístěn administrativní provoz stájí se 2 kancelářemi a provozním WC (bez rozdělení M+Ž) a také denní místnost s kuchyňkou sloužící  i pro stájníky včetně jejich provozního WC (bez rozdělení M+Ž). Dále zde bude umístěna technická místnost – kotelna pro osazení 1 ks kondenzačního kotle  44 kW, archiv (spisovna) pro ukládání provozní dokumentace a úklidová komora.

Obě podlaží provozního objektu a tím i obou přilehlých stájí jsou propojena centrálním schodištěm s navazující chodbou  a osobonákladním výtahem. Výtah se strojem v horní části šachty je v úrovni 1. NP průchozí a slouží především pro manipulaci s klecemi, krmivem, stelivem, zvířaty a odpadem do a z 2. NP.

Novostavba budovy stáje č. 4 a 5 nemá zásadní  vazby na své okolí. V rámci stavby je řešena pouze vlastní budova a úprava stávajících inženýrských sítí včetně přípojek.

Tento projekt dále řeší terénní úpravy okolí objektu a napojení objektu na stávající areálové komunikace.

- Stavební provedení

Stávající stáj č. 4 a 5 (a to i přilehlá stáj č. 9) bude zbourána a znovu postavena jako novostavba půdorysného tvaru odstupňovaného obdélníka o celkovém rozměru 67,5 x 13,4 m o dvou nadzemních podlažích.

Stavba bude provedena jako tradiční zděna z cihelných bloků, na betonových základech se železobetonovým deskovým stropem nad 1. NP  a železobetonovým schodištěm. Strop nad 2. NP bude tvořen přímo dřevěným krovem se zatepleným SDK podhledem s izolací z minerální vlny. Na krovu opatřeném bedněním bude položena  krytina z vlnitého plechu. Obvodové stěny budou zatepleny KZS z polystyrénu.

- Řešení požární bezpečnosti

Objekt je nutno posuzovat jako novostavbu dle platného kodexu norem požární bezpečnosti staveb včele s kmenovou ČSN 730802 - na jeho rekonstrukci vzhledem ke všem souvislostem nelze aplikovat ČSN 730834 – Změny staveb.

Požárně bezpečnostní řešení navrhované novostavby objektu stáje č. 4 a 5 a jejich spojovacího krčku  vychází z kmenové ČSN 730802 – Nevýrobní objekty. Na objekty stájí se ovšem vztahuje ČSN 730842 – Objekty pro zemědělskou výrobu, i když se nejedná o chov užitkových zvířat. Dle čl. 2.2 ČSN 730842 je stájí i ustájení zvířat v provozech (m.j. výzkumné ústavy), které nespadají do zem. výroby.

V rámci řešení je  přihlédnuto k dalším souvisejícím normám požární bezpečnosti staveb především ČSN 730804. V objektu se nenachází další žádný prostor, který by bylo nutno řešit dle jiné věcně příslušné normy např. ČSN 730804, 730831, 730833, 730835, 730845 ap. V objektu se tedy nevyskytují nesouvisející výrobní prostory, garáže, shromažďovací prostory, prostory pro ubytování resp zdravotní péči ani sklady.

Skladová norma ČSN 730845   na objekt není aplikována , jelikož se zde nevyskytují  sklady o ploše větší  než 300 m2 ve vícepodlažním objektu dle čl. 4.1.b).

V objektu se tedy vyskytují pouze stájové prostory dle čl. 2.2.2 ČSN 730842 (celková plocha stájového prostoru cca 360 m2) a provozní prostory stájí dle. čl. 2.2.1. V objektu nebude umístěna přípravna krmiva dle čl. 3.1.7.a) ČSN 730842 – toto je dodáváno již připravené.

V objektu budou  umístěny strojovny vzduchotechniky jako součást provozního prostoru stájí , které jsou dle čl. 2.7 ČSN 730842  „stabilním ohřívačem“umístěným v samostatné místnosti a je nutno ji posuzovat  dle čl. 3.1.7 této normy. Jedna ze dvou kotelen zásobující teplem přilehlé strojovny vzduchotechniky stáje č. 4 teplem měla v rámci DSP navržen instalovaný výkon kotlů celkem 4 x 44 kW, tedy 176 kW. V rámci projektového řešení DPS  byl výkon snížen na 3 x 44 kW.

  - Charakteristika objektu z hlediska PO

    - Hořlavost konstrukčního systému

Nosná konstrukce a obvodový plášť všech podlaží částí budovy jsou  nehořlavé (zděné stěny z keramických bloků,  ž.b. stropy). Vnější zateplení obvodových stěn z polystyrenu ovšem zatřiďuje obv. stěny jako DP2.

Konstrukční systém objektu je tedy v plném rozsahu  hořlavý (dle čl. 5.7.1.c1) s konstrukcemi druhu pouze DP2 dle ČSN 730810.

    - Podlažnost  a výška objektu

Objekt je nepodsklepený a má  celkem 2 užitná nadzemní podlaží .

Výška objektu i   h = 3,6 m. Podlažnost np = 2.

  - Požární úseky

Pro členění celého objektu do požárních úseků jsou určující normativní požadavky ČSN 730842.

Jelikož objekt obsahuje pouze stáje (stájové prostory)  a jejich provozní prostory může být zařazen do jednoho požárního úseku s provedením konstrukcí strojoven VZT  dle. čl. 6.4. ČSN 730842.  Dle bylo nutno oddělit do samostatného požárního úseku kotelnu stáje č. 4, vzhledem k původně uvažovanému o výkonu nad 140 kW (176 kW). Nové řešení kotelny s výkonem 132 kW sice umožňuje její přičlenění do jiného PÚ, ovšem vzhledem k schválené DSP je ponecháno členění do PÚ dle DSP.

Žádný jiný  prostor uvedený v  ČSN 730802,730804 a 730842  který vyžaduje oddělení do samostatného PÚ  v objektu není (trafo, strojovna náhradního zdroje, jiná kotelna nad 140 kW  s jedním kotlem do 70 kW atd.). Technická místnost v provozním objektu je osazena 1 kotlem o výkonu pouze 45 kW a kotelna ve stáji č. 5 má výkon 3 x 44, tedy pouze 132 kW.

Elektrorozvodna v 1. NP provozního objektu o ploše 4 m2 nemusí dle čl. 3.1.20 ČSN 730842 tvořit samostatný požární úsek jelikož se nachází v objektu stáje s plochou stájového prostoru menší než 500 m2 . Sam. úsekem nemusí býti rovněž výtahová šachta jelikož obsluhuje pouze jeden úsek.

Celý objekt s výjimkou kotelny tedy může tvořit jeden požární úsek, ovšem dle jeho velikosti S = 1560 m2 vychází dle ČSN 730873 požadavek na dimenzi vodovodního potrubí zásobujícího vnější odběrní místa DN 125. V areálu je k dispozici dle sdělení investora pouze potrubí DN 100. Z tohoto důvodu je navrženo rozdělení objektu do dvou požárních úseků stájí shodného charakteru a jednoho úseku kotelny:

PÚ 1 – Stáj č. 4 – obě podlaží celé inf. stáje č. 4 včetně prostor spojovacího krčku s výjimkou kotelny ve 2. NP stáje č.4 (m.č. T4-101 až T4-137, T4-201 až T4-210a,      K1-101 až K1-116, K1-201 až K1-215),plocha požárního úseku S = 824 m2

PÚ 2 – Stáj č. 5 – obě podlaží celé  stáje č. 5 (m.č. T5-101 až T5-125,  T5-201 až     T5-219), plocha požárního úseku S = 720 m2

PÚ 3 – Kotelna – kotelna ve 2. NP (m.č. T4-211)

plocha požárního úseku S = 16 m2

  - Požární a ekonomické  riziko a stupeň požární bezpečnosti

    - Požární riziko stájí

Požární riziko lze převzít z přílohy B ČSN 730842 a to s jistotou pro stáje pro drůbež kde Tau e = 20 minut čemuž dle ČSN 730804 odpovídá v obou požárních úsecích I. SPB.

    - Ekonomické riziko stájí

tab. A1 pol.2.1 ČSN 730842 – stáje  (2.skupina  provozů v zemědělské výrobě)

p1 = 0,4, p2 = 0,3, Z= 10 095		P1 = 0,4	 P2 = 0,3 x 824 x 4,8 = 1187

Velikost ekonomického rizika neovlivňuje stavebně navržené požárně bezpečnostní řešení objektu , velikost požárního úseku je vyhovující , Smax = 2100 m2 .

    - Požární riziko kotelny

Požární riziko lze vypočíst  z tab. A.1 ČSN 730802  pro plynové kotelny, kde nahodilé požární zatížení  pn = 15 kg/m2 a koef. an  = 1,1

Požární zatížení nahodilé průměrné: pn (průměrné) = 15 kg/m2.

Požární zatížení stálé : ps = 2 kg/m2 (dveře).

Součinitel a = 1,1; Součinitel b = 1,7;  Součinitel c = 1,0

Požární zatížení výpočtové: pv = 32 kg/m2.

Takový požární úsek zařazuje tabulka 8 ČSN 730802 v budově h =  3,6 m s hořlavým KS do III.SPB.

Velikost požárního úseku nedosahuje mezních hodnot.

  - Stavební konstrukce

    - Požární odolnost konstrukcí

Všechny rozhodující konstrukce objektu  musí splňovat požadavky požární odolnosti na I. SPB, tedy 15 minut v provedení R až REI dle druhu kce.  Pouze kotelna č. T4-211 ve 2.NP (poslední NP) musí mít ohraničující konstrukce dimenzovány na III. SPB (30 minut).

Konstrukce zděného konstrukčního systému (nosné stěny a strop nad 1. NP) vykazují odolnost minim R 60. Obvodové zděné stěny vykazují odolnost minim REW 180.

Nosná dřevěná konstrukce krovu (krokve, kleštiny) tradičních dimenzí splňují odolnost R 15, stejně jako  ocelové prvky svařené do  krabice (sloupky, vaznice – 2 U 100, resp. 2 U 140). Tabulka 10 ČSN 730804 navíc odolnost nosných konstrukcí střech v I.SPB pouze doporučuje.

Na střešní plášť v I. SPB nejsou kladeny žádné požárně odolnostní požadavky.

Obvodové stěny  strojovny VZT, v případě stáje č. 5 společně s kotelnou („stabilní ohřívač“) musí být provedeny jako vnitřní dělící konstrukce  dle čl. 6.4.ČSN730842 tedy druhu DP 1 s odolnosti REI 30 s dveřmi EW 15 D3 – je stavebním návrhem splněno (příčka z keramických příčkovek tl 150 mm resp. z tvárnic Ytong 200 mm – skut odolnost REI 120 a více.

Kotelna T4-211 musí mít ohraničující požárně dělící konstrukce s odolnosti REI 30 s dveřmi EW 15 D3 – je stavebním návrhem splněno (příčka z keramických příčkovek tl 150 mm resp. z tvárnic Ytong 200 mm – skut odolnost REI 120 a více. Pod nosnou konstrukcí krovu včetně ocelové vaznice musí být proveden požárně odolný podhled s odolnosti REI 30.

Okna a dveře v obvodových stěnách 1. a 2.  NP jsou požárně otevřenými plochami (POP).

  - Evakuace

Evakuace osob

Pouze po nechráněných únikových cestách.

Ze stájových prostorů v 1. NP chovu otevřeného i infekčního jsou navrženy dvě cesty. V případě otevřeného chovu je to vstupem ve štítu a přes provozní krček. V případě infekčního chovu slouží jako úniková cesta pro obsluhu dveře vedle autoklávu, tyto budou za normálních provozních podmínek zaplombované (hrozba nákazy), v případě ohrožení obsluhy požárem budou plnit funkci dveří na únikové cestě (odjišťovací mechanismus), druhou cestou může být chodba za infekcí jejíž dveře budou rovněž plnit funkci dveří na únikové cestě. Cesta přes hygienickou smyčku nemůže být z provozních důvodů považována za únikovou.

Ze všech prostorů ve 2. NP je možno použít pouze jednu cestu, která je zde čl. 7.1.2. ve vazbě na čl. 7.3.7. povolena jelikož stájový prostor otevřeného chovu slouží pouze pro malá zvířata (myši, králíci).Jinak se 2. NP se nacházejí pouze provozní prostory stáje, kde postačí jedna cesta za předpokladu splnění kriterií tab. 19 ČSN 730804 a mezní doby evakuace – vyhovuje.

Z hlediska obsazení objektu osobami dle ČSN 730818 je toto minimální jelikož v otevřeném chovu (OCH) i chovu infekčním  je uvažováno ve vyjímečných případech s max. 10 ošetřovateli (5 žen a 5 mužů) resp. výzkumnými pracovníky a dále s max.  5 technickými pracovníky v kancelářích a technických prostorách v 1. a 2. NP. S jistotou lze tedy předpokládat toto obsazení  :

1. NP...........5 osob SPF + 5 osob OCH

2. NP .........15 osob (za předpokladu že jsou zde všichni z objektu – v šatnách resp. denní místnosti)

Délka únikových cest se měří od jejich začátku, který je v nejnepříznivěším případě:

- ve 2 NP v nejvzdálenějším rohu strojovny VZT bariéry resp. u dveří strojovny OCH a celková délka cesty měří max 47 m.

Výpočet předpokládané doby evakuace tu z 2.NP:

tu = 0,75 lu / vu + E . s / Ku . u = 0,75 . 47 / 25 + 15 . 1 / 30 .1,5 =

= 1,41 + 0,33 = 1,75 minuty, ČSN 730804 v tab. 16 připouští pro 2. skupinu provozuaž 3 minuty.

Z hlediska kapacity únikových cest je obsazení osobami zanedbatelné – všude postačuje navržená kapacita 1,5 ú.p.

Evakuační cesty pro zvířata

Pro stájový prostor otevřeného chovu v 1. NP stáje č. 5 je nutno řešit evakuaci zvířat dle čl. 7.3.ČSN 730842 jelikož se zde uvažuje s ustájením prasat a vyjímečně také koz a  ovcí. Evakuace zvířat z infekčního chovu není možná z důvodu nebezpečí šíření nákazy.

Pro až 115 ustájených prasat v otevřeném chovu  včetně 3 prasnic je nutno  dle čl. 7.3.7 ČSN 730842 zřídit 2 evakuační cest. Tyto jsou shodné s ÚC osob s hlavním směrem úniku do vrat ve štítu s průchozím profilem minim. 1,5 x 2 m což vyhovuje i pro potřeby prasnic v porodnách.

V případě možnosti využití infekčního chovu jako chovu otevřeného je samozřejmě možno ustájená zvířata evakuovat chodbou za infekcí s vyhovujícím průchozím profilem minim. 1,5 x 2 m (zde pro max. 48 prasat postačí jedna tato evakuační cesta).

Dveře na únikových cestách

Ve smyslu ČSN 730802(04)  se nacházejí na únikové cestě ve 2. NP  vstupní dveře do strojoven VZT a dveře oddělující obě stáje od spojovacího krčku.

V 1. NP se na  ÚC nachází v bariéře  dveře z jedn vzduch. sprch do obslužné chodby a  zaplombované dveře vedle autoklávu, dále také dveře v dělené chodbě za infekcí směrem ke štítovému východu včetně něho . V otevřené části jsou do obdobně jako ve 2. NP dveře oddělující obě stáje od spojovacího krčku  a dělící dveře v obslužné chodbě  OCH  a východové  dveře na volné prostranství.

Všechny tyto  se musejí otvírat ve směru úniku otáčením křídel (nebo být vodorovně posuvné)  a nesmí být opatřeny prahy

Všechny dveře na ÚC ze SP musí být opatřeny uzávěrem s panikovou funkcí a opatření průhledovou plochou.     Navíc čl. 5.5.9. ČSN 730810 nyní nově stanovuje požadavek na všechny dveře nacházející se na únikové cestě, které musí mít ve směru úniku kování, které umožní v v případě ohrožení otevření dveří  z této strany bez jakýchkoliv nástrojů. Tento požadavek lze vyřešit klasickým panikovým kováním s madlem (jako např. u shromažďovacích prostorů) nebo jiným     opatřením, které vyhoví požadované funkci (dveře úplně bez zámku, nebo se zámkem, který je z vnitřní strany opatřen neodnímatelným  odjišťovacím mechanizmem apod).

Takto musí řešeny samozřejmě i dveře, které jsou za normálních provozních okolností trvale uzavřené (východ z bariéry)

  - Požárně nebezpečný prostor (PNP)

Odstupy je nutno  stanovit pro všechny fasády mající požárně otevřené plochy (sálání tepla)..

Odstupy vytvářené padáním hořících částí nepřipadají v úvahu jelikož střecha je s malým sklonem  a obvodový plášť není konstrukcí druhu DP3.

Je nutno posoudit případný vliv zateplovacího systému použitého na obvodových stěnách.

Obvodové stěny budovy jsou  druhu DP2 a  jsou opatřeny vnějším kontaktním  zateplovacím systémem z polystyrénu (tl. max.10 cm a obj. hmotnost 30 kg/m3) s třídou  reakce na oheň E (dle ČSN EN 13501-1)  a tudíž dle čl. 8.4.5. a 8.4.7 ČSN 730802 je není nutno považovat za 100% ani částečně požárně otevřené plochy. Množství uvolněného tepla je max.94 MJ /m2 (30 kg * 0,1 m * 39 MJ/kg = 117 MJ /m2), což je méně než 150 MJ /m2.

Povrchová vrstva (omítka) musí vykazovat index šíření plamene is = 0 podle ČSN 730863.

    - Odstupy vlivem sálání tepla

Výpočet je proveden pro podélnou fasádu  a pro štítovou fasádu v požárním úseku stáje s hustotou tepelného toku Tau e + 15 = 20 + 15 = 35 minut

- podélná stěna  40 % POP z plochy.36 x 6 m - šířka PNP dle ČSN 730804 o = 5,4 m

- štítová stěna  40 % POP z plochy.9 x 6 m - šířka PNP dle ČSN 730804 o = 4,2 m

    - Vyhodnocení PNP

Vypočtené odstupové vzdálenosti vymezující PNP objektu stáje neovlivňují blízké objekty areálu a zasahují pouze na vlastní pozemek investora č. 750/1, což je v souladu s ČSN 730802 a vyhl.č.137/98 Sb.

Zároveň lze reálně tvrdit, že novostavba stáje č. 4-5 se nebude nacházet v PNP jiného objektu v areálu. Nejbližší objekty a to  stáj č. 6 a  stáj č. 7 jsou vzdáleny cca 14 m.

  - Technická a požárně bezpečnostní zařízení

    - Prostupy rozvodů

V objektu budou provedeny rozvody teplé a studené vody, kanalizace, ÚT, slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace a rozvody plynu. Tyto rozvody musí být provedeny dle ČSN a při prostupu požárně dělícími konstrukcemi (PDK) řádně utěsněny atestovanými materiály  dle. čl. 11.1 ČSN 730802 a ČSN 730810.

    - Vzduchotechnika

Prostory v i objektu jsou vesměs  větrány nuceně s přívodem (a odvodem) vzduchu ze  strojovnen VZT. Vzduchotechnické potrubí nikde neprochází požárně dělícími konstrukcemi.

    - Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ)

Objekt není třeba vybavovat žádnými požárně bezpečnostními zařízeními.

  - Zařízení pro protipožární zásah

    - Zásobování požární  vodou dle ČSN 730873

Vnější odběrní místa

Potřebu požární vody budou pokrývat stávající  venkovní požární hydranty na  vod.řadu v areálu  minim. dimenze DN 100 s max.vzdáleností od  objektu  do 150 m (nevýrobní objekty o ploše PÚ  do 1000 m2).

Vnitřní odběrní místa

Vnitřní požární vodovod musí být instalován, dle čl.4.4. od něj nelze upustit.

V blízkosti vstupů do chodeb obou stájí v obou podlažích budou osazeny celkem 4  nástěnné požárními hydranty (hadicové systémy)  25 D s tvarově stálou hadicí délky 30 m. Musí být zajištěn tlak alespoň 0,2 Mpa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň 0,3 l/s.

    - Příjezdy, přístupy,zásahové cesty,nástupní plochy

Příjezd k objektu stáje č.4 a 5  je zpevněnou areálovou komunikací napojenou na veřejnou komunikaci  místního  významu .

Takto vysoký objekt nemusí být vybaven vnitřní zásahovou cestou.

Nástupní plochy se nevyžadují.

Ruční hasící přístroje (PHP)

Výpočet hasících přístrojů je proveden pro celý  objekt:

nr = 0,1 (S . P1)1/2 = 0,1 (1560 . 0,4)1/2 = 2,5 = 3 PHP

Ve vstupu v 1. NP   doporučuji umístit vždy po 1 ks PHP vodního s náplní 10 kg a  1 ks PHP práškového s náplní 6kg. Ve 2. NP   1 ks PHP práškového s náplní 6kg. Tyto PHP  pokryjí potřebu  v celém objektu.

  - Opatření vyplývající z požární  zprávy

V rámci provádění je třeba dodržet předpoklady vyplývající z PBŘ, použít konstrukce s požadovanou požární odolností nebo tyto patřičně chránit, osadit požární uzávěry,   požární vodovod a PHP.  Jinak není nutno provádět žádná zvláštní protipožární opatření.

V Brně, únor  2010              	 	    Vypracoval: 	Ing. Vlastislav REMEŠ