# stáj č. 4-5 v areálu vúvel,hudcova 70, brno

## D.6. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

BRNO - MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA 70, PARCELA 736,750/1

### dokumentace pro provádění stavby

Investor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, 621 00 Brno

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: ing. Vlastislav Remeš

Odpovědný projektant: ing. Karel Boudný

Zakázkové číslo: 2 000 6041-3

Datum: únor 2010

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

Obsah:

| Položka Číslo | #### Název | Počet listů | Počet A4 | List číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Titulní list | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Obsahový list | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Technická zpráva | 4 | 4 | 3-6 |
| 4 | Výpis materiálu | 25 | 25 | 7-31 |
|  | Výkresová část |  |  |  |
| 5 | Schéma hlavních rozvodů | 1 | 2 | E-1 |
| 6 | Půdorys 1.NP - elektroinstalace | 1 | 16 | E-2 |
| 7 | Půdorys 2.NP - elektroinstalace | 1 | 14 | E-3 |
| 8 | Uzemnění | 1 | 16 | E-4 |
| 9 | Hromosvod | 1 | 14 | E-5 |
| 10 | Rozvaděč RH | 1 | 8 | E-6 |
| 11 | Rozvaděč RS1 | 1 | 6 | E-7 |
| 12 | Rozvaděč RS2 | 1 | 3 | E-8 |
| 13 | Rozvaděč RS3 | 1 | 5 | E-9 |
| 14 | Rozvaděč RV | 1 | 3 | E-10 |
| 15 | Rozvaděč RT1 | 1 | 2 | E-11 |
| 16 | Rozvaděč RT2 | 1 | 2 | E-12 |
|  | C E L K E M : | 43 | 122 |  |

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Elektrické napájení: 3+N+PE stř.50Hz  400V  TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S.

Pro zásuvkové obvody bude provedena doplňková ochrana proudovými chrániči s reziduálním proudem 30 mA dle čl. 415.1 ČSN 33 2000-4-41. Ve sprchách, umývárnách bude provedeno doplňující ochranné pospojování dle čl. 415.2. Pospojování bude propojeno na uzemňovací soustavu.

Zdroj el.energie: nová pojistková rozpojovací skříň v pilíři u objektu-jištění 200A

Měření odběru: centrální v rozvodně NN, podružné v rozvaděči objektu RH a RS1

Nový soudobý výkon: 106,2 kW

Z toho zálohováno náhradním zdrojem: 32,9 kW

Nové hlavní jištění:  200A

Náhradní zdroj: 60 kW s automatikou startu při výpadku sítě – zajistí investor

Stupeň důležitosti	dodávky:  3

Ochrana proti zkratu a přetížení: jistícími prvky v hlavním rozvaděči a příslušných podružných rozvodnicích

Kompenzace účiníku: typový kompenzační rozvaděč 35,9 kVAr

Hlavní vypínač objektu: pro případ havárie nebo požáru je osazen v hlavním rozvaděči objektu

Zemnící soustava: nová

Hromosvodní  instalace: nová

| ENERGETICKÁ BILANCE - CELKOVÁ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚČEL | Instalovaný výkon | Koeficient současnosti | Současný příkon |
|  | [kW] |  | [kW] |
| Osvětlení | 15,5 | 0,7 | 10,8 |
| Vzduchotechnika | 80,0 | 0,8 | 64,0 |
| Technologie vč.autoklávu | 62,0 | 0,8 | 50,0 |
| Výtah | 5,0 | 1,0 | 5,0 |
| Ostatní (zásuvky,PC) | 10,0 | 0,3 | 3,0 |
| SOUČET | 172,5 |  | 132,8 |
| VÝPOČTOVÝ SOUČASNÝ PŘÍKON PRO OBJEKT | 132,8 | 0,8 | 106,2 |
| ENERGETICKÁ BILANCE - ZÁLOHOVÁNO |  |  |  |
| ÚČEL | Instalovaný výkon | Koeficient současnosti | Současný příkon |
|  | [kW] |  | [kW] |
| Osvětlení | 4,0 | 0,7 | 2,8 |
| Vzduchotechnika (14x0,75kW) | 10,5 | 0,7 | 7,3 |
| Vzduchové sprchy | 9,0 | 0,6 | 5,4 |
| Zdroj chladu (2x8kW) | 16,0 | 0,5 | 8,0 |
| Zásuvky | 12,0 | 0,7 | 8,4 |
| Podlahové topení | 1,0 | 1 | 1,0 |
| SOUČET | 52,5 |  | 32,9 |

- POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Jedná se o sloučení stájí č. 4 a 5, které budou kompletně rekonstruovány jako jeden objekt.

Objekty v areálu jsou napojeny zasmyčkováním kabelu AYKY 3x240+120 mm2 přes pojistkové skříně u objektů. Uvedené objekty stájí č.4 a 5 jsou napájeny kabelem ze stávajících pojistkových skříní R26 a R27 ve fasádě objektů.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Pojistkové skříně R26 a R27 budou zrušeny a nahrazeny novou skříní SR402/NKW5, umístěnou v pilíři u nového objektu stáje č. 4-5.

V důsledku výstavby je nutno napájecí kabel NN přeložit, naspojkovat a nově napojit smyčkováním do skříně SR402. Toto může být provedeno před rekonstrukcí, s tím, že nová skříň bude provizorně umístěna mimo objekt s dostatečnou rezervou kabelů a může sloužit pro připojení zařízení staveniště.

Vlastní napojení objektu bude z nové skříně SR402 kabelem zaústěným do hlavního rozvaděče RH, umístěného v 1.NP. Připojení se provede kabelem CYKY, uloženým pod omítkou nebo v podhledu. Z RH se napojí podružné rozvaděče RS1 (DA) pro infekční chov (podružné měření) a v patře RS2, RS3, DTS5 (DA), DT6, DT7 (MaR) a rozvaděč vzduchotechniky RV. V rozvaděči RH bude podružné nepřímé měření spotřeby el. energie pro celý objekt a 1.+2. stupeň přepěťové ochrany. Před rozvaděči musí být zachován volný prostor min. 0,8m. Dle požadavku investora, je třeba zařízení infekčního chovu a s tím spojené nejnutnější zařízení vzduchotechniky zálohovat náhradním zdrojem elektrické energie (dieselagregátem). Jedná se o instalaci napojenou z rozvaděčů RS1, DTS5 a zdroje chladu 8.1.3 a 8.1.4. Pro napojení náhradního zdroje slouží dvě kabelové krabicové rozvodky se svorkami MX1 (vývod na DA) a MX2 (přívod z DA), umístěné na fasádě objektu stáje, jejichž přesné umístění určí investor dle místa instalace náhradního zdroje. Na náhradní zdroj je výše popsané zařízení napojeno přes přepínač sítí, umístěný v hlavní rozvaděči RH. Přepínač umožňuje obchvat dieselagregátu při jeho odstavení v případě poruchy nebo údržby.

Osvětlení bude provedeno převážně zářivkovými přisazenými nebo vestavěnými svítidly. Svítidla budou v patřičném krytí, dle charakteru vnějších vlivů v jednotlivých místnostech. Svítidla v omývatelných podhledech budou součástí jejich dodávky (GEA). Ovládání světel bude spínači umístěnými u vstupních dveří. Ve vybraných prostorách (stáje) bude regulovatelné osvětlení spínané v režimu den/noc pomocí časového spínače v rozvaděčích RT1 a RT2. Na únikových trasách, schodištích a komunikačních prostorách se instalují nouzová svítidla s vlastními zdroji a zářivková svítidla s vestavěným nouzovým modulem. Automatika těchto svítidel musí být připojená na přímou fázi.

Běžné instalační zásuvky budou napojeny přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA.  Samostatně budou napojeny zásuvky pro výpočetní techniku (barevně odlišeny) a zařízení technologie. Výška zásuvek bude většinou 1,2m nad podlahou nebo jak určí investor na stavbě.  Vybrané PC budou zálohovány lokálními UPS.

Velké spotřebiče jako je zařízení VZT a parní sterilizátor budou napojeny samostatně z rozvaděče RH nebo RV.

Elektroinstalace bude provedena celoplastovými kabely CYKY uloženými pod omítkou, v lištách a v podhledech ve žlabech.

Řešení ochrany před bleskem je provedeno dle ČSN EN 62 305. Objekt stájí je zařazen do třídy ochrany III. Návrh jímacího zařízení je proveden metodou ochranného úhlu. Bezpečná oddělovací vzdálenost jímačů od vzduchotechnických jednotek a jiných zařízeních na střeše bude stanovena výpočtem. Před účinky atmosférické elektřiny bude tedy objekt chráněn jímacím zařízením ve formě  hřebenového vedení tvořeného vodičem FeZn 8mm s pomocnými jímači a popřípadě doplněného jímacími tyčemi.

K jímací soustavě budou vodivě připojeny  všechny kovové konstrukce osazené na střeše.

Jímací soustava bude spojená svody přes zkušební svorky SZ s uzemněním, tvořeným páskem FeZn 30/4 mm, uloženým v základu. Jednotlivé svody  musí být opatřeny popisnými štítky.

Na uzemnění se připojí přípojnice hlavního pospojování budovy. Do tohoto pospojování musí být navzájem spojeny: ochranný vodič (PE), uzemňovací přívod, rozvod kovového potrubí v budově (plyn, voda), kovové konstrukční části, ÚT apod. Pospojování se provede vodičem H07V-U/25 mm2 (CY). PHP je napojená uzemňovacím přívodem na společné uzemnění hromosvodu dle ČSN 33 2000-5-54. Uzemňovací přívod při průchodu zdí se musí vhodně chránit uložením do trubky. Uzemňovací přívod se značí jako ochranný vodič – žluto/zelený. V místech, kde jsou ustájena zvířata (otevřený chov prasat), se musí pospojovat všechny vodivé části a prvky, kterých se zvířata mohou dotknout, dle ČSN 33 2000-7-705. Toto ochranné pospojování se připojí k ochrannému vodiči. KARI síť se vzdáleností prutů 150x150mm uložená v základové desce (součást stavby) bude vzájemně provařená. Na ní bude položen okružní zemnící pásek FeZn 30/4mm, spojený na několika místech s KARI síti. Toto okružní pospojování se napojí na základový páskový zemnič (viz výkresy). Tak se zamezí vzniku nebezpečného krokového napětí (u prasat je délka kroku cca 80 cm).

Brno,únor 2010

Vypracoval:Ing.Karel Boudný