#### T01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

| OBSAH: |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Úvod	3

2. Projektové podklady	3

3. Provozní podmínky	3

3.1. Rozvodná soustava	3

3.2. Ochrana před úrazem el. proudem	4

3.3. Prostředí, vnější vlivy	4

3.4. Vazba na provozní rozvod silnoproudu	4

4. Předpisy a normy	4

5. Technický popis projektovaného zařízení	5

5.1. Vytápění	5

5.2. Vzduchotechnika	6

5.3. Řídicí systém měření a regulace	9

5.4. Rozvaděče	10

5.5. Kabelové rozvody	10

6. Poruchová signalizace	11

6.1. Porucha úniku plynu	11

6.2. Přehřátí prostorů kotelen a strojoven	11

6.3. Pokles tlaku systému ÚT	11

6.4. Porucha zaplavení prostorů kotelen	12

6.5. Porucha čerpadel	12

6.6. Protimrazová ochrana na vzduchu	12

6.7. Protimrazová ochrana na vodě	12

6.8. Zanesení filtrů	12

6.9. Porucha ventilátorů	12

7. Požadavky na ostatní profese	13

8. Bezpečnostní a organizační pokyny	13

8.1. Úřední zkoušky	13

8.2. Povinnosti provozovatele	13

# Úvod

Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je měření a regulace vytápění a vzduchotechniky určené ke klimatizaci a teplovzdušnému vytápění daných prostorů rekonstruované stáje č. 4, 5 v areálu VÚVeL, Hudcova 70 v Brně. Projektová dokumentace je zpracována podle požadavků objednatele s cílem dosažení plně automatického provozu vytápění a klimatizace, a to především:

- kaskádové řazení kotlů

- regulace teploty výstupní vody topných větví

- aut. ovládání klapek VZT						         - aut. spínání ventilátorů	  					         - aut. regulaci teploty výstupního vzduchu

- hlídání poruchových stavů vytápění a VZT:

- zaplavení prostoru kotelny

- přetopení prostoru kotelny

- pokles tlaku systému ÚT

- přetopení TUV

- zanesení filtrů								- protimrazová ochrana na vzduchu					- protimrazová ochrana na vodě						- poruchy ventilátorů   							- porucha zdroje chladu

Dále projektová dokumentace bude obsahovat svorky pro připojení ovládání navazujících silových obvodů technologických zařízení a pro signalizaci jejich chodů.

# Projektové podklady

Pokladem pro vypracování této projektové dokumentace byly technologické výkresy vytápění a vzduchotechniky a konzultace s projektanty jednotlivých technologických celků. Dále byly použity technické dokumentace firem, jejichž prvky budou použity v projektové dokumentaci. 		Projekt je zpracován v souladu s předpisy a normami platnými v době jeho zpracování. Volba přístrojů MaR odpovídá klasifikaci prostředí, v nichž  budou přístroje namontovány.

# Provozní podmínky

## Rozvodná soustava

silová soustava	:			TN-S, 3 N+PE, 400 V, 50Hz

ovládací napětí	: 			1N+PE, 230V, 50 Hz

ovládací napětí MaR	: 			  24V, 50 Hz

## Ochrana před úrazem el. proudem

Ochrana před úrazem el. proudem      -	základní : samočinným odpojením vadné části od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 v soustavě TN, čl. 413.1

- - zvýšená : ochranným pospojováním vodivých prvků     s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna v provozním souboru silnoproudu, čl. 413.1.6

Ve  smyslu normy ČSN 33 2000-4-41/00 bude provedena ochrana základní:

- Izolací	čl. 412.1

- Krytím	čl. 412.2

## Prostředí, vnější vlivy

Prostředí dle ČSN 33 2000-3, 33 2000-5-51	:  AB5, dále parametry normální ve 								  	   smyslu tabulky 32 NM 1

## Vazba na provozní rozvod silnoproudu

Do rozvaděčů (DTS5, DT5 – stáj č.4; DT6 – stáj č.5; DT7 - krček) určených pro MaR daných technologii jsou nataženy přívody ze silových rozvaděčů daného objektu. Přívodní napájecí kabely jsou v dodávce silových instalací. Rozvaděč DT5 určený pro řízení vytápění a vzduchotechniky stáje č.4 je umístěn v prostoru strojovny VZT v 2.NP m.č. T4-210, Rozvaděč DT6 určený pro řízení vytápění a vzduchotechniky stáje č.5 je umístěn v prostoru strojovny VZT v 2.NP m.č. T5-218-210 a rozvaděč DT7 určený pro řízení vytápění a vzduchotechniky středního krčku je umístěn v prostoru strojovny VZT v 2.NP m.č. T4-212.

Rozměry rozvaděčů je uveden ve specifikacích. Přívody a vývody horem, texty štítků budou vyplněny na místě montáže dle požadavků a zvyklostí provozovatele.

Přesné umístění rozvaděčů bude dořešeno při realizaci v koordinaci s profesí topení a vzduchotechnika.

# Předpisy a normy

Dokumentace a dodávka je zpracována podle platných zákonů, vyhlášek a podle předpisů ČSN platných v době zpracování.

Nejdůležitější z nich uvádíme:

- ČSN 33 0010 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

- ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC 4/93.

- ČSN 33 0165 IEC 446 značení vodičů barvami nebo číslicemi.

- ČSN 33 0330 EN 60529 Stupně ochrany krytí.

- ČSN 33 0600 Klasifikace elektrických a el.techn. zařízení z hlediska ochrany před úrazem el. proudem a zásady ochran

- ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená pro užívání osobami bez el.techn. kvalifikace

- ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-5-51 ed.2 Všeobecné předpisy pro elektrická zařízení

- ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-1 Elektrická zařízení - Část 1 : Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

- ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-47 Opatření před úrazem elektrickým proudem

- ČSN EN 50110-1 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních

# Technický popis projektovaného zařízení

## Vytápění

Vytápění daného objekt je rozděleno na tři části podle jednotlivých objektů. 			První část umístěná v kotelně m.č. T4-211 je určená pro vytápění stáje č.4. Zdrojem tepla jsou tři plynové kotle. Kotle jsou vybavené vlastní základní automatikou a zajišťují dodávku topné vody pro vytápění stáje č.4. Druhá část umístěná v kotelně m.č. T5-219 je určená pro vytápění stáje č.5. Zdrojem tepla jsou opět tři plynové kotle. Kotle jsou vybavené vlastní základní automatikou a zajišťují dodávku topné vody pro vytápění stáje č.5. Třetí část umístěná v technické místnosti m.č. K1-203 je určená pro vytápění středního krčku. Zdrojem tepla je jeden plynový kotel. Kotel je vybaven vlastní základní automatikou a zajišťuje dodávku topné vody pro vytápění krčku.

Všechny použité kotle jsou vybavené modulem pro plynulou regulaci výkonu. Kotle jsou spínány kaskádním způsobem, tzn., že při nízké teplotě vody na výstupu z kotlů se nejprve sepne 1. kotel. Je-li neustále teplota výstupu nízká, připojí se 2. kotel a potom i třetí kotel. Při dosažení nastavené teploty výstupní vody dojde k postupnému vypínání kotlů opačným způsobem, než probíhalo zapínání kotlů, tzn., že se nejprve odpojí třetí kotel, pak druhý a nakonec i první kotel. Z důvodu stejnoměrného opotřebování kotlů je v pravidelných intervalech přepínán vedoucí kotel. 				Kotle jsou řízené analogovým signálem 0-10V, přičemž od 0-0,5V je kotel vypnut, od 0,5-1V je kotel zapnut a od 1–10V je regulován výkon kotle podle teploty výstupní vody z kotlů (max. 70°C).

Výstupní topná voda z kotlů je přivedena přes HVDT do rozdělovačů a sběračů topné vody. Z  těchto rozdělovačů jsou napojené topné větve určené pro vytápění daných části objektu, pro vzduchotechnické jednotky a pro ohřev TUV. Topné větve pro vytápění objektů jsou vybavené ekvitermní regulací teploty topné vody podle venkovní teploty a teploty zadané v regulátoru. Součástí větví ÚT je trojcestný směšovací ventil se servopohonem a oběhové čerpadlo, které je samostatně ovládáno regulátorem podle potřeby tepla v příslušné větvi.    					Teplota výstupní topné vody pro podlahové vytápění je omezená tak, aby nešlo ke zničení systému podlahového vytápění (max. 50°C). Při překročení nastavené hodnoty dojde k odstavení odpovídající topné větve pro podlahové vytápění a k signalizaci poruchy. Topná voda podlahového vytápění je dále přivedena do jednotlivých podlahových rozdělovačů umístěných v 1. a 2.NP. Na těchto rozdělovačích jsou umístěné uzavírací elektroventily, které pouští topnou vodu do podlahového topení. Tyto ventily (dodávka ÚT, 230V) jsou řízeny v závislosti na prostorových teplotách místností, které vytápějí. Obdobným způsobem jsou řízeny i elektroventily na lokálních rozdělovačích pro stěnové vytápění. Tyto ventily jsou rovněž řízeny v závislosti na prostorových teplotách místností, které vytápějí.

Topné větve určené pro vzduchotechniku jsou vybavené pouze oběhovými čerpadly. Čerpadla jsou spínána v závislosti na požadavku vzduchotechniky na ohřev přívodní vzduchu.			Čerpadla větví pro ohřev TUV jsou spínána v závislosti na teplotě vody (50°C) v akumulačních nádobách TV. Ohřev TV je nadřazený větvím ÚT. Na výstupním potrubí z akumulačních nádob jsou umístěné bezpečnostní termostaty, které při překročení max. teploty TV (+60°C) dají impuls do řídicího systému, který odpojí nabíjecí čerpadlo a zapojí poruchovou signalizaci.				Součástí systému TV jsou i cirkulační čerpadla. Cirkulační čerpadla TV jsou řízena časovým programem po domluvě s provozovatelem.

Hlídání tlaku v systému každé části ÚT je zabezpečeno tlakovou expanzní nádobou, analogovým a dvoustavovým snímačem tlaku umístěnými ve sběrači systému. Při poklesu tlaku se uvede automaticky v činnost expanzní nádoba, ale při delším poklesu tlaku bude aktivována porucha poklesu tlaku systému.											Navržený řídicí systém zabezpečí provoz vytápění proti výskytu havarijních a poruchových stavů (poruchy čerpadel, zaplavení prostoru kotelen, přetopení prostoru kotelen, pokles tlaku systému, přetopení média, únik plynu). Tyto stavy jsou signalizovány světlem na rozvaděči, na ovládacím panelu regulátoru a jsou přenášeny na centrální dispečerské stanoviště umístěné ve stáji č.2.

## Vzduchotechnika

Vzduchotechnické jednotky zajišťuji odpovídající a hygienicky nezávadné mikroklima ve sledovaných prostorách v 1.NP a 2.NP. Větrání, klimatizaci a teplovzdušné vytápění zajišťuje dvanáct vzduchotechnických jednotek. Vzduchotechnické jednotky jsou umístěné ve strojovnách VZT v 2.NP v jednotlivých částech daného objektu.									Vzduchotechnické zařízení označená jako zařízení č.1,2 jsou určená k odvětrání a teplovzdušné vytápění prostorů chovu infekčních stájí (ÚZCHZ 3). Každý chov má svou samostatnou jednotku (celkem 6 zařízení). Jednotky jsou sestavené ze vstupní, výstupní a odtahové klapky, ohřívacího a chladicího dílu, zvlhčovače, filtrů a přívodního a odtahového ventilátoru. Ventilátory jsou připojené přes frekvenční měniče. Přívodní vzduch je dovlhčován vyvíječem páry.			Navrhovaný systém měření a regulace zajistí chod jednotky dle požadavku projektu vzduchotechniky a dle požadavku uživatele daných prostor. Mimo jiné zajistí požadovanou teplotu a vlhkost výstupního vzduchu, signalizaci poruchových stavů jednotky (zanesení filtrů, poruchy ventilátorů, protimrazovou ochranu atd.) a spínání jednotky dle časových programů určených uživateli daných prostor.												Jednotka pracuje se 100% přívodem čerstvého vzduchu. 					Výstupní vzduch z jednotek je upravován na požadovanou teplotu pomocí ohřívače vzduchu. V letním období je přiváděný čerstvý vzduch v jednotkách ochlazován chladící komorou s přímým výparníkem. 											Ohřívací díl jednotky je vybaven třícestnou směšovací armaturou opatřenou elektrickým servopohonem a oběhovým čerpadlem. Za ohřívacím dílem je umístěná protimrazová ochrana, která zabrání zamrznutí a tím i zničení ohřívacího dílu. 						Chladící díl je napojen na kondenzátní jednotku s přímým výparníkem. Při požadavku jednotky na chlazení přiváděného vzduchu dojde ke spuštění kond. jednotky.  					V prostorách stájí jednotlivých stájí je monitorována prostorová teplota a vlhkost. Při poklesu vlhkosti prostoru pod nastavenou mez dojde ke spuštění vyvíječe páry dané jednotky.

Pro monitorování prostorové teploty a vlhkosti jsou navržená čidla, která umožňuji jednoduchým způsobem demontovat 	měřící snímač. Jelikož budou při desinfekci daných stájí používaný chemické přípravky, které mohou poškodit prostorová čidla, je nutné před zahájením desinfekce demontovat měřící část čidla a připojovací bod izolovat. Po ukončení desinfekce a odvětrání daných prostorů je možné vrátit snímač na původní místo. Tímto se zabrání zničení prostorových snímačů.																V prostory stájí je udržován přetlak cca 40Pa. Z tohoto důvodu jsou ventilátory vybavené frekvenčními měniči a v přívodním potrubí jsou umístěné diferenční snímače tlaků. Frekvenční měniče jsou pak řízeny na konstantní průtok vzduchu a udržují požadovaný průtok vzduchu			Vzduchotechnické zařízení označené jako zařízení č.3.1  je určeno k odvětrání a teplovzdušné vytápění zázemí chodu infekcí. Jednotka je sestavena ze vstupní a výstupní klapky, deskového rekuperátoru, ohřívacího a chladicího dílu, filtrů a přívodního a odtahového ventilátoru. Ventilátory jsou připojené přes frekvenční měniče.								Navrhovaný systém měření a regulace zajistí chod jednotky dle požadavku projektu vzduchotechniky a dle požadavku uživatele daných prostor. Mimo jiné zajistí požadovanou teplotu výstupního vzduchu, signalizaci poruchových stavů jednotky (zanesení filtrů, poruchy ventilátorů, protimrazovou ochranu atd.) a spínání jednotky dle časových programů určených uživateli daných prostorů.											Jednotky pracují se 100% přívodem čerstvého vzduchu.

Regulační okruhy MaR pro VZT zařízení - kromě ručního ovládání (jen servisní provoz) zajistí provoz jednotky automaticky, pomocí okruhů zajištující tyto funkce:

* ovládání klapek na přívodu a odvodu vzduchu ve vazbě na provoz jednotky

* řízení teploty v přívodním potrubí vzduchovodu pomocí vodního ohřívače

* řízení teploty v přívodním potrubí vzduchovodu pomocí chladiče s přímým výparníkem

* signalizace chodu jednotky

* signalizace zanesení filtru na přívodu

* signalizace poruch. stavů.

* nastavení denního, týdenního a měsíčního režimu provozu

Přiváděný čerstvý větrací vzduch je předehříván teplem odpadního vzduchu v deskovém rekuperačním výměníku. Výstupní vzduch z jednotky je pak dále upravován na požadovanou teplotu pomocí ohřívače vzduchu. V letním období je přiváděný čerstvý vzduch v jednotce ochlazován chladičem s přímým výparníkem. 									Ohřívací díl jednotky je vybaven třícestnou směšovací armaturou opatřenou elektrickým servopohonem a oběhovým čerpadlem. Za ohřívacím dílem je umístěná protimrazová ochrana, která zabrání zamrznutí a tím i zničení ohřívacího dílu. 						Chladící díl je napojen na kondenzátní jednotku s přímým výparníkem. Při požadavku jednotky na chlazení přiváděného vzduchu dojde ke spuštění kond. jednotky.  				Otáčky ventilátorů jsou řízeny pomocí frekvenčních měničů na konstantní průtok. Ve výstupním potrubí jednotky je proto umístěn analogový snímač diferenčního tlaku.

Na trase přívodu a odtahu do obslužné chodby T4-119,127,136 jsou na elementech osazeny servo klapky, které v případě čištění těchto částí budou uzavřeny.

Všechna výše popsaná zařízení jsou umístěna ve strojovně VZT v 2.NP části objektu stáj č.4.

Vzduchotechnické zařízení označené jako zařízení č.4 je určeno k odvětrání a teplovzdušné vytápění prostorů operačního a vyšetřovacího sálu. Jednotka je sestavena ze vstupní a výstupní klapky, rekuperátoru, ohřívacího a chladicího dílu, filtrů a přívodního a odtahového ventilátoru. Ventilátory jsou připojené přes frekvenční měniče.						Navrhovaný systém měření a regulace zajistí chod jednotky dle požadavku projektu vzduchotechniky a dle požadavku uživatele daných prostor. Mimo jiné zajistí požadovanou teplotu výstupního vzduchu, signalizaci poruchových stavů jednotky (zanesení filtrů, poruchy ventilátoru, protimrazovou ochranu atd.) a spínání jednotky dle časových programů určených uživateli daných prostor.												Jednotka pracuje se 100% přívodem čerstvého vzduchu. 					Přiváděný čerstvý větrací vzduch je předehříván teplem odpadního vzduchu v deskovém rekuperačním výměníku. Výstupní vzduch z jednotky je pak dále upravován na požadovanou teplotu pomocí ohřívače vzduchu. V letním období bude přiváděný čerstvý vzduch v jednotce ochlazován chladící komorou s přímým výparníkem.								Ohřívací díl jednotky je vybaven třícestnou směšovací armaturou opatřenou elektrickým servopohonem a oběhovým čerpadlem. Za ohřívacím dílem je umístěná protimrazová ochrana, která zabrání zamrznutí a tím i zničení ohřívacího dílu.    						Chladící díl je napojen na kondenzátní jednotku s přímým výparníkem. Při požadavku jednotky na chlazení přiváděného vzduchu dojde ke spuštění kond. jednotky.  					Teplotu prostoru operačního sálu je možné nastavovat v rozmezí ± 3°C pomocí ovládače umístěného v prostoru sálu. Přesné umístění ovládače bude dořešeno na stavbě ve spolupráci s provozovatelem.										Otáčky ventilátorů jsou řízeny pomocí frekvenčních měničů. Při zaregulování jednotky se nastaví požadované množství vzduchu. V přívodním potrubí je umístěn diferenční snímač tlaků. Frekvenční měniče jsou pak řízeny na konstantní průtok vzduchu a udržují požadovaný průtok vzduchu.

Vzduchotechnická jednotka je umístěná ve strojovně VZT operačního sálu v 2.NP části objektu stáj č.4.

Vzduchotechnické zařízení označené jako zařízení č.5  je určeno k odvětrání a teplovzdušné vytápění prostoru porodny. Jednotka je sestavena ze vstupní a výstupní klapky, deskového rekuperátoru, ohřívacího a chladicího dílu, parního zvlhčovače, filtrů a přívodního a odtahového ventilátoru. Ventilátory jsou připojené přes frekvenční měniče.						Navrhovaný systém měření a regulace zajistí chod jednotky dle požadavku projektu vzduchotechniky a dle požadavku uživatele daných prostor. Mimo jiné zajistí požadovanou teplotu výstupního vzduchu, signalizaci poruchových stavů jednotky (zanesení filtrů, poruchy ventilátorů, protimrazovou ochranu atd.) a spínání jednotky dle časových programů určených uživateli daných prostorů.											Jednotky pracují se 100% přívodem čerstvého vzduchu.

Regulační okruhy MaR pro VZT zařízení - kromě ručního ovládání (jen servisní provoz) zajistí provoz jednotky automaticky, pomocí okruhů zajištující tyto funkce:

* ovládání klapek na přívodu a odvodu vzduchu ve vazbě na provoz jednotky

* řízení teploty v přívodním potrubí vzduchovodu pomocí vodního ohřívače

* řízení teploty v přívodním potrubí vzduchovodu pomocí chladiče s přímým výparníkem

* řízení vlhkosti výstupního vzduchu pomocí parního zvlhčovače

* signalizace chodu jednotky

* signalizace zanesení filtru na přívodu

* signalizace poruch. stavů.

* nastavení denního, týdenního a měsíčního režimu provozu

Přiváděný čerstvý větrací vzduch je předehříván teplem odpadního vzduchu v deskovém rekuperačním výměníku. Výstupní vzduch z jednotky je pak dále upravován na požadovanou teplotu pomocí ohřívače vzduchu. V letním období je přiváděný čerstvý vzduch v jednotce ochlazován chladičem s přímým výparníkem. 									Ohřívací díl jednotky je vybaven třícestnou směšovací armaturou opatřenou elektrickým servopohonem a oběhovým čerpadlem. Za ohřívacím dílem je umístěná protimrazová ochrana, která zabrání zamrznutí a tím i zničení ohřívacího dílu. 						Chladící díl je napojen na kondenzátní jednotku s přímým výparníkem. Při požadavku jednotky na chlazení přiváděného vzduchu dojde ke spuštění kond. jednotky.  				V případě potřeby je přívodní vzduch zvlhčován na základě informací z vlhkostních čidel umístěných v odtahovém a přívodním potrubí jednotky.						Otáčky ventilátorů jsou řízeny pomocí frekvenčních měničů na konstantní průtok. Ve výstupním potrubí jednotky je proto umístěn analogový snímač diferenčního tlaku. 		Tlakové poměry v jednotlivých porodnách jsou pak udržovány pomocí regulátorů průtoku v jednotlivých větvích potrubí a pomocí diferenčních snímačů tlaků v jednotlivých porodnách.		Vzduchotechnická zařízení označená jako zařízení č.6 a 7 jsou určená k odvětrání a teplovzdušné vytápění prostorů otevřeného chovu v 1.NP resp. 2.NP. Jednotky jsou sestavené ze vstupní a výstupní klapky, tepelných trubic, ohřívacího a chladicího dílu, filtrů a přívodního a odtahového ventilátoru. Ventilátory jsou připojené přes frekvenční měniče.				Navrhovaný systém měření a regulace zajistí chod jednotek dle požadavku projektu vzduchotechniky a dle požadavku uživatele daných prostor. Mimo jiné zajistí požadovanou teplotu výstupního vzduchu, signalizaci poruchových stavů jednotek (zanesení filtrů, poruchy ventilátoru, protimrazovou ochranu atd.) a spínání jednotky dle časových programů určených uživateli daných prostor.												Jednotky pracuje se 100% přívodem čerstvého vzduchu. 					Přiváděný čerstvý větrací vzduch je předehříván teplem odpadního vzduchu pomocí tepelných trubic. Výstupní vzduch z jednotky je pak dále upravován na požadovanou teplotu pomocí ohřívače vzduchu. V letním období bude přiváděný čerstvý vzduch v jednotce ochlazován chladící komorou s přímým výparníkem.										Ohřívací díl jednotek je vybaven třícestnou směšovací armaturou opatřenou elektrickým servopohonem a oběhovým čerpadlem. Za ohřívacím dílem je umístěná protimrazová ochrana, která zabrání zamrznutí a tím i zničení ohřívacího dílu.    						Chladící díl je napojen na kondenzátní jednotku s přímým výparníkem. Při požadavku jednotky na chlazení přiváděného vzduchu dojde ke spuštění kond. jednotky.  					Teplotu prostorů jednotlivých chovů v 2.NP je možné nastavovat v rozmezí ± 3°C pomocí ovládačů umístěných v prostorách chovů. Přesné umístění ovládače bude dořešeno na stavbě ve spolupráci s provozovatelem.										U všech chovů v 1.NP jsou monitorovány prostorové teploty a vlhkosti.				Otáčky ventilátorů jsou řízeny pomocí frekvenčních měničů. Při zaregulování jednotky se nastaví požadované množství vzduchu. V přívodním potrubí je umístěn diferenční snímač tlaků. Frekvenční měniče jsou pak řízeny na konstantní průtok vzduchu a udržují požadovaný průtok vzduchu.											Tlakové poměry v jednotlivých chovech v 1.NP jsou pak udržovány pomocí regulátorů průtoku v jednotlivých větvích potrubí a pomocí diferenčních snímačů tlaků v jednotlivých chovech.

Ohřívače všech vzduchotechnických jednotek jsou osazeny třícestnou směšovací armaturou opatřenou elektrickým servopohonem a oběhovým čerpadlem. Za ohřívacím dílem jednotek je umístěná protimrazová ochrana, která zabrání zamrznutí a tím i zničení ohřívacího dílu. Vzduchotechnické jednotky a všechny přívody vzduchu do strojoven mají na vstupní klapce servopohon s havarijní funkcí, který zajistí při poruše nebo při výpadku napájení uzavření přívodu vzduchu do VZT a tím se také zabrání zamrznutí a zničení ohřívacího dílu. Filtry a ventilátory VZT jednotek jsou osazeny snímači diferenčního tlaku.

Regulační systém zabezpečí provoz vzduchotechnik proti výskytu havarijních a poruchových stavů (protimrazové ochrany, porucha ventilátorů, zanesení filtrů a apod.). Tyto stavy jsou signalizovány světlem na dveřích rozvaděče, na ovládacím panelu regulátoru a na počítači centrálního dispečinku.

Celý systém vzduchotechniky je ještě doplněn o větrání prostorů strojoven a kotelen. Tyto odtahové ventilátory a příslušné vzduchotechnické klapky jsou řízené v závislosti na prostorových teplotách jednotlivých místností.

Součásti systému MaR je ještě silové připojení jedné jednotky split umístěné v 2.NP v m.č. T5-211 – sklad krmiva. Jednotka je vybavená vlastní automatikou. Profese MaR zajistí jen její silové připojení!

## Řídicí systém měření a regulace

Vzhledem k tomu, že v areálu VÚVeL je již instalován řídicí systém firmy Siemens a vzhledem k rozsahu a charakteru řízení technologie předpokládáme opět použití odpovídajícího digitálního řídicího systému DDC. 										Digitální řídicí systémy jsou souhrnným označením koncepční řady podstanic pro regulaci a řízení procesů vytápění, vzduchotechniky, klimatizace atd. Jde o podstanice s technologii DDC (Direct Digital Control, dále jen DDC) s modulární koncepcí. Tyto systémy jsou předurčeny především pro řízení budov a soustav centralizovaného zásobování teplem.  					Navrhovaný řídicí systém je tvořený jednou podstanici PXC200, PXC128 a PXC64 a pomocnými I/O moduly. Řídící podstanice jsou umístěné v rozvaděčích DT5 – DT7 a jsou mezi sebou vzájemně propojené.

V autonomním provozu jsou DDC regulátory jak softwarově tak hardwarově pružné, takže se dokáží přizpůsobit rozmanitým řídícím procesům v cílových aplikacích. 					Pomocí displeje připojeného ke stanici lze monitorovat aktuální stav všech připojených technologických zařízení včetně možnosti zásahu do řízené technologie v několika různých úrovních. Výhodou při aplikaci DDC regulátorů je jejich jednoduchá instalace a rychlá zvládnutelnost, regulátory nevyžadují od obsluhy žádné znalosti v oblasti programování počítačů. 	Provoz řídicího systému klade minimální nároky na obslužný i servisní personál, systém přitom poskytuje dokonalý přehled o funkci řízené technologie na jednotlivých regulátorech. 							Dále systém umožňuje ošetření letního provozu zařízení. Při letním provozu je v pravidelných intervalech zajištěno procvičování regulačních ventilů a čerpadel.					Modulová koncepce systému umožní v případě potřeby jeho průběžné rozšiřování, přičemž může být postupně zabezpečeno řízení dalších provozních celků.  Dále je možno sledovat provozní stavy jednotlivých technologických zařízení. U vybraných technologických zařízení je možno sledovat počet provozních hodin a při dosažení stanoveného počtu signalizovat potřebu provozní údržby.	 Veškerá požadovaná data z navrženého řídicího systému budou přenášena na centrální dispečerské pracoviště, které je umístěno ve stáji č.2.

Součástí řídicího systému je i hlídání vstupu do prostorů s germicidní lampou. Jedná se o dva prostory v 1.NP stáje č.4. Jde o místnost T4-106 „proklad“ a místnost T4-137 „zádveří“. Pro ovládání těchto lamp je nutné aktivovat tlačítka umístěná u všech vstupních dveří do jednotlivých prostorů. Po aktivaci tlačítka se s nastavenou časovou prodlevou uvede v činnost odpovídající lampa. Zároveň se startem lampy se aktivuji výstražné nápisy „VSTUP ZAKÁZÁN“ umístěné nad všemi vstupními dveřmi do daných prostorů. Jednotlivé dveře jsou ještě vybaveny magnetickými dveřními kontakty. Tyto kontakty zajistí při narušení vstupu do daných prostorů během chodu lampy, její okamžité vypnutí a aktivována signalizace poruchy systému s UV lampou. Po nastaveném časovém úseku dojde automaticky k vypnutí lampy. Zhasne nápis „vstup zakázán“ a rozsvítí se nápis „VOLNO“.

## Rozvaděče

Rozvaděče určené pro MaR jsou umístěné v blízkosti regulovaných technologií tak, aby byly minimalizovány kabeláže na nezbytné minimum. Rozvaděče budou osazené regulačními prvky zajišťujícími regulaci technologických celků. V rozvaděči budou instalovány veškeré regulátory, pomocné, jistící a ovládací prvky.     									Z  rozvaděče bude možné volit režimy chodu jednotlivých zařízení (aut-0-ruč.) pomocí přepínačů. V poloze přepínače „automat“ je chod jednotek ovládán z řídícího systému včetně všech ochran jednotky, v poloze „ruka“ je trvale v chodu, ovšem bez hlídání poruchových stavů, (slouží pouze k ověření funkčnosti zařízení)! Odpovědnost za chod zařízení v ručním režimu přebírá osoba, která tento chod zvolila!!

## Kabelové rozvody

Pro teplotní čidla a pro prvky s analogovým signálem a napětím 24V budou použity stíněné kabely JYTY, pro ostatní akční prvky s napětím 230V budou použity kabely CYKY.

Jako kabelové trasy jsou ve strojovnách použity oceloplechové pozinkované kabelové žlaby. Pro změnu směru trasy (pro odbočky) je nutné používat pouze originální tvarové díly daných žlabů. Konzoly a ostatní upevňovací materiál budou pozinkované. V místech nebezpečí mechanického poškození musí být kabely chráněny proti poškození např. uložením do pancéřových trubek. Ve svislých kabelových trasách musí být kabely zajištěny proti posunu.  Silové a MaR rozvody budou prostorově odděleny.

Pro kabeláže vedené do jednotlivých místností a chodeb (teplotní čidla, apod.) budou použity plastové elektroinstalační lišty. Kabely k prostorovým snímačům teploty a k ovládačům, umístěné v daných místnostech budou vedené nad podhledem a v sádrokartonových příčkách. Tam kde nebudou sádrokartonové příčky, jsou kabely k prostorovým snímačům teploty a k ovládačům uloženy pod omítkou.

Ochranné pospojování bude provedeno vodiči CY. Veškeré použité vodiče musí barevně odpovídat ČSN 33 0165. Pospojení ostatních kovových hmot je provedeno vodičem CY 6 a pomocí kovového koryta se spoji opatřenými vějířovými podložkami.

# Poruchová signalizace

Poruchová signalizace zajišťuje hlídání níže uvedených poruchových stavů. Při aktivaci je porucha zobrazena signálním světlem na čele rozvaděče a na monitoru dispečerského pracoviště.		Při kritických poruchách dojde k odstavení vytápění (vypnutí kotlů a čerpadel, uzavření směšovacích ventilů) a k odstavení odpovídající vzduchotechniky. Znovu zprovoznění daného zařízení bude možné po odeznění poruchy a ručním odblokováním poruchy na dveřích rozvaděče tlačítkem KVITACE.

## Porucha úniku plynu

Tento okruh hlídá koncentraci plynu v prostorách kotelen. Snímání je realizováno pomocí dvoustupňových detektorů. Při sepnutí prvního stupně bude signalizována porucha – nekritická porucha. Při poruše dojde k otevření vzduchotechnické klapky, k sepnutí přívodního ventilátoru a k otevření klapek čerstvého vzduchu. Aktivace druhého stupně vede ke kritické poruše a tudíž k odstavení celého vytápění a k uzavření havarijního ventilu plynu.					K odblokování poruchy „Únik plynu – II. stupeň“ slouží tlačítko na dveřích rozvaděče. Pomocí tohoto tlačítka je odpojeno napájení ústředny úniku plynu. Tím dojde k opětovné aktivaci ústředny plynu. 													Čidla úniku plynu jsou umístěna v prostoru nad kotly.

## Přehřátí prostorů kotelen a strojoven

Tento  okruh  zajišťuje   signalizaci  překročení  teploty  v  prostorách  strojoven VZT a kotelen  nad stanovenou  mez  35C. Měření je zajišťováno pomocí analogového snímače teploty, který bude umístěn na stěně strojovny ve výšce 1,7-2 m. nad podlahou. Snímač bude umístěn tak, aby byl co nejméně přímo ovlivňován jakýmikoli tepelnými zdroji. Při překročení nastavené teploty dojde k signalizaci poruchy a k sepnutí odtahového ventilátoru a k otevření odpovídající klapky.

## Pokles tlaku systému ÚT

Tento okruh hlídá pokles tlaku vody v systémech ÚT pod stanovenou mez. Pokles tlaku je automatický vyrovnávám pomocí doplňovacího zařízení.  Trvá-li však pokles tlaku déle než je nastavená doba v regulátoru, dojde k indikaci poruchy. Při aktivaci této poruchy dojde k uzavření směšovacích armatur a vypnutí oběhových čerpadel a k odstavení vytápění. 				Měření tlaku je realizováno na sběračích vratné vody.

## Porucha zaplavení prostorů kotelen

Tento okruh hlídá zaplavení prostorů kotelen pomocí plováčků umístěných těsně nad podlahou strojoven. Plováčky je nutno umístit do nejnižších míst kotelen.

## Porucha čerpadel

Tento okruh hlídá poruchy čerpadel systému ÚT. Porucha čerpadel se vyhodnocuje z logické podmínky ( je dán povel na chod čerpadla a systém nemá do cca 30s informaci o jeho chodu – tzn. čerpadlo je v poruše).

## Protimrazová ochrana na vzduchu

Tento okruh vzduchotechniky zajišťuje signalizaci poklesu teploty přiváděného vzduchu pod  nastavenou hodnotu 5°C. Při poklesu pod tuto mez dojde k odstavení vzduchotechniky (uzavření vstupní klapky), k úplnému otevření trojcestného ventilu na přívodu topné vody do ohřívače a ke spuštění čerpadla ohřívače. 										Znovu zprovoznění daného zařízení bude možné po odeznění poruchy a ručním odblokováním poruchy na dveřích rozvaděče tlačítkem KVITACE.

## Protimrazová ochrana na vodě

Tento okruh hlídá pokles teploty vratné vody od ohřívacího dílu vzduchotechniky pod nastavenou mez 15°C – nekritická porucha. Při poklesu pod tuto mez dojde k  úplnému otevření trojcestného ventilu na přívodu topné vody do ohřívače a ke spuštění čerpadla ohřívače, jednotka zůstává v provozu. Pokud nedojde k opětovnému nárůstu teploty vratné vody bude jednotka po čase odstavena na poruchu protimrazové ochrana na vzduchu.

Protimrazové ochrany ohřívače vzduchu musí být v provozu i při odstavení jednotky z provozu, pokud vnější teplota vzduchu je nižší nebo rovna 0°C.

## Zanesení filtrů

Tento okruh hlídá zanesení filtrů VZT pomocí diferenčních snímačů tlaku. Při aktivaci této poruchy dojde k její signalizaci. Obsluha by měla zajistit vyčištění nebo výměnu daného filtru. Tato porucha není brána jako havárie, proto vzduchotechnika zůstává dále v provozu. Porucha je pouze signalizována světlem na dveřích rozvaděče.

Signalizace zanesení filtru :   250 Pa

## Porucha ventilátorů

Tento okruh zajišťuje signalizaci chodu přívodního a odtahového ventilátoru VZT pomocí diferenčních snímačů tlaku. Regulátor po zapnutí ventilátorů očekává  signál od těchto snímačů jako potvrzení chodu ventilátorů. Pokud tento signál nepřijde do stanoveného času (max. 1 min.), zastaví se ventilátory a bude signalizována ztráta dif. tlaku na ventilátoru. Jestliže dojde k poruše chodu alespoň jednoho ventilátoru v jednotce, dojde k odstavení celé jednotky, dokud nebude porucha odstraněna a odblokována.

Kontrolní tlak chodu ventilátorů je cca 80 Pa.

# Požadavky na ostatní profese

Profese elektro:

Zajistí napájení rozvaděče MaR, napájení kondenzátních jednotek a vyvíječů páry. Během montáží zajistí koordinaci MaR a  Silno při propojování souvisejících rozvaděčů silnoproudu.

Profese topení:

Zajistí montáž čidel MaR do určených návarků a regulačních ventilů. Dále zajistí správné hydraulické zaregulování otopné soustavy tak, aby systém MaR mohl správě fungovat.

Profese VZT:

Zajistí v součinnosti s pracovníkem realizační firmy během uvádění do činnosti nastavení požadovaných průtoků a objemů vzduchu pro jednotlivá zařízení a pro jednotlivé druhy provozu. V součinnosti s pracovníkem profese MaR zajistí montáž protimrazových termostatů v dostatečném předstihu před montáží trubních rozvodů.

Profese chlazení:

Zajistí dodávku chladu pro VZT jednotky. Zajistí správné hydraulické zaregulování chladicí soustavy tak, aby systém MaR mohl správě fungovat.

Profese stavba:

Zajistí opravení otvorů a zapravení prostupů kabelových tras přes jednotlivé příčky a podlahy objektu. Zapravení svislách tras vedených pod omítkou.

# Bezpečnostní a organizační pokyny

## Úřední zkoušky

Při montáži elektroinstalace je nutné respektovat příslušné normy ČSN (dříve závazné normy ČSN) a předpisy. Práce na el. zařízení mohou provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb. na zařízení vypnutém a řádně zajištěném.

Montážní práce elektrorozvodů budou ukončeny provedením příslušných zkoušek na el. zařízení, provedením výchozí revize veškeré realizované elektroinstalace a  vystavením výchozí revizní zprávy s konečným předáním zařízení investorovi.

Elektroinstalace musí být podrobena výchozí revizi. Po této výchozí revizi elektroinstalace je provozovatel kotelny povinen si zajistit provádění periodických revizí elektroinstalace ve lhůtách stanovených v normě ČSN 331500 a ve výchozí revizní zprávě.

## Povinnosti provozovatele

- Udržovat el. zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu, který odpovídá platným normám ČSN, a to pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 343100 a zkouškami z vyhl. č. 50/1978 Sb.

- Zajistit, aby  do el. zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a neprováděly v něm žádné práce ve smyslu normy ČSN 343108.

- S dovolenou obsluhou el. zařízení a bezpečnostními předpisy seznámit všechny pracovníky, kteří mohou přijít do styku s el. zařízením a kteří budou provádět práce, které přímo nesouvisí s el. zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti o možném nebezpečí způsobit úraz nebo škody na majetku.

- Zajistit, aby do prováděcího projektu elektroinstalace byly zakresleny všechny dodatečně provedené změny, tzn. aby projekt vždy odpovídal skutečnému stavu elektroinstalace a tento projekt skutečného stavu, aby byl vždy k dispozici při provádění revizí, apod.. způsobit úraz nebo škody na majetku.