## Rekapitulace
STANISLAV FIALA, Smetanova 90/7, Hustopeče, ČKAIT – 1005910, www.fia-projekce.cz, tomas@fia-projekce.cz
D.1.4.4 15 Výkaz výměr prací a materiálu
Stavba : | Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Olomouc - rekonstrukce páteřních rozvodů
Část : | D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE
Investor : | ÚKZÚZ, Šlechtitelů 773, 779 00 Olomouc 9-Holice
Výkaz práce a materiálu vysčítán a odměřen z předložených výkresů projektové dokumentace
KABELOVÉ ROZVODY NN |  |  | 0
SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
ROZVODNICE RH |  |  | 0
ROZVODNICE R1 |  |  | 0
ROZVODNICE R2 |  |  | 0
ROZVODNICE R3 |  |  | 0
ROZVODNICE R-ATS |  |  | 0
CELKEM : |  |  | 0 | bez DPH
V Hustopečích 09/2024
Rozpočet neobsahuje -
* Oprava omítek po demontážních pracích
* Výmalba
INFO CENA FVE
VARIANTA BEZ BATERIÍ -
VARIANTA S BATERIEMI -

## Kabelové rozvody NN
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Olomouc - rekonstrukce páteřních rozvodů
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. | KS/M/KPL |  | MONTÁŽE |  |  | MATERIÁL |  |  | CELKEM
TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ
TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ ø90 | 210 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KO SPOJKA CHRÁNIČKY 90 | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ ø40 | 105 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KO SPOJKA CHRÁNIČKY 40 | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ROZVODNICE A ROZVADĚČE
ROZVODNICE ELEKTROMĚROVÁ NR212/NKM7M/400A | 1 | KPL |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2 | 10 | KS |  | 0 | 852.6 |  | 0 | 367.5 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 240MM2 | 24 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
UKONČENÍ KABELU DO 5X2,5 (5x4) | 2 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 3X240+120MM2 | 4 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
KONCOVKA SMRSŤOVACÍ KVCZ 120-400 | 4 | KS |  |  |  |  | 0 |  | 0
KABELY CELOPLASTOVÉ A POHYBLIVÉ ŠŇŮRY
KABEL CYKY 5x2,5 MM2 | 115 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL AYKY 3x240+120 MM2 | 230 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL 1-CHBU 1 X 150 | 20 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
UZEMNĚNÍ
ZEMNÍCÍ PÁSKA FeZn 30x4 (0,94 kg/m) | 25 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
HROMOSVODOVÁ SVORKA PRO ZEMNÍCÍ PÁSKU SR3b | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
UZEMŇOVACÍ VODIČ FEZN ф10mm | 5 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ANTIKOROZNÍ PÁSKA DEHN KSB 50x10 | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE
ZDĚNÝ PILÍŘ PRO RH - INFO CENA | 1 | KPL |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU DO CHRÁNIČKY | 315 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
PROPOJERNÍ SE STÁVAJÍCÍ ZEMNÍCÍ SOUSTAVOU | 1 | KPL |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ | 1 | KPL |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE
Před započetím výkopových prací je třeba vytýčit pozici všech inženýrských sítí
Délky nutno přeměřit - míry pouze orientační
VYKOP KABEL.RYHY 35x50CM RUCNE,ZEM.TR.4 | 80 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZAHOZ KABEL.RYHY 35x50CM RUCNE,ZEM.TR.4 | 80 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
VYKOP KABEL.RYHY 35x110CM RUCNE,ZEM.TR.4 | 15 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZAHOZ KABEL.RYHY 35x110CM RUCNE,ZEM.TR.4 | 15 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
PROVIZORNI UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.4 | 45 | M2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
ODSTRANĚNÍ A ČÁSTEČNÉ UVEDENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU (BETON, DLAŽBA, ASFALT) PRO VÝKOP 35x110CM | 6 | M2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU PRO KABELY NN VČETNĚ DOPRAVY | 95 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
FOLIE VYSTRAZNA Z PVC,SIRKA 33CM | 100 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VÝKOP PRO PILÍŘ ROZVODNICE - VČETNĚ ZÁKLADU | 1 | KPL |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | 10 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM | 2 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ | 4 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | 3 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
UVEDENÍ DO PROVOZU | 1 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIÁL) | 3.5 | % |  |  |  |  | 0 |  | 0
PPV (Z POL. MONTÁŽE) | 4.8 | % |  | 0 |  |  |  |  | 0
KABELOVÉ ROZVODY NN - CELKEM | [8 empty] | 0

## Elektroinstace
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Olomouc - rekonstrukce páteřních rozvodů
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. |  |  | MONTÁŽE |  |  | MATERIÁL |  |  | CELKEM
TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ
TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ ø40 | 15 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ROZVODNICE A ROZVADĚČE
ROZVODNICE RH - USAZENÍ | 1 | KS |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ROZVODNICE R1 - USAZENÍ | 1 | KS |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ROZVODNICE R2 - USAZENÍ | 1 | KS |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ROZVODNICE R3 - USAZENÍ | 1 | KS |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ROZVODNICE R-ATS - USAZENÍ | 1 | KS |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2 | 6 | KS |  | 0 | 852.6 |  | 0 | 367.5 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 25MM2 | 24 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 50MM2 | 18 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 70MM2 | 32 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
UKONČENÍ KABELU DO 3X4 / 3x6 | 2 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 5X25 | 6 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
UKONČENÍ KABELU DO 5X50 | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
UKONČENÍ KABELU DO 5X70 | 6 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABELOVÁ SPOJKA SVCZ-S4-1 | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
VODIČ CYA 25 ZŽ | 150 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH
Kabely CYKY
KABEL 4 X 25 MM2 | 95 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL 4 X 35 MM2 | 0 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL 5 X 35 MM2 | 25 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL 4 X 70 MM2 | 100 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL 1-CHBU 1 X 50 | 120 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Kabel se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy P60-R.
KABEL 3 X 1,5 MM2 | 45 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL 3 X 2,5 MM2 | 5 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
POŽÁRNÍ UCPÁVKY HILTI CFS - F FX EI30 | 1.5 | M2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
SKŘÍŇ BEZ.VYP.TLAČ.120X120X50, IP55 | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ
ZÁKLOP S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ | 1 | KPL |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU DO CHRÁNIČKY | 15 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ELEKTROODPADU | 4 | KPL |  | 0 |  |  |  |  | 0
MIMOSTAVENIŠNÍ DOPRAVA MATERIÁLŮ | 1 | KPL |  | 0 |  |  |  |  | 0
BOURACÍ PRÁCE
RYHA 5X7 ZD. CIH. | 11 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
RYHA 5X20 ZD. CIH. | 15 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRŮRAZ ZDIVA DO 45 CM | 11 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRŮRAZ ZDIVA DO 60 CM | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
HRUBÁ VÝPLŇ VE STĚNÁCH 5X7 | 11 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
HRUBÁ VÝPLŇ MALTOU VE STĚNÁCH | 1 | M2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE
VYKOP KABEL.RYHY 35x50CM RUCNE,ZEM.TR.4 | 1 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZAHOZ KABEL.RYHY 35x50CM RUCNE,ZEM.TR.4 | 1 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
PROVIZORNI UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.4 | 0.5 | M2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU PRO KABELY NN VČETNĚ DOPRAVY | 1 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
FOLIE VYSTRAZNA Z PVC,SIRKA 33CM | 1 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA
DEMONTÁŽNÍ PRÁCE | 46 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
ÚKLID PRACOVIŠTĚ | 8 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZEDNICKÉ PŘÍPOMOCE, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ TRASY | 20 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE | 52 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
ÚPRAVY NA STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACI | 53 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | 25 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | 16 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM | 16 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ | 25 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
UVEDENÍ DO PROVOZU | 10 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIÁL) | 3.5 | % |  |  |  |  | 0 |  | 0
PPV - PŘIDRUŽENÉ VÝKONY (Z POL. MONTÁŽE) | 4.8 | % |  | 0 |  |  |  |  | 0
POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI NEZAKRESLENÉ V DOKUMENTACI | 2 | % |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ELEKTROINSTALACE - CELKEM | [8 empty] | 0

## Rozvodnice RH
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Olomouc - rekonstrukce páteřních rozvodů
VÝROBA VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ - MATERIÁL DOPLNIT DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE |  |  | MONTÁŽE |  | MATERIÁL |  | CELKEM
|  |  |  | montáže celkem |  | materiál celkem
ROZVODNICE RH
ROZVODNICE WSA IP66, 1000x800x400 mm, 1k dveře, s MD | 1 | KPL |  | 0 |  | 0 | 0
VYHLEDÁNÍ A OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ | 3 | KPL |  | 0 |  |  | 0
PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ | 3 | KPL |  | 0 |  |  | 0
JISTIČ VÝKON LZMN3-A320-I | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
TUNELOVÁ SVORKA, SADA, NZM3 3PÓL | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
SPOUŠŤ VYP NZM2/3-XA208-250AC/DC | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
SVODIČ FLP-B+C Maxi V/3 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
ODPÍNAČ POJISTKOVÝ OPV22/3 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
POJISTKA VÁLCOVÁ PV22 160A | 3 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
ODPÍNAČ POJISTKOVÝ OPVP10-1 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
POJISTKA VÁLCOVÁ PVA10 4A | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ AZ-3-B40 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ AZ-3-B50 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ AZ-3-B80 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ VÝKON LZMC1-A125-I | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ VÝKON LZMC1-A160-I | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
TRAFO MĚŘ.CLA 1.2 300/5 10VA 0,5S | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKY ŘADOVÉ | 7 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | KPL |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE RH | [7 empty] | 0

## Rozvodnice R1
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Olomouc - rekonstrukce páteřních rozvodů
VÝROBA VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ - MATERIÁL DOPLNIT DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE |  |  | MONTÁŽE |  | MATERIÁL |  | CELKEM
|  |  |  | montáže celkem |  | materiál celkem
ROZVODNICE R1 - Požární odolnost
CSEIK3U39E Zapuštěný rám s dveřmi EKO 3U39E s úpravou EI30 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
CSIL129339 Konstrukce instalační 3-39, plastové panely | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ INSTALACE | 10 | H |  | 0 |  |  | 0
VYHLEDÁNÍ A OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ | 73 | KPL |  | 0 |  |  | 0
PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ | 73 | KPL |  | 0 |  |  | 0
SVODIČ SLP-275 V/3, TYP2, 3X20KA, 230VAC, 3PÓL | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-4/B/1 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-10/B/1 | 26 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-16/B/1 | 38 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-16/D/1 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-20/C/1 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-16/B/3 | 14 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-20/B/3 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-20/C/3 | 3 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-25/B/3 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-32/B/3 | 6 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-50/B/3 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-50/C/3 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-50/D/3 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-63/B/3 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ AZ-3-C80 | 4 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ AZ-3-B100 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ AZ-3-C100 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ AZ-3-B125 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
PŘIPOJOVACÍ NÁDSTAVEC | 2 | KPL |  | 0 |  | 0 | 0
SPOUŠŤ VYP AZ-XAA(110-415VAC) | 4 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
CHRÁNIČ PROUDOVÝ KOMBI PFL7-10/1N/B/003 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
CHRÁNIČ PROUDOVÝ PF7-25/4/003 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
NAPÁJECÍ ZDROJ NA DIN LIŠTU 12V/1,2A | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY SHT-4 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ GRASSLIN 501 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
STYKAČ VO BZ326461 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
PROPOJOVACÍ LIŠTA 63A 3P | 4 | M |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKY ŘADOVÉ | 8 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | KPL |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE R1 | [7 empty] | 0

## Rozvodnice R2
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Olomouc - rekonstrukce páteřních rozvodů
VÝROBA VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ - MATERIÁL DOPLNIT DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE |  |  | MONTÁŽE |  | MATERIÁL |  | CELKEM
|  |  |  | montáže celkem |  | materiál celkem
ROZVODNICE R2 - Požární odolnost
SDK zákryt | 2 | KPL |  | 0 |  | 0 | 0
CSEIK4U45E Zapuštěný rám s dveřmi EKO 4U45E s úpravou EI30 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
CSIL129445 Konstrukce instalační 4-45, plastové panely | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ INSTALACE | 10 | H |  | 0 |  |  | 0
VYHLEDÁNÍ A OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ | 105 | KPL |  | 0 |  |  | 0
PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ | 105 | KPL |  | 0 |  |  | 0
VYPÍNAČ HLAVNÍ IS-125/3 12,5KA | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
PŘIPOJOVACÍ NÁDSTAVEC | 1 | KPL |  | 0 |  | 0 | 0
VYPÍNAČ HLAVNÍ IS-63/3 12,5KA | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
SVODIČ SLP-275 V/3, TYP2, 3X20KA, 230VAC, 3PÓL | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-4/B/1 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-6/B/1 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-10/B/1 | 28 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-16/B/1 | 82 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-16/C/1 | 6 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-16/D/1 | 3 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-20/B/1 | 8 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-20/C/1 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-2/C/3 | 3 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-16/B/3 | 16 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-25/B/3 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-32/B/3 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-32/C/3 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-63/C/3 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
SPOUŠŤ VYP ZP-ASA/230 | 4 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
CHRÁNIČ PROUDOVÝ KOMBI PFL7-10/1N/B/003 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
PROPOJOVACÍ LIŠTA 63A 3P | 4 | M |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKY ŘADOVÉ | 8 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | KPL |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE R2 | 412 | [6 empty] | 0

## Rozvodnice R3
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Olomouc - rekonstrukce páteřních rozvodů
VÝROBA VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ - MATERIÁL DOPLNIT DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE |  |  | MONTÁŽE |  | MATERIÁL |  | CELKEM
|  |  |  | montáže celkem |  | materiál celkem
ROZVODNICE R3 - Požární odolnost
CSEIK3U21E Zapuštěný rám s dveřmi EKO 3U21E s úpravou EI30 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
CSIL 129321 Konstrukce instalační 3-21, plastové panely | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ INSTALACE | 10 | H |  | 0 |  |  | 0
VYHLEDÁNÍ A OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ | 74 | KPL |  | 0 |  |  | 0
PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ | 74 | KPL |  | 0 |  |  | 0
VYPÍNAČ HLAVNÍ IS-63/3 12,5KA | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
SVODIČ SLP-275 V/3, TYP2, 3X20KA, 230VAC, 3PÓL | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-4/B/1 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-6/B/1 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-10/B/1 | 24 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-16/B/1 | 45 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-16/D/1 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-20/B/1 | 4 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-20/C/1 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-2/C/3 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-16/B/3 | 5 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-25/B/3 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-25/D/3 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-32/B/3 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-32/C/3 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7-40/C/3 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
SPOUŠŤ VYP ZP-ASA/230 | 4 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
CHRÁNIČ PROUDOVÝ KOMBI PFL7-10/1N/B/003 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
CHRÁNIČ PROUDOVÝ KOMBI PFL7-16/1N/B/003 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
PROPOJOVACÍ LIŠTA 63A 3P | 2.5 | M |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKY ŘADOVÉ | 8 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | KPL |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE R3 | [7 empty] | 0

## R-ATS
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Olomouc - rekonstrukce páteřních rozvodů
VÝROBA VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ - MATERIÁL DOPLNIT DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE |  |  | MONTÁŽE |  | MATERIÁL |  | CELKEM
|  |  |  | montáže celkem |  | materiál celkem
ROZVODNICE R-ATS
ROZVODNICE WSA IP66, 1000x800x400 mm, 1k dveře, s MD | 1 | KPL |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ VÝKON LZMC1-A160-I | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ AZ-3-B50 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | KPL |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE R-ATS | [7 empty] | 0