#### B. Technická zpráva

- Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

- Základní technické údaje

- Napěťová soustava 			3~ PEN, 50 Hz, 400 V / TN-C (přípojka EG-D)

- 3~ NPE, 50 Hz, 400 V / TN-S

- Ochrana před úrazem el. proudem

- dle ČSN 342000-4-41ed.2		- automatickým odpojením od zdroje

- Instalovaný výkon			12,5 kW

- Demontovaný výkon		21,5 kW

- Roční spotřeba			cca 7MWhod

- Soudobost				cca 0,6

- Kategorie dodávky 			3 stupeň

- Měření el. energie			stávající

- Výchozí podklady			- stavební výkresy

- - normy ČSN

- - požadavky investora

- - prohlídka na místě

- Prostředí 				v dotčených prostorech objektu normální,

- dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3  	protokol nezpracován

Seznam použitých norem

- ČSN 33 0165			Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN 33 2000-1ed2, 2009	Základní hlediska, stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-1ed2		Elektrické instalace nízkého napětí –

        - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41ed2, 2018	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-42ed2, 2018	Ochrana před účinky tepla

- ČSN 33 2000-4-43ed3		Ochrana před rušivým el.magnetckým rušením

- ČSN 33 2000-4-473		Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-5-51ed.3 		Výběr a stavba elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-5-52ed2		Výběr soustav a stavba

- ČSN 33 2000-5-523ed2 		Dovolené proudy v elektrických rozvodech

- ČSN 33 2000-5-534ed2		Výběr a stavba e. zařízení, Odpojování, spínání s řízení

- ČSN 33 2000-5-54ed3 		Uzemnění, ochr. vodiče a vodiče ochr. pospojování

- ČSN 33 2000-5-559ed2 		Výběr a stavba elektrických zařízení, světla a světel. instalace

- ČSN 33 2000-6			Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

- ČSN 33 2000-7-701ed2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701:

        - Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

- ČSN 3 2000-7-753ed2		řízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech, top. kabely a systémy

- ČSN 33 2130ed2		Elektrické instalace nízkého napětí

- ČSN 33 2312ed2		Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

- ČSN 33 2180			Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 33 4010 (334010)		Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí

        - a nadproudu atmosférického původu

- ČSN EN 12464-1 		Osvětlení pracovních prostorů

- ČSN EN 50173 ed.2		Univerzální kabelážní systémy - Všeobecné požadavky

- ČSN EN 50174 ed.2		Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů x

- ČSN EN 50310 ed. 3		Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách

        - vybavených zařízením informační technologie

- ČSN EN 60529 (330330)	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

- ČSN EN 60728-11 ed.2		Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby

        - - Část 11: Bezpečnost

- ČSN EN 62305-1až4		Ochrana před bleskem

- ČSN 73 4301/Z1		Obytné budovy

- ČSN 73 6005/Z4		Prostorové uspořádání sítí

- Technické řešení – v roce 2012 byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v soustavě TN-S, s ponecháním stávajících svítidel, v převážné většině zářivky Elektrosvit, 2x40W, dnes již vyhospodařených, zašlé kryty, vytékající kondenzátory. V objektu MZe s výměnou starých kovových podhledů se vymění i stávající svítidla za moderní typu LED s mikroprismatickým krytem z důvodů snížení činitele oslnění. Výpočet umělého oslnění je proveden v programu Building Design od fy Astra SW Zlín na normové hodnoty ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť – část 1 : Vnitřní prostory.

- Svítidla se dle půdorysů rozmístí v rastru 600/600mm do nových podhledů, propojí mezi sebou a v podhledu připojí na stávající rozvody. Spínání svítidel se provede v řadách směrem od oken, dle původních spínačů. Spínače se vymění pouze u schodišť na 2.-3.NP z důvodu zesílení příček chodby u schodiště. Svítidla na sociálních zařízení se přisadí k novéu SDK podhledu pomocí montážních rámů. Na chodbách se stávající rozvody přeloží do drátěné lávky.

Rozvody v domě jsou provedeny  standardně kabely a vodiči Cu s dvojitou izolací, uloženými v SDK stropech. Spínače  se umístěny ve výšce 1,1 m.

Ovládání osvětlení je od vstupů. Údržba osvětlení spočívá v čistění svítidel a světelných zdrojů, výměně vyhořelých zdrojů, obnově a čistění povrchů a v běžné údržbě elektroinstalace. Obnova povrchů uvažována po 3 letech.  Výměna zdrojů uvažována individuelní s pravidelným 6 měsíčním čistěním zdrojů a svítidel. Vyhořelé svítidla LED likvidovat jako nebezpečný odpad zákonným způsobem.

Rozváděče - 	stávající.

Ochrana proti přepětí – neřešena, stávající rozvody.

Ochrana před bleskem (LPS) – neřešeno, stávající

Zařízení měření a regulace – neřešeno, stávající

## Zařízení slaboproudé elektrotechniky – stávající lištové rozvody vnitřní telefonní sítě, popřípadě internetu se identifikují a nefumkční demontují. Případné funkční kabely se přesunou do drátěné lávky, s odstupem od silnoproudých rozvodů.

- Poznámky projektanta

- Technická zpráva je nedílnou součástí výkresové projektové dokumentace a vzájemně se doplňují. Dokumentace nemá vyčerpávající charakter vzhledem k charakteru stavby a stupně dokumentace, a proto dodavatel je povinen provést všechny práce k úplnému a zdárnému dokončení díla a jeho řádného fungování, a to mez jinými:

- - Veškeré normy ČSN, zejména řady 33 2000 jsou pro stavbu závazné.

- - Dokumentace je provedena v rozsahu pro stavební povolení.

- - Při realizaci instalaci upravit dle případného návrhu interiérů, požadavků investora.

- -  Stavba musí být zajištěna odborným stavebním - technickým dozorem.

- - Dodavatel zajistí úklid staveniště a likvidaci odpadu zákonným způsobem.

- Dodavatel zajistí zřízení zábran a předepsaných bezpečnostních opatření nutných k práci svých zaměstnanců a ostatních osob na stavbě. Odstranění a úklid zábran a bezpečnostních opatření po ukončení dodavatelských prací.

- Dodavatel zajistí uvedení díla do provozu vč. zkoušek  a revizí vč. případných oprav vadných, nebo poškozených částí. Zednické práce, tj. veškeré sekání, průrazy stropů a jakékoli stavební úpravy je nutno provádět tak, aby nemohla být narušena statika objektu.  Poškozené části stavby uvést do původního, popř. náležitého stavu.

- ČSN 33 1310ed.2 - Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace s účinností od 10/2009 v čl. 7.5 předepisují: 
Prokazatelné poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace při používání elektrické instalace laiky musí být předáno odběrateli nejpozději při uzavírání dohody o odběru elektrické energie.

- Majitel, popř. nájemce je seznámen dodavatelem se zkoušením proudových chráničů v intervalech dle návodu výrobce. Většinou 1x měsíčně.

- Projektová  dokumentace  je vypracována podle vyhlášky č. 405/2017, přílohy č. 12 pro ohlášení a stavební povolení a neslouží  jinému účelu. V případě, že tato dokumentace bude použita pro realizaci stavby, přebírá veškerou odpovědnost dodavatel stavby a stavebník.

- Dodavatel po dokončení elektromontážních prací předá investorovi dokumentaci skutečného provedení stavby, vč. revize elektro a hromosvodu.

Přílohy:	Tabulka požadovaných hodnot umělého osvětlení

Výsledky výpočtu umělého osvětlení

Výkaz prací a výměr

|  | Rekonstrukce osvětlení a podhledů v budově |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MZe Strakonice |  |  |  |  |  |  |
|  | Požadovaná osvětlenost dle ČSN ČSN EN 12464-1 |  |  |  |  |  |  |
| číslo | účel | plocha | referenční | udržovaná | Rosoměr- | rušivé | index podání |
| místn. | místnosti | (m2) | číslo | osvětlenost | nost | oslnění | barev |
|  | chodba |  | 5.1.1 | 100 lx | 0,4 | 28 | 40 |
|  | kuchyńka |  | 5.2.1 | 200 lx | 0,4 | 22 | 80 |
|  | sociální zařízení |  | 5.2.4 | 200 lx | 0,4 | 25 | 80 |
|  | kancelář |  | 5.26.2 | 500 lx | 0,6 | 19 | 80 |
|  | recepce |  | 5.26.6 | 300 lx | 0,6 | 25 | 80 |
|  | archiv |  | 5.25.7 | 200 lx | 0,4 | 25 | 80 |

| Název | Minimální hodnota | Průměrná hodnota | Maximální hodnota | Rovnoměrnost | Index podání barev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 - 1.09 Kancelář 1 - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 457 lx | 563 / 500 lx | 655 lx | 0,81 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 13,7 | 14,4 | 15,1 / 19,0 |  |  |
| 1.2 - 110_Kancelař - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 373 lx | 519 / 500 lx | 596 lx | 0,72 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 13,8 | 15,1 | 16,0 / 19,0 |  |  |
| 1.3 - 111_Kancelař 3 - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 434 lx | 707 / 500 lx | 1004 lx | 0,61 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 14,2 | 15,2 | 16,2 / 19,0 |  |  |
| 1.4 - 113_Kancelar 4 - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 352 lx | 555 / 500 lx | 763 lx | 0,63 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 13,2 | 15,3 | 16,8 / 19,0 |  |  |
| 1.5 - 105_Chodba - komunikační prostory a chodby |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 120 lx | 176 / 100 lx | 216 lx | 0,68 / 0,4 | 80 / 40 |
| Činitel oslnění UGR | 12,4 | 14,6 | 16,5 / 28,0 |  |  |
| 1.6 - 106_Chodba 2 - komunikační prostory a chodby |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 136 lx | 148 / 100 lx | 159 lx | 0,92 / 0,4 | 80 / 40 |
| Činitel oslnění UGR | 0,0 | 0,0 | 0,0 / 28,0 |  |  |
| 1.7 - 107_Chodba 3 - komunikační prostory a chodby |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 136 lx | 142 / 100 lx | 157 lx | 0,95 / 0,4 | 80 / 40 |
| Činitel oslnění UGR | 0,0 | 6,6 | 14,9 / 28,0 |  |  |
| 1.8 - 112_Archiv1 - archivy |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 234 lx | 329 / 200 lx | 437 lx | 0,71 / 0,4 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 0,0 | 12,4 | 15,0 / 25,0 |  |  |
| 1.9 - 114_Archiv2 - archivy |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 280 lx | 359 / 200 lx | 461 lx | 0,78 / 0,4 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 0,0 | 10,6 | 13,7 / 25,0 |  |  |
| 1.10 - 115_Archiv3 - archivy |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 243 lx | 254 / 200 lx | 277 lx | 0,96 / 0,4 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 0,0 | 0,0 | 0,0 / 25,0 |  |  |
| 1.11 - 108a_Sociál - šatny, umývárny, koupelny, toalety |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 181 lx | 213 / 200 lx | 257 lx | 0,85 / 0,4 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 0,0 | 5,0 | 15,1 / 25,0 |  |  |
| 1.12 - 108b_Social - šatny, umývárny, koupelny, toalety |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 256 lx | 277 / 200 lx | 321 lx | 0,93 / 0,4 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 0,0 | 0,0 | 0,0 / 25,0 |  |  |
| 1.13 - 102_Vrátnice - recepce |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 279 lx | 353 / 300 lx | 436 lx | 0,79 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 0,0 | 12,4 | 14,3 / 22,0 |  |  |
| 2.1 - 201_Chodba 301 - komunikační prostory a chodby |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 152 lx | 187 / 100 lx | 221 lx | 0,81 / 0,4 | 80 / 40 |
| Činitel oslnění UGR | 13,3 | 14,7 | 16,6 / 28,0 |  |  |
| 2.2 - 202_Chodba 2, 302 - komunikační prostory a chodby |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost |  |  |  |  |  |
| Činitel oslnění UGR |  |  |  |  |  |
| 2.3 - 203_Chodba 3, 303 - komunikační prostory a chodby |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 115 lx | 174 / 100 lx | 195 lx | 0,66 / 0,4 | 80 / 40 |
| Činitel oslnění UGR | 13,9 | 15,9 | 17,2 / 28,0 |  |  |
| 2.4 - 209_Sociál - šatny, umývárny, koupelny, toalety |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 206 lx | 240 / 200 lx | 288 lx | 0,86 / 0,4 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 0,0 | 5,1 | 15,3 / 25,0 |  |  |
| 2.5 - 211_Kancelař 215, 216, 217, 219, 221, 311, 314, 316, 318, 319, 321 - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 401 lx | 669 / 500 lx | 893 lx | 0,6 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 14,8 | 15,8 | 17,1 / 19,0 |  |  |
| 2.7 - 223_Kancelar, 323 - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 422 lx | 686 / 500 lx | 903 lx | 0,61 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 13,9 | 15,2 | 16,6 / 19,0 |  |  |
| 2.6 - 212_Kancelař 213, 214, 312, 313, 315 - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 308 lx | 505 / 500 lx | 706 lx | 0,61 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 13,5 | 14,9 | 16,2 / 19,0 |  |  |
| 2.8 - 204_Chodba - komunikační prostory a chodby |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 93 lx | 135 / 100 lx | 161 lx | 0,69 / 0,4 | 80 / 40 |
| Činitel oslnění UGR | 15,9 | 17,7 | 19,2 / 28,0 |  |  |
| 2.9 - 224_Sklad - skladiště a zásobárny |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 156 lx | 199 / 100 lx | 247 lx | 0,78 / 0,4 | 80 / 60 |
| Činitel oslnění UGR | 0,0 | 3,9 | 15,8 / 25,0 |  |  |
| 2.10 - 225_Sklad 22 - skladiště a zásobárny |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 197 lx | 246 / 100 lx | 290 lx | 0,8 / 0,4 | 80 / 60 |
| Činitel oslnění UGR | 12,4 | 13,9 | 15,6 / 25,0 |  |  |
| 2.11 - 226_Zasedací m - konferenční a zasedací místnosti |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 437 lx | 568 / 500 lx | 660 lx | 0,77 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 16,1 | 17,4 | 18,4 / 19,0 |  |  |
| 2.12 - 227_Kancelar - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 397 lx | 547 / 500 lx | 701 lx | 0,72 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 14,8 | 15,6 | 16,5 / 19,0 |  |  |
| 2.13 - 225_Kancelař - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 376 lx | 522 / 500 lx | 652 lx | 0,72 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 13,9 | 15,0 | 16,7 / 19,0 |  |  |
| 2.14 - 229_Archiv - archivy |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 148 lx | 224 / 200 lx | 316 lx | 0,66 / 0,4 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 0,0 | 10,2 | 17,0 / 25,0 |  |  |
| 2.15 - 230_Archiv - archivy |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 149 lx | 225 / 200 lx | 318 lx | 0,66 / 0,4 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 0,0 | 10,1 | 16,9 / 25,0 |  |  |
| 2.16 - 231_Kancelar - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 534 lx | 771 / 500 lx | 967 lx | 0,69 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 12,9 | 15,0 | 16,1 / 19,0 |  |  |
| 2.17 - 232_KancelařMístnost - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 380 lx | 545 / 500 lx | 667 lx | 0,7 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 15,2 | 15,7 | 16,7 / 19,0 |  |  |
| 2.18 - 210_Kuchyňka, 310 - kantýny, spíže |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 183 lx | 249 / 200 lx | 339 lx | 0,73 / 0,4 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 0,0 | 6,5 | 16,4 / 22,0 |  |  |
| 2.19 - 209_Úklid - skladiště a zásobárny |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 145 lx | 198 / 100 lx | 270 lx | 0,73 / 0,4 | 80 / 60 |
| Činitel oslnění UGR | 0,0 | 6,0 | 15,2 / 25,0 |  |  |
| 2.20 - 2175208_soc. předsíň - šatny, umývárny, koupelny, toalety |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 204 lx | 255 / 200 lx | 296 lx | 0,8 / 0,4 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 0,0 | 0,0 | 0,0 / 25,0 |  |  |
| 3.1 - 323_Kancelař - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 430 lx | 601 / 500 lx | 752 lx | 0,72 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 13,8 | 14,9 | 16,1 / 19,0 |  |  |
| 3.2 - 324_Kancelař - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 528 lx | 652 / 500 lx | 789 lx | 0,81 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 11,3 | 12,3 | 13,1 / 19,0 |  |  |
| 3.3 - 325_Archiv - archivy |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost |  |  |  |  |  |
| Činitel oslnění UGR |  |  |  |  |  |
| 3.4 - 226_Kancelař - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 462 lx | 571 / 500 lx | 663 lx | 0,81 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 13,5 | 14,2 | 14,9 / 19,0 |  |  |
| 3.5 - 327_Kancelař, 328 - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 427 lx | 523 / 500 lx | 594 lx | 0,82 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 15,1 | 16,2 | 17,0 / 19,0 |  |  |
| 3.6 - 329_Kancelář, 330 - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 382 lx | 581 / 500 lx | 749 lx | 0,66 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 12,1 | 14,8 | 15,9 / 19,0 |  |  |
| 3.7 - 331_Kancelář - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 556 lx | 665 / 500 lx | 784 lx | 0,84 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 14,7 | 16,1 | 16,8 / 19,0 |  |  |
| 3.8 - 332_Kancelař - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 484 lx | 615 / 500 lx | 718 lx | 0,79 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 14,2 | 16,2 | 17,2 / 19,0 |  |  |
| 4.1 - 404_Kancelář 405 - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 359 lx | 602 / 500 lx | 807 lx | 0,6 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 13,7 | 14,8 | 16,1 / 19,0 |  |  |
| 4.2 - 406_Kancelař - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 378 lx | 603 / 500 lx | 806 lx | 0,63 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 15,7 | 16,2 | 17,7 / 19,0 |  |  |
| 4.3 - 407_Kancelař - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat |  |  |  |  |  |
| Normálová osvětlenost | 467 lx | 627 / 500 lx | 774 lx | 0,75 / 0,6 | 80 / 80 |
| Činitel oslnění UGR | 13,3 | 14,9 | 15,8 / 19,0 |  |  |