## RETENCE (RN3)
VÝPOČET VSAKU SRÁŽKOVÝCH VOD – ZÁVOD CHOMUTOV
1. | VSTUPNÍ ÚDAJE:
A. | ODVODŇOVANÉ PLOCHY - 3
PH2-4 | Hala 2 | střešní krytina | 328 | m2 | 1 | 328 | m2
PH2-5 | Hala 2 | střešní krytina | 203 | m2 | 1 | 203 | m2
PH2-6 | Hala 2 | střešní krytina | 203 | m2 | 1 | 203 | m2
PH2-8 | Hala 2 | střešní krytina | 160 | m2 | 1 | 160 | m2
PH2-9 | Hala 2 | střešní krytina | 160 | m2 | 1 | 160 | m2
| celkem |  | 1054 | m2 |  | 1054 | m2
B. | RETENČNÍ ZAŘÍZENÍ
b2 | koeficient vsakování | kv |  |  |  | 5e-06 | m/s
b3 | šířka retenčního objektu | B |  |  |  | 6 | m
b4 | výška retenčního objektu | H |  |  |  | 0.6 | m
b5 | délka retenčního objektu | L |  |  |  | 13.2 | m
b7 | bezpečnostní faktor | fz |  |  |  | 2
2. | VÝPOČTOVÉ HODNOTY:
| Vsakovaný odtok | Qvsak |  |  |  | 0.0002079 | m3/s
a1 | plocha dna retenčního objektu | Avsak |  |  |  | 83.16 | m2
a2 | plocha hladiny ret. objektu | Avz |  |  |  | 83.16 | m2
a3 | doba prázdnění retence | Tpr |  |  |  | 58.5734 | hod
a5 | min. retenční objem | Vvz |  |  |  | 43.8387 | m3
| celkový objem vsakovacích bloků |  |  |  |  | 45.6192
|  | HOSTIVAŘ |  |  |  | OBJEM
| Doba trvání deště (min) / intenzita | 0.2 |  |  |  | ( m3 )
| 5 | 11.3 |  |  |  | 12.7875
| 10 | 16.5 |  |  |  | 18.6384
| 15 | 19.5 |  |  |  | 21.9875
| 20 | 21.1 |  |  |  | 23.7446
| 30 | 23.2 |  |  |  | 26.0079
| 40 | 24.7 |  |  |  | 27.5889
| 60 | 26.9 |  |  |  | 29.8412
| 120 | 30.6 |  |  |  | 33.3002
| 240 | 36.6 |  |  |  | 38.6263
| 360 | 42.5 |  |  |  | 43.8387
| 480 | 43.2 |  |  |  | 43.1378
| 600 | 43.8 |  |  |  | 42.3232
| 720 | 44.5 |  |  |  | 41.6223
| 1080 | 46.4 |  |  |  | 39.2923
| 1440 | 46.9 |  |  |  | 35.3702
| 2880 | 58.9 |  |  |  | 31.0536
| 4320 | 62.5 |  |  |  | 17.1848

## SOUČINITELE
Součinitelé odtoku srážkových vod |  |  |  | KOEFICIENT PROPUSTNOSTI ZEMINY |  |  |  |  | Množství vody
Druh odvodňované plochy; druh úpravy povrchu1) | Sklon povrchu |  |  | Typ zeminy | Délka zkoušky | Vsakovací schopnost | Pokles hladiny | Koeficient filtrace kf (m/s) | 0.35 | štěrk
| do 1 % | 1 % až 5 % | nad 5 % | Písčitá – hlinitopísčitá | 30 min | Vysoká | Víc než o 18 cm | 1x10 m-3 až 5x10 m-4 | 0.95 | bloky
| Součinitelé odtoku srážkových vod |  |  | Písčitohlinitá - hlinitá | Střední | 18 až 9 cm | 1x10 m-4 až 5x10 m-5 |  | 0.65 | tunely
Střechy s propustnou horní vrstvou o tloušťce do 100 mm (vegetační střechy) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | Jílovitohlinitá - hlinitojílovitá | Nízká | 9 až 3 cm | 1x10 m-5 až 5x10 m-6
Střechy s propustnou horní vrstvou o tloušťce nad 100 do 250 mm (vegetační střechy) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | jílovitá | Vsakování není možné | Méně než 3 cm | 1x10 m-7
Střechy s propustnou horní vrstvou o tloušťce nad 250 mm (vegetační střechy) | 0.3 | 0.3 | 0.3
Střechy s vrstvou kačírku (štěrku) na nepropustné vrstvě | 0.9 | 0.9 | 0.9
Střechy s nepropustnou horní vrstvou | 1 | 1 | 1
Střechy s nepropustnou horní vrstvou o ploše větší než 10 000 m2 | 0,92) | 0,92) | 0,92)
Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár | 0.7 | 0.8 | 0.9
Dlažby s pískovými spárami | 0.5 | 0.6 | 0.7
Upravené štěrkové plochy | 0.3 | 0.4 | 0.5
Neupravené a nezastavěné plochy | 0.2 | 0.25 | 0.3
Komunikace ze zatravňovacích tvárnic | 0.2 | 0.3 | 0.4
Komunikace ze vsakovacích tvárnic | 0.2 | 0.3 | 0.4
Sady, hřiště | 0.1 | 0.15 | 0.2
Zatravněné plochy | 0.05 | 0.1 | 0.15
1) Odvádění srážkových vod z nemovitosti může být regulováno (sníženo) úpravou povrchu odvodňovaných ploch.
2) Platí pouze pro dimenzování svodných potrubí vně budov.